南京师范大学国际电化学储能研究院装修工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0088

采购人：南京师范大学

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年4月17日

- 目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 评标标准	16

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款	40

第六章  磋商响应文件格式及附件	46

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京师范大学国际电化学储能研究院装修工程项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0088

1.2项目名称：南京师范大学国际电化学储能研究院装修工程项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：290万元

1.5最高限价：230.8万元

1.6采购需求：为保障国际电化学储能研究院高水平科研平台建设，拟对创新谷1号楼四楼及地下室1277㎡场地进行基础装修，并配套相关科研必要设施设备，为前沿研究提供基础条件。

1.7工期：60日历天（干燥系统≤80日）

1.8行业划分：建筑业

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购

1.10本项目不接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其2024年度或者2025年度的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商具有机电工程施工总承包三级及以上资质并取得安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件）；

（2）项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书并具有安全生产考核合格证书（B类）（提供有效期内的证书复印件及供应商在2025年10月至2026年3月中任意1个月为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章）；

- （3）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内（提供承诺书并加盖公章）。

2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3获取方式：网上下载。

3.4售价：0.00元。

## 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年4月28日09点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

## 五、开启

5.1 时间：2026年4月28日09点30分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”江苏省客服热线025-83633744、025-83633743。

7.3勘察现场或答疑：本工程不组织集体踏勘现场，供应商可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人将不予采纳。

供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地踏勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未参加本项目统一现场勘察的供应商视为已知悉现场情况，不得就本项目清单内容及其他因未参加现场勘察引起的问题提出异议。

7.4 有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：南京师范大学

地    址：南京师范大学仙林校区

联系人：任老师

联系电话：025-85891187

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联 系 人：褚晶晶 左卢成

电    话：025-83314167

电子邮箱：chujj@jcec.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

8.3项目联系方式

项目联系人：褚晶晶 左卢成

电话：025-83314167

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务工程”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7 本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

（6）评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于（6）条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（6）条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定预算及最高限价的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（6）工程量清单不满足招标文件要求，包括已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；响应文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；响应文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次招标，成交供应商依据成交金额按照下表所列收费标准差额累进计算后的6折收取。单个项目按照以上标准计算低于4000元时，按照保底代理费4000元/项目收取。由成交供应商向采购代理机构支付中标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

| 服务费率类型 中标金额（万元） | 货物项目 | 服务项目 | 工程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

九、其他

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 项目 | 评标细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  | 10 |
| 2 | 产品指标响应情况（35分） | 评标委员会根据采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求方面进行评分： 1.“▲”的指标技术偏离为重要参数，出现负偏离每条减5分； 2.无标记的指标是一般技术条款，出现负偏离每条减1分；扣完为止。 本项最高得35分。 供应商须提供《采购需求偏离表》并针对招标文件第四章第六节中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”的内容进行响应和说明，采购需求中要求提供相关证明材料佐证的条款，须附相关证明材料，否则视为负偏离。 相证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。 相应证明材料应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，如不提供证明材料或者证明材料无法反应相关内容按照负偏离处理。 |  | 35 |
| 3.1 | 施工方案 （40分） | 施工总体部署方案 | 供应商应根据磋商文件要求提供施工总体部署方案，包括整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等，应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；施工总体方案要满足国家和省有关规范要求，并应根据本项目特点有针对性，避免套用模板，且方案应详细完整、科学合理，具备严密性： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、有针对性、完全满足项目需求的得4分； 方案内容基本全面、合理、可行，满足项目需求，略有欠缺需要完善的得2分； 方案具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 3.2 |  | 针对本项目关键施工技术、工艺及工程项目实施重点难点分析的解决方案 | 供应商根据磋商文件要求及本项目特点，针对本项目特征，明确采用核心施工技术，提供施工技术、工艺说明方案，包括对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点的分析，从技术难点、管理难点、环境难点、安全难点等方面并提出解决方案，方案应详细完整、科学合理，并具备严密性： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、有针对性、完全满足项目需求的得4分； 方案内容基本全面、合理、可行，满足项目需求，略有欠缺需要完善的得2分； 方案具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 3.3 |  | 安全保护措施及文明施工及环境保护措施 | 供应商应根据磋商文件要求及本项目特点，提供安全文明施工及环境保护措施，包括针对本项目明确提出控制扬尘、治污减排、降低噪音的要求（不影响学校每日的正常教学、生活、办公），成品保护措施等，措施应做到完整全面、考虑周到可行，确保达到采购人的要求： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、有针对性、完全满足项目需求的得4分； 方案内容基本全面、合理、可行，满足项目需求，略有欠缺需要完善的得2分； 方案具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 3.4 |  | 针对本项目拟投入资源配备计划 | 供应商应根据磋商文件要求提供针对本项目拟投入资源配备计划，包括采用的设备，工艺材料、技术等方面，计划应做到设备齐全到位；工艺材料安全稳定、技术先进；资料保障在劳动力、材料、机械的储备与调配计划应完整全面、描述详细、科学可行、并有针对性： 计划内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、有针对性、完全满足项目需求的得4分； 计划内容基本全面、合理、可行，满足项目需求，略有欠缺需要完善的得2分； 计划完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般、虽有描述但是不太符合招标文件要求得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 3.5 |  | 针对本项目的工程进度计划及措施等方案 | 供应商应根据磋商文件要求提供针对本项目的工程进度计划及措施等方案，包括总进度计划工期、施工工期保障措施、进度计划检查等，进度保障措施关键线路优化，方案详细完整、流程清晰完善，确保在规定的交付时限内完成： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、有针对性、完全满足项目需求的得4分； 方案内容基本全面、合理、可行，满足项目需求，略有欠缺需要完善的得2分； 方案完整性一般、流程清晰度一般、能够在规定的交付时限内完成、虽有描述但是不太符合招标文件要求得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 3.6 |  | 质量保证措施 | 供应商应根据磋商文件要求提供质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制程序等：在关键工序控制、材料质量控制、过程验收管理等方面措施应具体明确，条理性强、严密性强、效果达到采购人要求，确保在规定的交付时限内完成： 措施具体明确，条理性强、效果达到采购人要求，确保在规定的交付时限内完成、完全符合招标文件要求的得4分； 措施较具体明确，条理性较强、效果达到采购人要求，确保在规定的交付时限内完成、基本符合招标文件要求的得2分； 措施明确性一般，条理性一般、效果不完全达到采购人要求，能够在规定的交付时限内完成、不完全符合招标文件要求得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 3.7 |  | 系统集成能力 | 为确保实验室安全规范、操作流程，通道畅通，设备摆放合理，供应商应结合实验室现场实际尺寸、原有设施布局，对空调设备、干燥设备的摆放位置、间距、通道宽度进行布置，提供对应布局方案图。 为确保实验室各个设备的集成性、联动性与科学性，供应商需提供各设备系统安装方案，包括但不限于暖通空调系统方案图、节点图、干燥系统方案图等。以上每项内容逐条阐述。 布局完全符合实验室安全规范、操作流程，通道畅通，设备摆放合理，与现场实际高度匹配，图纸齐全、规范得12分； 布局基本合理，轻微不符合现场实际或操作需求，图纸基本齐全，标注基本清晰得9分； 布局较为合理，有一定不符合现场实际或操作需求，图纸较为齐全，标注较为清晰得6分； 布局不合理，未结合现场实际，或存在安全隐患、操作不便，图纸缺失较多，标注混乱得3分； 有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供的不得分。 | 12 |
| 3.8 |  | 售后服务方案 | 供应商应根据磋商文件要求及本项目特点，提供售后服务方案，从保修期限、售后响应时间、修复时间、技术支持等方面，售后服务方案合理，售后服务及时专业，可行性强。 服务方案内容科学合理、完整，故障处理响应迅速、周期合理，有专业的售后技术服务人员的得4分； 服务方案内容较科学合理、完整，故障处理响应速度较快、周期比较合理，有售后技术服务人员的得2分； 有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 业绩 （10分） | 供应商提供自2023年1月1日（以竣工时间为准）以来承担的类似实验室工程业绩，每提供一个类似业绩的得2分，最多得10分。 （注：须提供合同和竣工验收合格证明材料的复印件，缺一不可，原件备查，提供的证明材料复印件加盖公章必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供） |  | 10 |
| 5 | 技术负责人（3分） | 供应商拟投入本项目的技术负责人具有高级及以上职称得3分，中级职称的得1分。 （须提供相关证书复印件加盖公章及供应商在2025年10月至2026年3月中任意1个月为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分） |  | 3 |
| 6 | 团队其他成员（2分） | 供应商拟投入施工员、质量员、安全员、材料员、资料员：全部具有相应的岗位培训考核合格证书的，得2分，少一个扣0.4分。 （注：须提供有效证书复印件，及供应商在2025年10月至2026年3月中任意1个月为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章，5类人员不重复计分） |  | 2 |
| 7 | 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

一、项目概述

1.工程名称：南京师范大学国际电化学储能研究院装修工程项目。

2.施工地点：南京师范大学仙林校区创新港大楼。

3.质量要求：合格。

4.施工内容：为保障国际电化学储能研究院高水平科研平台建设，拟对创新谷1号楼四楼及地下室1277㎡场地进行基础装修，并配套相关科研必要设施设备，为前沿研究提供基础条件。

为保障国际电化学储能研究院高水平科研平台建设，配套相关科研必要设施设备，包含暖通系统、干燥系统、实验室内部电气配电、插座、网络监控、给排水点接入原系统、地面铺贴等。

5.按国家现行施工规范施工，达到合格标准；工程所需主要材料须符合国家相关标准及环保要求。

二、工程量清单

详见附件工程量清单。

注：主材清单一览表详见工程量清单编制说明，在报价时所用主材应不低于或相当于清单编制说明中所推荐的品牌，供应商可以选择推荐品牌以外的同档次或以上品牌进行投标，如供应商提供的不是推荐的品牌，则需要提供相关证明材料证明其属于同档次或以上品牌，工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。

三、工期要求及免费质保期要求

1、工期：60日历天（干燥系统≤80日）。地点：用户指定地点（南京师范大学仙林校区创新谷1号楼）。

2、免费质保期2年。

四、设计、验收标准规范

《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018版）；

《环境空气质量标准》GB3095-2012；

《声环境质量标准》GB3096-2008 ；

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005；

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018；

《公共建筑节能设计标准》DB11/T687-2024；

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015；

《建筑照明设计标准》 GB 50034-2024；

《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》GB/T 32146.1-2015；

《检测和校准实验室能力的通用要求》 GB/T27025-2008；

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017；

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2020；

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008 ；

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001；

《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

《检验检测实验室设计与建设技术要求 第2部分：电气实验室》GB/T 32146.2-2015；

《检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分：食品实验室》GB/T 32146.3-2015；

《理化实验室工程技术规程》T／CECS 770-2020；

《危险化学品仓库储存通则》  GB15603-2022；

《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》 GA 1511—2018；

《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》(JJF 1101-2019 )；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017；

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；

《声环境质量标准》GB3096－2008。

注：以上所列的主要技术标准和规范，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

五、技术要求

本次招标范围包含实验室内部电气配电、插座、网络监控、给排水点接入原系统、房间排风接入原主系统、新增多联机空调、地面铺贴等。

1、界面范围：

1.1 暖通系统：排风支管及屋面尾气处理系统、多联机空调系统（需要增加空调的房间除外）、新风系统均不包含。

本次通风系统实施内容包含实验室工艺排风。

通风系统应根据实验室性质考虑防腐等情况。

-1F，4F实验室通风系统为本次范围。

设备基础放置于屋面，供应商需自行考虑设备基础，满足楼面荷载要求。

1.2 装饰系统：实验室原有墙体不做处理，成交供应商须负责为其安装的门扇（或因工程需要）在墙体、隔断上开设的洞口进行修补、加固及表面恢复工作。

1.3电气系统：新能源电池干燥间、服务器机房、负一层实验室需单独从负一层变电所将进线电缆施工到总配电箱处。成交供应商负责将总配电柜进线电缆施工至总配电柜处，空调末端及仪器插座的电缆施工及取电均由成交供应商负责。

1.4给排水系统：本次招标给排水施工范围为实验室给水及排水。成交供应商负责将原有给水管接至实验室用水点位，实验室内部排水支管汇集至原有排水主管处。

2、总体概述

2.1 负一层单间实验室，需分隔为三间实验室，分别为CT室、XAS室、XPS室。

2.2 D401-D404室、D408室、A410、A411室需配置增加插座数量、网络及监控、房间排风接入原主系统、给排水点接入原系统，地面铺设PVC卷材。

2.3 D405、D406、D411室需配置增加插座数量、网络及监控、房间排风接入原主系统、地面铺设材料、增加多联机空调。

2.4 D407室通风房内放置一台EV+ ARC 绝热加速量热仪，需考虑设备排风量及通风房整体排风量。产生的废气类型为烟雾、二氧化碳、一氧化碳 、氧气、氢气、以及少量硫化物、氢化物等气体。通风房排风量要求≥3500m³/h。

2.5 D410室内间需按照服务机房设计，满足冷量40kW，用电100KW的使用要求。

2.6 D412室内露点温度需房间中心1米高度处测得的露点低于-50°C，进入干燥室的空气露点低于-60°C；室内工作人员数量：≥2人；房间压力：≥+15Pa；房间面积：≥20㎡。

2.7 空调制冷量需求：

D405室：房间内已有空调制冷量15.1kW，需另配制冷量为50kW的空调用于24小时制冷。

D406室：房间内已有空调制冷量15.1kW，总制冷量需求为40kW。

D411室：房间内已有空调制冷量20kW，总制冷量需求为50kW。

负一层（CT室/XAS室/XPS室）：房间内现无空调，总制冷量需求为48.4kW。

2.8成交人负责实验室设计新增门扇、隔墙及其面层的施工，实验室原有墙体不做处理，成交人须负责为其安装的门扇（或因工程需要）在墙体、隔断上开设的洞口进行修补、加固及表面恢复工作。

2.9 以上需求均需结合现场实地勘察为准。

- 产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

| 序号 | 设备名称 |  | 规格、技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 通风系统、空调系统 |  |  |  |
| 1 | D412室 新能源电池干燥间 |  | 转轮除湿机组1台放置于机房内，转轮除湿机组参数：处理风量≥8100m³/h、处理风机余压（Pa）：≥700Pa、机组最大制冷量需求≥59.3kW、总功率需求≥41.4；转轮除湿机组配套设备包括：变频模块风冷热泵1台，制冷量≥65kW；水泵1台，水泵流量≥13m³/h、水泵扬程≥25m；全程水处理仪1台；定压补水装置1台；不锈钢缓冲水罐1台。配套设备放置于四层裙房屋面。 - 1、转轮除湿机组各功能段技术要求 1.1 除湿机结构要求： 1）空气处理机组按照需配置各功能段。 2）机组应当设置在高度不低于200mm的设备基础上。 3）设备应考虑设备维修空间及更换部件的可行性、配备必要的检修门。所有具有检修门的机内位置应该配备有低压检修灯，检修灯应为防潮灯，检修门方便检修。 4）机组结构合理、外形美观、面板为平接方式，表面光滑流畅，通用化程度高。采用模块化设计，产品适应性广，零件互换性强，能灵活的进行多种功能组合。 5）机组保温效果好，密封性能好，箱板与骨架间选用专用密封条，保证机组的绝热能力和密封能力。机组保温材料全部为阻燃材料。 6）机组配有放水螺塞，避免换热管冻裂，确保机组冬夏安全运行。 7）除湿机整体设备颜色需一致。 1.2 除湿机机箱要求： 1）框架为断热型铝合金结构，内采断热材予以断热，以彻底阻隔能量的流失，整个结构必须符合气密要求。 2）箱体与框架严密连接，使热损失降低至极小，除湿机组骨架、段与段连接处、门框等外表面需采用防冷桥设计，不允许结露。 3）箱板与骨架间要求密封，在高温、低温工况下长年应不变形，保证机组的绝热能力和密封能力。 4）防火等级：耐火等级不小于B2级，难燃氧指数≥32。符合GB/T 8625规范要求。 ▲5）箱板外壳冷桥系数水平为TB1级别；箱体的机械强度符合标准的D1等级；箱体空气泄露符合标准的L1等级；除湿机设备箱体面板传热系统K≤0.03W/m.k，箱体传热系数满足T1等级。提供第三方检测机构出具的带有 CMA章的检测报告。 6）关于除湿机设备箱体，所有风柜箱板都应采用厚度≥50mm的三明治夹心式面板，内壁板采用厚度至少0.6mm的镀锌钢板，外板采用厚度至少0.6mm彩钢板，底板内板厚度采用至少0.8mm镀锌钢板，板材之间采用聚氨酯高压发泡，使板材与板材之间连为一体，确保足够的保温隔热密封能力。 7）除湿机设备检修门板材参考柜体板材规格技术要求，门体厚度不低于50mm，外置门锁具绝对避免金属冷桥。检修门板采用多层密封，确保密封性，在转轮段和风机段配有窥视镜以方便观察机内部件的运行情况。 1.3 除湿机风机要求： 1）处理风机采用无蜗壳风机，再生风机采用单吸直联式风机。风机结构合理，效率高，振动小，性能稳定可靠，风机运行噪声≤75分贝，每一台风机均经过严格的选型，保证运行安全可靠。能效等级不低于二级能效。风机轴承全部采用优质轴承，全部叶轮及整机出厂前应经过严格的动、静平衡测试。 2）处理和再生风机均采用变频控制，风机电机采用可变频电机，风机的最高转速不得超过3000RPM。电机生产厂家通过ISO9001质量体系认证，电机的绝缘等级为F级，防护等级IP55，电机能效不低于国标二级能效要求（IE4）。电机可通过变频器在一定范围内对电机进行变频调速控制。 3）机组采用内部整体减震，减震效率高达≥95%。 1.4 除湿机过滤段要求： 1）初效过滤段：选用袋式结构，效率等级选G4，便于拆卸清洗。 2）中效过滤段：中效过滤设计于机组送风末端，以保证对高效过滤器的保护，中效过滤器安装在加强框架上，选配化纤或玻纤袋式过滤器，效率等级为F8，便于拆卸清洗。 3）所有过滤器组都应具备压差就地显示功能及压差报警显示功能；机组回风与新风进口应有控制风阀，保证回风、新风流量可调，新风阀应为电动比例控制风阀。 4）空气混合箱应设有优质进气控制风阀及回风控制风阀、再生调节风阀各一组，以调节空气混合比例和稳定的风量和风压。风阀与设备连接必须密封可靠，箱体密封可靠。 1.5 除湿机表冷段（加热段）要求： 1）表冷器采用的盘管应为专用软质无缝铜管，外套以铝质散热片，散热片以机械扩管法紧附于铜管以增加传热效率，翅片采用高效铝翅片并经过亲水膜处理；翅片采用优质亲水铝箔，波纹片型，厚度不小于0.115mm。铜管采用优质空调与制冷行业专用磷脱无缝氧铜管，厚度≥0.40mm。 2）新风盘管迎面风速≤2.5m/s，中、后表冷迎面风速≤3m/s，水阻力≤50KPa，所有盘管均应经过严格的压力试验检漏，表冷器试验压力不小于气压2.5MPa，保压5min无泄露，工作压力不低于1.6MPa。 3）设备内部冷凝水积水盘应为厚度不小于1.2mm的不锈钢接水盘，结构为干式。积水盘应带有合理的坡度及水封处理。水盘底部须做保温，防止二次冷凝，负压段排水处设负压排水阀防止外界空气进入空调箱内。 4）在盘管集管最高处设置有放气阀，排除换热器的空气，确保换热性能不受影响；在盘管集管最低处设置排水口，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏季节安全运行。 5）前表冷器风速设计合理，无冷凝水漂移至下游；中表冷及后表冷、后加热需配置电动水阀。 6）穿过箱体壁板的水管均应作保温隔热处理，以避免冷凝水的生成及冷量的损失。 7）除湿机设备的配套的冷水盘管、热水盘管(包括前表冷、中表冷、后表冷)的回水端都应当随机配置电动控制阀组并接受除湿机设备自控系统的控制，除湿机前表冷根据出风温度控制冷冻水流量。 1.6 除湿机转轮段要求： 1）转轮的驱动方式须采用自张紧形式，来进一步保证转轮的有效可靠运行。 2）因二次加工存在偷换材料的可能，本项目不接受轮转二次加工。要求干燥剂不易腐蚀，不易脱落；不能在处理空气过程中挥发出颗粒物，避免除湿过程中的二次污染。 ▲满足A1防火等级，提供第三方检测机构出具的带有 CMA章的检测报告。 ▲耐高温能力达到200℃，提供第三方检测机构出具的带有 CMA章的检测报告。 ▲寿命测试：使用寿命≥15年，10年衰减率≤10%，提供第三方检测机构出具的带有 CMA章的检测报告。 3）除湿处理能力要求10年衰减率﹤5%，除湿转轮长期运转不得开裂、成粉、结块等；采用高效钛硅胶合成技术，设计使用寿命在8-10年以上。一级转轮面风速不得高于3m/s，二级转轮面风速不得高于3.5m/s。 4）转轮采用链条传动。需要求配置驱动器转轮、紧固、自张紧装置，便于维护和调节，使用寿命长。 5）转轮密封材质要求：转轮的密封必须用耐高温的氟橡胶，且用双密封条密封保证转轮的密封性，机组的所有主要部件、配附件均需经过防锈处理包括不同金属的隔离以防产生电化锈蚀，机组所使用的保温和隔声材料须为防火材料，温度在正常波动范围内能稳定运行。 1.7 电气及控制要求： 1）机组具备的自控系统应当具备全自动启停和紧急停止的功能；具备断电恢复后自动启动机组的功能(应设置明显的切换按钮，稳定运行时通常应为手动，不自动启动)。同时控制系统设置必要的连锁保护功能，使机组按下列顺序开停： A.开机：再生风机—转轮—主风机(+二次回风风机)—再生加热器 B.关机：再生加热器—主风机(+二次回风风机)—转轮—再生风机 2）控制系统需采用PLC控制，具有良好的操作界面，具备PLC数据导出功能。 3）机组的电控未做特殊说明的参照洁净空调组合风柜相关机组的相关要求。针对除湿机组设备的电控箱柜要求如下： A.配电控制箱柜应当设置额定短路分断能力应大于25KVA的总控制断路器开关。 B.箱柜对外或对内输入的信号回路全部应当通过接线端子排跳线转接，不得直接连接。端子排转接线号、规格和位置应当与随箱柜的电气原理图纸完全一致。 C.机组配置有变频器装置的，变频器散热量大，位置须设计于电柜顶部或独立的柜体，避免其产生的热量造成柜内温度过高而影响机组运行安全，严禁变频器暴露式直接悬挂在箱体面板，操作控制屏幕应方便进行操作。 D.箱柜通过挂墙或设置基础槽钢的形式抬高，距离地面不低于200mm，以防水溅等风险。 4）除湿机组的配电箱柜和自动控制箱柜在空间条件允许的情况下可以合并设置。自控系统配置不小于10寸的触摸控制屏作为人机界面。该图形控制装置应当实现显示和控制如下参数信息的功能： A.显示各功能段空气处理流程和流程段关键空气参数信息如前表冷（出风温度、冷冻水阀开度、进水温度显示）；前转轮（转轮后温度、再生加热开度）；中表冷（冷冻水阀开度、表冷后的温度、回风的温度、回风的露点）；后转轮（送风电机运行频率、再生电机运行频率、再生前后温度、再生加热开度）；后表冷/后加热（冷冻水阀开度、后加热开度、送风温度、送风露点）。 B.自动实现对机组各后冷水水阀的即时连续的控制；实现对前表冷盘的开度控制。 C.主送风机应变频控制，实现对送风量的连续调节； D.显示送/回风干球温度、露点温度或相对湿度等信息。 E.具有“再生风高温保护”、“再生侧过滤器阻塞报警”、“再生欠风报警”、“处理侧过滤器阻塞报警”、“转轮意外停转报警与保护”、“电机过载报警与保护”、“关机后再生风延时控制”“测温停机”等信息的指示。 F.表冷段电动阀可根据温度自动控制，后表冷，后加热与室内温度自动控制，再生温度可调整控制； G.以上提到的显示或控制功能项，均需要提供对应的硬件传感器或计量仪器。 5）温度、露点自动控制：需依据房间回风温度数据采集做自动控制，但需要预留使用房间本地温、湿度采集数据做温湿度控制的接口及控制逻辑，招标方如有变更回风温湿度控制方案的需求，投标方应配合接线及调试。温度控制精度≤±3℃。 6）PLC通信接口使用Modbus RTU标准信号输出；具有信号输出标准接口-工业以太网接口，支持TCP/IP协议。整体信号为开源信号，所有面板数据均可以远程读取和输入，具备上位机读取所有界面显示的参数信息的功能，并向上位机提供数据信号地址编码信息； 7）所有加热区要有超温报警设定，及控制器缺相保护报警停机功能； 8）设备验收前提供以下资料，供组建联控系统并协助完成系统调试； A.通讯模块（若通讯模块集成在控制器主板上，则无需要）； B.各监控设备之系统图、平面配置及管线配置图； C.现场I/O接线图（含I/O端子编号、缆线编号）； 9)保存和记录机组的运行状态、各个检测点的数据，报警信息记录时间不少于90天。除湿机具备断电保护功能； 10）控制柜内预留15%元器件安装空间； 11）投标文件需对自控方案进行介绍，如主要功能流程、设备的主动安全防护、设备与其他系统可扩展性等。 1.8 设备其他要求 投标人保证设备是全新制造的且不包含任何已经使用过的部件。 1.9 节能要求：为了降低除湿机组的运行成本，运行能耗是重要的评价指标，各机组再生加热量不得超过设计值的105%，投标文件中须明确提供各机组的再生加热量。供应商提供设备最新技术，帮助采购人进行节能减排；并给出本次投标设备的能源耗量计算（设备的用量电、水、等费用明细）。 规格型号. 能源名称 - 单位; 能源规格; 能源用量; 单价(含税); 运行时间 小时/年; 合计 万元/年; 备注. 电 - kwh; 3-380v 50Hz; 6000. 冷源-冷冻水 t/h; ℃; 6000; 默认冷水系统SOP=5. 总计 万元/年(未税). 累计 万元(未税). 备注：. 1. 能源单价默认：电单价0.85元/KWh(未税)，蒸汽单价300元/吨(未税)；. 2. 除湿机默认年运行时间6000小时，运行系数0.7；. 2、变频模块风冷热泵技术要求 2.1 性能要求 1）机组制冷温度范围：-20~55℃。 2）机组能量调节: ▲机组具备各系统具有分级启动功能、压缩机均衡功能、提供针对机组能量调节技术的第三方证明材料。 负荷调节范围：单模块机组具有无级调节方式。 2.2 机组性能： ▲1）机组所有主要部件和材料符合指定的容量和性能要求，并经过严格、规范的定型试验，提供第三方检测机构出具的带有 CMA章的检测报告。 2）智能融霜 3）机组保温和隔声：机组所使用的保温和隔声材料应为防火材料，应满足当地规范及法例要求。 4)压缩机：采用全变频压缩机产品。 具体配置要求：转轮除湿机组1台；变频模块风冷热泵1台，；水泵1台；全程水处理仪1台；定压补水装置1台；不锈钢缓冲水罐1台。镀锌风管含保温、水系统阀门、水管等。 |
| 2 | D410室 服务器机房 |  | 机房专用空调:制冷量≥40kW；机外余压≥75Pa，室内落地安装。含室内外机,自带控制系统，风机变频，带室内机支架，配套冷媒铜管、凝结水管、保温、穿墙套管、冲氟；管道的试压、吹扫、冲洗等。 机房专用空调技术要求： （1）机组具有电源缺逆相保护、高低压保护、电加热保护、地面积水报警、过滤器堵塞报警、排气温度保护、过载保护、加湿器故障保护、火灾报警多重保护功能。 （2）机组具备整体左右模块化、单体上下模块化。模块间拆装方便，搬运便捷。机组零部件通用性强，维护方便简易。占地面积小，用户可在有限的空间内布置更多的机器设备。单模块可独立工作，用户也可根据机房扩容需要进行模块组合，轻松实现冷量多样化。 （3）运行环温：机组可在室外 -15℃超低温运行，在 +45℃超负荷运行，保证全年365 天 24 小时可靠运行。 （4）采用双系统模式，冷负荷较小时只需轮流开启一个系统，提高整机寿命，保证机组运行的可靠性。 （5）采用环保冷媒R410A 具体配置数量要求：机房专用精密空调1台，消声静压箱1只，软接，设备支架等。 |  |
| 3 | D409室 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含PP风管、阀门等。 |  |
| 4 | D406室 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含PP风管、阀门等。 |  |
| 5 | D407室 通风房 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含不锈钢风管、电动档位调节阀及其他阀门等。 具体数量配置要求：电动档位调节阀1只，不锈钢风管、其他阀门等。 |  |
| 6 | D406室 |  | 空调配置要求：房间内已有空调制冷量15.1kW，总制冷量需求为40kW。具体配置要求：室内机≥4台制冷量≥6.3kW。配套室外机，冷媒铜管、凝结水管、保温、穿墙套管、冲氟；管道的试压、吹扫、冲洗等。 通风系统具体配置要求：通风系统接至室内预留管道接口，PP风管、阀门等。 |  |
| 7 | D405室 |  | 空调配置要求：房间内已有空调制冷量15.1kW，需另配制冷量为50kW的空调用于24小时制冷。具体配置要求：室内机≥6台制冷量≥9kW。配套室外机，冷媒铜管、凝结水管、保温、穿墙套管、冲氟；管道的试压、吹扫、冲洗等。 通风系统具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，PP风管、阀门等。 |  |
| 8 | D404室 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含PP风管、阀门等。 |  |
| 9 | D403室 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含PP风管、阀门等。 |  |
| 10 | D402室 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含PP风管、阀门等。 |  |
| 11 | D401室 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含PP风管、阀门等。 |  |
| 12 | D412室 准备间 |  | 具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，含PP风管、阀门等。 |  |
| 13 | D411室 |  | 空调配置要求：房间内已有空调制冷量20kW，总制冷量需求为50kW。具体配置要求：室内机≥6台制冷量≥5kW。配套室外机，冷媒铜管、凝结水管、保温、穿墙套管、冲氟；管道的试压、吹扫、冲洗等。 通风系统具体配置要求：通风系统接至预留管道接口，PP风管、阀门等。 |  |
| 14 | 负一层 XPS室/XAS室/CT室 |  | 空调配置要求：房间内现无空调，总制冷量需求为40kW。具体配置要求：室内机≥4台，制冷量≥7.1kW，室内机≥2台，制冷量≥10kW。配套室外机，冷媒铜管、凝结水管、保温、穿墙套管、冲氟；管道的试压、吹扫、冲洗等。 箱式离心风机：风量≥3000m3/h，机外余压≥250Pa；室外落地，定频；配套的帆布软接、PP风管、阀门、风口等；通风管道风量测定、风压测定、各系统风口、阀门调整。具体数量配置要求：含风机1台、PP风管若干、阀门数量若干、风口若干等。 |  |
| 15 | A410室 |  | 箱式离心风机：风量≥1800m3/h，机外余压≥1000Pa；室内吊装，定频；配套的帆布软接、PP风管、阀门、风口等；通风管道风量测定、风压测定、各系统风口、阀门调整。具体数量配置要求：含风机1台、PP风管若干、阀门数量若干、风口若干等。 |  |
| (二) | 实验室围护结构系统 |  |  |
| 1 | 实验室围护结构系统 | - 墙面围护系统：采用厚度≥50mm手工岩棉洁净壁板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。彩钢板厚度≥50mm，彩钢板基板厚度δ≥0.476mm，传热系数≤0.84W/(㎡.k)，粘接强度≥0.07MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.89KN/㎡；两面钢板≥0.5mm，岩棉容重≥100Kg/m³，耐火性能满足GB/T9978-2008.1.10要求的≥60min要求。轻钢龙骨石膏板隔墙要求外观质量、面密度、断裂荷载、硬度、抗冲击性、吸水率等性能指标均满足GB/T9775-2008《纸面石膏板》中的技术要求。白色无机涂料墙面要求涂饰工程涂料品种、型号和性能均应符合设计要求及国家现行标准的有关规定.颜色、光泽、图案应符合设计要求，底漆、中间漆、面漆具有优异的配套性能，层间附着力良好。砌筑工程砌块品种、型号和性能均应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。蒸压加气混凝土砌块需满足GB11968-2020要求。混凝土小型空心砌块需满足GB15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》和JC/T《粉煤灰混凝土小型空心砌块》要求，蒸压灰砂砖需满足GB11945-2019《蒸压灰砂砖》要求。放射性满足GB6566-2023《建筑材料放射性核素限量》要求。白色无机涂料墙面要求涂饰工程涂料品种、型号和性能均应符合设计要求及国家现行标准的有关规定.颜色、光泽、图案应符合设计要求，底漆、中间漆、面漆具有优异的配套性能，层间附着力良好。 - 顶面系统：裸顶喷灰色无机涂料，涂饰工程涂料品种、型号和性能均应符合设计要求及国家现行标准的有关规定.颜色、光泽、图案应符合设计要求，底漆、中间漆、面漆具有优异的配套性能，层间附着力良好。手工玻镁岩棉洁净板吊顶。采用厚度≥50mm厚手工玻镁岩棉洁净板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染；洁净板两侧为厚度δ≥0.476mm喷涂钢板，表面纯平、覆膜，钢材采用优质产品；传热系数≤0.85W/(㎡.k)，粘接强度≥0.06MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.5KN/㎡；夹芯材料采用玻镁板+岩棉，玻镁板厚度≥5mm，岩棉容重≥100kg/m3，四边镀锌边框厚度≥0.7mm。耐火性能满足GB/T9978-2008.1，10.2.2要求的≥60min。 - 地面围护系统： - 采用耐磨复合pvc地板。 - ▲2.0mm厚耐磨复合pvc卷材，耐磨层0.40T。（1）可燃性：点火时间15s焰尖高度≤150mm；（2）临界热辐射通量CHF≥7KW/㎡；（3）产烟毒性，t0，达到准安全一级ZA1；以上检测按照GB8624-2012，提供带有CMA标志的检测报告。（4）加热翘曲≤1mm；（5）色牢度≥6级；（6）残余凹陷≤0.02mm；（7）氯乙烯单体＜0.1mg/kg；（8）可溶性铅≤1mg/㎡；（9）可溶性镉≤0.21mg/㎡；（10）挥发物限量≤4.2g/㎡。以上检测按照GB/T 11982.1-2015，提供带有CMA标志的检测报告。 - 复合木地板，8mm厚，配套高密度静音地垫宝。PVC贴面全钢架空地板，由地板、支架组成，支架横梁支撑式结构，面钢板与底钢板均采用厚度≥0.6mm冷轧钢板，内腔采用425#硅酸盐水泥和O3AL2发泡剂进行填充，防火等级满足A级，集中荷载≥200kg，均布荷载≥980kg,极限荷载≥580kg，贴面材质需符合设计要求。 - 防静电PVC卷材，设备间采用水泥基自流平地面。 |  |
| 2 | 成品保温钢板门 | 1、门上带视窗400*600mm，双层钢化玻璃（5mm+40mm+5mm），带闭门器、门锁、门边加密封条，加强密闭性。 2、门板：采用≥0.6mm优质电镀锌钢板，静电粉末喷涂，表面平整、整洁无划痕、无麻点、凹坑，表面涂料颜色均匀一致，涂膜光洁美观。 3、五金配件：优质暗插式两级锁体，优质黄铜锁芯，不锈钢弧状把手，联体盖板，双开门固定扇配整体暗插销。每樘彩钢密闭门必须装三个优质铰链。 4、门框：钢制门框 5、尺寸要求：1000*2200mm、1500*2300mm、1700*2300mm、2000*2800mm |  |
| 3 | 单开复合木门 | 1、门框采用≥1.0mm玫瑰金不锈钢门框，木饰面门板。304SUS分体锁。 2、尺寸要求：1100*2300mm |  |
| 4 | 单开防火门 | 1、防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，防火门加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料。 1、钢材应进行磷化处理，并涂刷两遍防锈底漆，表面静电粉末喷涂，涂层厚度≥40um，涂层均匀，平整、光滑、无麻点、起泡、起鼓和碰伤划痕。 2、门框板钢板厚度不小于1.2mm，门扇板钢板厚度不小于0.8mm。 3、尺寸要求：1100*2300mm |  |
| （二） | 设备配电安装系统 |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 1、电线采用WDZC-BYJ-450/750V电线，电缆采用WDZA-YJY-0.6/1kV电力电缆。应采用阻燃、高性能长寿命电力电缆，保证电缆的机械物理性能、电气性能和低烟无卤阻燃性能。电缆电线采用金属管及金属桥架敷设，选材及敷设符合设计规范标准。电缆采用铜芯导体。 |  |
| 2 | 开关、插座 | 1、开关、插座产品符合国家标准。开关、插座的电性能、机械性能等符合国家标准要求。 |  |
| 3 | 断路器 | 1、所有微型断路器、剩余电流动作断路器、塑壳断路器等产品符合国家标准。 |  |
| 4 | 配电箱 | 1、配电柜柜型与清单要求一致。所有箱柜外表面光滑喷塑处理、不积尘、易清洁。门的关闭有良好的密封性能、外形美观大方。壳体应采用钢板焊接而成，箱体内外喷塑。各焊点平滑、饱满、牢固、表面不得有划痕、损失。配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。 |  |
| （三） | 给排水安装系统 |  |  |
| 1 | 给、排水管 | 1、PPR给水管：DN15、DN20、DN25；UPVC排水管：De50、De75；PP排水管：De50、De75。供水系统选用优质管材、管配件及附件，采用可靠的连接方式。排水管选择耐腐蚀的管道材料，以确保长期使用中的稳定性和安全性。 |  |
| 2 | 坐便器 | - 尺寸：701*387*705 - 冲水方式：新超漩式 - 坑距：305mm/400mm - 水效等级：1级 - 双档充水量：3/4.5L 6、依据GB/T6952-2015《卫生陶瓷》标准检测釉面等十五项指标，均符合标准要求。1）吸水率：瓷质卫生陶瓷产品的吸水率E≤0.5%；检测结果E≤0.2%；2）抗裂性：经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。检测结果：无釉裂、无坯裂；3）耐荷重性：坐便器应能承受3.0kN的荷重；检测结果合格。 |  |

七、技术方案

（一）施工总体部署方案

供应商应根据磋商文件要求提供施工总体部署方案，包括整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等，应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；施工总体方案要满足国家和省有关规范要求，并应根据本项目特点有针对性，避免套用模板，且方案应详细完整、科学合理，具备严密性。

- （二）关键施工技术、工艺及工程项目实施重点难点分析的解决方案

供应商根据磋商文件要求及本项目特点，针对本项目特征，明确采用核心施工技术，提供施工技术、工艺说明方案，包括对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点的分析，从技术难点、管理难点、环境难点、安全难点等方面并提出解决方案，方案应详细完整、科学合理，并具备严密性。

（三）安全保护措施及文明施工及环境保护措施

供应商应根据招标文件要求及本项目特点，提供安全文明施工及环境保护措施，包括针对本项目明确提出控制扬尘、治污减排、降低噪音的要求（不影响学校每日的正常教学、生活、办公），成品保护措施等，措施应做到完整全面、考虑周到可行，确保达到采购人的要求。

（四）针对本项目拟投入资源配备计划

供应商应根据磋商文件要求提供针对本项目拟投入资源配备计划，包括采用的设备，工艺材料、技术等方面，计划应做到设备齐全到位；工艺材料安全稳定、技术先进；资料保障在劳动力、材料、机械的储备与调配计划应完整全面、描述详细、科学可行、并有针对性。

（五）针对本项目的工程进度计划及措施等方案

供应商应根据招标文件要求提供针对本项目的工程进度计划及措施等方案，包括总进度计划工期、施工工期保障措施、进度计划检查等，供应商需考虑不影响学校正常工作日的教学、生活、办公等风险因素，方案详细完整、流程清晰完善，确保在规定的交付时限内完成。

（六）质量保证措施

供应商应根据磋商文件要求提供质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制程序等：在关键工序控制、材料质量控制、过程验收管理等方面措施应具体明确，条理性强、严密性强、效果达到采购人要求，确保在规定的交付时限内完成。

（七）系统集成能力

为确保实验室安全规范、操作流程，通道畅通，设备摆放合理，供应商应结合实验室现场实际尺寸、原有设施布局，对实验台柜、空调设备、干燥设备的摆放位置、间距、通道宽度进行布置，提供对应布局方案图。

为确保实验室各个设备的集成性、联动性与科学性，供应商需提供各设备系统安装方案，包括但不限于暖通空调系统方案图、节点图、干燥系统方案图等。投标文件中提供相应方案图及安装方案。

（八）售后服务要求

售后技术服务要求：货物供货完成后，中标供应商应继续向用户提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题在2小时之内做出及时响应。发生故障后，发生故障后，应于4小时内到现场，提出解决方案，并于24小时内修复。

配件及耗材要求：质保期内原厂配件、耗材及主要部件的免费更换及维修且免人工费；免费质保期满后，提供备件，出现故障后，上门维修，不收取人工费。

供应商应提供自身及所投货物品牌的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保供应商中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

安装调试要求和验收要求

（1）资料验收

提供竣工图、电气系统图、点位图、材料合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录。

（2）外观与安装质量验收

线管、线槽排布规范、美观、固定牢固。箱柜、开关、插座、灯具安装平整、标高统一。标识清晰、接线规范、无破损、无污染。

（3）功能验收

所有开关、插座、灯具 100% 通电正常。漏电保护器动作可靠，相位正确。接地、等电位连接可靠，检测数据合格。应急照明、疏散指示功能正常。

（4）安全验收

无裸露带电部位，无违规接线、无串接。线路无过热、无异味、无异常声响。符合施工现场临时用电及消防安全要求。

（5）最终竣工验收

电气系统安装齐全、功能正常、资料完整、检测合格、试运行稳定，方可通过竣工验收。不合格项必须无条件返工整改直至合格。

八、商务要求

1、付款方式：

（1）合同签订后，支付合同总价款的30%；

（2）主体施工完成后，支付至合同总价款的60%；

（3）工程竣工验收合格、资料齐全，支付至合同价款的90%；

（4）工程经审计结算之后，支付至审计结算价款的100%。

2、履约保证金：

签订合同前，成交供应商须向采购人缴纳中标价3%的履约保证金（成交供应商未能完全履行合同的，履约保证金不予退回）；验收合格后履约保证金转为质保金，质保期内无质量问题的，质保金在质保期满后且收到成交供应商合法票据一个月内无息退还（不计息）)；因成交供应商原因，导致工程无法推进的，或质保期内存在质量问题未及时妥善解决的，质保金不予返还。

履约保证金汇款账户信息：

名称：南京师范大学

纳税人识别号：123200004660067976

地址：江苏省南京市文苑路1号

电话：025-83598180

开户行：交通银行南京广州路支行

账号：320006607010149040493

联行号：301301000476

九、其他

1、本工程不组织集体踏勘现场，供应商可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人将不予采纳。

2、成交供应商严格执行施工、操作安全、防火安全、环境保护等规定。

成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法规。由于成交供应商在施工生产过程中违反有关安全、质量、消防等法规导致发生安全或火灾事故，成交供应商应承担由此引发的一切责任。

第五章 合同主要条款

南师大合同编号：

## 南京师范大学修缮装饰工程合同

发包方（甲方）： 南京师范大学 签订地点： 承包方（乙方）： 签订日期： 按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： - 第1条 工程概况 - 1.1、工程名称：南京师范大学国际电化学储能研究院装修工程项目（具体到校区、楼宇、房号、路段等） - 1.2、工程地点：南京师范大学 校区 1.3、承包范围： 1.4、承包方式： 1.5、工期： 天。开工： 年 月 日，竣工： 年 月 日 1.6、工程质量： 1.7、合同价款（预算价，人民币大写）： - 1.8、保修期： 年，自 年 月 日至 年 月 日，具体自验收合格次日起。 - 1.9、本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。 第2条 甲方工作 - 2.1开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 - 2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 - 2.3委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。 - 2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 - 2.5协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第3条 乙方工作 - 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 - 3.2指派 为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 - 3.3严格执行施工、操作安全、防火安全、环境保护等规定；严格按照图纸或作法说明进行施工；做好各项质量检查记录；参加竣工验收并提交2套完整的竣工资料，编制工程结算。 - 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 - 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。 - 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。 第4 条 关于工期的约定 - 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费。 - 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。 - 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。 - 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致一周内累计停工8小时以上的，工期相应顺延。 第5 条 关于工程质量及验收的约定 - 5.1本工程以甲、乙双方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰维修工程验收标准》（GB50210-2018）《建筑工程施工质量评定统一标准》（ GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 - 5.2本工程质量应至少达到国家质量评定合格标准（工程质量的认定以南京市质检站质检意见为准），若达不到，乙方负责返工直至达到此标准，并承担一切费用。 - 5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前48小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 - 5.4本工程所用材料、设备，乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 - 5.5由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。 - 5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知10个工作日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6 条 关于工程价款及结算的约定 6.1 双方商定本合同价款采用下述第 种计价方式。 （1）固定单价 满足如下条件的工程项目，可选择此计价方式：①详细设计方案或图纸；②编制的招标工程量清单工程项目完整、项目特征描述详细、工程量清单计算准确；③编制招标控制价；④工程主要材料规格、等级明确或明确主材价格标准；⑤专业人员审标、评标。 （2）限合同价内按实结算 不满足（1）中条件的工程项目，选择此计价方式。工程量按现场实际施工量计算；综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》、江苏省相关计价表及现行文件规定进行计算。 合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。 计价方式（1）、（2）风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；(3)变更总金额不得超过原合同金额的10%。 6.2 履约保证金：签订合同前，乙方须向甲方缴纳中标价3%的履约保证金（乙方未能完全履行合同的，履约保证金不予退回）；验收合格后履约保证金转为质保金，质保期内无质量问题的，质保金在质保期满后且收到乙方合法票据一个月内无息退还（不计息）)；因成交供应商原因，导致工程无法推进的，或质保期内存在质量问题未及时妥善解决的，质保金不予返还。 6.3 本合同生效后，甲方凭乙方合法票据按以下约定支付工程款： （1）合同签订后，支付合同总价款的30%； （2）主体施工完成后，支付至合同总价款的60%； （3）工程竣工验收合格、资料齐全，支付至合同价款的90%； （4）工程经审计结算之后，支付至审计结算价款的100%。 第7 条 关于材料供应的约定 凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量须与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关安全生产和防火的约定 - 8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 - 8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民国和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法规。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全、质量、消防等法规导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9 条 奖励和违约责任 - 9.1甲方未能按合同的约定支付款，按最高人民法院关于延期付款的规定向乙方承担违约责任，双方有书面约定的除外。 - 9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金（在履约保证金中扣除）。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方1000元，作为奖励。 - 9.3乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权从履约保证金中扣除合同总价的5%作为乙方向甲方支付的违约金。 - 9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 - 9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 - 9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 - 9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 9.9质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，甲方从履约保证金中扣除工程结算价款的5%作为乙方向甲方支付的违约金。此项赔偿并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。 9.10 乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可的，甲方有权从履约保证金中按每人每天2000元人民币收取违约金。履约保证金不足以支付违约金的，从工程款中扣除。 9.11 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。 - 第10条 争议的解决方式 在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。 第11条 附则 11.1本合同一式六份，甲方肆份，乙方贰份。 11.2本合同履行完成后自动终止。 11.3形成本合同的采购文件、报价文件、工作量清单、报价预算书、主材清单、服务承诺等，对双方均具有约束力。 附件一：工程量清单； 附件二：售后服务承诺。

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 账号 签定日期： | 乙方（盖章）： 法定代表： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 账号： 签定日期： |
| --- | --- |

第六章  磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商名称：（加盖电子公章）

年 月 日

- 基本目录

### 1、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

### 2、分项报价表

分项报价表

根据工程量清单填写

已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致；

已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础一致的；

已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量一致的（措施项目增项除外）；

供应商名称（加盖电子公章）：

### 3、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的报价详见报价一览表。

3、本项目服务时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

### 4、授权书

法人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

### 5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或者无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

### 6、采购需求条款偏离表

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件采购需求内容响应存在正偏离或负偏离或者无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

7、其他文件

## 二、资格条件

### （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其2024年度或者2025年度的财务报告）；

### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

### （6）法律、行政法规规定的其他条件：无

### （7）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商具有机电工程施工总承包三级及以上资质并取得安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件）；

（2）项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书并具有安全生产考核合格证书（B类）（提供有效期内的证书复印件及供应商在2025年10月至2026年3月中任意1个月为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章）；

- （3）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内（提供承诺书并加盖公章）。

### （9）本项目不接受联合体投标。

### （10） 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、符合条件

（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）

## 四、综合评审评分项

（注：详见第三章 评审标准。）

附件1、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件2、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件3、项目技术说明或实施方案

附件4、其他

## 五、价格折扣文件格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 备注：

# 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

# 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

# 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）