招　标　文　件

项目名称：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）

项目编号：GK2026-072

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 内控监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年4月16日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就（新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1））进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年5月13日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）

标项1：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第1包

标项2：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第2包

2.项目编号：GK2026-072

3.预算金额： 4129306元，其中：

标项1：2729306元

标项2: 1400000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 标项1：2729306元  标项2: 1400000元  。

5. 采购需求：

拟构建一个全方位、多层次的智慧教育体系，旨在通过深度整合人工智能、大数据等技术，增强教育与产业需求的对接能力，建成模块化数据中心机房、高性能算力平台、智能化调度管理软件和教学科研系统，夯实数字化教学基础，构建稳定高效的教育支撑环境。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格  30  个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于    服务   类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“  软件与信息技术服务业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月13日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆师范大学

地址：观园路100号

联系人：柳老师

联系电话：0991-7654181

2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：张老师

联系电话：0991-3552057

八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

24.评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本

（以实际签订合同为准）以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求（含采购货物的名称，数量等，可以表格形式呈现）

项目名称：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）

标项1：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第1包

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心智慧机柜 | 18 |
| 2 | 智慧机柜专用普通PDU | 36 |
| 3 | 双排冷通道密封组件 | 1 |
| 4 | 动环监控系统 | 1 |
| 5 | 电池组监控系统 | 1 |
| 6 | 防雷接地系统 | 1 |
| 7 | 消防控制系统 | 1 |
| 8 | 智慧机房门禁一体机 | 2 |
| 9 | 智慧模块化双通道自动平移系统 | 2 |
| 10 | 网络NVR | 1 |
| 11 | UPS配电一体柜 | 1 |
| 12 | 行级精密制冷设备 | 3 |
| 13 | 监控触摸屏 | 1 |
| 14 | 管理节点1 | 2 |
| 15 | 移动内容采集终端 | 1 |
| 16 | 监控屏幕 | 2 |
| 17 | 计算节点 | 1 |
| 18 | 管理节点2 | 1 |
| 19 | 内存设备 | 4 |
| 20 | SATA SSD硬盘 | 1 |
| 21 | 化身教研系统 | 1 |
| 22 | 调度软件 | 1 |

标项2：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第2包

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脑机接口机器人 | 1 |
| 2 | 工业具身智能机器人 | 1 |
| 3 | 工业具身智能机器人算法套件 | 1 |
| 4 | 数字孪生内容创作系统 | 1 |

（二）项目技术规格及要求（填写货物的技术参数要求等，可以表格形式呈现）

标项1：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第1包

序号1： 数据中心智慧机柜

（1）外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H），大于等于600mm*1200mm*2000mm，颜色：黑色RAL9005，安装空间：42U。

（2）机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。要求提供第三方测试报告证明。

（3）机柜由主框架、顶板、底板、前后门、侧横梁、内立柱和固定层板组成。其中主框架、顶底板、侧横梁、内立柱的材料厚度不小于2.0mm，前后门的材料厚度不小于1.5mm，侧板的材料厚度不小于1.2mm，并提供第三方测试报告证明。

（4）机柜顶部与底部预留多处线缆管理通道，底部走线孔可按需调整；满足多种走线方案：上进上出线，下进下出线，上进下出线，下进上出线；

（5）▲承载能力：机柜静态承载能力不小于3000kg，提供第三方检测报告。

（6）抗震：机柜带载不低于650kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核。

（7）▲机柜内部满足42U以上空间；为保证机柜的抗震能力：要求机柜带载不低于650kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方检测报告。

（8）门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％，提供第三方测试报告。

（9）机柜在带载不低于1500kg测试通过动载DL4振动冲击试验，提供第三方测试报告并加盖公章。

（10）▲机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过0.9mA，提供第三方测试报告；

（11）机柜附件：每个机柜含后门左右各1条宽度不小于85mm垂直理线板、1套接地组件和19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、4个运输脚轮。

（12）▲为满足机房安全性，机柜内盲板、密封圈、侧板卡、毛刷、脚轮等部件应符合GB/T5169.16,满足垂直燃烧V-0的要求，提供阻燃报告并加盖公章。

（13）每台机柜要求配置1U盲板21个、2U盲板5个、托盘2个、托架1对；

（14）▲为保证机柜内托盘的承载能力，机柜托盘安装到机柜上，托盘配重不低于395kg，静置24h。卸荷后，托盘未出现损坏或永久变形，提供第三方测试报告；

（15）▲为保证机柜内L型支架的承载能力，机柜L型支架安装在机柜中，配置重物不低于145kg，静置0.5h。卸荷后，支架未出现损坏或永久变形现象，提供第三方测试报告；

（15）注（包含以下内容）：

机柜、列检空调、UPS、功率模块、蓄电池组、动环监控安装调试；

空调铜管、制冷剂、冷冻油、保温棉、抽真空、充氮保压测试、空调排水管、球阀；

线缆端接、铜鼻子、热缩管；

微模块配套强弱电线缆、动环线缆表示标签；

动环线缆：485、网线等；

配电系统通电、运行;

地下室环境实施,符合安装环境要求；

含市电输入电缆，国标Bvr185mm（400米）

含PDU线缆，国标RVV3*6（480米）

含精密空调线缆，国标BYJ-5*16（45米）

含电池母线，国标Bvr120mm（280）

含机柜接地线缆，国标ZR-BVR-10mm²（100米）

含冷通道机电池架承重支架，定制空调室外机、电池架、微模块承重支架（26个）

序号2：智慧机柜专用普通PDU

（1）每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。

（2）交流PUD采用黑色涂层，外壳选用型材或钢板应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。

（3）机柜PDU输出接口具有GB标准类型，10A的插座不少于20个，16A的插座不少于4个。

（4）机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。

（5）PDU应应满足GB/T26572-2011标准，通过电子电气产品有害物质检测，提供检测报告。

（6）为满足机房安全性，PDU应符合GB/T5169.16,满足垂直燃烧V-0的要求，提供阻燃报告并加盖公章。

序号3：双排冷通道密封组件

（1）含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部密封挡板、机柜侧板、通道照明灯具、跨通道走线桥架等

（2）控制天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等；

（3）通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm，开启角度不小于80度，并且可根据要求调节开启角度，同时不影响日常维护工作和维护人员安全。通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用钢化玻璃，厚度不小于5mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，请提供天窗实物照片。要求钢化玻璃透光率应不小于89%。

（4）线槽每台机柜配置1套，上走线，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度不小于1.2mm；模块应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。

（5）包含通道控制器、通道安装附件、动环安装附件；

（6）包含4套内嵌式侧板，配套1200*2000mm（W*H）机柜使用

（7）包含1套通道照明灯具，两端门框以及通道内部应有明确的状态指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与一级告警、二级告警、三级告警、正常状态进行联动。冷微模块通道内照明应采用LED灯管，单色白光，天窗横装，保证通道照明照度值不小于550LX，满足GB50174《电子信息系统机房设计规范》中对机房照明的要求，提供第三方测试报告；照明采用控制智能化，人来灯亮，人走灯延时灭，当红外未检测到人员进入时，氛围灯按照报警等级控制氛围灯变色，提供第三方测试报告。

（8）要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震考核，满足YD5083-2005规范要求，并提供第三方测试报告。

（9）包含2套跨通道走线桥架，适用于1200mm宽冷通道。

（10）通道门楣要求带LCD屏,颜色为RAL9005，并提供照片证明；

（11）▲为客观的反映采购产品实际节能水平，衡量数据中心能效，提供第三方PUE测试证书，测试值为区域全年平均PUE，而非基于某个项目、时间点的单点PUE指标，年PUE指标＜1.25。

（12）微模块满足GB/T41783-2022标准中A级认证等级，提供CQC产品认证证书。

序号4：动环监控系统

（1）动环监控系统由动环监控主机、动环监控平台系统软件、告警模块、手机APP、传感器组成；

（2）▲动环监控主机：要求采集机通过RS485/Tcp/ip等方式将电源、空调、温湿度、烟感、红外监控对象的相关信息接受到后，然后通过再传送到综合监控服务器中；采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。不低于2G内存，采用Linux操作系统平台，数据库支持SQL、Mysql等主流数据库；采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器；主机具备双电源，一主一备，单电源故障情况下支持热插拔更换，在线更换双电源输入AC220V，DC240；具备动环主机软件；动环主机满足GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验》规定的低温试验和高温试验，并提供第三方证明复印件；

（3）动环监控平台系统软件：要求系统提供人性化界面视图，方便运维人员监控管理；要求模块化数据中心监控界面支持一键切换2D/3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示微模块设备布局，并通过显著的颜色(红色)展示告警设备，鼠标悬浮时展示设备的信息，可通过点击视图上设备即可进入对应监控页面，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作；要求供配电系统支持以拓扑图的方式展示微模块的配电链路逻辑图，并动态展示能效概览、开关状态和相关链路节点与设备的能耗信息；告警管理：要求系统提供告警管理功能，实现对模块化数据中心告警进行有效管理和高效响应；要求系统具备告警屏蔽能力，运维人员可根据告警事件（可基于设备、测点和事件目录维度选择）和屏蔽时间段定义告警屏蔽策略，符合条件的告警事件将被屏蔽，并在独立的屏蔽列表中管理，以便追溯；要求系统具备告警通知能力，应支持邮件、电话、短信、声光、微信的通知方式，并具备告警通知日志。运维人员可根据通知方式、通知状态、通知时间等多种查询维度对历史通知进行查询和导出；要求系统支持按告警等级联动灯带展示，至少支持四色展示；报表管理：系统要求具备统计和分析的功能，便于运维人员统计分析；

（4）含短信告警模块，支持短信、电话告警服务接入,SIM：1.8/3V，支持移动、联通、电信网络；

（5）含手机APP客户端接入接口，须能够支持安卓4.0及以上智能设备，须为独立的APP程序，而非web客户端。手机APP客户端须能显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数等。

（6）含动环监控系统所需传感器；温湿度传感器6个；烟雾传感器6个；红外传感器2个；声光告警1个；不定位式水浸控制器3个；不定位漏水感应绳（10米）3条；

（7）注（包含以下内容）：

本次模块化机房建设项目为交钥匙工程，投标人提供的项目内容需包含主机房区域及蓄电池间区域墙面、顶面、地面、照明、消防、新风、空调、接地等处理模块。

序号5：电池组监控系统

（1）管理能力：可检测多组电池组，实现电池的数据采集、控制、上传和告警，实时监测电池的电压、内阻、温度、SOC、SOH。

（2）通讯方式：支持SNMP、RS485；

（3）含电池单体采集模块36个，适用于12V电池；

（4）含电池组监控模块1个；

序号6：防雷接地系统

（1）配套一台等电位箱

（2）30M国标紫铜排30*3mm；

（3）100M机柜接地线BVR6mm2国标；

（4）5M国标接地引线ZRBVR50mm2

（5）74㎡国标接地铜箔40*0.3

序号7：消防控制系统

（1）2瓶组柜式七氟丙烷灭火装置（机房），工作压力2.5MPa；灭火剂喷放时间：小于10秒；工作温度0-50℃；喷头前置。

（2）180kg  HFC-227ea药剂，纯度99.6%以上。

（3）1台泄压口，泄压面积≥0.2㎡。

（4）1台气体灭火控制器，交流输入电压：220V±10~15%,50Hz±1%，交流输入功率：≤300W，直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池，使用环境温度：0℃～40℃，相对湿度：≤95%(不凝露)，容量：1区，火灾报警回路容量≤160点。

（5）1个紧急启停按钮，总线工作电压：DC24V脉动电压。紧急情况下启动或停止系统运作。

（6）2个声光报警器，工作电压：DC24V脉动电压、监视电流≤350uA；报警电流≤5mA；、线制：两总线（无极性），气体主机给信号启动，起到预警以及示警作用。

（7）1个放气指示灯总线工作电压：DC24V脉动电压；、适用温度：-10°C～50°C；提式系统启动，防区内部有气体。

（8）4只光电感烟探测器执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。4只定温感温探测器，外壳防护等级：IP30。

（9）配套辅材：线管，金属软管，线缆、小五金等等。

序号8：智慧机房门禁一体机

（1）门禁控制一体机，可通过刷卡、指纹、密码、人脸识别等身份认证，7英寸触摸显示屏，宽动态双目200万摄像头。

（2）包含指纹蓝牙模块，支持拓展指纹（1万指纹容量）识别、蓝牙开门功能。

（3）包含IC卡10张。

序号9：智慧模块化双通道自动平移系统

（1）端门采用电动平移门，支持ID/IC门禁读卡器,支持消防联动，配置备用电池，发生紧急断电情况时可以自动开门,保证通道内部人员和设备的安全性。电动平移门采用12mm无边框全景覆膜钢化玻璃，玻璃覆盖面积98%以上。可支持通道端门配LCD显示屏，可显示时间、通道状态、温湿度、负载率等参数。

（2）钢化玻璃厚度不低于12mm；

（3）通道门为隐藏式滑动门,通道门内侧要求配置防夹人传感器/手动开门按钮，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。冷通道地面（地板）上应保证通过性优异，不允许有地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。

（4）微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成。

序号10：网络NVR

（1）可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；

（2）支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；

（3）可满路数接入300万及以下像素网络摄像机；

（4）最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

（5）支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080；

（6）支持1个SATA接口，最大支持6T硬盘；

（7）内置4个PoE网口，支持IPC直连供电和出图；

（8）支持最大4路同步回放和多路同步倒放；

（9）支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

（10）支持ISUP5.0以及GB28181协议，实现平台接入。

（11）含200万像素摄像头6个。

（12）含3.5英寸硬盘，8TB容量，SATA6Gb/S,缓存64MB，5400转.

序号11：UPS配电一体柜

（1）UPS配电一体柜应支持集成模块化UPS、进线开关、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，行级空调直接从一体化UPS供电，具备主支路监测功能，10英寸触摸屏。一体化UPS机框容量不小于150KVA，本项目暂配容量不小于125KVA；

（2）支持主路开关不小于400A/4P（ATS）；UPS输入、输出开关不小于2*250A/3P；维修旁路开关（带锁）不小于1*250A/4P；市电输出开关不小于且不少于6*63A/3P+24*40A/1P；UPS输出支路开关不小于且不少于24*40A/1P，防雷模块不低于C级防雷模块。

（3）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%。

（4）▲UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。并提供证明材料并加盖公章。

（5）要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率集成模块，杜绝采用小功率单管继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。

（6）模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，达到所有模块全冗余方式，提升系统高可靠性及高可用性。

（7）一体化UPS应采用10英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，实时监控市电总输入的状态和数据，UPS主机和功率模块的运行状态数据、IT配电支路开关状态及空调配电支路开关状态。不接受配电和UPS分开采用多个本地屏幕管理；

（8）一体化UPS柜体前门板应设置EPO紧急关机按钮，以便在紧急情况下快速关闭断开UPS输入输出电源，

（9）系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置。

（10）输出电流不均衡度≤0.9%。所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。系统须满足下述过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。

（11）电池组节数可进行±15～±25节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。

（12）功率模块可任意热插拔，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置。

（13）具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。

（14）采用全电量监控，可检测各主支路电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、电量、谐波、负载率、开关状态等参数。

（15）监控系统支持多样化告警分析及显示，所有告警记录具备本地存储功能，同时满足掉电保存，所有实时报警信息也可以上传到后台监控系统，方便监控室的工作人员实时查看和分析。

（16）系统支持声光告警功能，当系统检测到告警时，会发出蜂鸣器告警音，系统还具备告警信息存储功能，至少可存储20000条告警信息，所有数据支持掉电保存。

（17）包含功率模块，功率模块总容量≥125KVA，满足本期项目需求。

（18）包含12V250AH铅酸蓄电池，36节；配套电池架、电池开关箱；电池连接线。

序号12：行级精密制冷设备

（1）制冷量≥40KW，风量≥8200m3/h，恒温恒湿，水平送风，尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm；

（2）精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机；

（3）机组标配PTC电加热，加热量≥6kW,标配湿膜加湿，加湿量≥3kg/h；

（4）采用全变频设计，冷量输出可实现10%～100%连续调节；

（5）空调风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行；

（6）机组标配排水泵，同时支持上排水和自然排水；标配电源检测板，具备过流、过压、欠压、缺相、过热、短路等保护功能；

（7）机组标配7寸真彩触摸屏，支持彩色图形化界面和触摸式操作，控制系统模块化设计，功能扩展灵活，支持现场升级；

（8）支持最大32台机组群控，实现轮值备用、同向自主、平均分配、按需分配的群控模式。

（9）要求空调机组设备符合GB/T 19413-2024相关标准，提供节能认证证书。

（10）为了响应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应不小于4.0，有第三方测试报告

（11）要求空调均配备低温组件、延长组件、氟泵组件、防雷组件。

序号13：监控触摸屏

（1）显示尺寸:≥43寸

（2）显示比例16:9

（3）分辨率:1920×1080@60Hz

（4）亮度350cd/㎡（高亮可选）

（5）色度16.7M

（6）触摸类型:投射式电容触摸屏

（7）支持点数:10pt

（8）多点操作：Windows7/8/10，Android

（9）CPU不低于八核，主频2.4GHz,安卓11系统，配有GPU

（10）内存：8G

（11）存储：32G

（12）接口不低于：1个HDMI（OUT）、2个RJ45、2个USB、1个TF卡

（13）功率最大功耗不超过50w；待机功耗不超过15w;关机功耗不超过2w

（14）环境温度工作:0℃-50℃；

（15）环境湿度工作:20%-80%。

序号14：管理节点1

（1）不低于14英寸屏，不低于CPU 10+10核，内存不低于32G ，存储不低于4T，不低于10核图形处理器，含神经网络加速器，硬件加速光线追踪，16 核神经网络引擎，不低于153GB/s 内存带宽，媒体处理引擎，支持 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 硬件加速，含视频解码引擎，视频编码引擎，ProRes 编解码引擎，AV1 解码。

序号15：移动内容采集终端

（1）Wi-Fi 7 + 蓝牙 5.3

（2）同时连接设备：最多 4 台（多屏协同）

（3）兼容系统：HarmonyOS 4.3 / Windows / macOS / Android类型：

（4）13.2英寸OLED 柔性大屏

（5）分辨率：2880 × 1920（3.4 K）

（6）刷新率：144 Hz

（7）触控采样率：360 Hz

（8）色域：ΔE＜1，100 % P3，HDR Vivid芯片：

（9）支持5G模式

（10）12 核 CPU + 22 核 GPU

（11）NPU：双核，AI 算力 28 TOPS

（12）16 GB LPDDR5X

（13）1 TB UFS 4.0

（14）摄像头：前摄：16 MP 超广角 + ToF 深感 后摄：50 MP 主摄 + 13 MP 超广角 + 3D 深感闪光灯

（15）附带两个配套的蓝牙触控笔。

序号16：监控屏幕

（1）屏幕尺寸≥65英寸（16:9，对角线165.1cm）物理分辨率：≥3840×2160（4K UHD）

（2）屏幕类型：LED/LCD，非曲面

（3）能效等级：≥一级能效（中国节能认证）

（4）配套吊装支架，高清线缆。

序号17：计算节点

（1）服务器高度：4U，机架式服务器；

（2）CPU规格：实配≥2颗X86处理器，物理核心≥32 核，基准主频≥2.8GHz，三级缓存≥105MB，支持PCIe 5.0，支持超线程及硬件虚拟化；

（3）内存规格：实配≥256GB DDR5 5600内存（8*32GB 2Rx8 DDR5 5600内存），提供≥32个内存槽位；

（4）硬盘规格：实配≥2块960GB SATA SSD，≥4块3.84TB SATA SSD；

（5）阵列控制器：≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60,Raid1/10，≥4GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块；

（6）接口：≥5个USB接口，≥2个VGA接口，支持后部独立的管理端口；

（7）▲GPU：实配≥4 个数据中心级 GPU 模块，单卡显存≥48GB GDDR6、显存位宽 384bit、FP32 浮点算力≥59TFLOPS，支持硬件级 vGPU 虚拟化与高速多卡互联技术，提供证明材料并加盖公章；

（8）网卡：实配≥4个千兆电接口，≥4个万兆光接口（实配多模光模块）；

（9）电源：实配≥4个2400W交流电源模块；

（10）配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能；

（11）▲服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级，提供检测报告并加盖公章；

（12）▲服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域；

序号18：管理节点2

（1）2U机架式服务器；

（2）▲实配不少于2颗第五代可扩展处理器，单颗处理器核心数≥16核，单颗处理器频率≥2.0GHz；

（3）实配≥4根32G DDR5 5600 内存，内存槽位支持≥32个 DDR5内存插槽；

（4）实配≥2块480GB SATA SSD硬盘，≥2块960GB SATA SSD硬盘，硬盘支持热拔插;

（5）实配≥1 张 12G RAID 卡,≥4G 缓存, 支持缓存数据保护，配置掉电保护模块，支持 raid 0/1/10/5/6/50/60；

（6）实配≥4 个千兆电口，≥2个万兆光口（满配万兆多模光模块）；

（7）整机可支持≥18个PCIe标准槽位,其中≥11个PCIe5.0标准槽位；

（8）最大可支持4块双宽GPU卡，14块单宽GPU卡；

（9）实配≥2 块 800W 交流电源，≥4 个风扇模块；

（10）▲支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，提供证明并加盖公章；

（11）通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障，提供证明并加盖公章；

（12）提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值；

（13）含原厂标准滑轨；

序号19：内存设备

（1）单个内存容量不少于32GB 2Rx8 DDR5；

（2）需与本次采购的服务器兼容适配。

序号20：SATA SSD硬盘

（1）单个硬盘容量不少于3.84TB6Gb/sSATA SSD，需与本次采购的服务器兼容适配。

序号21：化身教研系统

（1）▲化身教研系统需具备教师数字化身生成及交互管理、教师课堂大数据分析报告生成等功能。教师数字化身可为每一个教师自动创建具有本人特征的化身，随着教师更多使用，化身的特征更准确。教师每一堂课上传分析后，系统自动匹配相关专家化身，与教师的化身，按照日常教研模式，自动生成教研讨论，并能够将整个讨论过程生成视频，供教师回看。教师可以在化身教研讨论区里，更进一步提出问题，和专家本人及其化身展开讨论。教师可以在教研讨论区里，通过生成和引用课堂大数据分析报告、课堂实录等，直接针对这些材料进行针对性提问。教师可组建各种讨论群，群聊里，每个人都带有化身，化身会参与讨论。教师可以和自己的化身展开对话，讨论课堂设计、问题链设计、例题设计等。教师和化身能够按照知行思维特征，形成课堂大数据分析报告，自动分析获取专家思维特征。需提供具有教师数字化身生成及交互管理功能、教师课堂大数据分析报告管理功能的界面截图，要求提供以上功能界面截图或软件说明书证明，以及一份完整的基于知行思维特征的课堂分析报告PDF文件；

序号22：调度软件

（1）为满足对GPU算力的纳管和调度，要求计算调度软件授权能够扩容，支持对本次和原有GPU算力的统一纳管和智能调度，配置对应授权；为保证对接后软件正常运行，投标文件中提供对原有算力对接和纳管调度承诺函并加盖公章。

标项2：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第2包

序号1：脑机接口机器人

（1）机器人高度不低于132cm；

（2）总自由度（关节电机）不低于23个；

（3）单腿自由度不低于6个；

（4）单手臂自由度不低于5个；

（5）联网方式：蓝牙5.2和wifi6；

（6）腰部自由度不低于1个；

（7）关节输出轴承：工业级交叉滚子轴承（高精度，高承载力）；

（8）关节电机：低惯量高速内转子永磁同步电机（更好的响应速度和散热）；

（9）膝关节最大扭矩120N.m；

（10）手臂最大负载不低于3kg；

（11）关节运动空间不低于：腰关节：Z±155°、X±45°、Y±30°；膝关节：0~165°；髋关节：P±154°、R-30~+170°、Y±158°；腕关节：P±92.5°、Y±92.5°；

（12）AI加速下的模仿和强化学习驱动，支持UnifoLM机器人大模型，不低于G1 EDU U1基础版，走线方式为内走线；

（13）关节编码器：双编码器；

（14）散热系统：局部风冷散热；

（15）供电方式：13串锂电池；

（16）基础算力：8核高性能CPU；

（17）含高算力模组；

（18）感知传感器：深度相机+3D激光雷达；麦克风阵列+扬声器；

（19）智能电池：快拆9000mAh，续航不低于2h；

（20）充电器：54V5A；

（21）手持式遥控器：支持；

序号2：工业具身智能机器人

（1）适用于复杂环境下的自主导航、巡逻、监控及数据采集任务，可应用于校园等场景的安全监控、数据收集、环境监测等多个领域。

（2）适用于室内和室外复杂环境。

（3）具备高精度自主导航与定位能力。

（4）具备强大的环境适应性（室内外多种路面、-20℃~50℃工作环境）。

（5）具备丰富的传感器配置（激光雷达、GPS、IMU、全景摄像机等）。

（6）▲机器人终端具备周边环境视频采集功能，并将实时采集的五路视频数据回传到后台。配备有1台云台摄像机。云台可水平360°、垂直180°运动。可通过手机端APP实时查看五路视频监控画面

（7）具备智能化管理与数据分析功能。

（8）基于实际场景绘制园区模型而且有对应GPS位置信息，且方便标明建筑物、设备等名称。

（9）支持不低于100万平米场景的地图绘制并自动稳定运行，支持全天候自动运行、自动纠错。（验收时进行现场测试，达不到要求的按合同约定处理）

（10）▲垂直越障高度: ≥8cm，爬坡高度：≥18°

（11）自主导航速度：1.6m/s

（12）转弯半径：原地转向

（13）减震：四轮独立悬挂

（14）驱动方式：四轮四驱

（15）涉水深度：150mm

（16）刹车功能：刹车距离0.5m

（17）▲导航精度：≤10cm

（18）安全防护：三维激光避障、8组超声波避障、前后悬崖检测、气压防撞

（19）遥控速度：2m/s

（20）防跌落：支持前后悬崖检测

（21）摄像头：4路全景摄像机、云台可见光摄像机（人脸抓拍）、红外热成像机芯模组

（22）▲红外热成像：搭载红外热成像仪，可实时回传热成像监控画面，当热成像检测温度超过阈值时可产生报警信息报警，报警阈值可设置。

（23）本地视频存储：支持监控数据实时备份到本地30天循环存储

（24）▲智能检测包含：人脸识别、车牌识别、红外热成像测温、行人检测。人脸检测在室外空旷环境下，从采集到人脸至后台比对完成的时间≤4s

（25）▲自主巡逻：支持按时间、任务、路线、点位、动作自由配置，应能接收后台下发的巡逻路线，并根据预先建立的环境地图进行路径规划，完成自动巡逻。

（26）警示：红蓝警示灯

（27）交互：语音对讲

（28）音响：20W扬声器

（29）▲工作时间：可连续巡逻时间≥5小时

（30）充电方式：支持自主充电及手动充电

（31）▲充电时间：≤3小时

（32）电池容量：48V30Ah

（33）可配置外部通讯：WIFI/4G/5G

（34）路面适应：适应室内地板、室外水泥、室外沥青、室外地板、室外草地、室外砂石等多种路面

（35）▲防护等级：IP55

（36）▲系统状态采集：应具有系统状态实时采集功能，采集的信息包括温湿度、当前电池电量、当前告警信息和功能模块工作状态

（37）告警及异常信息：支持后台弹窗、声音和文字报警

（38）报表管理：支持按日/周/月自动生成巡逻工作报表，并可发送至相关管理人员邮箱

（39）日志管理：支持机器人运行日志调阅

（40）地图管理：支持虚拟路径、禁区等设置

（41）实时数据传送：支持视频信息、告警信息、环境数据等实时传送

（42）具备具身智能机器人视觉与激光雷达融合能力，提供相关证明文件。

序号3：工业具身智能机器人算法套件

（1）基础软件平台支持多子系统模块集成接入并预留扩展接口；

（2）融合基础设施的监控管理、配置信息资产信息管理、流程化服务管理、科学的关键管理需求；

（3）实现服务支持过程的标准化、流程化、规范化，提升管理部门的工作效率和服务水平；

（4）支持图形化配置的规则引擎自定义功能，方便未来扩展更多设备报警联动；

（5）支持园区场景3D可视化管理；

（6）支持集中监控、统一报警、系统联动、运维管理等功能；

（7）采用模块化的配置方式，具备选择性强，并且为系统后期的扩容提供保证；

（8）支持对外标准数据接口，以满足第三方日后应用的接入；

（9）支持多种通讯协议接口，HTTP协议，MQTT协议，CoAP协议等；

（10）支持MYSQL/PostgreSQL数据库中的一种或几种；

（11）预览加载地图地理信息，实现建筑信息和设备信息管理；

（12）具备预测性诊断维护功能，设备健康打分功能；

（13）具有权限管理功能；

（14）三维数字孪生模型模块有对应GPS位置信息，且标明建筑物、设备及管道名称；支持不低于100万平米场景的地图绘制并自动稳定运行。

（14）支持指定设备数据在三维模型中的展现，并通过点击获取相应数据；

（15）支持报警设备在模型中的高亮显示以最快速度定位报警位置；

（16）设备管理模块：能够进行设备可视化采集，标注、编辑等功能。

（17）具有设备查询、位置定位、运行参数、维护保养信息等的数据展示。

（18）报警联动模块：可实现园区内各子系统之间的联动管理，当有报警发生时，能够第一时间根据规则引擎联动其他子系统设备，可通过编制时间响应程序和事件响应程序的方式，来实现园区安全的自动化管理。

（19）数据分析模块：可通过整合各个系统数据对数据进行统计分析，将报表设计与分析融合一体，生成多种样式的报表；提供标准化的分析报表；统计报表输出。

序号4：数字孪生内容创作系统

（1）支持HTML5和WebGL技术，可在主流浏览器上进行浏览，同时支持PC端和移动端应用，支持C#代码编辑，具备方便易用的修改和编辑逻辑。提供功能完备、可覆盖基本3D可视化物联网应用开发的API调用接口兼容，支持Blender、Unity等调用。无需操作代码，可在预览窗口进行基本场景操控，如移动、旋转和缩放。提供模型编辑开发状态下的软件截图。

（2）提供本地化资源包，不低于10个完整开源场景资源，包括高速压缩版和高清版，基于跨尺度采集重建、三维建模实现真实场景高精度复刻。提供不低于10个本地场景的软件截图。

（3）提供本地化资源的数字孪生3D可视化知识图谱系统，可实现对本地化资源的3D可视化管理、浏览和查询。提供软件截图。

（4）可实现项目在线或离线部署，提供全开源资源包，无限制性保护。支持主流沉浸式应用，包括全景、VR、AR、XR等应用，支持客户端和web端，支持多系统资源访问，包括Windows、Android、IOS系统。提供承诺函。

二、商务条款

1.服务期

免费服务期36 个月。（免费服务期自通过甲方验收合格之日起计）

2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

3.货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后，支付合同金额的30%的预付款。

3.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付合同金额的70%。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- （2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标办法和评标标准

标项1：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第1包

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30 |  |
| 商务部分（2分） | 企业业绩 | 投标人提供近三年（2023年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得2分； 注：以合同签订时间为准，提供合同扫描件或中标（成交）通知书。 | 2 |  |
| 技术部分（68分） | 技术参数指标响应程度 | 1、根据所投产品对采购需求和配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件采购需求，且提供证明材料齐全的，满分得50分；每有一项带“▲”重点指标有负偏离的扣2分，满分30分，扣完为止；每有一项（除▲项以外）一般指标有负偏离的扣1分，满分20分，扣完为止。供应商提供的参数如有虚假应标，将导致投标无效。 | 50 |  |
|  | 运维工具可靠性 | 为方便用户对运维服务过程的可回溯，保证信息安全，要求提供配套运维工具，需具备的功能如下： 1、内置wifi模块，模块支持连接本次部署的wifi网络，与运维平台建立连接，要求提供功能截图证明材料； 2、实现SOS按钮一键提交工单，云端自动生成工单，要求提供功能截图证明材料； 3、能够实现通过手机端运维如APP（IOS等系统均兼容）或微信小程序等进入运维，运维工具功能包含：可在线提交工单，查看发起及接收的工单信息，可通过工单详情界面的菜单进行操作，包括“转派工单、增加处理进展、工单关闭、工单升级”等，要求提供功能截图证明材料； 4、支持便捷录入设备序列号信息功能，支持微信小程序扫码读取网络、服务器等设备序列号查询服务合同、维保信息等，按要求提供功能截图证明材料； 完全满足以上功能并按要求提供证明材料得4分，若有一项不满足或未提供扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 实施方案 | 项目实施方案，包括但不限于①项目实施方案；②风险管理措施与保密制度；③技术架构说明；④安全体系 注：以上内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) ，每项内容 1分，如一项内容中存在2处（含）错误则1分扣完，不提供不得分。 | 4 |  |
|  | 应急服务方案 | 项目实施方案，包括但不限于①项目实施方案；②风险管理措施与保密制度；③技术架构说明； 注：以上内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) ，每项内容 1分，如一项内容中存在2处（含）错误则1分扣完，不提供不得分 | 3 |  |
|  | 售后服务 | 投标人提供售后服务方案需内容包含但不限于： ①服务保障体系；②故障响应；③故障处理； 注：以上内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) ，每项内容 1分，如一项内容中存在2处（含）错误则1分扣完，不提供不得分。 | 3 |  |
|  | 人员配置 | 1、投标人拟派的1名项目经理具有人社部、工信部颁发的信息系统项目管理师证书。 2、投标人拟派的项目经理具有至少2个近三年类似业绩（2023年1月1日至今），类似业绩以合同签订时间为准，提供合同或中标（成交）通知书或加盖甲方公章的验收单原件扫描件，加盖投标人公章。(不可与企业业绩重复，重复该项不计分） 3.拟投入本项目人员（除项目经理外），提供现场实施及驻场服务人员（具有相关专业中级及以上工程师职称证书）不少于4人。 4.驻场时间不少于6个月。 注：提供有效期内证明资料的原件扫描件，提供人员名单身及身份证复印件证明。 以上要求全部满足得4分，每满足1条得1分，否则不得分。 | 4 |  |

标项2：新疆师范大学智慧教育及应用工程技术研究中心项目（1）-第2包

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30 |  |
| 商务部分（2分） | 企业业绩 | 投标人提供近三年（2023年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得2分； 注：本业绩指信息化行业业绩，以合同签订时间为准，提供原件扫描件合同或中标（成交）通知书，加盖投标人公章。 | 2 |  |
| 技术部分（68分） | 技术参数指标响应程度 | 1、根据所投产品对采购需求和配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件采购需求，且提供证明材料齐全的，满分得57分；每有一项带“▲”重点指标有负偏离的扣3分，共30分，扣完为止；每有一项（除▲项以外）一般指标有负偏离的扣1分，满分27分，扣完为止。供应商提供的参数如有虚假应标，将导致投标无效。 | 57 |  |
|  | 实施方案 | 项目实施方案，包括但不限于①项目实施方案；②风险管理措施与保密制度；③技术架构说明；④安全体系 注：以上内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) ，每项内容 1分，如一项内容中存在2处（含）错误则1分扣完，不提供不得分 | 4 |  |
|  | 售后服务 | 投标人提供售后服务方案需内容包含但不限于： ①服务保障体系；②故障响应；③故障处理； 注：以上内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) ，每项内容 1分，如一项内容中存在2处（含）错误则1分扣完，不提供不得分。 | 3 |  |
|  | 人员配置 | 1、投标人拟派的1名项目经理具有人社部、工信部颁发的信息系统项目管理师证书。 2、投标人拟派的项目经理具有至少2个近三年类似业绩（2023年1月1日至今），类似业绩以合同签订时间为准，提供合同或中标（成交）通知书或加盖甲方公章的验收单原件扫描件，加盖投标人公章。(不可与企业业绩重复，重复该项不计分） 3.拟投入本项目人员（除项目经理外），提供现场实施及驻场服务人员（具有相关专业中级及以上工程师职称证书）不少于4人。 4.驻场时间不少于6个月。 注：提供有效期内证明资料的原件扫描件，提供人员名单及身份证复印件证明。 以上要求全部满足得4分，每满足1条得1分，否则不得分。 | 4 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 （大写）: |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

附：被授权代表人身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

表四

投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 …… |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。