克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造施工工程                                   采购项目编号：ZDXJ26-003F


专门面向中小企业政府采购项目 
采购项目编号：ZDXJ26-003F

克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造施工工程
采   购   人：新疆维吾尔自治区龟兹研究院

采购代理机构: 正大方略工程咨询有限公司

2026年 3 月 
温馨提示

潜在供应商在获取采购文件后，请认真仔细阅读所有条款，特别注意实质性响应要求及粗体部分，如需询问，请及时来电咨询，电话：0991-3858322  0991-3858362。

      请将投标保证金汇至下列指定账户：

开户名称：正大方略工程咨询有限公司新疆分公司

开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行

账    号：9919 0728 1510 001

      请将招标代理服务费汇至下列指定账户：

开户名称：正大方略工程咨询有限公司新疆分公司

开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行

账    号：9919 0728 1510 001

目    录

第一章  招标公告 ………………………………………………………………………3
第二章  投标人须知 ……………………………………………………………………7

投标人须知前附表 …………………………………………………………………7

1.总    则 …………………………………………………………………………13
2.招标文件 …………………………………………………………………………16
3.投标人 ……………………………………………………………………………17
4.投标文件 …………………………………………………………………………20
5.投标 ………………………………………………………………………………26
6.开标 ………………………………………………………………………………27

7.投标人资格审查 …………………………………………………………………28
8.评标 ………………………………………………………………………………31

9.定标 ………………………………………………………………………………34
10.合同授予…………………………………………………………………………35
11.废标或变更采购方式……………………………………………………………36
12.质疑和投诉………………………………………………………………………37
13.其他………………………………………………………………………………38
第三章  评标方法 ………………………………………………………………………39

1.评标程序 …………………………………………………………………………39

2.评标方法 …………………………………………………………………………43

第四章  采购需求 ………………………………………………………………………47
1.项目概况及总体要求 ……………………………………………………………47
2.采购内容 …………………………………………………………………………48
第五章  政府采购合同格式 ……………………………………………………………50
第六章  投标文件格式 …………………………………………………………………60
第一章  招标公告
项目概况
 (克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造施工工程) 招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于  2026 年 04 月 20 日 11 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：ZDXJ26-003F

项目名称：克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造施工工程
预算金额：526万元

最高限价：497万元
采购需求：克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造施工工程，详见招标文件第五章采购需求

合同履行期限：自签订合同之日起至本项目结束止（具体以合同签订为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小企业（包括残疾人福利性单位、监狱企业）。
本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质证书；

（2）项目负责人须具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的B类安全生产考核合格证书。项目负责人未在其他在施建设工程项目中任职(需提供项目负责人机电工程二级（含）或以上注册建造师执业资格，同时具备有效的B类安全生产考核合格证的证明复印件及无在建承诺书并加盖公章）。

三、获取招标文件
时间： 2026  年 04 月 01 日至 2026 年 04 月 09 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 

   方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

方式：□书面；☑电子。

售价：  0  ，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2026年 04 月 20 日 11 点 00 分（北京时间）。

地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目所属行业：其他未列明行业。

2.供应商成交后，不得分包转包，不得以子公司的名义为本项目提供服务。

3.供应商须按照招标人要求，按照合计规定周期，向招标人汇报项目进度情况。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）中小企业发展政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（2）绿色发展政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）。

（3）支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）。

（4）支持创新等政府采购政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

 1.采购人信息

名称：　新疆维吾尔自治区龟兹研究院

地址：　乌鲁木齐市沙依巴克区博物馆南巷83号　　

联系方式：0991-4531256　

2.采购代理机构信息

名称：正大方略工程咨询有限公司 

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路577号1栋6层601室

联系方式：0991-3858322  0991-3858362

3.项目联系方式

项目联系人： 孟泓灼 郭越 邓雯倩   
电话：　0991-3858322  0991-3858362 

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号 
	内容
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称:新疆维吾尔自治区龟兹研究院
地  址:乌鲁木齐市沙依巴克区博物馆南巷83号  

电  话:0991-4531256 

	2
	采购代理机构
	名  称: 正大方略工程咨询有限公司

地  址: 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路577号1栋6层601室
联系人: 孟泓灼

电  话: 0991-3858322  0991-3858362 

	3
	采购项目名称
	克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造施工工程


	4
	采购项目编号
	 ZDXJ26-003F

	5
	项目分包
	不分包

	6
	预算金额
	本项目预算金额￥ 526万元 ；投标人报价超出预算金额的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理

	
	最高限价


	□无

☑有，本项目最高限价： 497万元   ；投标人报价超出最高限价的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理

 

	7
	是否预留份额专门

面向中小企业采购
	是，投标人非中小企业的，其投标无效

	8
	是否接受联合体投标
	☑否

□是，详见投标人须知第3.3条款

	9
	采购需求
	详见招标文件第五章采购需求

	10
	定价方式
	☑固定总价报价方式

□固定单价报价方式

□费率报价方式

□折扣率报价方式

	11
	服务期限（计划工期）
	计划竣工日期：  2026  年 12 月31日，具体以合同约定为准。

	12
	服务地点
	新疆维吾尔自治区龟兹研究院（招标人指定地点）

	13
	质量要求
	详见招标文件第四章

	14
	服务费用支付方式、

时间和条件
	最终付款方式以中标方和甲方单位签订的合同为主。（具体付款方式以双方签订的合同为准）”

	15
	考察现场、标前答疑会
	☑不组织

□组织，时间、地点以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人

	16
	转包与分包
	不得转包与分包（详见投标人须知第3.5条款）

	17
	非实质性偏离

（技术参数）
	☑不允许

□允许

	18
	招标文件澄清

或修改时间、形式
	时间：递交投标文件截至时间15日前

形式：☑书面文件和公告

□电子文件和公告

	19
	构成招标文件的

其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	20
	投标人对招标文件

提出质疑的时间、形式
	时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理

形式：书面形式（详见投标人须知第12.1.3条款）

	21
	对投标人提出质疑

答复时间、形式
	时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内

形式：书面形式

	22
	投标有效期
	从投标截止日起90日历天

	23
	是否允许递交多个

备选投标方案
	☑不允许

□允许

	24
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求：

投标保证金金额：￥ 105000元 
投标保证金形式：以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出

投标保证金收款单位：

开户名称：正大方略工程咨询有限公司新疆分公司

开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行

账    号：9919 0728 1510 001

投标保证金提交截止时间同提交投标文件截止时间（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账视为放弃投标

   □ 不要求

	25
	不予退还投标

保证金的情形
	详见投标人须知第4.5.3.2条款

	26
	投标文件的上传、提交及份数
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。

a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

2.正本1份、副本 2  份和电子文件（U盘） 1 份

3.一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。

3.每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

4.待开标结束后 ，各投标企业提供纸质投标文件叁份并承诺电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书至正大方略工程咨询有限公司新疆分公司。投标人可采用邮寄方式提供纸质版投标文件（收件地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路577号1栋6层601室， 联系人：孟泓灼，联系方式：0991-3858362）费用自行承担； 

	27
	投标文件签署

盖章要求
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签名、盖章

	28
	投标文件是否分册装订
	☑不需要

□需要，分册装订要求：

投标文件分两册装订，即资格审查文件部分为一册，技术和商务文件部分为一册，每册分为正、副本；每册采用A4页幅、双面打印、左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，活页装订的投标文件按无效投标文件处理

装袋要求：

分四袋封装，正本两袋（资格审查文件部分一袋，技术和商务文件部分一袋）；副本两袋（资格审查文件部分一袋，技术和商务文件部分一袋）；U盘置于资格审查文件正本密封袋中

	29
	投标文件封面

标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、资格审查文件部分或技术和商务文件部分、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样

	30
	封套上应载明的信息
	采购人名称：

采购项目名称：

投标文件（资格审查文件部分或技术和商务文件部分）

采购项目编号、包号（如有分包）：

投标人名称：

在    年  月  日  时  分前不得开启

“正本”或“副本”字样

	31
	投标截至时间
	2026年 04 月 20 日 11 时 00 分

	32
	递交投标文件地点
	新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）

	33
	投标文件是否退还
	投标人不足3家未开标的，当场予以退还投标文件；投标人满足3家以上开标的，不予退还投标文件

	34
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截至时间

开标地点：同递交投标文件地点

	35
	开标程序
	开标顺序：投标文件资格审查文件，商务、技术文件同时开启

	36
	评标委员会的组成
	评标委员会构成形式、人数，评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取5人
详见投标人须知第8.1.1条款

	37
	评标方法
	□最低评标价法

☑综合评分法

	38
	评标委员会推荐中标

候选人的人数
	  3

	39
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是

□否 由甲方确定

	40
	中标公告的时间、

媒介和期限
	公告时间：在确定中标人之日起2个工作日内
公告媒介：新疆政府采购网

公告期限：1个工作日

	41
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求:

    履约保证金的金额：￥  合同价的10%    

履约保证金的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳；
  □ 不要求

	42
	投标人信用信息

查询截至时点
	招标公告期限截至日至今

	43
	资格审查时是否

核验证件
	□需要，核验要求：

提交投标文件时需要提供以下资质原件，未携带证书原件，或经审验后不合格，视为无效投标文件，不得进入后续评审：

1.法定代表人授权书及被授权人身份证或法定代表人身份证（法定代表人参加投标）；

2.投标保证金凭证（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）；

3.                  。

☑ 不需要

	44
	开标现场是否

演示与述标
	☑不需要

□需要，演示与述标要求：

	45
	开标现场是否

提供样品
	☑ 不需要

□ 需要，样品要求：

	46
	其他
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

	47
	重要说明
	1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（6）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（7）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。


1.总  则

1.1适用范围
1.1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述服务项目的采购活动。

1.1.2本采购项目专门面向中小企业采购，仅适用提供服务的投标人为中小企业参加的政府采购活动。
1.2名词解释
1.2.1采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。
1.2.2监督机构系指政府采购行政监督管理部门和监督部门。

1.2.3采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经监督部门和财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。
1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。
1.2.6 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.2.13签名是指手写签名或者加盖名章，盖章是指加盖单位印章。

1.2.14较大数额罚款是指200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

1.3合格的投标人
1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）从采购代理机构购获取了招标文件；

（3）向采购代理机构交纳了投标保证金（仅限投标人须知前附表要求投标人提交保证金的）；

（4）遵守国家和地方有关的法律法规、规章和规范性文件要求。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；
（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到“较大数额罚款”的行政处罚；

    （9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

1.4 合格的服务
1.4.1 投标人提供的所有服务，符合国家有关标准和规范，并满足招标文件规定的服务要求。
若本项目（包）包括采购货物的，所供货物必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。
1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 投标人应保证在本项目提供的任何服务和产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对招标文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.8语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
1.9计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

1.10.1 根据本采购项目的具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察，澄清投标人提出的问题。答疑会或进行现场考察的时间与地点，采购代理机构将以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人。

1.10.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.3 采购人不对投标人现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

1.11响应与偏离
1.11.1投标文件应当对招标文件实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，投标人的投标无效。
1.11.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
1.11.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“☆”符号标明的条款为实质性要求和条件，投标文件对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
1.11.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和项数应当符合投标须知前附表的规定，超出偏离范围和最高项数的投标无效。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件商务条款偏离表和技术参数偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应响应招标文件的全部要求。
2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告（投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）政府采购合同条款；

（6）投标文件格式要求；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布更正（澄清）公告。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。
2.3 招标文件的解释权
招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

3.投标人
3.1投标人资格要求

3.1.1 基本资格条件。投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并根据《政府采购法实施条例》第十七条规定提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）法定代表人（单位负责人）参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件；
（3）财务状况报告：提供自磋商前3年以来经审计的投标人财务会计报告(2026年新成立公司按实际发生时间提供银行出具的资信证明)；
（4）税收缴纳证明：提供投标人自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标人自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

（7）提供投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（8）投标人参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）投标人提供交纳投标保证金凭证。

3.1.2 落实政府采购政策资格条件。投标人应符合政府采购政策规定的中小企业条件，允许联合体投标的，联合体各方也应符合政府采购政策规定的中小企业条件，提供下列证明材料：

（9）《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明》。

3.1.3 特定资格条件。投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款规定，并根据《政府采购法实施条例》第十七条规定提供证明材料。

3.1.3.1 投标人提供服务或投标产品属于特定行业有法定准入要求的，提供下列材料：

投标人应具备  （1）投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质证书；

（2）项目负责人须具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的B类安全生产考核合格证书。项目负责人未在其他在施建设工程项目中任职(需提供项目负责人机电工程二级（含）或以上注册建造师执业资格，同时具备有效的B类安全生产考核合格证的证明复印件及无在建承诺书并加盖公章）。；

（11）联合体至少一方具备   /   ；

3.1.3.2 投标人须知前附表规定本项目接受联合体投标的，联合体投标人提供下列材料：

（11）联合体各方按本章第3.1.1条规定提供（1）-（7）项证明材料；

（13）联合体协议；

（14）联合体牵头方交纳投标保证金凭证（仅限投标人须知前附表要求投标人提交保证金的）。
3.1.4 限定资格条件。根据政府采购的法律法规、规章和规范性文件的规定，投标人不得存在本章第1.3.2规定的情形。

采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与本项目投标。
3.1.5 供应商根据采购项目的具体情况，在响应文件正本中应附一套完整的资格证明材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效响应文件处理，复印件加盖供应商单位公章；

3.2授权委托
3.2.1投标人代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是法定代表人的，应持有法定代表人授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。
3.3联合体投标
3.3.1本项目允许联合投标的，适用本条款。

3.3.2 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件：

（1）联合体各方均应当符合本章第3.1.1条规定的投标人基本资格条件；

（2）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1.3（11）条款规定的投标人特定资格条件；

（3）联合体各方均应符合本章第3.1.2条款规定中小企业的条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.3.4联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.3.5联合体中有同类资质的按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的一方确定资质等级。

3.3.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4享受的政府采购政策

3.4.1 绿色发展政策

3.4.1.1 若本项目（包）包括提供货物（产品）的，则适用本条。

3.4.1.2 投标人所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.1.3 投标人可提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。
3.4.1.4 投标人所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：
（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书复印件或经核对认证证书存在信息有误的。

3.4.2 中小企业发展政策

3.4.2.1投标人依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）的划分标准，属于中小企业的，可享受中小型企业发展扶持政策。

若本项目包括采购货物的，无论货物制造商是否属于中小企业，均不影响投标人享受中小型企业发展扶持政策。
3.4.2.2投标人作为中小企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式），不提供的在资格审查时不予通过，其投标无效。

3.4.2.3 依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。

投标人为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小微企业，在资格审查时不予通过，其投标无效。
3.4.2.4依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业。

投标人为残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的不视为小微企业，在资格审查时不予通过，其投标无效。 

3.4.2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方应均为中小企业，联合体牵头方应当提供《中小企业声明函》，未提供的在资格审查时不予通过，其投标无效。

3.4.2.6 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由服务商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

3.5转包与分包

3.5.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同业务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.5.2本项目严禁采取分包方式履行合同。中标人分包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.6投标人的风险
投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.7投标人的纪律要求

有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）提供假冒伪劣产品；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（4）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（5）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（6）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（7）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（8）法律法规规定的其他情形。

4.投标文件
4.1投标文件的编制要求
4.1.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有事项、格式、条件和要求，并按照招标文件要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。若本项目分包的，应当以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在政府采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人需承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式
本项目投标文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格审查文件；

（2）商务文件；

（3）技术文件。

4.2.2 资格审查文件包括本章第3.1.1、3.1.2、3.1.3条款内容。

4.2.3 商务文件主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价；

（3）证明投标货物（产品）的合格性（若有）；

（4）商务条款偏离表；

（5）承诺及售后服务；

 （6）其他证明材料。

4.2.4 技术文件主要包括下列内容：

  4.2.4.1 服务部分：

（1）服务方案；

（2）所投服务的相关技术/证明材料；

（4）服务要求偏离表；

（5）除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。

  4.2.4.2 货物部分，若本项目包括提供货物（产品）的，适用本条：

（1）投标货物（产品）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数；

（2）投标货物（产品）的检测报告、产品使用说明书和用户手册等材料；

（3）投标货物（产品）工作环境条件；

（4）投标货物（产品）验收清单、验收标准和验收方法（清单应注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和生产企业）；

（5）投标货物（产品）属于强制认证的，应提供强制认证复印件（比如：3C认证等）。

4.2.4.3 投标人认为需要提供的其他文件和资料。

4.3 投标报价

4.3.1 投标人应按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2投标人的投标报价不得超过投标人须知前附表规定的预算金额，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理；投标人须知前附表设定了最高限价的，投标人的投标报价也不得超过最高限价，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。
4.3.3 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、验收费、招标代理服务费、利润和税金等全部费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目预算。

4.3.4 投标人应按“开标一览表”及“分项报价明细表”的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。
4.3.5 投标人每种服务和产品（如有）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

4.3.6 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

4.4投标有效期

4.4.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期见投标人须知前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从投标人须知前附表规定的递交投标文件截止时间之日起计算。投标文件中必须载明投标有效期，载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金
4.5.1 投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的，适用本条款；投标人须知前附表未要求投标人提交投标保证金的，投标人不需提交，也不必遵守本条款。
4.5.2投标保证金的提交

  4.5.2.1 开标现场不办理投标保证金事宜。

4.5.2.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式、时间和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式，作为其投标文件的一部分。联合投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.5.2.3 投标保证金可以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交：

（1）以银行转账提交保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，应从其基本账户转出，并备注所投项目名称，并在投标文件中附上基本账户开户证明。

（2）以信用担保函形式提交保证金的，应按招标文件规定的格式提交，且是有关主管行政部门认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

（3）以汇票形式提交保证金的，应提前将汇票送至财务部门，汇票签发到期日至少为送至财务部门的当日，以便财务部门到银行办理兑现手续。

4.5.2.4投标人未按本章第4.5.2.2条款要求提交投标保证金的，资格审查小组将按无效响应文件处理。

4.5.3 投标保证金的退还

4.5.3.1未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在采购人与中标人签订合同后5个工作日内全额退还。

4.5.3.2有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，或着在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（5）中标人未向采购代理机构支付采购（招标）代理服务费的；

（6）中标人未按招标文件规定向采购人提交履约保证金的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的。

（8）法律法规规定的其他情况。

4.5.3.3 投标保证金退还程序：

（1）在开标现场，投标人提交投标文件时，同时提交投标保证金凭证原件和加盖单位章的基本存款账户开户许可证复议件，并同时填写《退还保证金登记表》（一联财务留存，一联随采购文件存档）。

（2）未中标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

（3）中标人应当在合同签订生效之日起5个工作日内，持采购合同原件和办理人员身份证复印件到采购代理机构办理，逾期后果自负。采购代理机构应当及时将投标保证金退还至其基本账户。

4.5.3.4 投标保证金退还时间：星期-至星期五，10:00-19:00。

4.5.3.5 投标保证金退还地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路577号1栋6层601室。

4.5.3.6投标保证金退还方式：银行转账。

4.5.3.7 投标保证金收据丢失处理办法。投标人通过银行转账（基本账户）形式提交投标保证金的，因收款收据丢失，应当在提供下列资料后，方可将投标保证金退还至其基本账户：

（1）开据单位证明，说明丢失情况，加单位盖章及法人章；

（2）开具收款收据，抬头为正大方略工程咨询有限公司新疆分公司，摘要为收到退还投标保证金款项，金额为投标保证金金额。
4.6 商务文件

4.6.1投标人应当按照招标文件商务要求做出明确响应。

4.6.2 投标人应按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应。包括以下内容：

（1）投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和服务人员名单（加盖公章）；

（2）说明售后服务的响应机制、响应时间；如涉及产品还需说明产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等并分别提供产品制造商和投标人的服务承诺和保障措施；

4.6.3 投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件；

（2）服务质量和利于用户的售后服务承诺；

（3）严格按照招标文件对本项目的要求，精心组织、合理安排提供各项服务和产品（如有）；

（4）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、服务进度、产品质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理；

（5）其它承诺     如有       。

4.6.4 其他证明材料不是必备证明材料，仅作为评审因素；投标人未提供的，评标时不予考虑；包括投标人享受政府采购优惠政策产品的证明材料、近3年类似业绩证明材料、ISO9001质量管理体系认证等。
4.7 技术文件

4.7.1投标人应当按照招标文件技术要求做出明确响应。 

4.7.2 证明服务和产品（如有）符合招标文件规定相关文件可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页、检测报告等，所有证明文件，表达意思必须统一。

投标人须知前附表规定需投标人提供样品，证明文件的表述与投标人所提供样品必须完全符合，且是投标文件的组成部分，否则，按未实质响应招标文件予以拒绝。

4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应按照第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除明确允许投标人可以自行编写外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式编写相关内容；否则，投标文件将作为无效投标处理。对于没有格式要求的由投标人自行编写。

4.8.2 投标文件应填写投标人的全称，并与投标人的证件证书保持一致，按照本章第4.8.4条款规定签名盖章。

4.8.3  投标人应当按照“投标人须知前附表”规定的份数准备投标文件正本、副本和相应的电子文件。正本和副本封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样。当副本和正本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

4.8.4 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，副本可采用正本的复印件。投标文件应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签名和盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签名的，应附法定代表人身份证明，由其委托代理人签名的，应附授权委托书。其中，投标函和授权委托书，必须由投标人的法定代表人（单位负责人）签名和盖单位章，其余签名或者盖章即可，否则，按未实质性响应招标文件，其投标无效。

4.8.5投标文件的打印或书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删。如出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

4.8.6 投标文件的正本和副本一律采用A4纸幅面，并分别装订和编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表的规定。投标文件胶装后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

4.8.7 电子文件制作要求。电子文件与纸质正本响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。电子文件采用PDF格式，需要签名和盖章的，可采用电子印章，或将有盖章和签名的纸质页面、证件等扫描文件一起编辑到PDF格式文件中，尤其是有盖章和签名的页不能遗漏。电子文件应采用U盘，U盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子文件或开启现场电子U盘因自身原因导致无法读取的，按无效响应文件处理。

5. 投标

5.1 投标文件的密封和标记

5.2.1 开启响应文件前，供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。
5.2.2 响应文件装订、密封、装袋要求见供应商须知前附表，电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。供应商应按照格式进行编制，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

5.2.3 投标文件封套上应写明的内容，见投标人须知前附表。

5.2.4 未按要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。
5.3 投标文件的递交
5.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.3.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

5.3.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.3.4采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

5.3.5 逾期送达的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

5.3.6 本次招标不接受邮寄的投标文件。

5.3.7 需要投标人提供样品的，同投标文件一起递交。

5.4 投标文件的修改和撤回
5.4.1 在本章第5.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

5.4.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位章。修改或撤回通知书应按本章第5.1.2项规定进行密封，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.4.3 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

5.4.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

6. 开标（线上开启）

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人、所有投标人派代表准时参加并签到以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标，采购代理机构将按照投标人须知前附表的规定返还投标人的投标文件，投标人应当签收。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称（根据投标人签到表）；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（5）检查并宣布投标文件的密封情况；

（6）开启标书信息。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（8）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签名确认。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表检对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。
6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

7. 投标人资格审查

7.1 资格审查小组

 7.1.1 采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并组建资格审查小组。

7.1.2 资格审查小组，由采购人代表和2名采购代理机构工作人员组成，采购代理机构项目经理担任资格审查小组组长。

7.1.3 资格审查小组成立后，全体小组成员应当在签到表中签到。

7.2 资格审查办法

7.2.1 资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

7.2.2 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1条款所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标处理。

7.2.3 信用信息查询时间截至时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

7.2.4 资格审查小组按下列程序进行资格审查：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人落实政府采购政策资格条件审查；
（3）投标人特定资格条件审查（如有）；

（4）投标人限定资格条件审查；

（5）编写投标人资格审查报告。

7.2.5 投标人基本资格条件的审查

 7.2.5.1 审查方法：

（1）投标人属企业法人的，其3证合1或多证合1的营业执照，不审查原件，通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行相关信息的核实；

（2）投标人属事业单位的，审查事业单位法人证书原件；

（3）投标人属于其他组织的（包括但不限于民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书），审查登记证书原件；

（4）属于自然人的，审查身份证原件。

        7.2.5.2 审查标准：

资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理。

	序号
	审查因素
	审查标准
	备注

	1
	主体资格证明：
(1)企业投标的：营业执照 

(2)个体工商户投标的：个体工商户营业执照
	合法有效
	提供复印件

	2
	(1)法定代表人（负责人）投标的：法定代表人（负责人）身份证明及身份证

(2)授权代表投标的：授权委托书及授权代表身份证
	合法有效
	招标文件提供的格式

	3
	财务状况报告：

投标人自投标前3年以来经审计的财务状况报告原件或复印件，包括 “四表一注”(2026年新成立公司按实际发生时间提供银行出具的资信证明)
	合法有效
	提供复印件；“四表一注”不齐全的，为不合格；资信证明为基本账户开出的原件

	4
	税收缴纳证明：

(1)供应商自投标前1年以来已缴纳任意时段、任意税种凭证或税务机关开具的完税证明

(2)依法免税的应提供相关文件证明
	合法有效
	凭证提供复印件；

证明提供原件

	5
	社保资金缴纳证明：

提供供应商自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
(2)依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明
	合法有效
	凭证提供复印件；

证明提供原件

	6
	供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
	合法有效
	招标文件提供的格式

	7
	投标声明书：

供应商参加本次采购活动3年内，在经营活动中没有重大违法记录以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明
	合法有效
	招标文件提供的格式

	8
	交纳投标保证金证明：
投标保证金交纳证明
	合法有效
	审查扫描件（仅限供应商须知前附表要求供应商提交保证金的）


7.2.6 投标人落实政府采购政策资格条件审查

7.2.6.1审查方法：

（1）审查投标人提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明》原件。

（2）投标人提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》存在明显错误的，资格审查小组可以按照第三章第1.3条款的规定，要求投标人作出澄清；澄清后，符合中小企业条件的，予以通过资格审查；否则，不予通过资格审查。

7.2.6.2 审查标准：合法有效。

（1）投标人（含联合体）未提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明》原件的，即判定其不满足资格条件要求，资格不予审查通过，其投标无效。

（2）投标人（含联合体）提供《中小企业声明函》的，存在大型企业承接本项目服务情形的，即判定其不满足资格条件要求，资格不予审查通过，其投标无效。

（3）投标人（含联合体）提供《残疾人福利性单位声明函》的，存在非残疾人福利性单位本项目承接服务情形的，资格不予审查通过，其投标无效。

（4）投标人（含联合体）提供《监狱企业证明》的，存在非监狱企业承接本项目服务或开具证明的单位不符合要求的，资格不予审查通过，其投标无效。

7.2.7 投标人特定资格条件审查

   7.2.7.1 本项目属于特定行业，招标文件规定了投标人特定资格条件的，资格审查方法和标准如下： 

审查方法：投标人的 （1）投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质证书；

（2）项目负责人须具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的B类安全生产考核合格证书。项目负责人未在其他在施建设工程项目中任职(需提供项目负责人机电工程二级（含）或以上注册建造师执业资格，同时具备有效的B类安全生产考核合格证的证明复印件及无在建承诺书并加盖公章）。，一般不审查原件，通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行行政许可信息的核实。投标人须知前附表规定投标人提供原件的，则审查原件。

（2）审查标准：投标人未提供行政许可证复印件（或原件）或者经核实信息有误的，其不满足资格条件要求，资格不予审查通过，其投标无效。
7.2.7.2 投标人前附表规定允许联合体投标的，联合体投标人资格审查方法和标准如下： 

（1）审查联合体协议原件，投标人未提供或者虽提供但存在瑕疵的，即判定其不满足资格条件要求，资格不予审查通过，其投标无效。

（2）联合体各方的基本资格条件按照本章第7.2.5条款的规定进行审查，只要有一方不符合规定的条件，即判定其不满足资格条件要求，资格不予审查通过，其投标无效。
   （3）联合体任意一方的    /    （行政许可），按照本章第7.2.7.1条款的规定进行审查，如审查结果不合格，视同联合体资格审查不合格，其投标无效。

7.2.8 投标人限定资格条件审查

   7.2.8.1 审查方法如下：

  （1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将通过投标人投标文件之资格审查部分和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

（3）投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。
   7.2.8.2 审查标准如下：

   （1）投标人存在本章第1.3.2条列举情形之一的，审查不予通过，即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，其投标无效。

   （2）投标人须知前附表规定允许联合体投标的，联合体任何一方存在本章第1.3.2条列举情形之一的，视同联合体存在相同情形，审查不予通过，即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，其投标无效。

7.2.9 资格审查报告

7.2.9.1 资格审查报告由资格审查小组负责编制，以采购代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签名确认。资格审查报告在采购人盖章确认后随采购文件一并存档。

7.2.9.2信用查询结果的截屏资料，通过电子文件保存至U盘，作为资格审查报告附件随采购文件一起存档。

7.2.9.3资格审查结束后，采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
7.2.10 合格投标人不足3家的，不得评标。

    7.2.11不合格的投标人，不得进入评标环节。
8. 评标

8.1 评标委员会
8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。
8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：
   （1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

　　（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

　　（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

　　（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

　　（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

　　（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

　　（7）其他不遵守评标纪律的行为。

　　评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则
8.2.1“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。
（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（6）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
8.3.3评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

　　（3）参与评标报告的起草；

　　（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

　　（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律和开启录音录像设备；
（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为； 

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
8.3.5 采购人可以在评标前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。
8.3.6 评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

    8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1投标人前附表规定采用综合评分法的，评标委员会将评标情况编写出书面报告，推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足全部实质性要求，且得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据 投标报价由低到高顺序排列  确定或采取随机抽取方式确定。同时，将中标结果复函至采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告；中标人的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》也应随中标结果同时公告。

在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出评标结果通知书。对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，应告知其未通过的原因；对于其他参与评分的未中标人，应当告知其本人的评审得分与排序。
9.3 中标通知书
9.3.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

9.3.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10. 合同授予

10.1 履约保证金

10.1.1投标人须知前附表规定提交履约保证金的， 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应当按照投标人须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

10.1.2中标人不能按照本章第10.1.1项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，有投标保证金的不予退还，给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
10.2 签订合同

10.2.1采购人应当在中标（成交）通知书发出之日起20日内签订政府采购合同，最长不得超过30日。中标人拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，有投标保证金的不予退还，给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序确定下一候选人为中标人并签订合同，或者重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.3 合同履行

10.3.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

10.3.2 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。
10.3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。
11. 废标或变更采购方式

11.1废标的情形
1.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购人、采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

符合资格条件或技术要求（参数）实质性响应的投标人少于3家情形的，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第十条的规定，视同未预留份额的采购项目或者采购包，重新组织采购活动。

11.1.3 因重大变故，采购任务取消终止招标的，采购人、采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

11.2.2 通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。
12.质疑与投诉

12.1质疑

12.1.1 如投标人对本次采购活动有疑问，认为需要提出质疑和投诉的，应当按照《政府采购质疑投诉办法》（财政部94号令）的有关规定办理。

12.1.2 投标人对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

12.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖单位章。
12.1.4质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

12.1.5 质疑函范本格式在新疆政府采购网（www.zcygov.cn）自行下载。

12.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

12.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）未提交营业执照或法人证书复印件，由授权代表签名的，未提交授权委托书；

（8）质疑书没有合法有效的签名、盖章或授权的；

（9）以非法手段取得证据、材料的；

（10）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（11）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

12.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

12.2 投诉

   12.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向 新疆维吾尔自治区财政厅 （财政部门）提起投诉。

12.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
　　（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
　　（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
　　（4）事实依据；
　　（5）法律依据；
　　（6）提起投诉的日期。
　   投诉人为自然人的，应当由本人签名；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖单位章。
12.2.3 投诉书范本格式在新疆政府采购网（www.zcygov.cn）自行下载。

12.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：
　　（1）提起投诉前已依法进行质疑；
　　（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；
　　（3）在投诉有效期限内提起投诉；
　　（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
　　（5）财政部规定的其他条件。
  12.2.5  投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
13.其他

13.1中标人融资

本着 “银企自愿，风险自担”的原则，中标人为中小企业的可以自愿选择政府采购贷进行融资。
13.2招标代理服务费

13.2.1采购人与采购代理机构约定，由中标人支付招标代理服务费的，中标人在领取《中标通知书》之前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。

13.2.2 招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准收取，根据文件收费标准计算招标代理服务费，在招标代理服务费收费标准的基础上下浮 50 %，具体收费金额将在中标公告中公布。

13.2.3 招标代理服务费，中标人可以采取现金或者支票、银行汇票、电汇、网银等金融机构转账方式交纳。

13.2.4 投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的，中标人不得用投标保证金冲抵，未按本章第13.2.1项规定交纳招标代理服务费的，其投标保证金将被采购代理机构全额没收。
13.3 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

13.4需要补充的其他内容

13.4.1  属新疆维吾尔自治区政府采购项目的，采购代理机构向采购人提交评标报告、采购人确定中标人、采购代理机构发布中标结果公告和采购人或采购代理机构发出中标通知书的期限要求，均在法定期限要求基础上提前1个工作日。

13.4.2 招标文件需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。
第三章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

评标程序

1.1评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）编写评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1评标委员会依法对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应，有无串通投标行为。

11.2.2 评标委员会将按下列评审标准对投标人的投标文件进行符合性审查，投标人若有一项不合格，即判定其符合性审查结果为不合格，将不具备投标资格，其投标文件无效。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	（1）投标文件签署盖章
	符合第二章“供应商须知”第4.8.4条款的规定

	
	
	（2）投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的规定

	
	
	（3）报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过第二章“供应商须知”前附表规定的采购预算金额或最高限价

	
	
	（4）电子文件解密
	不存在第二章“供应商须知”第6.2.3条款规定的任何一种情形

	
	
	（5）附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件

	
	
	（6）不存在串通投标的情形
	不存在本章第1.2.3条款规定的任何一种情形

	
	
	（7）投标内容
	符合第五章“采购需求”规定的服务范围和产品标的（如有）

	3
	响应程度审查
	（8）对招标文件响应程度
	符合招标文件实质性要求的规定

	
	
	（9）投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第4.4.1条款的规定

	
	
	（10）权利义务
	符合第六章“政府采购合同格式”条款中实质性要求和条件

	
	
	（11）强制采购节能产品（如有）
	应提供强制采购节能产品目录中的产品


1.2.3有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）。

1.2.4投标文件存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合招标文件中规定的资格要求的；

（2）不符合招标文件中规定的实质性要求的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（5）投标报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标产品不符合强制执行的国家标准、行业标准的（如有）；

（8）投标产品不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；

（9）投标产品属于强制性认证产品的未提供强制性产品认证证书复印件的（如有）；

（10）法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标文件存在以上情况（1）（3）的，由资格审查小组认定，其余情况由评标委员会认定。

1.2.5 非实质性偏离

非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（6）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（7）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。

1.2.6 未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。
1.3 投标文件的澄清

1.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。涉及投标文件资格部分的，由资格审查小组负责组织，涉及投标文件其他部分的，由评标委员会负责组织。

1.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位章，或者由其法定代表人或其委托代理人签名。 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足资格审查小组或评标委员会的要求。

1.3.4 资格审查小组和评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明或者更正，不得接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
1.4.2 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评价，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.4.3 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序详见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 编写评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，应当编写评标报告并向采购人出具。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

　　（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

　　（3）评标方法和标准；

　　（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

　　（5）评标结果，确定的中标候选人名单；

    （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等，报价最高的投标人为第一中标候选人的，对其报价合理性予以特别书面。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签名确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签名但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签名又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

2. 评标方法

2.1综合评分法

2.1.1 投标人须知前附表规定综合评分法的，适用本条款。

2.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.1.3 评审因素

本采购项目评审因素包括：投标报价、技术要求、商务要求等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章第3.1条款规定的投标人资格条件。项目的评标因素和标准见 “综合评分明细表”。
2.1.4 投标报价评价

投标人的价格分，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条的规定，采用低价优先法计算，以本次满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分，其他 投标人的价格分，统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重

2.1.5  技术、商务评价及政府采购政策评分

2.1.5.1 按照 “综合评分明细表”规定的评审因素和标准，对技术、商务进行逐项评价并进行赋分。

2.1.5.2 如本采购项目（包）含有货物采购的，且投标产品需落实政府采购政策（优先采购）的，对符合第二章第3.4.1条款规定条件的投标人，按照 “综合评分明细表”的相关标准进行赋分。
2.1.6  评审总得分
2.1.6.1评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分

2.1.6.2评标过程中，不得去掉有效投标中的最高报价和最低报价。

2.1.7综合评分明细表

2.1.7.1 综合评分明细表的制定以科学合理、评审因素与量化指标相对应为原则。

2.1.7.2 综合评分明细表如下：

综合评分明细表

	序号
	评审

因素
	分值
	评审标准
	说明

	1
	投标

报价
	10分
	按本章第2.2.2条款规定进行评审
	

	2
	技术

响应
	62分
	施工方案设计
（16分）
	评审内容：根据供应商针对本项目提供的施工方案设计进行评审，包含但不限于：
①总体施工部署
②文物保护专项措施
③安防系统施工工艺

④关键及难点分析应对
评审标准：
（1）完整性：内容全面，对各方面有详细的描述和说明。
（2）合理性：项目切合实际，思路清晰，科学合理。
（3）针对性：方案编制紧扣项目特点和采购需求，针对性强。
（4）科学性：符合事实，逻辑严谨。
赋分标准（满分16分）
①总体施工部署：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。           ②文物保护专项措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。

③安防系统施工工艺：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。

④关键及难点分析应对：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。
未提供，或明显存在不合理性的不得分。
	

	
	
	
	项目进度安排（20分）
	评审内容：根据供应商针对本项目提供的项目进度安排进行评审，包含但不限于：
①组织实施方案 
②进度控制方案

③工期保障措施

④文物开放协调方案

⑤雨季及特殊气候施工安排

评审标准：
（1）完整性：内容全面，对各方面有详细的描述和说明。
（2）合理性：项目切合实际，思路清晰，科学合理。
（3）针对性：方案编制紧扣项目特点和采购需求，针对性强。
（4）科学性：符合事实，逻辑严谨。
赋分标准（满分20分）
①组织实施方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。

②进度控制方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。

③工期保障措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。

④文物开放协调方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。

⑤雨季及特殊气候施工安排：每完全满足一项评审标准得1分，满分4分。
未提供，或明显存在不合理性的不得分。
	

	
	
	
	质量保证体系（10分）
	评审内容：根据供应商针对本项目提供的质量保证体系进行评审，包含但不限于：
①质量管理组织机构

②材料设备质量控制

③施工过程质量控制点

④成品保护措施 

⑤检测与验收方案

评审标准：
完整性：内容全面，对各方面有详细的描述和说明。
（2）科学性合理性：项目切合实际，思路清晰，科学合理。
（3）针对性：方案编制紧扣项目特点和采购需求，针对性强。

（4）科学性：符合事实，逻辑严谨。
赋分标准（满分10分）
①质量管理组织机构：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。

②材料设备质量控制：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。

③施工过程质量控制点：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。

④成品保护措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。

⑤检测与验收方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。

未提供，或明显存在不合理性的不得分。
	

	
	
	
	安全文明与环境保护（8分）
	评审内容：根据供应商针对本项目提供的安全文明与环境保护进行评审，内容包含但不限于：

①安全生产管理体系 

②文物与施工安全专项预案

③施工现场文明布置

④环境保护措施

评审标准：

（1）完整性：内容全面，对各方面有详细的描述和说明。

（2）合理性：项目切合实际，思路清晰，科学合理。 

（3）针对性：方案编制紧扣项目特点和采购需求，针对性强。

（4）科学性：符合事实，逻辑严谨。

赋分标准（满分8分）
①安全生产管理体系：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。
②文物与施工安全专项预案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。
③施工现场文明布置：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。
④环境保护措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分。
未提供，或明显存在不合理性的不得分。
	

	
	
	
	应急保障方案（4分）
	评审内容：根据投标供应商所提供的应急保障方案，包括但不限于：

①保障方案

②应急事件的应对措施等
评审标准：
（1）完整性：内容全面，对各方面有详细的描述和说明。
（2）合理性：项目切合实际，思路清晰，科学合理。
（3）针对性：方案编制紧扣项目特点和采购需求，针对性强。
（4）科学性：符合事实，逻辑严谨。
赋分标准（满分4分）
①保障方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分；
②应急事件的应对措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分2分；
未提供，或明显存在不合理性的不得分。
	

	
	
	
	服务质量承诺（4分）
	评审内容：根据供应商针对本项目提供的服务承诺及售后服务方案进行评审，内容包含但不限于：

①服务质量方案

②服务质量承诺

③保密承诺

④售后保障方案等：

评审标准：
（1）完整性：内容全面，对各方面有详细的描述和说明。
（2）合理性：项目切合实际，思路清晰，科学合理。
（3）针对性：方案编制紧扣项目特点和采购需求，针对性强。
（4）科学性：符合事实，逻辑严谨。
赋分标准（满分4分）
①服务质量方案：每完全满足一项评审标准得0.25分，满分1分；
②服务质量承诺：每完全满足一项评审标准得0.25分，满分1分；
③保密承诺：每完全满足一项评审标准得0.25分，满分1分；
④售后保障方案：每完全满足一项评审标准得0.25分，满分1分；

未提供，或明显存在不合理性的不得分。
注：须提供承诺函并加盖公章，否则不予认可。
	

	3
	商务

响应
	28分
	服务团队（20分）
	1.评审内容：企业实力

赋分标准（满分2分）

投标人具备安防工程企业设计施工维护能力壹级证书得2分;

注：提供上述证书扫描件，否则不得分，以上材料均需加盖供应商公章。
2.评审内容：项目负责人
赋分标准（满分6分）
①工作经验：1年≤工作经验＜3年，得1分；

②工作经验：3年≤工作经验＜5年，得2分；

③工作经验：5年≤工作经验，得3分；

④项目负责人业绩：项目负责人自2023年1月1日以来具有类似项目业绩，每有一个得1分，满分3分。

注：提供中标（成交）通知书或合同，否则不得分。每提供一项类似业绩得1分，满分3分。

注：提供负责人的简介（姓名、拟任岗位等）、相关证书复印件，否则不得分，以上材料均需加盖供应商公章。
注：提供上述人员相关证书扫描件、供应商为其缴纳社保（近3个月任意一个月）证明材料复印件，否则不得分。
3.评审内容：项目团队成员
赋分标准（满分12分）
①技术负责人具有工信部或者人社部门颁发的信息系统项目管理师高级证书得2分。
②安全负责人具有有效的C类安全生产考核合格证书得2分，具有机电、电气、电子、智能建筑等相关专业工程师证书，得2分，本项满分4分。
③除项目负责人、技术负责人、安全负责人之外，项目团队人员配备工信部或者人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师、智能化、电子、自动化、机电等专业人员及证书，每有一个得1分，满分6分，以上人员一人一证，不可重复计分。
注：须提供上述人员相关资格证书扫描件、身份证及供应商为其缴纳近三个月社保证明复印件加盖投标人公章，且承诺投标的项目运维服务团队与后续运维的实际人员相符，书面承诺需加盖公章，否则不得分。

	

	                                                                        
	
	
	类似业绩
（8分）
	供应商2023年1月1日起，近三年内（以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得8分。
注：①提供中标（成交）通知书或合同复印件，未按要求提供不得分；②同一单位近三年的类似合同不重复计算业绩，仅算一个业绩。
	

	
	
	∑(1+2+3)=100


2.3 特殊情况的处理

2.3.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.3.2报价异常处理

   2.3.2.1异常低价投标审查程序

在评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%（最高不得超过65%）的，即投标报价

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 

2.3.2.2 投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的，可以继续参加评审，否则评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3.3 评标过程中，各种数值的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

采购综合评分法的，评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.3.4 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.3.5 评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.3.6评标过程中，若出现合格投标人只有2家时，采购人可以选择以下任意一种方式：

（1）本次招标按废标处理；

（2）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，改作竞争性谈判采购方式，继续采购活动。

2.4.7 采购人若选择竞争性谈判采购方式继续采购活动时，应当按下列程序进行：

（1）由评标委员会出具招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的书面意见并签署；

（2）由采购人按规定向财政部门提出申请变更采购方式；

（3）采购代理机构根据财政部门批准的竞争性谈判采购方式，编制竞争性谈判文件，并直接向这2家合格投标人提供竞争性谈判文件；

（4）采购代理机构将根据竞争性谈判文件规定的时间、地点组织竞争性谈判小组直接与这2家合格投标人进行竞争性谈判。

2.3.8评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

2.3.9停止评标
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
2.3.10 重新组建评标委员会进行评标
2.3.10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
2.3.10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第四章 采购需求

1.项目概况及总体要求

克孜尔尕哈石窟始建于公元 5 世纪。石窟开凿在东西宽 170 米，南北长 300 米范围内的崖壁上。分为东西两大组群， 现存洞窟 54 个，编号洞窟 46 个，其中比较完整的洞窟 39 个，有壁画的洞窟 13 个。石窟建筑形式多样， 按功能分有支提窟、僧房窟、讲经堂、禅窟等； 按窟顶形状分有、平顶、券顶、穹窿顶、套斗顶、覆斗顶等。现存较完整的 39 个窟可划分为 5 组，每组都具有礼拜、讲经、禅修和居住等各种功能。石窟壁画大多是典型的龟兹风格，有佛本生故事 40 余种，因缘故事 20 余种，还有佛传故事画及龟兹文题记。

全盛期的石窟壁画展示了“曲铁盘丝”画法，色彩鲜明华丽，人物姿态自然，服饰华美多样。其中以第 30 窟的八身飞天最为著名。

克孜尔尕哈石窟位于库车县西北 14 公里的盐水沟旁的却勒塔格山脉南麓，地处暖温带，热量丰富，气候干燥，降水稀少，夏季炎热，冬季干冷，年温差和日温差都很大，属暖温带大陆性干旱气候。由于境内地貌复杂，形成明显的区域性气候差异。 1 月出现低温冻害，春季出现阶段性低温、林果花期出现异常高温， 夏季多冰雹，秋季光照充足、降水较少。年平均气温 10.7℃；年降水量 73.3 毫米。

2.采购内容

2.1 技术要求

2.1.1带有☆号的条款为实质性条款不得有偏离 ，若不符合则视为废标处理。

2.1.2下列产品为强制采购的节能产品（如有）：/

2.1.3 服务需求

安防系统设计内容

结合克孜尔尕哈石窟的分布，以预防破坏、非法入侵为主要目标，采用视频监控、入侵报警系统、广播系统等多种技术手段，对文物通过技防、物防、人防三者有机结合，由外向内建立多层次、全方位、立体化的纵深防护体系， 在保证重点区域的前提下，构成对外重安全、对内重管理的使用模式。

本安防系统由以下主要部分组成，其基本架构可以满足目前和未来几年的使用需要，整个系统建设的内容包括系统方案的设计、设备采购供应与安装、系统调试运行、系统保修等几个方面的内容。

根据任务书和现场勘察报告，本安防系统拟定的子系统如下：

1）入侵报警系统

音视频监控与复核系统

紧急广播系统
电子巡查系统及巡查设备
5)通讯系统

6）环境监测

7）安防系统集成设计

8）系统供电

9）信号传输及防雷接地系统

10）安防系统集成平台

系统说明
入侵报警系统
在克孜尔尕哈石窟周界和石窟内分别安装入侵报警探测器，对进入防护区的人员及车辆进行探测报警，同时联动周边摄像机进行复核。

音视频监控与复核系统
在克孜尔尕哈石窟保护范围内安装网络摄像机，根据不同场景的需求，灵活选择合适的前端监控产品，满足室内外各种场景下的监控需求。采用的摄像机利用最新 H.265编码算法，同时，结合传输、解码显示等最新技术，提供高效的处理能力和丰富的功能应用，旨在给用户提供最优质的图像效果、最丰富的监控价值、最便捷的操作管理和最完善的维护体系。

紧急广播系统
克孜尔尕哈石窟防护面积大，各处石窟比较分散，为了便于值班人员在发现危害文物安全的事件发生时，能够迅速通过广播警告非法入侵者，将破坏文物行为制止在早期阶段，最大程度的降低对文物的破坏，起到警示威慑不法入侵人员的作用。

电子巡查系统及巡查设备
由于克孜尔尕哈石窟属于旅游景区，防护面积较大，单靠重点入侵防护是有漏洞的，所以建立电子巡查系统来弥补入侵防护的不足。同时现场配置巡查无人机和巡查车辆，解决现场巡查人员徒步巡检时间长且可能巡查不到位情况。通过巡查车辆可快速到达石窟附近，同时采用无人机对整个保护范围进行快速、便捷、全方位无死角的巡查。

通讯系统
由克孜尔尕哈烽燧办公区运营商基站引入一条光缆至克孜尔尕哈控制室，实现克孜尔尕哈石窟监控室与克孜尔研究所总控室之间网络互联以及各种信息上传。

克孜尔尕哈石窟位于山地中，现场手机信号弱，拟在石窟附近设置有限对讲装置，实现现场巡逻人员与控制室人员通讯。

环境监测
在前端石窟内设置温湿度传感器及多参量传感器（二氧化碳，二氧化硫，光照，氮氧化物），设计采用 POE 网络型传感器，通过视频光缆传入控制室进行保存，保存时间大于 1 年。

信号传输
保护目标距离控制中心较远，采用光缆进行传输。前端信号通过铜缆传输至前端设备箱，再通过光缆传输至监控中心。

系统供电
监控中心现有 UPS 已无法使用，现有配电箱配置不能满足提升改造后的设备需求。对配电室配电箱进行改造，增加 UPS 系统，前端设备及控制中心设备均有配电箱统一供电。

防雷接地系统
本次提升改造，采用大范围高清监控摄像机，与原模拟系统摄像机立杆位置不同。本次新增立杆需要进行防雷接地处理，保证前端摄像机立杆接地电阻小于 10 欧姆的要求。

安防系统集成平台
安防系统集成平台将入侵报警系统、音视频监控系统等独立的系统进行集成管理，将他们组成具有一定规模的大系统的过程，这个大系统不是各个子系统的简单堆积，而是把现有的分离设备、功能、信息组合到一个相互关联的、统一的、协调的系统之中，从而能够把先进的高技术成果，巧妙灵活地运用到现有的安防系统中，以充分发挥其更大的作用和潜力。用相同的环境， 相同的软件界面进行集中监视。通过集成对各子系统进行统一的监测、控制和管理。可以在一个界面下监看视频图像、入侵报警的布防状况等等。这种监控功能是方便的， 可以以生动的图形方式和方便的人机界面展示希望得到的各种信息。

安防管理系统通过接口网关，实现了各子系统之间的“对话”，各子系统可以互相联动和协调，解决全局事件之间的响应。使原本各自独立的子系统在集成平台的角度来看，就如同一个系统一样，无论信息点和受控点是否在一个子系统内都可以通过编程，建立子系统间联动关系。这种跨系统的控制流程， 大大提高了安防自动化水平。例如根据时间保安系统立刻对工作区撤防。当发生入侵报警时，监控系统将对应区域画面切换显示，同时启动灯光、声光警号。这些事件的综合处理，在各自独立的系统中是不可能实现的，而在集成系统中却可以按实际需要设置后得到实现，这就极大地提高了安防系统的集成管理水平。

通过对各子系统的集成，更有效对防护范围内的各类事件进行全局联动管理，这样节省了人力，也提高了安保部门以及人员对突发事件的响应能力，使相关人员迅速作出决策，以减少某些事故带来的危害和损失。同时可以通过编制时间响应程序和事件响应

程序的方式，来实现克孜尔尕哈石窟安保响应流程，节省能源消耗和人员成本。

报警联动设计
当现场发生非法入侵时，前端报警设备发送报警信号到报警控制设备，报警控制设备将报警信息上传到监控报警管理平台，由安防管理平台负责警情处理。系统可自动或手动启动联动机制处理警情，可以实现：

1）上传并显示报警信息和现场图像、声音， 系统能够自动或手动将报警发生现场的图像、声音输出到电视墙，为监控中心提供报警现场的信息，便于迅速处理警情。

触发报警录像，对现场警情进行存储备份。系统能够自动对报警现场信息进行存储备份，自动关联报警日志，供日后查询、调用，为警情处理提供事实依据。
触发声光报警信号，实施事发现场报警；系统能够自动对报警现场的警示。在监控前端或后端配置声光报警器，系统可根据需求把报警信号发送给前端或后端声光报警设备，实现多种形式的报警信号输出。
抓拍警情现场，留作物证备份；报警发生时，监控中心操作人员可使用系统的图像抓拍功能，对报警现场图像进行抓拍，留存作为警情处理依据。
结合电子地图，迅速定位事发地点，警情发生时，系统能够迅速定位事发地点，为迅速处理警情提供帮助。
向其它系统提供报警信息和图像信息，实现多系统联动处理。报警发生时， 系统可为其他应用系统提供报警信号和图像信息，实现多系统联动处理，及时有效地处理警情。
7）门禁系统联动周围摄像机，电视墙弹窗，启动声音报警。

	[image: image1.jpg]EPRERT







报警联系关系图

入侵报警、视频监控、门禁系统联动策略表：

	入侵探测设备
	联动设备
	联动策略

	雷达探测
	摄像机
网络硬盘录像机
声光报警器
客户端计算机
电子地图
	①报警设备触发后，联动球型摄像机预置位；
②报警设备触发后，联动图像自动弹屏显示；
③报警设备触发后，联动声光报警器；
④报警设备触发后，联动硬盘录像机进行报警录像，提供视频复核；
⑤报警触发后，联动客户端弹图像，声音报警；
⑥报警地图显示报警位置
⑦非法刷卡门禁，联动附近摄像机，电视墙自动弹窗，声音报警。

	设备箱防拆
	
	

	双鉴探测器
	
	

	紧急报警按钮
	
	

	门禁系统
	
	


3.5系统对接设计

本项目新建安防管理系统提供标准的 WebService 对外接口，其他平台通过实现新建平台的 WebService 接 口 ，从而实现对接 。新建平 台的接 口集成策略采用基于WebServices 服务接口的方式，其他系统可以通过接口对接的方式调用新建平台提供的

数据。

本次新建平台具有很好的对接能力，可以方便的和 GIS 系统实现无缝对接。平台对外提供相关功能的 WebService 接口，供 GIS 系统调用平台所提供的业务数据，方便客户将业务数据集成到自己的系统中，并通过 SDK 对接的方式实现视频相关功能，最终实现统一的管理。

布防设计

防护范围及防护对象
克孜尔尕哈石窟四至边界：东至东盐水沟断崖。西至距窟区 150 余米（最近距离）的丘陵南北向山脊连线。北至距窟区 150 余米（最近距离）的丘陵东西向山脊连线。南至距窟区 450 米左右的排水沟。占地面积 51000 平方米。周界长 2300 米。

防护对象主要为克孜尔尕哈石窟洞窟本体、洞窟内的壁画等。

部位风险等级、防护级别
	区域
	风险等级
	防护级别
	防护策略

	克孜尔尕哈石
窟周界及公共
区域
	一级
	一级
	黑光球型摄像机+雷达探测器+紧急广播

	克孜尔尕哈石
窟内及石窟本
体
	一级
	一级
	半球型摄像机+双鉴探测器+环境监测


技防措施设计
2.3. 1出入口、周界及公共区域

克孜尔尕哈唯一出入口唯一南侧，出入口外设一处停车场，四周有围墙形成封闭式区域，周界全长 2300m。四周周界围栏沿地形安装，石窟所在区域为山地。

在千佛洞周边环境的设计中，我们秉持着尊重和保护周边自然环境的原则，力求在满足安全防护的需求的同时，避免对周边环境造成过多的影响。为此， 我们采用了雷达探测器作为周界区域的报警探测设备，以实现既满足远距离周界防护的需要，又能够避免大量摄像机立杆对周边环境风貌的破坏。

雷达探测器以其高精度的探测能力，能够准确地检测到周界区域内的异常情况，并在第一时间触发报警系统。同时， 我们设置了黑光球型摄像机，这种摄像机能够在不暴露过多设备的情况下，对周界区域进行有效的监控。这种设计思路既实现了对周边环境的全方位监控，又最大程度地保护了周边环境的原始风貌。

此外，我们还实现了雷达报警与摄像机的联动，当雷达探测器检测到异常情况时，会触发摄像机进行录像并同时进行复核。这种设计使得我们在进行安全防护的同时， 也能够对报警情况进行详细的记录和复核，进一步增强了安全防护的可靠性和准确性。

根据围栏所在区域地形，沿围栏内侧安装黑光球型摄像机+雷达探测器+紧急广播防护措施，所有设备均立杆上安装，安装位置尽可能选择地形高处。根据雷达探测器（探测器有效范围0-220m）、摄像机（红外最大 250m）的保护范围以及安装环境。每隔 100- 220m 设置一根立杆。周界共安装 11 台黑光球型摄像机，22 台雷达探测器，11 套广播音柱对周界进行防护。

黑光球型摄像机平时监控保护范围内环境，当雷达探测器发生报警时，联动附近摄像机，同时控制室电视墙弹窗，报警主机报警，值班人员快速通过视频判断现场突发事件，当出现非法进入时，可先通过紧急广播进行警告。

在出入口、停车场及其他公共区域安装黑光球摄像机及紧急广播，进行防护。

[image: image2.png]


 在出入口处门房上壁挂安装 1 台黑光球型摄像机，对出入口附近的环境监视。

[image: image3.png]


  出入口外停车场面积约 2000 平方米。在停车场南北各设置 1 台黑光球型摄像机，1 台广播音柱，共计 2 台黑光球型摄像机，2 台广播音柱，以上设备均立杆上安装，对进入停车场的车辆及附近的环境监视。

[image: image4.png]


  出入口内工作站附近壁挂安装 1 台黑光球型摄像机，对进入后的车辆、人员以及内环境进行监控。

[image: image5.png]


  出入口内至石窟附近唯一油路位于保护区中轴线上，道路成北高南地，在中间高位安装 1 台黑光球型摄像机，1 台广播音柱，对公共区域内环境进行监控。

[image: image6.png]


 石窟群位于半山腰，中间为排水沟，排水沟 2 侧为人行步道，拟在石窟群南北 2侧低位沿人行步道侧各安装 1 台黑光球型摄像机和 1 台广播音柱，共计 2 台黑光球型摄像机，以上设备均立杆上安装，监视周边人员活动情况及公共区域的人员活动情况。

[image: image7.png]



出入口、周界及公共区域防护措施
2. 3.2防护区

克孜尔尕哈石窟地处山壁中，地表无植被，视野较为开阔，夜晚四周无照明。石窟群中间为排水沟，石窟分布在东西两座山体中，东西高点距离约 150m，共 65 个石窟，保护面积约 51000 平方米。

在克孜尔尕哈石窟东西两座山体高点各安装 2 台 AR 鹰眼摄像机，共 4 台 AR 鹰眼摄像机。东侧 AR 鹰眼摄像机对西侧山体上石窟门口及石窟本体进行监视。西侧 AR 鹰眼摄像机对东侧山体上石窟门口及石窟本体进行监视。AR鹰眼摄像机激光照射距离最大 500m，安装至高点，可大范围监测保护范围内的石窟本体，同时 180 °AR 鹰眼摄像机可联动监

视范围内的各石窟内外摄像机形成画中画，方便管理人员快速分析现场状况。

石窟群山体靠近周界的区域利用周界黑光球型摄像机日常对文物本体所在山体进行实时监控，做到一机多用。

[image: image8.png]


   10-17石窟集中分布在东侧山体中， 10-17 号石窟各有一个洞窟，在每个洞窟内安装 1 台室内立杆，立杆上安装 1 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装 1 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 1个温湿度传感器，1 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数，用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。共安装半球型摄像机 8 台、双鉴探测器 8 台、温湿度传感器 8个、多参量传感器 8 个、室内立杆 8 套。上述石窟内的监控设备，集中汇聚至 11 号石窟外控制箱内集中管理。

[image: image9.png]



10-17 号石窟内防护措施
[image: image10.png]


  18-21石窟集中分布在东侧偏北山体中。

其中 18 号、19 号、21 号石窟各一个洞窟，在每个洞窟内安装 1 台室内立杆，立杆上安装 1 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装 1 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 1 个温湿度传感器，1 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数，用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。共安装半球型摄像机 3 台、双鉴探测器 3 台、温湿度传感器 3 个、多参量传感器 3 个、

室内立杆 3 套。

20 号石窟内有 2 个洞窟，在石窟内安装 2 台室内立杆，立杆上安装 2 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装 2 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 1 个温湿度传感器，1 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数，用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。

上述石窟内的监控设备，集中汇聚至 20 号石窟外控制箱内集中管理。

[image: image11.png]



18-21 号石窟防护措施
[image: image12.png]


  22-26 石窟集中分布在北侧山体中。

其中 22 号、23 号、24 号、25 号、26 号石窟各一个洞窟，在每个洞窟内安装 1 台室内立杆，立杆上安装 1 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装 1 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 1 个温湿度传感器，1 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数， 用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。共安装半球型摄像机 5 台、双鉴探测器 5 台、温湿度传感器 5 个、多参量传感器 5 个、室内立杆 5 套。

上述石窟内的监控设备，集中汇聚至 23 号石窟外控制箱内集中管理。

[image: image13.png]



22-26 号石窟防护措施
[image: image14.png]


  27-33石窟集中分布在西侧山体中。

其中 30 号、31 号、32 号石窟各一个洞窟，在每个洞窟内安装 1 台室内立杆，立杆上安装 1 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装 1 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 1 个温湿度传感器，1 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数，用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。共安装半球型摄像机 3 台、双鉴探测器 3 台、温湿度传感器 3 个、多参量传感器 3 个、室内立杆 3 套。

33 号石窟内有 2 个洞窟，在石窟内安装 2 台室内立杆，立杆上安装 2 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装 2 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 1 个温湿度传感器，1 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数，用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。

号石窟共用 1 个出入口，内有 3 个洞窟，在石窟内安装 3 台室内立杆，立杆上安装 3 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装 3 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 2 个温湿度传感器，2 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度

传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数，用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。

上述石窟内的监控设备，集中汇聚至 27 号石窟外控制箱内集中管理。

[image: image15.png]7 %19

)
/

116293

7~

I

// >\

N\
.
2
/'//4 \

F

- o~ \

L

R VAN

'llllln..l..

1139.98

* 1141.00

&




号石窟防护措施

[image: image16.png]


  45-46石窟集中分布在西侧山体中。

其中 45 号、46 号石窟各一个洞窟，在每个洞窟内安装 1 台室内立杆，立杆上安装1 台半球摄像机，对室内环境进行实时监控，监视石窟内的人员活动情况；立杆上安装1 台双鉴探测器，进行入侵报警防护；立杆上安装 1 个温湿度传感器，1 台多参量传感器，监测温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物等参数，温湿度传感器、多参量传感器收集石窟内的环境参数，用于壁画、石窟寺环境保护研究数据。共安装半球型摄像机 2 台、双鉴探测器 2 台、温湿度传感器 2 个、多参量传感器 2 个、室内立杆2 套。

上述石窟内的监控设备，集中汇聚至 45 号石窟外控制箱内集中管理。

[image: image17.png]%

D

- 1137.37

(]

1146. 63

1136. 91




45-46 号石窟防护措施
2. 3.3禁区

克孜尔尕哈石窟监控中心位于克孜尔尕哈石窟工作站内。

监控室分为更衣室、休息室、卫生间、控制室、设备间、配电室和发电机间。控制室出入口位于更衣室。

拟在控制室入口处安装 1 套门禁系统。

在控制室、设备间及配电室安装 8 台半球型摄像机进行视频防护。在设备间及配电室共安装 2 台双鉴探测器进行入侵报警防护。

工作站外安装4 台固定红外摄像机，对工作站出入口及周边环境进行监视。

[image: image18.png]| 4R | mERE
ek | asR

(2WE)





工作站设备点位图

布防点位统计表
	箱号
	地点
	雷达探测器
	黑光球型摄像机
	广播音柱
	AR 鹰眼摄像机
	半球型摄像机
	固定红外摄像机
	温湿度传感器
	多参量传感器
	双鉴探测器

	X01
	西南侧围墙
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X02
	东侧围墙
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X03
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X04
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X05
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X22
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X06
	西侧围墙
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X07
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X08
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X09
	
	2
	3
	1
	
	
	
	
	
	

	X21
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X10
	停车场
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X11
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X12
	管理用房北侧
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X13
	保护碑南侧
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	X14
	东侧山顶安装监视西侧石窟
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	X15
	东侧山顶安装监视西侧石窟
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	洞窟 10
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 11
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 12
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 13
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 14
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 15
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 16
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 17
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	X16
	保护碑北侧人行道
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	


	箱号
	地点
	雷达探测器
	黑光球型摄像机
	广播音柱
	AR 鹰眼摄像机
	半球型摄像机
	固定红外摄像机
	温湿度传感器
	多参量传感器
	双鉴探测器

	X17
	洞窟 18
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 19
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 20
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	2

	
	洞窟 21
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	X18
	洞窟 22
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 23
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 24
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 25
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 26
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	X19
	西侧山顶安装监视东侧石窟
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	洞窟 27-28
	
	
	
	
	3
	
	2
	2
	3

	
	洞窟 30
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 31
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 32
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 33
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	2

	X20
	西侧山顶安装监视东侧石窟
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	洞窟 45
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	洞窟 46
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	控制室
	
	
	
	
	8
	4
	
	
	2

	合计
	22
	18
	16
	4
	36
	4
	25
	25
	30


入侵报警系统

系统概述
在安防系统中，入侵报警系统是最为重要的，需要使用多层次的入侵防护措施。因为防区较多且需要分别控制布撤防，因此系统要能任意布撤防。另外，技防人防双结合也是必要的。入侵报警系统是采用红外或微波等技术的信号探测器，根据不同位置的重要程度和风险等级要求以及现场条件，进行周界和内部区域保护。

本次入侵报警系统设计在石窟周界和各个石窟内安装入侵报警探测器，分别利用无线电和红外进行进入探测，对进入防护区域的人员进行监测、报警；在监控室设置报警管理主机，完成各区域入侵检测与报警联动功能，报警主机通过专用网络与联动管理系统通讯，将报警主机的状态以及报警信号的状态实时上传实现与图像的联动。

系统架构
本次入侵报警系统设计在石窟周界安装雷达探测器、在各个石窟内安装双鉴探测器，形成由外至内的纵深防护体系。前端雷达探测器信号接入前端交换机，通过光缆输出至设备间，接入雷达控制器后通过报警主机扩展模块接入报警主机。双鉴探测器接入所在区域光端机，通过光端机将报警开关量信号上传至设备间。设备间内探测器信号通过报警主机扩展模块接入报警主机。在系统布防状态下一旦有人非法进入，立即触发探测器发出报警信号到控制室中，以防区代码及电子地图显示方位形式提示等方式显示报警位置以及报警类型，触发主机报警的同时报警主机再将报警信号上传到监控室安防管理中心，值班人员可以立即启动预防措施，避免更大的损失。报警系统同时联动触发与之对应的视频图像和声音进行警情复核，便于值班人员在第一时间确认现场情况。同时报警区域显示装置将显示出报警信号发出的具体位置，提示值班人员作相应处置。

[image: image19.png]BHERR

THRRATH B

TRERR
CAT6

HREAR
FRELR

-
|

S |
RRE jl :

- |

f CATS | :
|

|

|

T |

|

I




上图：入侵报警系统架构图

系统功能
前端探测器完成对检测区域的探测功能，万一有入侵发生，则向矩阵主机发出一个信号。
在正常工作时，工作及各类人员频繁出入探测器区域，整个系统处于撤防状态，报警控制器即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警。下班后，处于布防状态，如果有探测器的报警信号进来，就立即报警。系统可由保安人员手动布撤防，
也可以通过定义时间窗，定时对系统进行自动布、撤防。

如果布防时，操作人员尚未退出探测区域，报警控制器能够自动延时一段时间，等操作人员离开后布防才生效，这是报警控制器的外出布防延时功能。
如果有人对线路和设备进行破坏，线路发生短路或断路、非法撬开情况时，报警控制器会发出报警，并能显示线路故障信息；任何一种情况发生，都会引起控制器报警。
系统具有通信联网功能，报警信息送到控制中心，由控制中心的计算机来进行资料分析处理，并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能，大大提高系统的自动化程度。
系统能通过联动控制模块与视频监控系统联动，当任何区域报警时，可联动视频监控系统实现报警点附近的监控图像的切换显示、快球预置位调用、快球转动的控制、摄像机光圈/对焦/变焦等。
当有报警信号发生时，在监控中心能够进行声/光报警显示。

入侵探测器选型设计
入侵探测防护主要是在非开放时间时，对出入口、周界及室内空间等要害部位的进行防护，安装适量的、适合空间防范的报警器，控制室内重点区域的空间。当非法入侵者在室内活动时，随其活动的范围，会触发在这一范围内的报警器报警。值班人员可凭借报警部位的显示，就可以确定非法入侵者的活动范围,同时通过视频监控系统的录像设备，实时地将现场的情况记录在案。

根据防护区域、防护面积及防护对象，本项目设计采用室内红外探测与微波探测相结合的双技术探测器，即双鉴探测器。室外周界采用雷达探测，通过微波进行分

析。

双鉴探测器
双鉴探测器有时又称为双技术报警探测器，顾名思义就是将两种探测技术结合触发报警，也就是说只有当两种探测器同时或者相继在短暂时间内都探测到目标时才发出报警信号。

技术参数：

l 探测范围：12m×17m

l 供电电源：9.0-15 VDC；典型 15 mA，最大 17 mA；交流波动：正常 12 VDC情况下峰峰值 3V

l 报警继电器：励磁 A 型；30 mA，25 VDC，最大电阻 22 Ohms

l 报警继电器持续时间：3 秒

l 防拆开关：盖式和墙式；（前后盖扣紧后防拆开关为常闭状态）A 型；30 mA, 25 VDC

l 微波频率：10.525 GHz

l 抗射频干扰：20V/m 10-1000MHz，15V/m 1000-2700MHz

l 抗白光干扰：典型 6500 Lux

l 荧光过滤器：50 Hz / 60 Hz

l 工作温度：-10°至 55℃

l 相对湿度：5 至 93%；无冷凝

l 温度补偿：先进的双斜率温度补偿

雷达探测器
周界防范雷达适合大范围的周界防范。与传统的红外对射系统相比，周界防范雷达提供的是一个具有一定高度和厚度的连续的微波墙，使入侵目标没有钻越和跳越的可能。同时，还能够提供入侵目标的距离信息，能够控制联动的摄像机实时抓取近场特写，也便于安保人员立即响应，将潜在的事故消灭于萌芽中。

雷达探测器具有以下功能：

采用先进的相参预警雷达技术对检测区内的多个目标进行跟踪识别，并精确测量与分析每个目标的特性，从而实现极低的漏报率和误报率。

可以达到 1－300m，（K 波段，24GHz）探测覆盖范围。

探测区域内 24 小时不间断地全区域探测。

实时输出探测结果，供系统调度摄像机抓拍实时图像。
不受雾霾、灰尘等气候以及光照和光影的影响。
配有 RS232 或 RS485 串行接口，以太网接口、无线数传接口、定位系统和电子地图背景等，可与光电等其它设备进行信息交换，可提供距离方位信息联动摄像机。
入侵探测器点位布置设计
根据在不同的区域，结合防护目标以及防护面积情况，在保护区的边界、防护区等位置所需探测器根据防护措施设计，具体措施见 “第四章 ”，共安装 22 台雷达探测、30 台双鉴探测器。安装配置如下表。

	箱号
	地点
	雷达探测器
	双鉴探测器

	X01
	西南侧围墙
	2
	

	X02
	东侧围墙
	2
	

	X03
	
	2
	

	X04
	
	2
	

	X05
	
	2
	

	X22
	
	2
	

	X06
	西侧围墙
	2
	

	X07
	
	2
	

	X08
	
	2
	

	X09
	
	2
	

	X21
	
	2
	

	X15
	洞窟 10
	
	1

	
	洞窟 11
	
	1

	
	洞窟 12
	
	1

	
	洞窟 13
	
	1


	箱号
	地点
	雷达探测器
	双鉴探测器

	
	洞窟 14
	
	1

	
	洞窟 15
	
	1

	
	洞窟 16
	
	1

	
	洞窟 17
	
	1

	X17
	洞窟 18
	
	1

	
	洞窟 19
	
	1

	
	洞窟 20
	
	2

	
	洞窟 21
	
	1

	X18
	洞窟 22
	
	1

	
	洞窟 23
	
	1

	
	洞窟 24
	
	1

	
	洞窟 25
	
	1

	
	洞窟 26
	
	1

	X19
	洞窟 27-28
	
	3

	
	洞窟 30
	
	1

	
	洞窟 31
	
	1

	
	洞窟 32
	
	1

	
	洞窟 33
	
	2

	X20
	洞窟 45
	
	1

	
	洞窟 46
	
	1

	
	控制室
	
	2

	合计
	22
	30


报警系统扩展模块及雷达控制器设计
前端雷达探测器通过光缆输出至控制室，接入雷达控制器，进行配置，在通过联动模块输出至扩展模块。

前端双鉴探测器入侵报警信号通过铜缆直接接入设备间，或就近接入数据光端机，通过光端机传输入侵信号接入设备间。

前端共安装 30 台双鉴探测器，每个探测器输出两路报警信号，1 路为探测信号，1路为防拆信号，共 60 路信号；22 个雷达探测器，共输出 22 路报警信号；监控室安装 1 只紧急报警按钮为 1 路报警信号；监控室报警主机防拆为 1 路报警信号，室外落地设备箱 9 个防拆，本项目共需接入 93 路报警信号。

由于报警主机自带防区容量有限，只有通过扩展模块对报警主机容量进行扩展后才能满足要求，根据前端报警输入点数量及考虑日后扩容的需要，配置 12 个8 防区的总线扩展模块。扩展模块连接到报警主机上对前端防区进行集中管理，结合报警管理软件实现电子地图式的后台管理。探测器的电源也分别从就近设备箱取得。

扩展模块采用八防区总线扩展模块

八防区总线扩展模块具有如下特点：

l 可接入 8 个有线防区

l 采用自学习模式来识别 8 个防区

l 可通过 DIP 开关选择正常模式或快速反应模式

l 所有的防区均带 EOL 监控

l 外壳防拆保护

l 电流：16mA

雷达控制器满足以下要求。

16 路 485 总线制防盗报警器采用嵌入式系统设计，32 位 ARM 处理器，更快运行速度，超大的容量设计。

2 个通讯接口，实现了双总线，在不加任何中继器的情况下可以传输 2400m。

16 路485 总线制防盗报警器可接 16 个扩展模块，最多可扩展 128 个防区。

系统支持 8 个延时防区，用户可根据实际需求进行延时布防、撤防设置。
周界防范、紧急求助、酒店服务、火警等应用模式可选，可实现快速配置系统。
实时时钟带后备电池，掉电后时间正常运行。
1500 条历史记录，1500 条操作记录。所有操作都实时存储，方便查询。

16 路 485 总线制防盗报警器具有自动检测 485 数据总线故障及总线模块是否正常工作，具有防区掉线提示，故障提示。

专业机型、金属机型、坚固可靠，安装调试、使用、维护简单。
入侵报警主机的配置设计与技术参数
防盗报警系统是安防系统的重要组成部分。各建筑单元报警信号统一接入控制中心的报警主机。因此主机按照所有前端报警点来计算。

报警主机通过网络连接到安防系统集成服务器，在安防系统集成服务器下对其报警状态进行监测，根据情况进行撤布防操作。当现场发生报警时，报警信号即可上传至安防系统集成服务器，安防系统集成服务器根据其关联关系，弹出对应报警防区的图像进行报警复核。

根据前端入侵探测器的报警信号路数，报警主机的输入容量要大于 93 路，因此设计采用总线报警主机，通过扩展最大可以达到 256 路报警输入。每台报警主机配置一台报警打印机可以将对报警主机的操作状态以及报警信息及时准确的打印。现场报警

主机在报警时启动声光报警震慑非法入侵者。报警主机还通过扩展模块输出联动信号给矩阵切换主机，弹出对应报警画面便于报警复核。

产品概述：

l 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个

l 4 个板载继电器输出，可扩展至 256 个

l 支持两条总线，每条可达 2400M(RVV2*1.5mm)，支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性

l 支持手机 APP(报警推送、远程布撤防、消警、防区编程等功能)

l 支持 4500 条报警事件记录，500 条操作事件和管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志

l 持 8 个子系统和一个公共子系统

l 支持 2 组独立的以太网接警中心、2 组独立的电话接警中心和 2 组独立的 GPRS接警中心

l 支持主机防拆、防移动报警，支持探测器防拆报警(本地 8 路)

l 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置

l 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换

l 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护

声光报警器及报警打印机的配置设计
声光输出设备：报警发生是为了有效提醒值班人员，设计一个80dB 的声光一体警号，触发信号即发出声光；
打印输出设备：按照国家规范报警发生情况以及对系统的撤防布防均要记录下来，因此设计一台报警专用打印机，所有操作以及报
警情况随时被打印下来。

产品概述：

支持上述总线报警主机

实时打印报警信息

打印速度 1 行/秒

音视频监控与复核系统的设计

总体说明
音、视频监控系统是安全技术防范系统的重要组成部分。音、视频监控系统作为24 小时不间断现场监视及报警复核的重要手段，利用前端摄像机，在控制中心图像显示（监视）、记录（取证）、存储、控制设备（自动联动切换）的协调工作下，配合报警、门禁等子系统，构成一个强大、完整的防范、管理体系。视频监控系统由前端摄像机、信号传输系统、视频切换/控制系统、视频显示/记录等设备组成。

视频采集：该系统按照使用环境和用途，视频监控系统采用多种网络摄像机，多种模式得到现场图像，还可以实现视频分析、人脸识别、轨迹分析、火源监
视、客流统计等功能。视频监控系统设计为彩色夜视系统，所有摄像机均采用数字网络摄像机。为了在无照明情况下也能获得现场的图像，摄像机设计为彩色转黑白低照度感应红外光摄像机，在有光源或自然照明能够满足摄像机照度要求时，摄像机为彩色图像；在无灯光时或现场照度不足时摄像机自动转为黑白图像模式，并借助摄像机的红外灯，得到现场图像。

视频信号存储分析：数字录像主机是系统中必不可少的设备，起到记录现场音视频图像声音的重要作用，本系统采用网络音频录像机进行录像存储，产品采用嵌入式设计，集成高性能 GPU 模块，内嵌深度学习算法，而且功能强大，通过网络可以调看、控制现场图像以及录像资料。录像时间达到 90 天以上。
视频信号显示控制：为了更加直观、醒目的观看各路图像，便于处理应急事件，在控制室配置音视频数字控制矩阵、显示电视墙以及显示控制系统，通过视频数寸液晶屏，可以将不同的摄像机图像以分组形式在不通的监视器显示。同时起到报警时图像自动弹出的功能，利于工作人员对现场情况确认。
信号传输：前端立杆处安装摄像机信号采用六类网线到达设备箱，再通过光缆传输至监控中心，以提高视频监控系统的抗雷击、抗干扰能力。监控中心附近摄像机直接采用六类网线敷设，线缆在建筑内穿 JDG 管，出建筑后入地穿 PE 管进行保护。
视频数字矩阵主机对这些视频信号进行切换控制输出到相应监视器，操作人员可对授权监视器上的任何一路被授权摄像机 图像进行切换或控制；通过管理计算机系统可对安防平台系统进行控制。

系统架构
智能视频监控系统从结构上分为现场、传输设备及线路以及控制中心三部分；现场的音视频信号采用光缆传输到控制中心，并通过磁盘阵列机进行实时录像，并提供现场的音视频证据。

控制中心系统主要由数字矩阵主机、磁盘阵列及显示设备等组成。在总控制室设置显示电视墙和数字控制切换矩阵，通过数字控制键盘实现对每路图像的切换显示、编组显示；通过控制键盘可以也可以控制前端全方位的摄像机的运动。在控制是安装多媒体计算机实现对录像机的网络化配置、操作以及图像的查看、资料的调取。

在本方案的设计当中，前端摄像机均为立杆安装，摄像机先通过铜缆信号线接入设备箱，通过设备箱内的光交换机经光缆将视频信号直接传输到控制室 ODF 配线柜，通过磁盘阵列进行存储。磁盘阵列对监控区域的音视频信号进行 24 小时的不间断录像。同时实现数据流的互联，输出到数字解码单元和数字矩阵切换控制主机，通过数字解码单元将网络数字信号还原为高清图像信号，实现在电视墙上显示切换和控制。磁盘阵列通过网络接口组成内部局域网与前端音视频数据流实现互联和交换，同时利用联网的多媒体计算机还可实现对每台磁盘阵列参数的设置、图像的查看和录像资料的查询工作，而不必在进行诸如设置、调看录像资料时再直接操作每台录像机的操作面板，实现多台硬盘录像机的集中管理。

[image: image20.jpg]i ARARRTRALER R
CAT6  CATH l!
= | S R S T T - |
e, FRAFRFEEP
ARemamn o d— "
Rregdan
& CATE
L -~ m—
LECEE T 1Y
3 VONBaBR AN VPNEaRRAN
,_‘ CATE
o I
AN





上图：音视频监控系统架构图

系统实现功能
[image: image21.png]


  音视频信号采集：使用前端网络摄像机采集监视目标实时的音频、视频信息。

[image: image22.png]


  图像处理：对采集的视频信息进行图像处理，包括降噪、去边缘、缩放等。

[image: image23.png]


  视频存储：将前端摄像机、拾音器的音视频信息存储在数字硬盘录像机上， 视频图像记录像素应不小于 1080P，记录帧率应不小于 25fps。图像信息保存时间应不小于 90d。

[image: image24.png]


  音视频复核：当报警系统触发时，录像能够对相应的音视频频信号进行同步记录，并可同步回放。报警联动录像记录像素不小于 1080P，记录帧率不小于 25fps。

[image: image25.png]


  信息防护：系统具备保持图像和/或声音记录信息的原始完整性，并具备防篡改、防销毁、防窃取等功能。

[image: image26.png]


  信号监测：系统能够对前端视频信号进行监测，并能即时给出视频信号丢失的报警信息。

[image: image27.png]


  远程监控：可以通过网络或移动设备进行远程监控，随时随地查看监控信息。

防护区、出入口及周界摄像设计
根据在不同的区域，结合防护目标以及地势情况，在保护区的出入口、边界、 防护区等位置所采摄像机根据防护措施设计，安装数量共计 62 台。具体点位布设详见“第四章 ”。

	箱号
	地点
	黑光球型摄像机
	AR 鹰眼摄像机
	半球型摄像机
	固定红外摄像机

	X01
	西南侧围墙
	1
	
	
	

	X02
	东侧围墙
	1
	
	
	

	X03
	
	1
	
	
	

	X04
	
	1
	
	
	

	X05
	
	1
	
	
	

	X22
	
	1
	
	
	

	X06
	西侧围墙
	1
	
	
	

	X07
	
	1
	
	
	

	X08
	
	1
	
	
	

	X09
	
	3
	
	
	

	X21
	
	1
	
	
	

	X10
	停车场
	1
	
	
	

	X11
	
	1
	
	
	

	X12
	管理用房北侧
	1
	
	
	

	X13
	保护碑南侧
	1
	
	
	

	X14
	东侧山顶安装监视西侧石窟
	
	1
	
	

	X15
	东侧山顶安装监视西侧石窟
	
	1
	
	

	
	洞窟 10
	
	
	1
	

	
	洞窟 11
	
	
	1
	

	
	洞窟 12
	
	
	1
	

	
	洞窟 13
	
	
	1
	

	
	洞窟 14
	
	
	1
	

	
	洞窟 15
	
	
	1
	


	箱号
	地点
	黑光球型摄像机
	AR 鹰眼摄像机
	半球型摄像机
	固定红外摄像机

	
	洞窟 16
	
	
	1
	

	
	洞窟 17
	
	
	1
	

	X16
	保护碑北侧人行道
	1
	
	
	

	X17
	洞窟 18
	
	
	1
	

	
	洞窟 19
	
	
	1
	

	
	洞窟 20
	
	
	2
	

	
	洞窟 21
	
	
	1
	

	X18
	洞窟 22
	
	
	1
	

	
	洞窟 23
	
	
	1
	

	
	洞窟 24
	
	
	1
	

	
	洞窟 25
	
	
	1
	

	
	洞窟 26
	
	
	1
	

	X19
	西侧山顶安装监视东侧石窟
	
	1
	
	

	
	洞窟 27-28
	
	
	3
	

	
	洞窟 30
	
	
	1
	

	
	洞窟 31
	
	
	1
	

	
	洞窟 32
	
	
	1
	

	
	洞窟 33
	
	
	2
	

	X20
	西侧山顶安装监视东侧石窟
	
	1
	
	

	
	洞窟 45
	
	
	1
	

	
	洞窟 46
	
	
	1
	

	
	控制室
	
	
	8
	4

	
	小计
	18
	4
	36
	4

	
	摄像机合计
	62


摄像机选型
根据克孜尔尕哈石窟防护范围、防护级别以及各防护部位、防护目标及文物遗存分布情况，结合所选用摄像机的特点，合理地设计、布防、分区，达到全面防护的要求。

黑光球型摄像机
考虑石窟本体安防需要全天候的工作特点，尤其夜间更为重要。基于上述需求。

本项目周界及公共区域摄像机设计为 400 万像素的低照度黑光球摄像机，可远距离大场景防护，其变焦范围为

5.9mm-206mm 之间;比普通摄像机支持超低照度，0.0004

Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with

IR;白天监视范围可达 800 米以上有效距离实现两台摄像机之间可互视对设备本身起到防护效果:夜晚监视场景也可达 250 米以上,有效的满足夜晚监视需要。

该摄像机支持-40C-70C 的低温高温工作环境，满足当地气候条件。支持最大2560x1440@30fps 高清画面输出 ;采用双 sensor 架构，支持超宽光谱感光成像 ;支持超低照度,0.0004Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR; 支持 5.9mm- 206mm 35 倍光学变倍;采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 ;支持光学透雾技术，提升画面透雾效果 ;支持 360°水平旋转，垂直方向-20 °-90 ° (自动翻转)。

AR 鹰眼摄像机

在石窟 2 侧山顶安装 AR 鹰眼摄像机，对石窟寺及周边环境进行监视。同时可设置联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域摄像机画面置于画面中心。

3200 万 180°AR 球型鹰眼，全景采用4 个 F1.0 大光圈全彩镜头拼接而成，可输 180°大场景拼接画面

全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置 45 倍变焦光学防抖镜头，可有效

抑制环境带来的视频画面抖动。

个 1/1.8＂  8MP Progressive Scan CMOS ， 最 高分辨 率及 帧率可达8160×3616@30fps

视场角：水平 180° ,垂直 85°

星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）细节摄像机

1/1.8＂ 8MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 3840x2160@25fps

45 倍光学变倍，16 倍数字变倍

星 光 级 超 低 照 度 ， 0.0005Lux/F1.5 （彩 色 ）， 0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR

水平 360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）激光补光 500m

支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。

内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出 。

光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计。

支持 GB35114 安全加密。

支持基于行业平台实现 AR 立体防控。

支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS 信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用。

支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次。

半球型网络摄像机
在石窟内及控制室内安装半球型摄像机。

本系统半球型摄像机设计采用400 万变焦半球型网络摄像机，同时摄像机自带扬声器及麦克风，可记录现场声音及对现场进行对讲提示。

最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

（电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：106 °~36°, 垂直视场角：57 °~20°, 对角视场角：125 °~41 °

支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境支持电动变焦

1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲

支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 AC24 V/DC24 V，1 A）， 1 路音频输入，1 路音频输出

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m

符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计，可靠性高。

固定红外摄像机
固定摄像机设置于监视范围小、监视画面固定的区域，设计在监控室外安装固定摄像机，对人员出入情况及室外环境进行监视及录像。

本系统固定网络摄像机设计采用400 万星光级筒型网络摄像机。

功能特性：
l 人脸检测性能：最多可以同时支持 30 个人脸，支持检测、跟踪、评分

l 支持上传背景大图以及人脸小图

l 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；

l 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；

视频图像存储主机设计
本项目前端共 62 台摄像机。现场视频图像资料需要保存 90 天以上，每天按照实时录像计算。

本项目首先保证视频存储时间需求，还要确保系统数据的安全，需要按照录像资料的保存时间及现场图像质量要求配置硬盘。本项目 400 万像素摄像机（黑光摄像机、半球摄像机、固定红外摄像机） 58 台，按照 4M/s 码流计算；3200 万像素摄像机（AR 鹰眼摄像机）4 台按照 32M/s 码流计算；折合 400 万像素摄像机4M/s 码流共计 90 台，硬盘选用 8T 专业硬盘。则高清图像所需存储硬盘计算如下:

	图像资源
	码流（M/S）
	秒/h
	字节
	小时
	天
	所需
存储量
	格式
化损耗
	存储
容量（T）
	硬盘
数量（8T/块）
	存储设备

	90
	4
	3600
	8
	24
	90
	333.7
	10%
	367
	46
	2


录像机进行 RAID 预留 4 块硬盘，则共需配置 50 块 8T 硬盘。

本项目在克孜尔尕哈石窟控制室进行存储，采用 2 台 36 盘位磁盘阵列。

（1）磁盘阵列机

高性价比构存储产品,采用 64 位多核处理器，4GB 高速缓存。可提供大容量存储空间，提供高性价比的存储解决方案。

功能特性：

基于流媒体的底层管理结构，消除文件系统损坏导致文件不可读或丢失，覆盖写入不产生文件碎片。

支持视频流、图片流、智能流混合直存， 还支持视频、图片两种存储模式的在线切换。支持前端以 GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等协议接入。

支持定时、手动等多种录像方式；

支持智能补录、数据备份，确保网络异常时录像数据的完整性；

支持假日录像守护计划、按周期循环覆盖、更多私有前端协议的接入， 使得产品具有更好的安防特性。

结合纠删码和 VRAID 技术，单组 RAID 中最高可支持 M 块硬盘故障数据不丢失。故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据正常写入。

视频控制和显示系统配置设计
控制系统主要为实现监测控制中心对监控范围内视频监控的统一调用、控制及显示而设计的，实现对数字视频的远程访问、视频流接收、数字视频的解码显示和大屏幕视频显示控制等功能，主要包括解码控制子系统和显示子系统。

控制系统主要为实现监测控制中心对监控范围内视频监控的统一调用、控制及显示而设计的，实现对数字视频的远程访问、视频流接收、数字视频的解码显示和大屏幕视频显示控制等功能，主要包括解码控制子系统和显示子系统。

[image: image28.png]LEX

ok
LLK

g
uy® ‘U%)

FUSSTRARHL oy pnpditinil

A o 1P e 4 s

DVT/VGA

MELET S




解码控制及显示系统

每个图像上传到监控中心后，为了直观的显示每路图像和实现与入侵报警系统报警联动，设计配置一套显示电视墙，由于全部视频图像共有 62 路，但考虑以后前端视频的扩容，因此不仅要考虑录像，还要考虑现场值班人员对全部现场的巡查掌控，做到预防为主，及时能够发现现场突发事件的发生。

本项目监控室长 9.8m，宽约 8.72m，高约 3m，本系统设计 21 台 55 英寸高亮液晶拼接屏组成 3*7 电视墙（长 9.8m，高度 2.89m）。显示部分能够满足以后全部视频显示需求。

解码子系统的主要是将前端网络视频监控信号还原成高清数字信号，输出到显示系统进行显示。

解码控制子系统架构的参考图如下：与一般解码子系统相比，本次设计解码子系统不仅是个单纯的视频解码子系统，而是一个集视频解码、数字输入、拼接、控制、漫游等功能于一体的视频综合管理平台，它将原有的解码设备、拼接控制设备集成到一体化的设备中，通过视频监控管理系统的管理平台软件即可实现视频解码输出、切换控制、大屏拼接、画面开窗、漫游等原来需要多套软件才能够实现的功能。它可支持多种数据源同时接入，如：网络编码接入，光纤数字接入，SDI 信号接入，DVI 信号接入，VGA 信

号接入，BNC 模拟信号接入。也可以支持多种输出接口输出， 如：HDMI，DVI，VGA 或者

BNC。

视频解码器有如下一些特点：

l 拼接灵活性,操作便捷支持多种拼接方式，用户可以根据需求任意切换任意组合，可以实现开窗，漫游，拼接等功能，操作简单，在客户端软件中通过拖动实现轻松配置。

[image: image29.jpg]



l 支持高清图像拼接上墙

可以对 BNC，VGA，SDI，光纤等输入源进行编码压缩，针对高清视频监控有特别优化的编码算法，并搭配 TI 高性能芯片，实现高压缩，低延迟。编码压缩的数据可以配合网络存储设备进行存储备份。

可以解码 1080P 和 UXGA 及以下分辨率的编码图像数据，并使用 BNC、VGA、DVI、 HDMI 等输出接口进行输出。

支持 BNC，VGA，光纤输入的原始数据直接上墙，减少编码和解码的延迟以及降低图像质量的损耗。

具有强大的网络传输功能，接入视频综合平台的图像数据经过编码压缩以后，利用IP 传输交换技术完成视频图像的分发，在保证信息安全的基础上，各业务部门的桌面终端均可访问权限范围内的视频资源，支持调看实时视频图像、PTZ 控制和回放录像资料。

l 具备云台控制功能。

扩展性、兼容性强对老系统改建可以在不改变原有监控系统的基础上进行扩展， 保护用户投资。不同视频综合平台之间使用光纤或者网络方式进行级联， 并且可以对各级的平台进行统一的管理。

降低施工难度视频综合平台是可插拔板卡结构，针对不同的大屏要求可灵活增减板

卡，机架式结构易安装，便于施工，集成度高省去了很多周边设备，更易布线及调试。

稳定性高，维护方便，系统可以按照需求全天 24 小时、一年 365 天全天连续工作，所以视频综合平台必须具有高可靠性、高稳定性等特点，以保证连续正常运行。

传统的大屏幕系统一般由编码器、矩阵、大屏控制器构成， 组成比较复杂，每个环节都有可能存在不稳定因素，而且环节越多导致了排查错误约困难，而我司的视频综合平台将编码、矩阵以及大屏控制器整合在一起，在满足功能需求的基础上操作简便、维护简单、管理简捷。

根据前端视频路数、分辨率及监控中心拼接屏路数，本

项目解码控制设备选用 1 台视频综合平台一体机，以确保前

端摄像机和解码设备的兼容性。高清解码器支持模拟及数字

视频的矩阵切换、视频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能。本项目共 21 块大屏，配置输入板卡 1 个。输出板卡（每块板卡带 4 个 HDMI 输出接口）6 块。

显示系统设计
视 频 监 控 显 示 子 系 统 大 屏 拼 接 推 荐 使 用 液 晶 屏 ， 该 屏 是 采 用 DID （DigitalInformationDisplay）液晶面板为核心技术的一体化单元。DID 面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用， 解决了液晶显示应用于大屏幕公共显示的技术障碍。采用 DID 面板的液晶屏幕亮度则高达 400~1000cd/m2，对比度高达 2000:1~10000:1。采用 DID 面板的专业液晶监视器即使是在强光照射下也清晰可见。

稳定运行寿命超长，维护成本低：液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一，尤其是 DID 液晶屏，整机有 50000 小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备，所以维护、维修成本极低。

水平、垂直 178°的超宽视角，站在任意角度观看视觉效果均保持良好。卓越的显示性能在组成超大拼接大屏幕墙时显示效果尤佳，有利于用户处于各个角度观看时看到一致的图像效果。

55 寸液晶显示单元，采用 LG 进口原装超窄边面板,屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度，500cd/m², 直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命远高于普通家用液晶显示单元，可长达 60000 小时。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口，可接收 DVI，VGA,HDMI 等各种信号。支持多种控制方式。

设备安装方式
石窟内设备采用立杆安装，立杆为两节杆，上部做半球安装底座，半球吸顶安装在底座上，温湿度传感器、多参量传感器和双鉴探测器安装在立杆侧面。线缆从立杆内部穿入。

室外设备安装在 6 米立杆上，立杆 3 米处安装设备箱，设备箱内放置光纤收发器或工业交换机，立杆顶部安装避雷针，5.5 米处安装摄像机，4 米处安装室外音柱，3.5 米处安装周界雷达，线缆汇聚到设备箱内，主干光缆和主干电缆接入到设备箱进行信号传输和电源供应。

立杆及设备箱设计
立杆：
本项目周界及公共区域摄像机采用立杆安装，根据防护范围、防护对象等情况共设计室外立杆 20 根。高度 6 米，口径 219mm，臂厚 5mm，杆件整体热镀锌、喷塑双重防腐处理。立杆法兰：φ600×30mm。颜色为水泥灰色。立杆单独制作接地，接地电阻不超过 10 欧姆。

室外每台立杆配置一台 LED 补光灯，设置定时器，当夜晚发生报警时，联动 LED灯进行威慑。共配置 20 套 LED 补光灯及定时器。

石窟内摄像机采用立杆安装，根据防护范围、防护对象等情况共设计室外立杆 28根。立杆分为两节杆，高度根据洞窟内的高度调整。基础尺寸为 450*250*250mm。下节杆尺寸为 1200*50*50mm，厚度不少于 1.2mm。上节杆尺寸为 2000*45*45mm，厚度不少于 1.2mm。基础内浇筑混泥土，标号为 C10。线缆从立杆内部穿入，不外露。上下杆通过螺纹顶压固定。

设备箱
前端共设计 17 个室外立杆壁挂设备箱，设备箱为室外密封防雨，规格

600*500*250mm，壁厚 1.2mm 以上。室外箱安装高度为 3 米，内部安装光终端盒、交换机等设备。立杆安装设备箱底部开φ50 进线孔，通过金属保护管与立杆开孔处连接，

开孔处于保护管焊接密封，内部做光滑处理，不损伤线缆。每个箱体具有防拆开关，一旦非法打开箱体，即可报警传输到监控中心。防拆开关接入摄像机自带的报警输入端子。白色 ABS 阻燃外壳，螺丝接线柱接线，报警主机铁箱防拆保护开关，安装简

单，提供稳定可靠的保护。

石窟内信号集中接入石窟外汇聚设备箱内，共设置 9 个设备箱，规格

600*500*400mm.箱体采用不小于 1.2mm 的钢板，机箱骨架采用 2.5mm*2.5mm。可适应室外恶劣环境，防护等级 IP54.机箱锁采用三点式锁定机箱。隐蔽半地埋安装，做好防雨措施。每个箱体具有防拆开关，一旦非法打开箱体，即可报警传输到监控中心。防拆开关接入设备箱内的光端机内，同入侵报警探测设备一起传输至控制室，联动周围摄像机进行复核。

紧急广播系统

紧急广播系统（文物保护用）是在文物保护危急的情况，为保护文物及安防设备，能在被保护区域内进行广播的扩声系统。

系统概述

广播系统是在文物保护危急的情况，为保护文物及安防设备，能在被保护区域内进行广播的声系统。

由于克孜尔尕哈石窟防护面积较大，距离较远，周界区域均为山地，高低不平，只能步行，因此为了便于值班人员在发现危害文物安全的事件发生时，能够迅速制止不法行为的发生，最大程度的降低对文物的破坏，起到警示威慑不法入侵人员的作用，拟定在周界及监视区安装广播系统 ;室外音柱主依赖于摄像机立杆上安装 ;线路与监控线路一同敷设。共计安装 16 支音柱。每个音柱与视频相互配合实现发现-警示的目的。广播系统在功能上既可以日常广播宣传文物保护知识，也可以在发现警情时对前端进行广播提示。

系统构架

由于传统的广播系统采用定压式模拟传输方式。喇叭数量少，失真大，同时也无法实现远距离传输和多点控制。

为了解决以上广播系统带来的缺点，新型网络广播系统克服了以上问题。实现了数字传输无压缩，多点控制、失真小、传输距离远。

监控室通过广播主机及 IP 网络寻呼话筒将信息发布至现场，平时可以播放一些克孜尔尕哈石窟历史介绍音频及音乐，发现危害文物安全的事件发生时，能够迅速通过广播告知或警告不法分子，起到警示威慑不法入侵人员的作用。监控中心安装 1 台广播主机，同时在视频报警联动管理系统软件中增加智慧广播模块，由网络话筒或其他音源将音频信号通过网络传输至前端数字室外音柱。值班室可通过客户端计算机播放广播信号。监控室配置 1 台监听音响。

[image: image30.png]|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

SRR T B
—
222
g i3
\
i
i us L

CAT6
CAT6
CAT6

IR
CAT6
A
HRZRA

- —
N 1
%

CAT6




紧急广播系统图

传输方式

主要以 TCP/IP 协议为传输基础，利用 ADSL、LAN、WAN、INTERNET 等网络，音频和控制信号全数字化编码处理，不受传输空间限制，不受传输距离限制，全数字双向网络传输系统。基以这种传输方式，节约了在工程施工方面的重复投资。

点位布置
前端广播音柱主要布设在四周及公共区域，具体措施见“第四章”，共布设 16 台广播音柱。

	箱号
	地点
	广播音柱

	X01
	西南侧围墙
	1

	X02
	东侧围墙
	1

	X03
	
	1

	X04
	
	1

	X05
	
	1

	X22
	
	1

	X06
	西侧围墙
	1

	X07
	
	1

	X08
	
	1

	X09
	
	1

	X21
	
	1

	X10
	停车场
	1

	X11
	
	1

	X12
	管理用房北侧
	1

	X13
	保护碑南侧
	1

	X16
	保护碑北侧人行道
	1

	合计
	16


设备选型设计
IP 网络寻呼话筒

主要功能：

[image: image178.png]


[image: image31.png]


 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播   

放媒体库文件。

[image: image32.png]


 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。

[image: image33.png]


 支持将外接（3.5mm 音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。

[image: image34.png]


 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。

[image: image35.png]


 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持 16 台设备。

[image: image36.png]


 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。

IP 网络音柱

[image: image37.png]


 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；

[image: image38.png]


 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；

[image: image39.png]


 支持通过远程 IP 网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播；

[image: image40.png]


 支持通过远程 IP 网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务；

[image: image41.png]


 具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；

[image: image42.png]


 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；

[image: image43.png]


 具有 NTP 自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造

成离线任务差异；

[image: image44.png]


 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；

[image: image45.png]


 音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保；

[image: image46.png]


 支持 web 进行系统配置、网络配置、系统维护等操作；

[image: image47.png]


 标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；

网络监听音箱
[image: image48.png]


 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱

[image: image49.png]


 内置 2×10W 功率放大器

[image: image50.png]


 支持实时广播、定时广播和离线广播

[image: image51.png]


 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件

[image: image52.png]


 自带拾音麦克，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲

[image: image53.png]


 支持通过定阻输出接口对外接副音箱（10W）进行广播

电子巡查系统及巡查设备

6.1电子巡查系统

6. 1. 1设计概述

在线式 GPS 巡检管理系统，采用世界领先的 GPS 全球卫星定位技术、GSM 全球移动通讯技术、GPRS 通用无线分组业务、GIS 地理信息系统和计算机网络通信与数据处理技术，在 GSM 通讯平台上研发出适用于多种行业的巡检人员跟踪管理及监控系统。通过本系统可以远程跟踪管理所有在 GSM 网络覆盖范围内的特定移动目标，从而记录巡检人员所巡路线及到达指定位置的时间，并实时上传到监控中心。从而解决了布点难、实时难的技术难题，实现对巡检工作状态有效管理和现场突发事件的及时处理。

该系统极大地提高了各类巡检工作的规范化及科学化水平，杜绝了对巡检人员无法科学、准确的考核和被巡检对象有效的监控现象， 有效地保障了被巡检设施处于正常工作状态。并对突发事件的应急处理提供了最有效的解决方案。

系统设计目的
[image: image54.png]


 增强安全防范管理的科学化手段，技术实现具有先进性；

[image: image55.png]


  实现对现场巡检人员实时监控，达到集中管理的目的；

[image: image56.png]


 解决传统在线巡检模式下布线的问题；

[image: image57.png]


 解决普通巡检模式下布点和数据无法实时上传的问题；

[image: image58.png]


 解决传统模式下无法使用地图显示巡检人员位置的问题；

[image: image59.png]


 解决感应式巡检模式下无法在电场及磁场条件下使用；

[image: image60.png]


 解决现场突发事件的应急处理实现对现场人员紧急调动；

[image: image61.png]


  实现巡检轨迹与巡检数据全部上传，提供轨迹回放与数据查询；

[image: image62.png]


 满足各行各业的需求，功能强大操作简单；

系统设计原则
可靠性：系统可保证长期安全地运行。系统中的硬软件及信息资源应满足可靠性设计要求；

安全性：系统具有必要的安全保护和保密措施，有很强的应对计算机犯罪和病毒的防范能力，支持多用户分级管理的要求；

容错性：系统具有较高的容错能力，有较强的抗干扰性。对各类用户的误操作应有

提示或自动消除的能力；

适应性：系统对不断发展和完善的统计核算方法、调查方法和指标体系具有广泛的适应性；

可扩充性：系统的硬软件具有扩充升级的余地，不可因硬软件扩充、升级或改型而使原有系统失去作用；

实用性：注重采用成熟而实用的技术，使系统满足用户业务需求；

先进性：在实用的前提下，采用国际先进的三代 GPS 定位模块，跟踪国内外最先进的计算机硬软件技术、信息技术及网络通信技术，使系统具有较高的性能指标；

易操作性：贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使用户操作简单直观，易于学习掌握；

多系统性：系统支持 windows 各个操作系统及 linux 操作系统

6. 1.2系统原理图

系统由管理中心（数据库/WEB）服务器、客户端、在线式增强型 GPS 巡检器、感应式巡检点、GPRS 无线通讯、GIS 地理信息系统、巡检管理软件组成。

[image: image63.png]WEBJR 55 2%

B GPSiKK 32

TR ((‘X

Gﬁ%% GPRSTEZ At

< Internet
GPSiK K 2%




巡查人员携带 GPS 巡检器在线路上巡视，巡检器实时接收 GPS 卫星信息，按预先设定的时间间隔上传经纬度、时间信息到管理中心， 在管理中心的电子地图上就可以实时看到巡查人员的行动轨迹，当在室内巡查时，设备识读预先安装在室内感应点（对应设

备设施），并将该点位的卡号（设备设施名称）和到达时间、事件、图片上传到管理中，在软件的示意图上可以看到该点位的颜色变化和现场信息。

6. 1.3设备配置设计

本项目设计在前端立杆处安装巡查点位，巡检器读卡不设电源开关，创造性的将自动识别技术应用在本产品中。低温工作特性， 采用工业级器件及军品级器件后，使得产品的环境适应能力大大提升，最低使用温度为零下 40 摄氏度，最高使用温度为零上 85摄氏度。

防碰撞特性，采用质轻的塑质外壳，可防止使用人员不慎跌落造成的损坏。经测试，巡检器在无包装的情况下，从 30 米高处落在水泥地面，仍能正常工作。

6. 1.4系统功能

l 采用 GPS 卫星定位技术，GPS 导航：内置 GPS，支持 A-GPS，全天侯，自动接收卫星定位信息。 自动卫星定位，记录时间信息，并进行轨迹记录及回传；

l 实时显示当前的经度、纬度、时间、信号强度、电池状态；

l 具有通话、拍照、发送图片、报警等功能， 多媒体信息采集功能（拍照、录像、文字），自动记录位置坐标并实时上报；

l 巡检数据采集、记录、实时位置、图像视频回传、轨迹记录等功能；

l 紧急情况分类别一键报警；

l 安卓 4.2.2 操作系统；

l 采用 800 万像素 AF 拍照，可将现场图片上传至管理中心 ；

l 网络支持：GSM/GPRS/WCDMA

l CPU 频率：=1.4G（四核）；RAM 容量：=1G；ROM 容量：=4GB；

l 存储卡：MicroSD 卡；支持=32GB

l 电池：4000mAh 可拆卸式电池；

l 可识读 13.56MHz 电子标签（可选）；

l 防尘防水等级 IP65，可承受 1.5 米高度跌落到地面的冲击，确保在各种恶劣环境下的工作。

l 数据自动实时回传，无需操作，方便巡查人员使用；

l 手持终端无信号或 SIM 卡欠费时可正常完成巡检工作，数据自动缓存，检测到

信号时数据自动上报，无需要人为管理，即使在恶劣条件环境也可以保证数据的完整性；

l 随时在电子地图上查看自己的当前位置；

l 随时查看管理员发布的内部通知公告；

l 操作简单，方便巡检人员使用。

l 防退出功能：退出系统需要输入授权密码，防止工作人员无意或故意退出系统，不正常工作。

6. 1.5主要产品的设备选型

巡检人员要手持在线式巡检器，在规定的巡视线路上巡检，巡检器自动将位置信息、时间信息、事件图片信息，通过 GPRS 上传至管理中心。管理者通过电子地图，实时监督巡检人员所处位置及现场工作情况。通过系统软件对传回的数据进行分析、处理、轨迹回放，统计、制作报表。为管理者提供一个科学、准确的考核依据。

增强型在线式 GPS 巡检器
增强型 GPS 巡检器基于安卓操作系统，采用 RFID 技术、GPS 全球卫星定位技术，在 GSM/GPRS 网络平台上实时传送定位信息（经度、纬度、时间），现场信息及图片信息，突发事件可以通过语音通话功能及时上报管理中心。适用于多种行业大范围移动的巡检人员的跟踪管理及监控。该巡检器可以在GSM 网络覆盖范围内远程跟踪特定移动目标，从而记录移动目标的行走路线，

并进行轨迹回放。达到对巡检人员工作状态和现场工作事件的有效管理。巡

检器突出特点就是巡检现场减少布点，定位信息和图片即时传送，语音通话。巡检器带有 3.5 寸 TFT 高清触摸屏。在巡检过程当中， 增强型的辅助功能有电量不足提示、定位信息经纬度显示、当前时间显示、GSM 信号强度显示、记录短信条数显示、工作模式显示。有定点巡检和移动轨迹两种工作方式， 模式切换可通过巡检器来选择。防尘防水等级 IP65 ，1.5 米防跌落，确保在各种恶劣环境下的工作。

感应式巡检点
感应式巡给点无需电源，无需布线，具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温、使用寿命长且体积小等特点。具有静电保护功能及唯一性无法复制，可隐蔽式安装在物体内部。（安装在 GPS 无法定位的指定地

点或必须要求到达的指定地点），本项目前端巡检点依托墙体、建筑物及摄像机立杆安装，

6. 1.6巡检管理系统软件

管理软件采用 BS 网络架构，同时管理中心的计算机要有 IP 地址，用来接收在线式GPS 巡检器上传的数据信息，软件具备各级管理者可根据各自的管理权限来（单条件及多条件组合）查看人员、线路、时间、漏检等巡视结果的功能，并以颜色区分，同时自动分析巡检情况，以多种图表显示出来。

巡更管理软件上实时通过 4G 网络对各巡检器进行动态监测，将各巡检器的实时位置轨迹显示在软件上，方便直观。网络不畅时，将巡检器通过数据线导入巡更管理软件，也可进行轨迹回放，对巡查情况进行回溯。

软件版本基于 Windows 应用开发平台，数据库 Server 采用微软性价比高的 SQL SERVER 2008，可稳定的运行在 X86 架构下的服务器和 PC 机，全面兼容微软的 Microsoft Windows 操作系统。管理系统软件分为三层：数据传送层、数据存储层和数据图形呈现层。可以根据用户具体业务需求对管理系统软件进行二次开发。目前有： 石油石化、铁路、电力、通讯、林业、公安等行业的巡检管理软件。

1）软件结构图

[image: image64.png]W . %
J

.

1

WieEdRERE | TER RS

GPRS ¥iE{Ei





数据采集层
通过 GPRS 无线传输获取巡检人员在巡逻线路上的定位数据、巡检时间、现场情况

等信息，获取的数据实时地存储到管理中心的数据库中。

数据存储层
采用 Microsoft SQL server 数据库，存储巡检人员巡逻时的定位信息、日期和时间、巡检人员发送的关于巡逻线路上的信息等数据，实现数据的集中管理和统一发布。

数据图形呈现层
采取GIS 图形管理方式显示巡检人员巡逻路线、数据采集时间，均可在系统中动态、形象、直观地显示出来。对巡检人员发回的巡逻路线上的外力影响或设备状态等信息，以特殊的符号显示出来，通过鼠标可以查看详细信息。它还可以生成统计报表， 定期统计和核定巡检人员的工作量，并上报上级监测中心。

GIS 地理信息系统

软件采用 MapInfo 格式 84 标准的 GIS 系统。根据应用环境选择合适的地图比例，目前市场上通过的比例为 1：10000。根据现在的条件我公司可以提供 CAD 平面图转换成GIS 系统，极大方便了小区域巡检的用户使用。GPS 巡检点和巡检轨迹，可以通过不同的颜色与形状显示在地图上，使用者可以一目了然的分别出重点布防区域、重点设备的现场情况。可以及时看到突发事件所处的地理位置。

软件特点
设计：人性化，参数化，树型结构设计。设置简单灵活实现智能化操作。

计划：智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。

查询：单条件及多条件组合查询，人员、线路、时间、漏检等情况， 不同颜色代表不同结果，一目了然。

统计：自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。

安全：双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。

报警信息：软件收到巡检器报警信息时，可触发声音或者报警器提示。

电子地图：巡检数据可直接显示在电子地图上，不同颜色代表不同巡检情况。

实时数据：软件实时接收巡检器上传的巡检数据，以报表和地图方式显示。

二次开发：系统软件支持二次开发，同时按照 OPC 标准可为客户提供 SDK。

软件主要功能模块
[image: image65.png]W B E

BT
B ORKAR
& WK%
¥R
KB

& MR T fat

9 Bagy 59 Vak-¢:
0 g4 BEE

7 kit




6.2巡查设备

巡查系统
克孜尔尕哈石窟广泛分布于 51000平方米范围内，分布比较分散，石窟位于半山腰，部分区域无机动车道，目前安保人员只能通过徒步的方式进行日常巡查，难免有偏僻位置巡查不到位。设计采用技术先进的飞控系统， 通过无人机对整个遗址保护范围进行快速、便捷、全方位无死角的巡查。

当入侵报警系统出现报警后，无人机系统起飞进行跟踪监控，对现场警情存档与取证等方面充分发挥技术防范手段的重要作用。并能通过对现场情况的跟拍、追踪， 为事故处置的指挥决策提供安全可靠的依据，能够最大限度地控制事态发展，减少对文物的损失，减少人员伤亡。无人机系统的技术优势还体现在：机动灵活、视野全面、操作简单、安全可靠。 无人机视频系统与地面的周界入侵、视频监控系统形成， 地上地下、空间、立体的三维防护。

系统简介
无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置的不载人飞机。结合具体工作实际情况，多旋翼无人机在空中侦察、即时追踪、抢险救灾、交通管理、边防巡逻、应急处突等领域运用无疑是一种趋势，有着巨大的市场前景。从技术层面上， 我国研制无人机已有四十多年的历史，无人机研究在总体设计、飞行控制、传感器技术、图像传输等领域积累了一定经验，具备一定技术基础。从运用领域上看，有些地区的救援工作中，无人机应用已经取得了不俗的实战效果。总体上看， 无人机具备成本低、易操控、灵活性高等特点，可从空中完成特殊任务且不易造成人员伤亡。无人机“查得准、盯得住、传得快”的优势，快捷高效地完成应急救援、陆地搜救、应急追踪、现场取证等急难险

重任务。

实现功能
在突发事故发生时，管理部门对突发事件的防范和处置的基本原则是快速反应、协同应对。所以无人机可以作为应对突发事故的侦查兵， 快速的了解现场情况，收集前线信息可以及时的传送到监控中心，实现信息的明朗化，便于决策依据的专业化。大疆无人机可通过无人机本身的结构特征和功能优势，完成应急指挥中的作战任务。

快速展开，应急响应：大疆无人机采用可折叠机臂及快拆浆设计，可快速响应应急突发事件，紧急作业的机动性更强。
指点飞行，快速部署：设置一键起飞，到达一定高度后，再通过当地地图设置航点指点飞行到达指定执法地点，快速收集现场信息，自动巡检。
无人机搭载高清高变倍云台，实时采集现场画面，经由地面站 4G 将图像回传至指挥车、指挥中心，给决策人员提供现场信息。
无人机可搭载多种功能云台像机，可完成部分人员探查搜救作业任务。
[image: image66.png]



现场地形航拍
系统设计要求
多旋翼无人机在视频监控中是必不可少的一环，同时也是重要补充，在设计上应充分考虑相应执行任务的特点，保证无人机在使用上方便，操作上简单。

[image: image67.png]


  空地一体化

多旋翼无人机作为视频监控的重要一环，需要将无人机融合到视频监控体系中。通过视频监控网能正常预览无人机的监控视频。

[image: image68.png]


  简单实用化

在执行任务时，无人机应具有便于运输、便于操作的特点。在不同的任务场景中，有不同的应用方式，无人机应紧密结合警务流程和特点，利用可以利用的警用装备完成警务任务。

[image: image69.png]


  系统集成化

无人机可配合移动指挥车、视频监控车等功能车一起执行任务。如何与其他警用装备集成使用，是无人机能否真正融合到警务当中的重要一环。

配置设计
克孜尔尕哈石窟经过调查与勘探，周界 2300 米，总面积约 5.1 万平方米。根据克孜尔尕哈石窟的防护面积、文物的分布情况以及值班人员的使用需求，设计无人机制空巡查系统 1 套。

本项目设计采用以监控中心据点指挥方式，依靠地面站自身携带的 4G 模块作为传输链路，将采集到的视频监控直接通过视频专网传输到地面站。

用户可在地面站的遥控设备上查看无人机画面，同时对无人机进行控制。

系统配置表：

	名称
	数量

	无人机
	1

	遥控器
	1

	无人机电池
	4

	自动巡检机场
	1


设备选型设计及参数
无人机选型设计

本项目根据保护目标及保护范围，设计选用无人机采用四旋翼飞行器，它作为挂载的载体，可以通过遥控器直接进行手动操控，也可以通过地面站设置航迹路径和其他飞行任务。支持前后、左右、升降和旋转等飞行动作。

飞行器接收到控制信号开始执行任务，可将位置信

息和飞行数据等信息发送到地面站，云台采集到的视频也通过飞行器发送到地面站。地面站可以通过有线网口或 4G 网络把位置信息、图像视频和飞行数据信息传送到指挥中心，为指挥人员提供现场信息。

功能特性：

[image: image70.png]


  可折叠式机臂，可快速拆卸及安装

[image: image71.png]


  高能量密度动力电池，续航时间 55 分钟

[image: image72.png]


  碳纤维机体，强度高，重量轻

[image: image73.png]


  六向定位避障，保证飞行安全

[image: image74.png]


  在低电量和控制信号丢失的情况下，可以自动返回到返航点

[image: image75.png]


  15 公里图传距离

遥控器

本项目设计选用带屏遥控器，配合无人机，共同组成了完善的无人机系统。遥控器负责向飞行器发送控制信号，同时接收飞行器回传的图像、位置信息、飞行数据以及其他数据信息。

带屏遥控器集飞行器的智能操控、手动控制和云台控制于一体，操控便捷；集成 5.5英寸高亮 1080P 显示屏，屏幕最高亮度可达 1000CD/cm2，约为普通设备的 2 倍，在阳光直射的情况下依然清晰可辨。

带屏遥控器配备了新一代 OcuSync2.0 高清图传系统，拥有 5.8G 和 2.4G 两个通信频段，系统可根据环境干扰情况自动在两

个频段之间切换，可有效降低对无人机操控和图传质量的影响。采用高可靠性设计，

适应-20℃——40℃的复杂环境。自带定制APP，内置麦克风及扬声器，可实现视频编辑和播放。内置 5000hAh 可充电电池，可位置约 2.5 小时连续工作。

自动巡检机场

机场具备强大的环境适应性，无论严寒酷暑皆可 7x24 小时无人值守作业。通过特定无人机，远程制定飞行计划、自动执行任务解放繁复劳动。高度一体化设计，支持快

速部署。

巡逻车
由于文物保护所距离城镇及石窟较远，因此设计配置 2 台四轮寻轮车及 4 台两轮电瓶车，发生危及文物安全的事件后，人员可以迅速到达石窟附近。

通讯系统

系统概述
克孜尔尕哈石窟位于山地中，所在地势成北高南地，控制室位于南侧，石窟位于半山腰。石窟附近山体遮挡，对讲信号弱，不利于无线电传输造成诸多无线对讲信号盲区。

本次建设对讲系统，可有效解决人员巡逻中，对讲盲区问题。在石窟山顶选取 3 个点位安装光纤远端机，光纤对讲系统主要由光纤近端机、单模光纤、光纤远端机(覆盖单元)几个部分组成。光纤近端机和光纤远端机都包括射频单元(RF 单元)和光单元。信号从基站中剥离出来后，进入光纤近端机，通过电光转换，电信号转变为光信号，在由光纤近端机输出光信号经过单模光纤传输到光纤远端机，光纤远端机在把光信号转为电信号，进入 RF 单元进行放大，信号经过放大后送入发射天线，覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样，对讲机发射的信号通过接收天线至光纤远端机，再到光纤近端机，在回到基站。

系统构架
整个系统由三个部分组成：

信号源层：由中继台、双工器、剥离器、光纤近端机等设备组成

信号传输层：采用光缆传输；

手持终端：光纤远端机、天线、避雷器、无线对讲机。

[image: image76.jpg]_
_
_
_
_
_ o Vs »
_
o js— Is
_ mo“_ mo“_ mﬂ“_
i :
_.wﬁ
=
_
_
_
_
_
L

—

_\\

| &

_HE

g
| =
=

%

| =

=

[

_

L 1





系统实现功能
通话质量要求：规定的通信话音质量五级评分标准的 4 级以上；
无线对讲覆盖区内可接通率：在无线对讲覆盖区内的 98％位置，99％的时间移动手持对讲机可接入网络；
覆盖区各对讲机系统之间无互相干扰。
系统配置
在前端安装 3 套室外全向天线、光纤远端机、避雷器。在控制室安装 1 套光纤近端机、中继台、双工器等。

系统设备选型
7.5. 1中继台

基站信道单元（收发信机）提供系统所需的数字无线信道，完成 DMR 语音和数据的空中接续、转发，

以及系统互联控制等功能。

系统基站的收发信机为 12.5KHz 频率间隔，每个收发信机以 TDMA 方式分为 2 个时隙工作，即有 2 个逻辑信道。每个基站信道单元容量最多为 64 个逻辑信道，每载频最大输出功率为 50W（收发信机 RF 输出端）。

设备特点：

国际标准的 1U 高度设计；

50 瓦高功率 24 小时 100%连续工作周期；

信道容量 64 个，集成内置电源。

面向未来设计的前瞻性，与第一代中继台相比，拥有 10 倍的处理能力，15 倍的内存和 125 倍的数据存储，且备用扩展模块空间以满足未来多功能升级要求。

0.22µV 高接收灵敏度；

90dB 高性能杂散抑制；

0.5ppm 高的频率稳定度；

TDMA(时分多址) DMR 多时隙工作，一个数字中继台相当于 2 个模拟中继台；

具有 10/100Mbps 网络接口和 DB25 输入输出接口，支持外部报警端口、第三方软件供应商开发调度软件实现数据 /GPS 等应用；

W 音频输出；

A 外部设备供电接口；

A 内置电池充电器，用于给备用蓄电池充电；

模块化设计，某单元出现故障现场可更换 ；

功能许可和机壳 ID 关联，更换 ；单元后不影响功能使用

机架/桌面安装，支持双机热备份：当主机出现故障时自动切换到备用机工作；

支持远程管理功能，通过 USB 或者 IP 网络远程诊断和控制软件 RDAC，可以实现中继台远程监控；

支持 IP 互联：利用互联网可以最多互联 15 个数字中继台，可以实现无线信号的大区域覆盖，以及跨城市、跨国家的基站互联。

对讲机
产品特点

数模兼容，保护用户投资；声音清晰洪亮

大容量电池，长续航；优秀的人机交互设计丰富的硬件配置；IP68 防护，坚固耐用

	频率范围
	UHF1: 400-470MHz ，VHF: 136-174MHz

	信道容量
	32

	区域容量
	2（每个区域最大 16 群组）

	信道间隔
	12.5kHz/20KHz/25KHz

	频率稳定度
	±0.5ppm

	工作电压
	7.4V

	电池容量
	2600mAh（标配）/2200mAh（选配薄电）

	电池续航时间（5:5:90工作循环，高功率发射）
	模拟：16 小时
数字：20 小时

	尺寸（高×宽×厚）
	100×54.5×37.5mm（不含天线）

	重量
	约 270g（标配电池与天线）

	语音播报
	支持

	数字声码器
	支持 AMBE++声码器

	倒地报警
	支持

	震动提示
	支持

	地磁/指南针
	支持

	选件板
	支持

	蓝牙设备
	可选内置蓝牙 4.0 芯片，支持蓝牙音频/PTT/定位设备

	定位系统
	可选支持北斗/GPS 定位


	加密系统
	可选支持软加密或 TF 卡硬加密


信号汇接控制器（双工器）
信号汇接控制器，又称宽带双工器，即天线共用单元，是一个比较特殊的双向三端滤波装置。双工器是异频双工电台信道控制器的主要组成部分，

其主要作用是将上行信号与下行信号相隔离，保证信道控制机的接收和发射能同时正常工作，它是由两组不同频率的阻带滤波器组成，避免本机发射信号传输到接收机。

双工器在原来微波双向三端滤波设备的基础上加以改进，有效的避免了射频信号在发射与接收时相互干扰的问题，提高了设备的隔离度。使射频信号在不同频率的发送与接收中，对上行与下行信号进行了精确筛选，确保达到频率选择的精确性。双工器是专门为数字无线对讲系统而设计的一款新产品，目前在高端模拟调度系统应用中功能更加出色。

	项目
	常温下（15℃~+35℃)
	极限温度（-30℃~+60℃)

	频率范围
	型号
	RX
	TX

	
	136-174MHz/330-400MHz/400-430MHz/440-470 频率定制

	工作带宽
	VHF：±1MHz      UHF：±3MHz

	双工间隔
	VHF：5.7MHz      UHF：10MHz

	最大功率
	带通最大功率 200W,带阻最大功率 50W

	插入损耗
	≤1.8dB
	

	带内纹波
	≤0.5dB
	

	带外抑制
	Outofband：±2.5MHz
	≥45dB
	≥25dB

	
	Outofband： -2.5MHz
	≥25dB
	≥45dB

	
	Outofband：±5MHz
	≥75dB
	≥45dB

	
	Outofband： -5MHz
	≥45dB
	≥75dB

	隔离度
	RX-TX band
	≥75dB
	

	
	RX band
	≥75dB
	

	
	TX band
	≥75dB
	

	驻波比
	≤1.25
	

	工作温度
	（-30℃~+75℃)
	

	阻抗
	50 Ω

	接口
	N-K connector（female）

	尺寸
	1U/2U


光纤直放站近端机/远端机
光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机(覆盖单元)几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元(RF 单元)和光单元。无线信号从基站中耦合出来后，进入光近端机，通

过电光转换，电信号转变为光信号，从光近端机输入至光纤，经过光纤传输到光远端机，光远端机把光信号转为电信号，进入 RF 单元进行放大，信号经过放

大后送入发射天线，覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样终端设备发射的信号通过接收天线至光远端机，再到近端机，回到基站。

	名称
	光纤直放站
	近端机
	远端机

	序号
	检测项目
	要求

	
	
	下行
	上行

	1
	频率范围 MHz
	136-174、350-400、400-470 等频率可定制

	2
	标出最大输出功率 W
	可选 5/10/20/25W
	-7±2

	3
	自动电平控制（ALC） dB
	在最大输出功率处，输入增加 10dB，输出功率
应保护在 2dB 之内

	4
	光纤类型及损耗
	SC 接口，每台远端单模 1 芯光纤传输，每路光
纤路径建议损耗≤5db

	5
	标称最大增益 dB
	50±3（无光衰）

	6
	带内波动 dB
	≤3（峰峰值）

	7
	增益调整范围  dB
	≥30

	8
	增益调节步长  dB
	≤1

	9
	增益调节误差  dB
	≤±1（0dB~20dB）；≤±1.5  (≥20dB）

	10
	最大无损输入电平 dBm
	≥10
	≥-30

	11
	带外杂散发射
（偏离工作频
带边缘
2.5MHz 之
外）
	9kHz~1GHz
	≤-36dBm/100kHz

	
	
	1GHz~12.75GHz
	≤-30dBm/1MHz

	12
	杂散发射工作射频带
	FL-2.5MHz~F0-6MHz
	≤-60dBc/30kHz 或≤-36dBm/3kHz

	
	
	F0-6MHz~F0-1.8MHz
	≤-60dBc/30kHz 或≤-36dBm/3kHz

	
	
	F0+1.8MHz~F0+6MHz
	≤-60dBc/30kHz 或≤-36dBm/3kHz

	
	
	F0+6~FH+2.5MHz
	≤-60dBc/30kHz 或≤-36dBm/3kHz

	13
	互调衰减（ALC 起控
10 dB）
	带内
	≤-45dBc/3kHz

	
	
	9kHz~1GHz
	≤-36dBm/100kHz

	
	
	1GHz~12.75GHz
	≤-30dBm/1MHz

	14
	噪声系数 dB
	<18
	<4

	15
	输入/输出电压驻波比
	≤1.4


室外全向玻璃钢天线
室外全向天线是无线对讲信号覆盖系统的重要

组成部分，其性能的好坏直接影响无线对讲信号覆盖

系统的指标，用户在选择天线时必须首先注重其性

能。具体说有两个方面， 第一选择天线类型；第二选

择天线的电气性能。选择天线类型的意义是： 所选天线的方向图是否符合系统设计中电波覆盖的要求；选择天线电气性能的要求是：选择天线的频率带宽、增益、额定功率等电气指标是否符合系统设计要求。

联航讯达室外全向天线可在 150MHz/450MHz 宽频带内与 50 Ω射频同轴电缆线匹配。天线采用高强度玻璃钢封装，有良好的抗风、防潮、防盐雾性能， 可靠性高。外形设计简洁、紧凑， 具有良好的隐藏性，可安装于外墙或垂直支架上。天线在微波暗室内经网络分析仪严格测试，在工作频段范围内天线输入驻波比 VSWR<1.5。

	技术指标

	频率范围(MHz)
	136MHz~174MHz/350MHz~520MHz

	增益(dBi)
	5.5dBi/7.8dBi /10.0dBi

	输入阻抗(Ω)
	50

	驻波比
	≤1.5

	垂直面波瓣宽度( °)
	55

	极化方式
	垂直

	半功率波束宽度
	55C

	功率容量(W)
	200


避雷器
同轴避雷器的作用就是在最短的时间(纳秒级)内,将

同轴电缆上因雷击或其它原因产生的大量脉冲能量短路泄

放到大地,从而达到保护通讯设备的目的。联航讯达 CR-23

同轴避雷器，采用电压击穿导流原理，实现良好的避雷效果。该同轴避雷器结构简单、坚固，外形美观，安装方便。

	技术指标

	型号
	CR-23

	频率范围(MHz)
	400MHz~480MHz

	峰值功率-W
	200

	输入阻抗(Ω)
	50

	驻波比
	≤1.1

	插入损耗-dB
	≤0.2

	避雷方式
	电压击穿导流式

	接头型号
	N-K/N-J

	放电开始电压-V
	DC230


射频同轴电缆连接器
射频同轴连接器(以下简称 RF 连接器)通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件，作为传输线电气连接或分离的元件。它属于机电一体化产品。简单的讲它主要起桥梁作用。

	型号
	NM-12

	频率范围（MHz）
	400～480

	工作电压（V）
	1500

	屏蔽效率（dB）
	≥115

	内导体接触电阻(Ω)
	≤0.8
	≤0.75
	≤0.75

	外导体接触电阻(Ω)
	≤0.4
	≤0.2
	≤0.2

	电压驻波比
	≤1.15
	≤1.15
	≤1.25

	插入损耗（dB）
	≤0.1

	机械耐久性（次）
	≥500

	内导体插针
	镀银黄铜

	内导体插孔
	镀银锡青铜

	主壳体
	镀三元合金黄铜

	绝缘子
	PTEE

	密封材料
	硅橡胶


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



环境温度(℃)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



-55～+155
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





CAAYZ-50-12、22 射频同轴电缆

连接天线和对讲系统基站的电缆称为传输线

或射频同轴电缆线。射频同轴电缆线的主要任务是

有效地传输信号能量，因此，它应能将发射机发出的信号功率以最小的损耗传送到发射天线的输入端，或将天线接收到的信号以最小的损耗传送到接收机输入端，同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号，（要求传输线必须屏蔽）。为减少信号在传输过程中的衰减及干扰，我们建议采用符合移动通信规范标准的 HCAAYZ 型低烟无卤射频同轴电缆线。

	技术指标

	型号
	HCAHY-50-9
	HCAAYZ-50-12
	HCTAYZ-50-22

	频率范围(MHz)
	400～2700

	类别
	1/2"S
	1/2"
	7/8"

	最大衰减(20℃)dB/100m
	7.59
	4.75
	2.65

	平均功率(Kw)
	1.38
	1.56
	3.34

	速度系数(%)
	81
	88
	88

	外导体直流电阻
(Ω/Km)
	3.54
	1.31
	1.2

	输入阻抗(Ω)
	50

	最大电压驻波比
	≤1.15


环境监测

设计概述
根据我国大型石窟、泥塑文物保护的经验，这类特殊材质的文物保护应该加强监测，并且建立系统监测体系，工作的重点应该以区域环境监测结合微环境监测技术的方式，准确全面地对文物环境质量进行监测，将挽救变成预防，为文物的科学管理和保护提供决策依据。

根据设计任务书要求，克孜尔石窟研究所主要承担古龟兹地区石窟群的保护管理、研究交流，针对下属多个石窟的保护和研究需求，设置环境监测系统，重点针对石窟内的环境情况进行监测，包括温度、湿度、二氧化碳含量、二氧化硫含量、光照度、氮氧化物等，通过互联网将石窟群内的环境参数收集到克孜尔石窟研究所用于研究和保护。

石窟环境智能监测系统由一个中心站(克孜尔石窟研究所)和若干个子站构成(森木塞姆千佛洞、克孜尔嘎哈石窟等)，安装在线式环境监测设备。因此系统软件将由中心站软件和子站软件两大部分组成，两者有机结合，协调整个监测系统的运行，完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制及数据处理，并形成报告。支持可视化数据展示、数据报表查询、防灾预警、数据分析等功能。

系统构架
前端温湿度探测器及多参量探测器（同时监测 CO2、SO2、光照度），通过视频监控线缆传输至控制室环境监控一体机。实时记录石窟内环境变化， 同时在克孜尔石窟研究所总控中心设置集中监控服务器，可随时查看调取克孜尔尕哈石窟内环境参数，供保护人员及时做出保护计划。

[image: image81.png]b imiThR 55 A%

Ethernet |EEuEEEEmEi—

@ \
|
BE. B C02, S02. HERE
ERRREABE ENSSRAEME EHNCRUM
€=
.
o TS — A

POEAZ 24l

m

BB, SRR €02, S02, #BBRE
ENREEEERE ENZSHERSE

€=

BRGNS





系统图

系统功能
监测室内温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫、光照度、氮氧化物。
可连续自动采集室内温湿度传感器、气象仪器、现场校准的数据及状态信息等，并对采集到的数据进行预处理和储存（本地数据满足 1 年以上储存时间）。
设备配置设计
在每个安装有木门的石内（共 23 个）安装温湿度传感器和多参量传感器，通过 POE交换机对传感器进行供电，在克孜尔尕哈监控室内安装一台环境监控一体机，通过网络传输收集前端传感器的数据信息，在克孜尔石窟研究所安装一台集中监控服务器（由森木赛姆石窟安防工程建设），克孜尔尕哈控制室与克孜尔石窟研究所之间通过互联网进行数据传输。具体措施见“第四章 ”。

	箱号
	地点
	温湿度传感器
	多参量传感器

	X15
	洞窟 10
	1
	1

	
	洞窟 11
	1
	1

	
	洞窟 12
	1
	1

	
	洞窟 13
	1
	1

	
	洞窟 14
	1
	1


	箱号
	地点
	温湿度传感器
	多参量传感器

	
	洞窟 15
	1
	1

	
	洞窟 16
	1
	1

	
	洞窟 17
	1
	1

	X17
	洞窟 18
	1
	1

	
	洞窟 19
	1
	1

	
	洞窟 20
	1
	1

	
	洞窟 21
	1
	1

	X18
	洞窟 22
	1
	1

	
	洞窟 23
	1
	1

	
	洞窟 24
	1
	1

	
	洞窟 25
	1
	1

	
	洞窟 26
	1
	1

	X19
	洞窟 27-28
	2
	2

	
	洞窟 30
	1
	1

	
	洞窟 31
	1
	1

	
	洞窟 32
	1
	1

	
	洞窟 33
	1
	1

	X20
	洞窟 45
	1
	1

	
	洞窟 46
	1
	1

	合计
	25
	25


主要产品的设备选型及参数
室内温湿度传感器
	产品名称
	监测参数
	测量范围
	分辨率
	精准率

	温湿度传感器
	温度
	-20~85℃
	0.1℃
	±0.5℃

	
	湿度
	0~100%RH
	0.1%RH
	±3%RH


室内多参数传感器
	产品名称
	监测参数
	测量范围
	分辨率
	精准率

	多参数传感器
	二氧化碳
	0~5000ppm
	1ppm
	±75ppm+2%读数

	
	二氧化硫
	0-20ppm
	0.1ppm
	±2%FS

	
	光照度
	0~200K Lux
	10 Lux
	±5%


环境监控一体机
	产品名称
	处理器
	操作系统
	存储

	环境监控一体机
	32 位 ARM Cortex-A9
	Linux
	8G，支持 ssd 硬盘扩
展

	
	其他接口
	电源输出
	电源输入

	
	1 路 HDMI 显示输出3 个 USB2.0 接口
	3 组，DC12V/3A
	两路，
AC220/DC240V ·

	
	功耗
	过流保护
	过压保护

	
	小于 10W，不含对外
	DC12V 电源:3A
	485/DI: 30V; DO:30V


	
	供电功耗。
	DO:1350mA
RS485:电源 500mA/
信号 200mA
DI:电源 100mA/信号
50mA
	

	
	防雷保护
	工作温度
	相对湿度

	
	网络/RS485/DI: 600W
	-40℃~85℃
	5%~95%(无凝结)

	
	产品尺寸

	
	标准 1U 机架式安装 483mm*208mm*44.4mm

	
	上行网络接口

	
	4 个网口，100/10M 自适应。

	
	下行串口

	
	10 个下行 RS485 串口，每个 RS485 采用单独 RJ45 接口，具备
DC12V 供电能力，最大输出电流 500mA。

	
	DI 输入

	
	10 个 DI 输入端口，每个 DI 采用单独 RJ45 接口，具备 DC12V 供电
能力，最大输出电流 100mA。

	
	DO 输出

	
	4 个 DO 输出端口，每个 DO 采用单独 RJ45 接口，C 型继电器。


安防系统集成设计

平台概述
本系统中前端摄像机图像数量为 62 路，入侵报警信号 93 路，紧急广播 16 台，出入口控制装置 1 套。为实现对视频监控、入侵报警等系统的可视、可控、可管理， 提升故障发现、处置效率，以及实现入侵报警、音视频监控系统等相关系统联动及综合管理，需要设计视频报警联动系统以实现上述业务。

本设计采用联动管理系统，它是一套“集成化 ”、“智能化 ”的平台，通过接入视频监控、报警检测、门禁检测、广播音柱等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动；以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。

此联动系统基于“统一软件技术架构 ”先进理念设计，采用业务组件化技术，满足系统在业务上的弹性扩展。该系统适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。

系统架构
iSecure 联动管理系统软件以“高内聚、松耦合 ”设计原则和顶层模块化设计的思想组织应用系统的内部结构，确保系统符合信息技术发展的趋势并适应未来应用动态升级的需要。

系统特点
统一的资源管理：

提供人员信息、安保区域、资源等基础数据的统一管理，保证同一个物理资源在一个产品或 者多个产品中的唯一性，可关联并实现一处录入多处使用，为产品互相集成提供机制保障。

完善的运行管理：

给系统交付及维护人员提供一站式安装、运行、维护的服务。通过运行管理中心，可实时获知软件的运行状态，根据运管中心提供的信息方便地定位并解决问题，保障系统的正常运行。

业务的弹性扩展：

基于组件化设计， 以新增组件的方式满足业务的横向扩展。只需在一套 iSecure Center 软件下通过增加相应的业务组件即可实现复杂项目的需求，避免以往一个项目

部署多套综合安防管理系统的冗杂情况，彻底解决一线人员的痛点。

统一的交互设计：

统一的设计语言和交互逻辑，带来高度一致的视觉感观和操作体验，基于用户角色和应用场景设计交互界面，实现配置与应用的分离。

便捷的授权方式：

全面采用软授权的形式，无需使用硬件加密狗。

平台功能
视频监控
视频监控用于文物景区、政府机关、居民小区、学校、商业综合体等场景的日常监控。通过实时预览视频画面来辅助安保 人员进行重要点位的管理；通过录像回放进行异常情况的事后分析，提升安保区域的安全防护等级和问题追溯效率。

系统功能：

[image: image82.png]


 支持对以 HIKSDK/Ehome/大华 SDK/GB28181/Onvif 协议的编码设备的统一管理； 支持以视图的形式保存监控点和播放窗口的对应关系及窗口布局格式，用户可用视图进行监控点分组管理及快速预览；

[image: image83.png]


 支持客户端监控点轮巡预览；

[image: image84.png]


 支持通过图片监控模式预览监控点；

[image: image85.png]


 支持限时预览，限时预览时长支持用户自定义；

[image: image86.png]


 支持监控点对讲和语音广播；

[image: image87.png]


 支持云台控制功能，包括方向控制、倍率控制、光圈调节、预制点调用、轨迹、巡航等；

[image: image88.png]


 支持根据录像类型、存储介质进行录像片段查找，录像类型包括计划录像、事件录像、移动侦测录像及其他录像；存储介质包括设备存储和中心存储；

[image: image89.png]


 支持录像回放流控操作，包括正放、倒放、单帧步进、单帧步退、倍速等；

[image: image90.png]


 支持对录像片段的锁定、打标签操作；

[image: image91.png]


 支持视频通用事件的批量布撤防操作，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、IO 输入/输出。

入侵报警
入侵报警通过报警主机和探测器配合组成报警系统，对防区进行布防，探测器检测到入侵行为后通过报警主机上报到联动管理系统，提醒值班人员采取相应措施，便于用户对防区内的入侵行为和意外事件迅速感知和高效处理，加强场所安全保障。

系统可对报警主机统一管理，接收报警信息并触发相关联动，也可对报警子系统和防区进行反控操作，组成一个探测、上报、处警等功能的即时防范系统。

系统功能：

[image: image92.png]


 支持对入侵报警设备进行管理、配置，为报警子系统关联防区；

[image: image93.png]


 支持对报警子系统进行布放、撤防、消警；

[image: image94.png]


 支持对防区进行旁路、旁路恢复；

[image: image95.png]


 支持接收实时报警事件，记录历史报警事件。

紧急广播
实时广播：
实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。

[image: image96.png]


 分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作；

[image: image97.png]


 实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播；

[image: image98.png]


 媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理；

[image: image99.png]


 媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放；

[image: image100.png]


 紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务；

[image: image101.png]


 支持实时喊话广播录音。

定时广播：
定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。

[image: image102.png]


 支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作；

[image: image103.png]


 广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式；

[image: image104.png]


 支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务；

[image: image105.png]


 支持在终端离线时也可执行定时广播任务；

报警联动广播
主机内预录警示语音，前端探测器报警后可联动广播音柱自动播放预录语音，可

在第一时间对现场起到震慑作用，防止不法活动对文物本体的侵害。

门禁管理
门禁管理为文物景区、办公大楼、居民小区、中小学校、政府机关等安防区域提供门禁服务，通过卡片、指纹、人脸三种 权限介质进行门禁权限配置，构建特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场 景，并通过门禁设备事件和出入事件反馈分析实现门禁综合管理服务能力，满足用户针对出入口门禁的安全管控需求，提供系 统化的门禁管理信息化方案。

系统功能：

[image: image106.png]


 支持卡片、指纹、人脸三种权限介质；

[image: image107.png]


 支持门禁设备、门禁点管理，可由管理员管理维护门禁设备信息；

[image: image108.png]


 支持门禁权限计划模版设计；

[image: image109.png]


 支持门禁权限配置及下载，可由管理员维护门禁权限配置并下载到门禁设备；

[image: image110.png]


 支持门禁设备事件、门禁出入事件监控；

[image: image111.png]


 支持多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等高级应用；

[image: image112.png]


 支持特殊卡持有人设置管理；

[image: image113.png]


 支持门禁一体机联动抓怕照片。

图上监控
图上监控主要应用于文物景区、办公大楼、居民小区等通用场景，以地图为对象，将各类资源（如监控点、门禁点、停车 场、防区等） 根据其实际部署位置添加到电子地图上，通过地图展示资源的地理位置、细节图以及相应的报警信息， 并可在地 图上对报警事件进行快速处理，实现资源、事件的监控，使安防监控更加形象及立体。

系统功能：

[image: image114.png]


 支持静态地图的上传，支持 JPG、PNG 两种图片格式，每个区域支持最多上传 4 张静态地图； 支持 GIS 地图上传，支持谷歌和高德的在线及离线地图； 支持监控点、门禁点、停车场、出入口、环境量、园区卡口、防区、报警输入输出资源上图； 支持监控的预览回放以及框选多个进行预览回放，支持云台控制； 支持防区的旁路以及旁路恢复操作；

[image: image115.png]


 支持报警输出的打开和关闭操作； 支持门禁点进行开门、关门、常开、常关操作； 支持停车场剩余车位以及总车位显示； 支持出入口过车记录信息展

示； 支持空调点进行开关、温度设置、模式设置操作； 支持动环传感器点显示详细信息，展示环境量的统计信息； 支持手持视频终端实时定位显示并支持实时跟踪；

[image: image116.png]


 支持批量框选资源点，对资源 进行左、右、顶部、底部、水平、垂直对齐；支持地图添加链接，进行地图间的跳转； 支持资源点实时事件闪烁提醒并查看详情，同时也支持历史事件。

联动系统软件性能
[image: image117.png]


 支持多级联网监控（至少满足三级网络架构）；

[image: image118.png]


 支持 1000 个用户同时在线访问；

[image: image119.png]


 支持 100 个用户并发登录操作；

[image: image120.png]


  单台流媒体服务器并发发送路数：25 秒/帧 D1 格式图像 200 路，可以部署不少于 20 台一级流媒体服务器；

[image: image121.png]


  单台报警服务器的转发告警消息的能力是 1000 个/s；

[image: image122.png]


 平台注册各种类型设备总数：100000 个；

[image: image123.png]


  客户端实时播放视频的窗口切换响应时间不大于 1 秒，检索回放时间不大于 2秒，复杂查询和统计时间不大于 10 秒；

[image: image124.png]


  软件告警联动时间不大于 2 秒，如客户端的声光提示、电子地图显示、视频窗口弹出、摄像机联动等；

[image: image125.png]


  数据及业务的处理更新时间依据数据和业务量的大小而定，但最大不大于 10 秒；

[image: image126.png]


  数据的转换和传送时间不得超过 9 秒；设备控制响应时间不大于 5 秒；其他的应用和业务处理在 1 秒内返回信息，即使处理失败的也会在 3 秒内返回错误信息。

[image: image127.png]


  可根据系统容量、存储要求、视频并发量要求规划和部署服务器。当平台需要扩容时，可做到灵活扩展，平滑升级。

[image: image128.png]


 采用模块化部署结构，可根据实际需要通过业务模块的增加来实现系统功能的升级和扩容，为今后系统的升级、扩建留有余地。

系统安全设计
本系统是有多个单元组成的，各单元都需要用户认证才可以进入。同时权限设置采用多层次，高加密技术，以求保证系统各单元运行的安全。

9. 6. 1用户身份认证

用户认证信息采用 64 位的 DES 加密或 1024 位 RSA 加密处理，由中心管理服务器的认证模块对其进行验证身份认证和实体鉴别是指通过对操作者、收发双方实体的身份认证和鉴别，保证合法实体（操作者、通信双方） 的真实性，防止非授权或冒充身份的操作访问。

9. 6.2访问权限控制

采用基于角色（岗位）的访问控制与授权策略的目的是：为应用系统提供一种安全、灵活的用户权限控制管理机制。

系统的授权是面向角色（岗位）（人与权限属性的集合体）的，而不是面向用户的，这样系统的授权和用户的定义可以分离，方便了管理；

在用户变换了岗位之后，其职责也发生了变化，相应的权限也发生了变化。这时，系统只需赋予用户新的角色即可完成用户授权的改变，而无需在很细的授权粒度改变用户的授权，从而使系统具有了很强的灵活性。通过显示用户登录有效日期， 进行灵活的用户访问限制手段。

9. 6.3用户权限管理

系统采用分级权限、安全加密认证等多种手段确保网络视频监控系统安全。对编码的视音频数据采用加密技术，防止人为删改。

平台提供多级用户管理架构，每级用户具有不同的管理权限，根据所赋予的权限可以进行相应的系统访问和监控操作，以防止非法登录和越权操作。

通过设定不同的管理员权限，来保证网管系统的数据安全性。网管人员分超级用户和普通用户，超级用户可以执行网管系统的全部功能操作；而普通用户只能看到一般的信息显示，不能修改。而且， 对不同的普通用户，还可以定义不同的网管人员视图，使不同的网管人员只能存取适当的信息。

设备选型设计
安防集成服务器配置
配置参数：
l 2U 单路标准机架式服务器

l CPU：2 颗 HG7163(16 核，2.4GHz)

l 内存 2*32G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存

l 硬盘：4 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘，标配 8 块前置 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘

l 可选支持 12 块前置 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘

l 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘

l 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘

l 支持 1 个 M.2 插槽

l 支持 1 个 TF 插槽

l 阵列卡：标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10

l 可选 RAID_2G 卡，支持 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护

l PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽

l 网口：2 个千兆电口

l 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部， 2 个位于机箱前部

l 1 个 VGA 口，位于机箱后部

l 电源：标配 550W（1+1）白金冗余电源

l 支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC

l 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

l 设备重量：约 25KG（不含导轨）

l 操作系统：HIK OS

授时服务器
为了保证系统内时间的统一性，安防平台中配置一台授时服务器，对系统内设备进行统一授时服务。

授时服务器配置：

支持 GPS/北斗/CDMA 自动切换校时；

守时能力：精度 24 小时＜28us；

授时容量：单端口≥7000 次/秒；

高授时精度：＜5us；

授时频段 GPS 授时中心频率 1575MHz；

北斗授时中心频率 2491MHz；

CDMA 授时中心频率 800MHz；

章供电系统

总体供电设计
前端设备供电
本项前端设备采用集 中供电。前端最远距离为 1.5km ，单相电压容许降压为220V*5%=11V。采用铜芯电缆截面积 S≥0.0172*1500/11=2.34，本项目采用 4mm2 电缆传输可满足项目需求。由控制室配电柜引出 6 根 YJV22-3*4mm2 至前端设备箱。

监控中心供电
监控中心设置在克孜尔尕哈石窟工作站，有稳定的市电供应，目前供电容量可满足监控中心设备的用电需求。本次设置专用安防配电柜，通过 UPS 为安防系统中心设备供电，采用 UPS  不间断电源供电可以保证供电的正常，防止因停电，高低电压，波形失真，频率不稳等对安防设备的损害。由总配电柜引出YJV 4*25+1*16mm2 电缆接入安防配电箱，在由安防配电箱引出三根 BV16 mm2 接入 UPS 三项 380V 电源输入端，由 UPS输出单项 220V 电源至 UPS 配电柜，向安防系统前端设备及监控室设备供电。

发电机组
工作站原有发电机组已无法使用。本次新增 1 台 100KW 发电机组可以在市电停电时延续供电，也可以作为安防系统后备电源。由发电机组引出一根 YJV 4*25+1*16mm2电缆接入市电配电箱。

配电柜/配电箱
根据现场勘察，工作站内的市电配电箱、照明配电箱以及安防配电柜存在较多故障和配置不合理，易跳闸和断电等情况发生，根据本次安防设计方案，重新规划和设计市电配电箱、照明配电箱、安防配电柜，重新分配电源容量。

备用电源设计
UPS (Uninterruptible Power System )，即不间断电源，是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时， UPS 将市电稳压后供应给负载使用，此时的 UPS 就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电:当市电中断(事故停电)时，UPS 立即将机内电池的电能，通过逆

变转换的方法向负载继续供应 220V 交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。

本项目设计在现场室外机柜设置 UPS 不间断电源，为前端设备供电。

设备功率计算
	序号
	设备名称
	所需电
源功率
(W)
	数量
	小计(W)

	1
	AI 智能网络摄像机
	15
	4
	60

	2
	半球型摄像机
	9
	36
	324

	3
	AI 鹰眼
	135
	4
	540

	4
	高速球机
	60
	18
	1080

	5
	广播音柱
	15
	16
	240

	6
	光端机
	10
	10
	100

	7
	探测器
	10
	52
	520

	8
	CVR
	485
	2
	970

	9
	液晶监视器
	100
	21
	2100

	10
	门禁设备
	100
	1
	100

	11
	服务器
	300
	1
	300

	12
	授时服务器
	50
	1
	50

	13
	管理计算机
	350
	4
	1400

	14
	网络键盘
	35
	1
	35

	15
	解码器
	300
	1
	300

	16
	LED 显示屏
	230
	3
	690

	17
	接入交换机
	30
	20
	600

	18
	20 口 POE 交换机
	70
	4
	280

	19
	48 口光交换机
	130
	1
	130

	20
	其他设备
	1000
	1
	1000

	21
	总计
	
	
	10819


UPS 电源容量计算

根据前端设备功耗测算表以上共计 10.819KW。按照额定功率的 1.5 倍配置电源容量， UPS 电源输出功率为 0.8，则电源容量不小 16.23kW，。根据市场上常用的 UPS 电源的容量规格，并考虑未来发展规划需要，本方案设计配置一台交流 AC200V，输入功率20KVAUPS 电源，配置一台 20KVA 的不间断电源在线电源,启动最小电池数为 16 块。

为保障安防系统在断电后监控延时 1h、报警系统延时 8h 的要求，配置蓄电池如下：按照计算需要配置 32 块 12V-100Ah 的蓄电池，放电量为

32*12V*100ah/1000=38.4KW.h，放电利用系数取 0.85，用电负载功率为 10.819KW，

则放电时间为 38.4*0.85/10.819=3.0h，包括整个安防系统的接近 3 小时供电。若单独为报警系统供电，则续电时间=38.4*0.85/3.08=10.5h（报警系统运行时必要设备（光端机、

摄像机、报警主机等）负载约为 3.08KW）；满足 8 小时以上的需求。

当市电停电 1 小时以上超过后备电源持续工作时间后，值班人员应按照培训手册，及时启动柴油发电机组，为工作站及监控室供电。

UPS 电源选型及参数

UPS 电源选择为山特公司的在线电源，采用城堡系列 20KVA。

城堡系列采用双转换纯在线式架构，是最能有效解决所有电源问题的架构设计，对电网出现：断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案， 为用户负载提供安全可靠的电源保障。

详细参数
	UPS 类型
	在线式

	额定功率
	20KW

	整机效率
	达到 90%

	输入配线
	三相四线+地线

	输入电压范围
	210-475VV

	输入频率范围
	46-64Hz ，50/60Hz

	输入功因
	>0.95

	输出电压范围
	AC 220（1±1%）V

	输出频率范围
	市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步）

	
	电池模式：50  (±0.1%）Hz/60  (±0.1%）HzHz

	电流峰值比
	0.125694444

	输出功因
	0.8

	过载能力
	Load＜105%，长期运行

	
	105%＜Load≤125% ＞1min

	
	125%＜Load≤150% ＞30sec

	电压电流
	16pcs×12VDC

	外观尺寸
	248×500×616mm

	产品重量
	27kg


发电机组配置
由于原有发电机组已无法使用。本次在原有发电机房更换一台发电机组。

现有工作站总配电箱最大功率 70KW，考虑冬季及其他原因损耗按 80%计算，本项目总功率 87.5KW，因此本项目配置一台 100KW 的柴油发电机。

系统信号传输及防雷接地设计

信号传输设计
克孜尔尕哈石窟安防网络设计需要分两个部分，一部分由运营商提供互联网传输，克孜尔尕哈石窟监控室与克孜尔石窟研究所监控室的数据传输，包括视频、报警、广播、环境监测等数据。第二部分为克孜尔尕哈石窟内部局域网，通过安防建设，搭建安防专网，将前端设备的网络信号通过光纤、交换机、光模块等设备传输至监控室内， 接入核心交换机中，数据传输至管理控制设备内。

11.1. 1网络架构

网络传输作为安防系统中最重要的部分，承担了数据传输的重任，还要保障数据传输的速率及安全，克孜尔尕哈石窟网络传输分为两大部分，一部分为局域内网，主要包含前端工业交换机、监控室内的汇聚交换机、核心交换机。 一部分是克孜尔尕哈石窟监控室与克孜尔石窟研究所监控中心的互联网络传输。

局域内网以三层架构设计，接入层为前端工业交换机接入前端网络设备，包含摄像

机、广播音柱、温湿度传感器、多功能传感器、周界雷达探测器等， 因温湿度传感器和多功能传感器需要采用 POE 供电方式，因此前端石窟内的设备配置 POE 工业交换机；汇聚层与接入层采用千兆网络传输，通过光纤和光模块与接入层交换机进行连接；核心层交换机与汇聚交换机进行连接。

因项目所在地冬天温度低，夏天温度高，极端最低气温达到-27.4℃, 极端最高气温41.5℃, 因此前端接入交换机应采用工业级交换机，工作温度范围需满足-40℃~65℃的要求。

克孜尔尕哈石窟监控室与克孜尔石窟研究所监控中心采用互联网传输，按照规范要求应保障传输数据的安全性能，采用 VPN 虚拟专用网络和防火墙，保障克孜尔尕哈石窟监控室和克孜尔石窟研究所监控中心的网络安全，避免黑客攻击、数据泄漏等情况的发生。

11. 1.2internet 网信号传输

根据现场勘察情况，克孜尔尕哈工作站现有情况并无运营商网络接入，距离最近的运营商网路接入口直线距离约 1.2 公里，需要从工作站沿道路地埋 12 芯光缆至克孜尔尕哈烽燧办公区外运营商汇聚点，沿道路地埋穿管（PE50）铺设光缆，并做好线缆标识。在工作站内配 VPN 路由器和防火墙设备，与克孜尔千佛洞组成 VPN 专用网络。实现工作站与外界之间的通讯网络，实现克孜尔尕哈石窟监控室与克孜尔研究所总控室之间网络互联以及各种信息上传。

11. 1.3系统信号传输设计

在本方案中，网络整体设计核心由三层核心交换机、千兆汇聚交换机、前端工业级接入交换机的三层网络结构。整个网络的结构呈现三层架构模式， 网络核心也是整个视频网络的交换中心。

在前端各设备箱内放置工业级接入交换机，接入摄像机信号、紧急广播信号、雷达探测器、温湿度传感器、多功能传感器等，通过 CAT6 或者光缆传输至汇聚点；
监控室周边设备如： 摄像机、操作计算机、解码器、紧急广播、磁盘阵列等均接入核心交换机。
11. 1.4前端网信号传输

11.1.4.1视频监控系统信号传输线路设计：

本项目视频系统设计为网络高清系统，前端设备距离控制室较远，因此为保障信号传输质量，实现远距离传输，视频信号传输设计为光缆传输方式；由控制室引出光缆到前端摄像机立杆/石窟处的设备箱，箱内每台光交换机使用 1 芯备用 1 芯，在设备箱内通过光交换机进行光电转换，接收来自摄像机的网络视频信号。监控室附近区域的视频信号以六类网线将信号传至监控中心核心交换机。

11.1.4.2入侵报警系统信号传输设计：

由于前端设备距离控制室较远，铜缆信号传输已不能满足要求，因此双鉴探测器也采取光缆传输报警信号方式；由控制室引出光缆到前端设备箱，箱内每台开关量光端机使用 1 芯备用 1 芯，在设备箱内通过光开关量光端机进行光电转换，接收来自探测器的报警信号。雷达探测器采用网络形式， 随摄像机接入工业级交换机。双鉴探测器报警信号传输至控制室开光量光端机，连接 8 防区扩展模块上。

11.1.4.3广播系统信号传输设计：

本项目广播系统设计为网络广播，由于前端设备距离控制室较远，因此为保障信号传输质量，实现远距离传输，网络信号传输设计为光缆传输方式；由控制室引出光缆到前端摄像机立杆/石窟处的设备箱，箱内每台光交换机使用 1 芯备用 1 芯，在设备箱内通过光交换机进行光电转换，接收来自广播的网络信号。

11.1.4.4信号线缆选型设计

主干光缆设计
本项目主干电缆及光缆均为铠装光缆，所谓铠装，就是在电缆和光纤的外面再裹上一层保护性的“铠甲”，主要用于满足现场防鼠咬、防潮湿等要求。铠装光缆具有： 高抗拉，高抗压，防鼠咬；具备可抵抗不当的扭转弯曲损坏；适应各种恶劣环境与人为损坏。本项目为一级防护区域；不仅需要在设备选用方面满足现场的需求，在传输方面线缆的选型也非常重要；选用铠装线缆是非常必要的。主干光缆采用地埋穿保护管的方式敷设，地埋深度在 0.8 米，保护管为 PE50 管，此深度符合有关GB50168-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》规定； 同时又不破坏古建筑的文化层；光缆及电缆敷设方式集中

从监控中心敷设而出穿管埋设至前端设备箱；在不破坏古建筑本体和风貌的同时既能达到传输的效果。如果选择其他的线光缆敷设方式： 如架空敷设；此方式不但影响古建筑本体风貌，且不排除犯罪分子蓄意破坏的可能；

光缆型号：GYTA53-16B1

型号解析:

GY——通信用室（野）外光缆 T——填充式结构 A——铝—聚乙烯粘结护套（简称A 护套） 5——皱纹钢带 3——聚乙烯保护套

产品描述:

松套管保护一次涂覆光纤

松套管绞合在加强件的周围

加强件在光缆的中心

产品特点

采用“SZ”双向层绞技术

逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水

钢（铝）带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂

光纤余长控制稳定

成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化

环境性能优良，适用温度区间为-10℃~+70℃

适合于架空、管道、直埋等敷设方式

适用敷设方式

直埋

地埋

穿管

结构特征

金属中心加强件（磷化钢丝）

双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套

双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结内护套

性能特点

双面覆塑铝带-聚乙烯粘结护套，防潮性能优良

双护层双铠装结构，抗压扁力性能优良

可有效防止啮齿类动物的损害

适用范围编辑

长途通信、局间通信

网络信号线缆 CAT6
本项目视频、广播、紧急求助及其他网络设备采用的网络信号线缆均为六类非屏蔽网线。

性能描述：

100 Ω,250MHz，23AWG；

线缆内部带十字线芯；

绿色 PVC 和LSZH 线缆外皮；

符合 UL94V-0 等级；

符合 TIA/EIA 568B、EN50173-1 和 ISO 11801：2002

优势：

符合国际性能标准；

抗干扰性能好；

符合环保要求。

应用范围：

六类/D 级水平与高传输速率网络应用：千兆以太网，10/100BaseT 等。

11.1.4.5有线信号传输设备配置设计

前端设备信号汇聚到设备箱内，通过光缆传输至控制室。设备箱内配置交换机和开关量光端机，接收网络信号及开关量信号。

光端机主要作用是将开关量信号转化为光信号在光缆中传输，光接收和发射设备采用全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频效果可满足用户的需求, 即插既用的设计使得安装简便易行,无需进行现场调节,其光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准， 适用于不同的工作环境。端机带有视频状态指示,可监控系统的正常运行。光端机采用结构模块化设计，用户可根据现场具体情况灵活选择或定制配置。

根据系统的功能需要以及需要传输的信号类型，设计的光端机需要传输开关量信号，光交换机传输网络信号。根据设计图纸得出信号传输设备如下：

	箱号
	地点
	20 口交换机
	8 口交换机
	4 口交换机
	16 路开关量光端机

	X01
	西南侧围墙
	
	
	1
	

	X02
	东侧围墙
	
	
	1
	

	X03
	
	
	
	1
	

	X04
	
	
	
	1
	

	X05
	
	
	
	1
	

	X22
	
	
	
	1
	

	X06
	西侧围墙
	
	
	1
	

	X07
	
	
	
	1
	

	X08
	
	
	
	1
	

	X09
	
	
	1
	
	

	X21
	
	
	
	1
	

	X10
	停车场
	
	
	1
	

	X11
	
	
	
	1
	

	X12
	管理用房北侧
	
	
	1
	

	X13
	保护碑南侧
	
	
	1
	

	X14
	东侧山顶安装监视西侧石窟
	
	
	1
	

	X15
	东侧山顶安装监视西侧石窟
	1
	1
	
	2

	
	洞窟 10
	
	
	
	

	
	洞窟 11
	
	
	
	

	
	洞窟 12
	
	
	
	

	
	洞窟 13
	
	
	
	

	
	洞窟 14
	
	
	
	

	
	洞窟 15
	
	
	
	

	
	洞窟 16
	
	
	
	

	
	洞窟 17
	
	
	
	

	X16
	保护碑北侧人行道
	
	
	1
	

	X17
	洞窟 18
	1
	
	
	1

	
	洞窟 19
	
	
	
	

	
	洞窟 20
	
	
	
	

	
	洞窟 21
	
	
	
	

	X18
	洞窟 22
	1
	
	
	1

	
	洞窟 23
	
	
	
	

	
	洞窟 24
	
	
	
	

	
	洞窟 25
	
	
	
	

	
	洞窟 26
	
	
	
	

	X19
	西侧山顶安装监视东侧石窟
	1
	1
	
	2

	
	洞窟 27-28
	
	
	
	

	
	洞窟 30
	
	
	
	

	
	洞窟 31
	
	
	
	

	
	洞窟 32
	
	
	
	

	
	洞窟 33
	
	
	
	

	X20
	西侧山顶安装监视东侧石窟
	
	1
	
	1

	
	洞窟 45
	
	
	
	

	
	洞窟 46
	
	
	
	

	合计
	4
	4
	16
	7


上述设备均通过 1-2 芯光纤将信号传输至控制室。在控制室有接收光端机/光交换机将信号还原为开关量信号/网络信号，分别接入报警主机/核心交换机。
1）设备选型及技术参数

16 口光端机

产品特点：
l插卡式或独立结构,适用集中管理机架

l支持点对点连接方式

l全数字无压缩、无损伤传输

l支持音频、数据、以太网、电话语音并行传输

l光纤 WDM/CWDM/DWDM 技术

l单、多模光纤传输，距离0-100KM

l专用ASIC 设计及高速 DSP 技术

l先进自适应技术，使用时无须调节

l工业级设计，可靠性高

l支持用户定制及 OEM 方式

l电源和光纤链路、数据状态指示的 LED 可监视系统的运行状况

l先进自适应技术，使用时无需进行现场的电气或光学调节

l工业级设计，模块化设计使设备可靠灵活

l外置电源、机壳设计外观独特

l壁挂式或独立(放置于监控现场、室外或中心)

l 环境温度：-30 ℃~+70 ℃

l 相对湿度：0～95% (无冷凝结)

网络接入交换机选型及技术参数
在部分区域摄像机较多，根据设备数量在每个设备箱配置 1-2 台不同种类百兆接入交换机，上传口千兆，将多路视频信号接入监控室的汇聚交换机。每台交换机根据需要配置 1 对光传输模块。

技术参数

	型号
	20 口 POE 交换机

	功能特性
	交换方式
	存储转发


	PoE 功能
	Hi-PoE 端口
	1~4

	
	PoE 标准
	端口 1~4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
端口 5~24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	
	供电线芯
	端口 1~24：网线的 1/2/3/6 和 4/5/7/8 同时供电

	
	PoE 端口
	5~24

	
	端口最大供电功率
	端口 1~4 ：90 W
端口 5~24 ：30 W

	
	整机最大供电功率
	250 W

	性能参数
	交换容量
	12.8 Gbps

	
	包转发率
	9.53 Mpps

	
	MAC 地址容量
	16 K

	
	缓存
	4 Mbits

	通用参数
	端口
	4 个百兆 Hi-PoE 电口，20 个百兆 PoE 电口，4 个千兆光口

	
	远距离传输端口
	17~24

	
	重量
	3.5 kg

	
	尺寸（长×高
×深）
	440 mm × 325.25 mm × 44 mm

	
	工作温度
	-40 °C~75 °C

	
	工作湿度
	5%~95%（无凝露）

	
	存储温度
	-40 °C~85 °C

	
	存储湿度
	5%~95%（无凝露）

	
	供电方式
	AC 220 V

	
	安装方式
	机架式（1U 高，19 英寸宽）

	
	浪涌防护
	6 kV 防浪涌

	
	风扇
	无

	
	整机功耗
	≤ 290 W


	型号
	汇聚交换机

	端口规格
	48 个 100/1000Base-X SFP 光口，2 个复用的 10/100/1000Base-T 以太
网端口，4 个千兆 SFP 口

	交换容量
	432Gbps/4.32Tbps

	包转发率
	144Mpps/166Mpps

	外形尺寸（宽×深×
高）（mm）
	440×360×43.6

	标准机架高度
	1U

	电源特性
	AC：100V～240VAC ，50/60Hz
DC： -36V～-72V DC

	整机功率
	AC

	
	MIX：25W

	
	MAX：95W

	
	DC

	
	MIX：27W


	
	MAX：95W

	重量
	≤6.5kg

	环境要求
	工作环境温度：0℃~50℃

	
	工作环境相对湿度：5%～95%（非凝结）

	可靠性
	支持 STP/RSTP/MSTP
支持 RRPP 快速环网保护协议
支持 G.8032 以太网环网协议 ERPS

	VLAN
	支持基于端口的 VLAN

	
	支持 QinQ

	
	支持协议 VLAN

	
	支持 MAC VLAN

	流量控制
	支持 IEEE 802.3x  流控（全双工）

	
	支持基于 PPS 的风暴抑制

	
	支持基于 bps 的风暴抑制

	流量采样
	支持 SFlow

	路由特性
	支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng ，OSPF

	
	支持支持 ARP Detection、ARP 限速、DHCP Relay、DHCP Server

	端口捆绑
	支持 GE 端口聚合

	
	支持静态/动态聚合

	
	支持跨设备聚合

	端口镜像
	支持端口镜像

	
	支持远程镜像

	堆叠
	支持 IRF2 智能弹性架构

	
	支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由

	
	支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠

	QoS/ACL
	支持 802.1p/DSCP 优先级标记

	
	支持包过滤功能

	
	支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度

	
	支持基于端口的限速

	
	支持基于流的重定向

	
	支持时间段

	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护

	
	支持 AAA 认证

	
	支持 Radius 认证

	
	支持 SSH2.0

	
	支持端口隔离

	
	支持 802.1X

	
	支持端口安全

	
	支持 MAC 地址认证

	
	支持 IP Source Guard

	
	支持 HTTPs

	
	支持 PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)

	管理与维护
	支持 Console/Telnet/命令行接口（CLI）配置

	
	支持 FTP 、TFTP 、Xmodem 加载升级

	
	支持 SNMPv1/v2/v3

	
	支持 RMON


	
	支持 NTP 时钟

	
	支持 Ping、Tracert

	
	支持系统工作日志

	
	支持电源、风扇、温度告警


	型号
	核心交换机

	端口规格
	48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个万兆 SFP+口

	交换容量
	756Gbps/7.56Tbps

	包转发率
	252Mpps/432Mpps

	外形尺寸（宽×深×
高）（mm）
	440×360×43.6

	标准机架高度
	1U

	电源特性
	AC：100V～240VAC ，50/60Hz    DC： -36V～-72V DC

	功率(静态)
	Single AC：27W
Single DC：24W
Dual AC：31W
Dual DC：29W

	功率(满负荷)
	Single AC：88W
Single DC：89W
Dual AC：93W
Dual DC：96W

	重量
	≤7.0kg

	环境要求
	工作环境温度：0℃~45℃

	
	工作环境相对湿度：5%～95%（非凝结）

	可靠性
	支持 STP/RSTP/MSTP
支持 RRPP 快速环网保护协议
支持 G.8032 以太网环网协议 ERPS

	VLAN
	支持基于端口的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；支持基于协议的
VLAN；支持 QinQ；支持 MVRP

	流量控制
	支持 IEEE 802.3x  流控（全双工）

	
	支持基于 PPS 的风暴抑制

	
	支持基于 bps 的风暴抑制

	流量采样
	支持 SFlow

	路由特性
	支持 ARP Proxy、DHCP Relay 、DHCP Server、静态路由、
RIPv1/v2、OSPF 、IS-IS、BGPv4

	
	支持等价路由、策略路由、路由策略

	IPv6 特性
	支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈 支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、
BGP4+ 、IS-ISv6

	
	支持 ND 、Pingv6、Telnetv6、FTPv6 、TFTPv6 、ICMPv6

	组播控制
	IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播 VLAN

	SDN/Openflow
	支持 OpenFlow 1.3 标准

	VXLAN
	支持 VXLAN  二层交换；支持 VXLAN  路由交换；支持 VXLAN  网关

	端口捆绑
	支持 GE/10GE 端口聚合

	
	支持静态/动态聚合

	
	支持跨设备聚合

	端口镜像
	支持本地和远程端口镜像

	
	支持 N:4 端口镜像


	
	支持流镜像

	堆叠
	支持 IRF2 智能弹性架构

	
	支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由

	
	支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠

	
	支持本地堆叠和远程堆叠

	ACL
	支持 L2～L4 包过滤功能

	
	支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的IP 地址、
IP 协议类型、TCP/UDP  端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义
ACL。

	
	支持基于时间段（Time Range）的 ACL

	
	支持基于端口、VLAN 下发 ACL

	安全特性
	用户分级管理和口令保护

	
	支持 Guest VLAN

	
	支持 IEEE 802.1X 认证/集中MAC 地址认证

	
	支持 AAA&RADIUS 认证

	
	支持 MAC 地址学习数目限制

	
	支持 MAC 地址黑洞

	
	支持端口隔离

	
	支持 ARP 报文限速功能

	
	支持 IP 源地址保护

	
	支持 ARP 入侵检测功能

	
	支持防 Dos 攻击

	
	支持 SAVI 源地址有效性验证

	
	支持广播报文抑制

	
	支持主备数据备份机制

	
	支持 SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道

	
	支持 SSL，保障数据传输安全

	
	支持 IP＋端口的绑定、IP+MAC 的绑定、端口＋MAC 的绑定、
IP+MAC+端口的绑定功能

	QoS
	支持 Diff-Serv QoS

	
	支持 802.1p/DSCP 优先级映射

	
	支持队列调度机制（SP 、WRR、SP+WRR）

	
	支持优先级标记 Mark/Remark

	
	支持基于流的包过滤

	
	支持基于流的流量统计

	
	支持基于流的重定向

	
	支持基于流的限速

	管理与维护
	支持命令行接口（CLI），Telnet ，Console 口进行配置

	
	支持 console , mini usb console, usb  口

	
	支持 FTP 、TFTP 、Xmodem 、SFTP 文件上下载管理

	
	支持 SNMPV1/V2c/V3

	
	支持 RMON

	
	支持 NTP 时钟支持系统工作日志


光模块设备选型
光模块采用千兆光小型可热插拔光收发一体模块。SFP 模块体积小，可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量，因此是目前应用最广泛的光模块。SFP 模块传输

速率为 1Gbps 以上。每台接入交换机与汇聚交换机之间配置 2 块光模块（共计 24 块接收端、24 块发射端），核心交换机与汇聚交换机之间配置 2 块光模块（1块接收端、 1 块发射端），共需 50 块光模块。

SFP 模块主要参数：

	单纤/双纤
	双纤

	单模/多模
	单模

	传输速率
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	1.25G
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	传输距离
	10km

	发送波长
	1310nm

	接收波长
	1310nm

	光纤接口
	LC-LC

	工作温度
	0～70℃


安防系统防雷及接地设计
由于雷云的静电感应作用和闪电的电磁脉冲会在计算机信息系统、监控系统的电源线、信号线、计算机网络线路、视频线路、电话线路金属环路中产生感应过电压、过电流，形成雷电浪涌通过传输线传入设备，从而导致设备受损。因此， 必须对进入控制机房的低压电源、通信电缆及前端设备的电源线路和信号线进行防护。 针对安防系统可能遇到的雷电冲击对系统造成的破坏，采取相应的防护措施。

11.2. 1监控中心接地设计

根据 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求，计算机的接地系统宜采用联合接地方式，当防雷接地与交流接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻值必须按照接入设备中要求的最小值确定，接地电阻要求 R≤4 Ω。联合接地的优点就是尽可能减少雷击时相互连接设备间的电压差，最大可能地实现等电位。机房的接地装置包括机房内接地汇集排、设备接地线、接地引下线及室外人工接地体。

接地汇集排：

采用 50×5 的紫铜排作为机房设备及接地汇集排（公共接地汇集点）。

紫铜排包括螺杆、螺丝、绝缘垫、膨胀螺钉等配套器件，成套供应。

接地汇集环（线）：

采用 25mm2 的铜线作为机房接地汇集环线，把 N 套接地汇集排作闭合连接。

接地线：

采用 BV-4mm2 的铜线作为机房内正常工作不带电的金属外壳（如机房的金属门窗、金属吊顶、防静电地板支撑架、设备外壳等）的接地线。接到接地汇集排上，具体数量由施工现场而定。

机房内电源电涌保护器的接地线采用 BV-16mm2 的铜线,接到接地汇集排，长度不宜超过 0.5 米，信号电涌保护器的接地线采用BV-4mm2 的铜线与接地汇集相连，长度不宜

超过 0.5 米。

接地引下线：
采用 BV-50mm2 的铜线作为机房接地引下线，把机房内的接地汇集排接入地网。

采用铜铁过渡接头作为室外人工地网或机房内建筑柱主钢筋的接地端子，引下线接至接地端子。

室外人工接地体(网)：
原有监控室室外接地体,R≤4Ω,满足要求。

11. 2.2前端室外摄像机的接地设计

前端室外立杆安装单点监控摄像机要求做接地装置，其接地电阻不得大于10Ω。
人工接地体做法如下：垂直接地体采用镀铜D20*2500mm 圆钢，每根间隔 5米以上。挖土沟深 0.5-0.8 米，宽度以方便焊接操作为宜，一般为 0.2 米，然后将接地极打入地下，上端用 40X4mm 镀铜扁钢相焊接，并与摄像机安装立柱焊接，焊接处进行防锈、防腐处理。由于各点情况不同，须打入多少根接地极须视具体情况而定，接地电阻值须≤10Ω。
如果摄像机安装地点靠近建筑物，而且建筑物的接地电阻小于 4Ω 时，则采用抽建筑物主钢筋的方法作接地。水平接地体埋设深度冻土层以下。
如接地装置的接地电阻不满足要求，应增加水平接地体和垂直接地体，直到满足要求为止（或采用 DK-AG 系列电解地极）。当增加接地体不易达到降低接地电阻
时，可采取加降阻剂等办法。

11. 2.3室外前端设备的雷电防护

室外前端设备感应雷防护：在每个设备箱的电源进线口安装一组电源避雷器，以保护摄像机、广播以及箱内光端机的电源线路。摄像机及光端机 SPD 的接地线采用 BV-4mm2接地多股铜线，接地线接到接地端子。

室外前端设备感应雷防护：室外网络摄像机、紧急广播信号线为铜缆，容易通过线缆引发雷击，在前端设置安装网络信号防雷器，对网络摄像机等设备的雷电及电涌防护。

工作站设计

为便于文物保护管理部门对现场安全状况有效及时的进行统一管理，统一指挥，统一调度，及时准确的处理发生的警情，将现场的图像、入侵报警信号及广播信号通过光缆传输至监控中心统一管理，有效加强对文物现场的保护。

新疆维吾尔自治区克孜尔尕哈工作站现有监控中心位于石窟南侧，工作站长 57米，宽 23.4 米，面积 760 平米。

工作站现有电气线路老化，经常断电。拟对现有照明、插座及配电箱进行整改。

监控中心位于工作站西侧，分为更衣室、休息室、卫生间、控制室、设备间、配电室和发电机间，总面积 200 平方米，可满足本项目安防需求。

监控中心出入口为单开防盗门。室内配置 PVC 静电地板、照明灯具、空调。其中静电地板磨损严重，照明灯具及空调已损坏无法使用。

设计在监控中心内安装 8 台半球型摄像机、2 台双鉴探测器对值班室人员活动情况及设备运行情况进行监视。在工作站外安装 4  台固定红外摄像机对室外环境进行监视。

在中心操作台安装紧急求助按钮一个，紧急报警信号接入硬盘录像机报警输入端口，在遇有紧急情况时，值班人员触发紧急开关，中心通过报警弹窗可立即了解现场报警情况。

控制室出入口控制装置设计
为了进一步确保监控中心自身防护安全，确保监控中心制度的建立和完善，设计在出入口建立门禁装置，加强对人员进出监控中心的有效监督。每次开门记录均可明确分为合法开门、非法开门和试图开门等详细情况， 以备管理人员随时查询；完善的授权认证机制，各类持卡人员进行有效的出入控制；卡片采用三级加密认证方式，几乎无法伪造。

本方案出入口控制系统选用网络型门禁控制。采用刷卡+密码的读卡方式，出入口控制系统主要是由 3 个部分组成：

前端设备：门禁一体机，磁力锁

传输设备：网络交换机以及输线缆及光缆

终端设备门禁管理软件、管理计算机、门禁安全模块等组成

出入口控制系统架构 TCP/IP 一级结构，TCP/IP 一级结构方案，稳定可靠、功能全、性能好，性价比高，适应于各种大、小系统的不同应用场合；特别适应实时性要求高，

或单门用户量大、脱机信息存储量大的场合。

通过门禁装置使得出入监控室的人员必须依据密码或是门禁卡进出，杜绝了无关人员的出入，有效保障了控制室数据的安全。并能够通过基础记录掌握出入人员的信息。

12.1. 1设备选型设计

门禁一体机功能特性：
[image: image131.png]


  4.3 寸非触摸屏，分辨率 800*480,金属边框及钢化玻璃面板、触摸按键设计；

[image: image132.png]


  设备采用深度学习算法，支持 10000 人脸库，识别距离：0.3- 2m。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高；

[image: image133.png]


  采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；

[image: image134.png]


  设备支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩模式和强制戴口罩模式：

[image: image135.png]


  提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒请佩戴口罩；

[image: image136.png]


  强制带口罩模式：未带口罩无法做身份验证并提醒请配戴口罩；

[image: image137.png]


  监控功能，采用 200W 高清监控级摄像头，具有 120 度超广角镜头，高清 1080P画质，可作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像；

[image: image138.png]


  设备支持红外自动补光；

[image: image139.png]


  单机操作功能，可本地发卡、录入指纹及人脸信息，实现免平台、免中心管理；

[image: image140.png]


  设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；

[image: image141.png]


  断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储 1W 条（含抓图）；

[image: image142.png]


  Web 管理功能，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能；

[image: image143.png]


  二维码功能，门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁。蓝牙开门功能（带 B 型号支持）；

[image: image144.png]


  对讲功能，支持与室内机或中心管理机之间双向对讲；

[image: image145.png]


  可直接接入半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统，无需增加半数字转接模块。

[image: image146.png]


  VOIP 电话网关功能，支持通过云眸配置业主手机号（最多 4 个号码），在室内

机与 APP 无应答时，可拨打业主

[image: image147.png]


  手机号；

[image: image148.png]


  门禁功能，可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制；

[image: image149.png]


  报警功能，设备具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能；

[image: image150.png]


  电梯联动功能，可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能；

[image: image151.png]


  支持云眸社区接入，配合云眸社区 APP 实现云对讲功能（带 Y 型号门口机默认免费使用 5 年云眸社区）；

[image: image152.png]


  支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持 1 主 8 副共 9 台门口机；

[image: image153.png]


  具有防尘、防水（IP65）设计，适应室外恶劣环境；

[image: image154.png]


  维护方便，支持中心远程升级，批量刷机。

磁力锁
[image: image155.png]


 铝合金锁体，通电上锁；

[image: image156.png]


 无机械磨损

[image: image157.png]


 工作电流：700/350mA

[image: image158.png]


 工作电压：DC12/24V；

[image: image159.png]


 开门方式：90 度

[image: image160.png]


 抗拉力：600 磅通电上锁

出门按钮
[image: image161.png]


 不锈钢及面板设计,坚固耐用；

[image: image162.png]


 适合空心门框及埋入式电气盒使用；

[image: image163.png]


 图文标示说明全世界通用；

[image: image164.png]


 最大耐电流:2A@48VDC 常开点输出

4）门禁安全模块

门控安全模块是门禁系统中介于门禁一体机和门锁的中间层，上可连门禁一体

机，下可连如电锁，门磁，开门按钮，读卡器等外接设备，防止门禁一体机遭外力破外或短接时门被打开 设备可通过 RS485 接口与门禁一体机连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给门禁一体机 设备具有 1 个韦根接口，可接韦根读卡器，实现与门禁一体机双向刷卡进出 设备具有 1 路硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输

入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	位置
	门禁一体机
	开关按钮
	电磁锁
	门禁安全模块
	发卡器

	监控中心
	1
	1
	1
	1
	1

	小计
	1
	1
	1
	1
	1


监控室装饰设计
安防系统的核心设备均布放于监控中心，包括服务器、智能存储设备、客户端计算机、解码器、拼接屏、 交换机等电子类设备，由于设备需要不间断长时间运行，必须建立一个合适的工作环境，更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等， 能充分满足监控中心设备的安全可靠地运行，延长系统使用寿命的要求。

铺设 600*600mm 钢制防静电地板，地板四周安装防静电金属踢角线。所有装饰材料均采用不燃烧材料。同时在控制室配置 1 台 5P 空调，设备间配置 1 台 2P 空调。

对部分损坏吊顶进行更换。

工作站电气、管线、布局设计
工作站原有配电系统不稳定，不能满足现有安防监控系统。拟对工作站现有电气线路及配电箱进行改造。具体如下：

电气装置
工作站内设计市电配电柜 1 套。照明配电柜 1 套。安防配电柜 1 套。安装照明灯具49 套，照明开关 27 套，插座 63 套。详见设计图纸。

监控中心线缆

l 安防配电柜及总配电箱输入电力电缆：YJV 4*25+1*16mm2 国标电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。

l UPS 输入输出电力电缆： BV16mm2 国标电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架

敷设。

l 照明配电柜输入电缆：YJV 4*10+1*6mm2 国标电缆，线径国标，材质铜。

l 机柜、操作台、电视墙电缆：ZR-RVV 3*4mm2 国标阻燃电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。

l 普通空调电缆：ZR-BV4mm2 国标阻燃电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。

l 开关、灯具电缆： ZR-BV 3*2.5mm2 国标阻燃电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。

l 插座电缆：ZR-BV 3*4mm2 国标阻燃电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。

l

l 网络设备信号线缆：CAT6 六类网线，静电地板下沿桥架敷设，与电力电缆分桥架敷设。

l 电线管： JDG25 $=1.2，墙面、吊顶内敷设。

监控中心布局
1）电视墙：监控室面积为 71 平米，设计 21 台液晶拼接屏，电视墙设计尺寸为

9800mm*2890mm*600mm。电视墙材质为 SPCC 优质冷轧钢板；厚度：方孔条 2.0mm、其它1.2mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。

操作台：监控中心设计为六联平台式操作台，尺寸为 4818*1010*750mm。材质为 SPCC 优质冷轧钢板；厚度：方孔条 2.0mm、其它 1.2mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
网络机柜：拆除原有机柜内的设备。清扫重新喷涂后，利用原有的 5 台网络机柜。
主要设备材料清单

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	
	一、音视频监控及复核系统
	
	

	1
	固定红外摄像机
	
	台
	4

	2
	半球摄像机
	
	台
	36

	3
	固定摄像机电源
	输入 AC220V，输出DC12V，负载电流 2A
	台
	4

	4
	固定摄像机支架
	
	台
	4

	5
	室外黑光球型摄像机
	
	台
	18

	6
	AR 鹰眼摄像机
	
	台
	4

	7
	鹰眼摄像机电源
	AC220V 转 DC36V/5A
	台
	4

	8
	鹰眼摄像机支架
	
	台
	4

	9
	球形摄像机电源
	输入 AC220V±10%，输出 AC24V ，5A
	台
	18

	10
	球机摄像机支架
	
	台
	18

	11
	工业交换机
	
	台
	16

	12
	8 口 POE 工业交换机
	
	台
	4

	13
	宽温电源
	
	台
	20

	14
	20 口 POE 工业交换机
	
	台
	4

	15
	48 口光交换机
	
	台
	1

	16
	核心交换机
	
	台
	1

	17
	光模块
	
	台
	50

	18
	存储主机
	
	台
	2

	19
	8T 监控级硬盘
	
	台
	50

	20
	液晶拼接屏
	
	台
	21

	21
	高清跳线
	HDMI-HDMI
	台
	21

	22
	网络控制键盘
	
	台
	1

	23
	视频管理计算机
	
	台
	2

	24
	电视墙
	定制
	套
	1

	25
	6 联平台式操作台
	定制
	套
	1

	26
	电视墙底座
	
	套
	1

	27
	LED 屏
	
	m2
	3

	28
	LED 控制卡
	
	台
	1

	29
	安防系统集成软件
	
	套
	1


	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	30
	安防系统集成服务器
	
	台
	1

	31
	授时服务器
	
	台
	1

	32
	NTP 天线
	
	副
	1

	33
	视频控制器
	
	台
	1

	34
	输出解码板
	
	台
	6

	35
	输入编码板
	
	台
	1

	36
	摄像机立杆
	立杆 6 米高，口径
219mm，臂厚 4.5mm，
杆件整体热镀锌、喷塑
双重防腐处理，立杆法
兰：φ500×20mm
	根
	20

	37
	室内立杆
	定制
	根
	28

	38
	立杆预埋件
	
	基
	20

	39
	基础开挖
	0.8*0.8*1.4m 基础坑
	基
	20

	40
	混凝土浇筑
	基础坑 C25 混凝土浇筑
	根
	20

	41
	接地极
	Φ20*2.5 米
	根
	100

	42
	扁钢
	40*4mm
	m
	400

	43
	降阻剂
	
	kg
	300

	44
	信号灯
	
	套
	20

	45
	前端防水设备箱
	600*500*250mm
	个
	17

	46
	前端汇聚箱
	
	个
	9

	47
	防拆开关
	
	个
	26

	48
	空气开关
	2P 25A
	个
	26

	49
	三级电源防雷器
	
	个
	26

	50
	导轨式插座
	
	个
	26

	51
	96 口光纤配线架
	
	个
	1

	52
	金属理线器
	1U 金属理线器 12 档
	个
	5

	53
	六类非屏蔽跳线
	
	条
	100

	54
	铠装 16 芯光缆
	GYTA53-16B1.3
	m
	6300

	55
	尾纤
	FC 端子 1.5 米
	根
	184

	56
	光纤跳线
	单模 FC-FC（LC) ，3M
	条
	124

	57
	终端盒
	FC/8 口
	个
	22

	58
	光纤熔接
	
	芯
	350

	59
	主干电源线
	国标 YJV22-3*4mm2 主干铠装电缆
	m
	6000


	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	60
	护套电源线
	国标护套线 RVV 2*1.0
	m
	1800

	61
	六类非屏蔽网线
	国标阻燃，六类非屏蔽网线，标称直径 0.565
	m
	3500

	62
	穿线管
	PE50mm
	m
	9300

	63
	电线管
	JDG25 $=1.2
	m
	300

	64
	管沟土方
	山地，人工开挖
	m
	4600

	65
	人（手)孔井
	
	座
	17

	
	二、入侵报警系统
	
	

	1
	双鉴探测器
	
	套
	30

	2
	探测器电源
	输入 AC220V，输出DC12V，负载电流 2A
	套
	30

	3
	总线报警控制主机
	
	套
	1

	4
	报警主机键盘
	
	套
	1

	5
	防区报警扩展模块
	
	套
	12

	6
	报警管理计算机
	
	台
	1

	7
	入侵报警管理软件
	
	套
	1

	8
	报警打印机
	
	套
	1

	9
	声光报警器
	
	套
	1

	10
	紧急报警按钮
	
	套
	1

	11
	报警信号线
	国标 RVVP6*0.5mm2
	m
	1800

	12
	开关量光端机
	
	对
	7

	13
	周界雷达
	
	套
	22

	14
	雷达控制器
	
	套
	1

	15
	报警输出模块
	
	套
	2

	16
	电线管
	JDG25 $=1.2
	m
	100

	
	三、紧急广播子系统
	
	

	1
	网络遥控话筒
	
	台
	1

	2
	防水网络解码音柱
	
	台
	14

	3
	网络化广播主机
	
	台
	1

	4
	监听音箱
	
	台
	1

	5
	智慧广播管理软件
	
	台
	1

	
	四、无人机及巡查系统
	
	

	1
	无人机
	
	台
	1

	2
	无人机电池
	
	套
	4


	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	3
	自动巡检机场
	
	套
	1

	4
	电动巡查车
	
	台
	2

	5
	2 轮电瓶车
	
	台
	4

	6
	智能单兵巡查机
	
	台
	4

	7
	感应式巡检点
	
	台
	30

	8
	GPS 巡检管理软件
	
	套
	1

	9
	电子巡查管理计算机
	
	台
	1

	10
	无线对讲机
	
	套
	4

	11
	数字中继台
	
	套
	1

	12
	双工器
	
	套
	1

	13
	上下行剥离器
	
	套
	2

	14
	光纤直放站近端机
	
	套
	1

	15
	光纤直放站远端机
	
	套
	3

	16
	室外全向天线
	
	套
	4

	17
	避雷器
	
	个
	5

	18
	同轴电缆
	
	m
	100

	19
	连接器
	
	套
	15

	20
	电动汽车充电桩
	
	点位
	4

	
	五、互联网传输接入
	
	

	1
	12 芯铠装光缆
	GYTA53-12B1
	m
	1700

	2
	穿线管
	PE50mm
	m
	1680

	3
	管沟土方
	山地，机械开挖
	m
	1680

	4
	企业级防火墙
	
	台
	1

	5
	企业级路由器
	
	台
	1

	6
	运营商宽带
	
	年
	5

	7
	线路标志
	
	个
	115

	
	六、环境监测系统
	
	

	1
	温湿度传感器
	
	台
	25

	2
	多参数传感器
	
	台
	25

	3
	环境监控一体机
	
	台
	1

	4
	环境检测管理软件
	
	套
	1

	
	七、监控中心
	
	


	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	1
	单门磁力锁
	
	台
	1

	2
	闭门器
	
	台
	1

	3
	开出门按钮
	
	台
	1

	4
	卡片发卡器
	
	台
	1

	5
	感应卡片
	
	台
	30

	6
	人脸识别一体机
	
	台
	1

	7
	门禁安全模块
	
	台
	1

	8
	门禁管理软件
	
	套
	1

	9
	门禁电源线
	
	m
	40

	10
	门禁信号线
	
	m
	20

	11
	门禁网线
	
	m
	20

	12
	UPS 电源
	
	套
	1

	13
	蓄电池 12V100AH
	12V100AH
	套
	32

	14
	电池柜
	
	套
	1

	15
	电池连接线
	
	m
	20

	16
	空开
	
	个
	1

	17
	柴油发电机组
	100KW
	台
	1

	18
	监控配电箱
	定制
	台
	1

	19
	配电箱
	定制
	台
	1

	20
	配电箱
	定制
	台
	1

	21
	主电进线避雷器
	
	个
	1

	22
	电源引出线避雷器
	
	个
	6

	23
	机房空调
	5P
	台
	1

	24
	机房空调
	2P
	台
	1

	25
	PDU 电源分配器
	
	个
	10

	26
	安防配电箱电源线
	YJV4*25+1*16
	m
	30

	27
	照明配电箱电源线
	YJV4*10+1*6
	m
	10

	28
	UPS 电源线
	BV16
	m
	30

	29
	普通灯具
	
	套
	49

	30
	照明开关
	250V 10A
	个
	27

	31
	插座
	250V 10A
	个
	63

	32
	配线
	BV3*2.5
	m
	1200


	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	33
	配线
	BV3*4
	m
	800

	34
	操作台/电视墙电源线
	ZR-RVV3*4mm3
	m
	200

	35
	电线管
	JDG25 $=1.2
	m
	400

	36
	桥架
	200*100
	m
	25

	37
	设备接地铜线
	BV4.0mm
	m
	200

	38
	设备接地母线
	25mm2 编织铜线
	m
	30

	39
	接地汇集铜带
	30*3mm 紫铜带
	m
	80

	40
	等电位连接带
	50*0.5mm 紫铜带
	m
	320

	41
	钢制抗静电活动地板
	
	m2
	144

	42
	防静电踢角线
	
	m
	70

	43
	吊顶天棚
	
	m2
	20


人力防范规划设计

根据以上详细的技防措施，综合考虑现场的物防以及系统正常运行、应急处理的需要，对人力防范规划设计如下：

保护机构设置
按照统一管理、分级负责的原则， 成立克孜尔尕哈石窟安全防护工作领导小组，同时，安保部门明确分工，落实责任，坚决抓好重点要害部位的安全防范工作。

建立健全安全保卫制度
建立健全安全保卫制度，并结合安全防范运行要求，优化业务流程。安全防范工程建设（使用）单位应根据《中华人民共和国文物保护法》等法律法规制定安全防范管理制度，须认真贯彻执行“预防为主，确保重点，打击敌人，保障安全”的方针，实行逐级安全岗位责任制，加强内部治安管理，积极推进综合治理。由建设（使用）单位行政领导组织实施，上级文物行政管理部门和当地公安机关对实施情况进行监督检查。

管理制度包括：

[image: image166.png]


 岗位职责

[image: image167.png]


 保卫组织

[image: image168.png]


 重点要害部位应对措施

[image: image169.png]


 防盗应对措施

[image: image170.png]


 消防应对措施

[image: image171.png]


 奖罚措施

安全防范突发事件应急预案
文物是不可再生的，当系统出现一旦发生突发事件，任何形式的损坏都会造成不可挽回的损失。

[image: image172.png]


 突发事件处理人员协作和处理流程：

[image: image173.png]


 值班人员根据掌握的知识做第一步应急处理。

[image: image174.png]


 通知所有专业技术人员进行专业处理，使用备品备件恢复系统。

[image: image175.png]


 将现场情况、事件过程通知值班领导、干部， 让其了解事况第一时间做出指示或前往现场指挥处理。

[image: image176.png]


 密切关注事态的发展，未得到有效控制时，及时通知管理所领导协助处理。

[image: image177.png]


 突出抓好应急能力提升，确保发现问题反应迅速、决策正确、措施果断、处置得当。

安全保卫人员配备与管理
安保部门现场安排巡逻巡视人员，配备警棒、高光手电，进行日常巡查巡逻。

巡逻巡视人员规划：基础的人力防范是利用人们自身的传感器（眼，手，耳等）进行探测，发现妨害或破坏安全的目标，作出反应；用声音警告，恐吓，设障，武器还击等手段来延迟或阻止危险的发生，在自身力量不足时还要发出求援信号，以期待作出进一步的反应，制止危险的发生或处理已发生的危险。
重点看护区域值班：对于技防的核心区域监控室，实行 24 小时日夜值班制度，要坚持双人值班，均有一定的安全防范系统操作能力，负责系统操作、安全和防火工作，。建立严格的值班登记制度。
技术保障：配置 2 名以上专业技术人员，人员要保持相对稳定，并注意培训专门的技术人才
定期对安全保卫人员进行有关法律知识和安全保卫业务、技能以及相关专业知识的培训，经考核应具备与其职责相适应的综合素质和业务技能，持证上岗。
根据应急预案，每季度进行 1 次模拟演练。做好演练记录，对演练中发现的问题及时修订完善应急预案，提出整改措施。
为安全保卫人员配备相应的通讯设备、执行保卫任务所必须的器具及人身防护器材，不得以经济效益、财产安全或者其他任何借口忽视其人身安全。
人员培训与售后服务
技术培训

为使系统能够保持良好的运行状态，施工单位应为用户提供技术培训现场培训，使相关操作与维护人员掌握系统以及关键设备的操作与维护。使业主能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。

15. 1. 1  培训项目

现场安装调试实做培训。
在施工过程中派专业工程师指导，使培训人员感性认识整个系统以及相关设备。

理论培训。
在初验前或进入系统试运行期后为用户提供理论培训。

15. 1.2  培训内容

培训主要内容为视频系统的画面切换、显示操作， 回放图像的调取，报警后图像复核以及云台摄像机的操作；系统供电系统的介绍，每个回路功能介绍以及不间断电源的开关机操作，充放电状态以及指示介绍。系统故障多发部位， 以及常见故障的判断方法和维修措施。

15. 1.3  培训教材

结合实际暂定为：各设备“操作手册 ”、“设备安装手册 ”、“系统设计方案 ”。系统工程培训课程培训的教材采用标准符号及词汇。

15. 1.4  培训人数

结合工程情况为用户提供 3－4 人的技术培训。

15. 1.5  培训人员要求

接受培训的人员必须具备一定文化素质，具有简单的计算机知识。建议对一些关键系统或部位应有两人或两人以上负责。

15. 1.6  培训地点

培训地点在工程现场。

15. 1. 7  培训时间

培训时间为两日到一周。实际时间根据系统的复杂性以及维护的难易程度。

15. 1.8  培训教师

施工单位应指定专业工程师进行辅导。

售后服务计划及措施

15.2. 1  工程维护计划

在本工程开通验收测试合格以前， 施工单位应随时向用户提供安装调试的技术指导。
在安装期和保修期内，施工单位免费提供任何由于系统设计、设备制造、程序汇编、安装等缺陷引起的设备更换和软件修改。
施工单位所提供的系统如果今后在硬件或软件方面有任何性能或功能的改进，将随时通知用户其改进的详细情况。
合同生效后，施工单位向用户提供全套的技术文件.
在系统正式交付建设单位使用 2 年内进行免费保修、维护和技术咨询服务。提供完整的技术文档资料及对建设单位的管理人员进行全面的技术培训。竣工后的 2 年内免费提供软件维护和升级服务。
15. 2.2工程的维修保养

在保修期内，负责提供技术维修人员和维修材料，作定期维修保养。

为保持系统的正常运作， 对设备进行维修或更换的工作，包括：提供材料、清理物料及劳务。
提供维修保养记录书，并将系统的运行状态信息、维护信息自动送入网络统中，为 MIS 系统提供信息资源。
按照以下要求安排定期维修及检查：
对所有系统设备进行例行检查；

清理所有主要设备；

调试所有设备；

替换所有不正常的设备。

无论在正常工作期间或非工作时间，在收到业主紧急事故报警时立即作出有效回应（不超过 4 小时），12 小时内到现场进行抢修。
15. 2.3  售后服务内容

15.2.3.1 售后服务

要使设备处于完好工作状态，除日常的维护保养外，做好售后服务工作具有十分重要意义。施工单位应承诺将提供优质的售后服务。施工单位现已建立完善的售后质量保证服务体系，建立有专门的售后服务部负责提供服务。施工单位技术档案部门存有全部施工图纸及相关技术文件和合同，可供维修时查阅，以确保系统维护不因原施工人员变动而受影响。

15.2.3.2 售后服务承诺

总则
树立客户至上的服务观念，建立完善的售后服务体系。

严格执行合同规定，对设备及系统的维修在时间上、质量上得到及时保障， 不拖拉和推卸责任。

成立专项工程服务中心，定期进行回访，并派人员对设备及系统进行保养和维护，建立用户联系卡和维修保养资料卡，并经常和业主保持联系，及时处理各种维修事项。开通 24 小时售后电话。

售后服务通用条款
售后服务机构及任务

施工单位组建针对本工程的专项工程服务档案。设有充足的备品备件库并实行24小时技术专家值班，提供技术咨询。一旦设备出现故障，服务中心得到通知后，工程师将根据故障类型和级别进行电话指导、远程维护或到达现场， 迅速排除设备故障。施工单位将在业主方提出问题后的30分钟内以电话的方式解答，解决所提出的问题或给出服务计划及行动安排通知给业主方。如果不能以电话的方式解决时， 施工单位将在12个小时的时间内派工程师赴现场检查维修或更换。

施工单位配有专职售后技术支持工程师，这些工程师均接受过设备厂家的正规技术培训，获得了厂商的认可，并且具有丰富的工程经验。

服务中心工程师将定期访问用户，了解用户设备的使用情况，及时听取用户对产品及系统工作状况的意向，帮助用户合理地使用设备。

服务中心工程师还将不定期走访贵方，积极听取用户的意见和建议，查找设备使用环境中不良因素，及时更正不妥的使用方法，通过正常维护方法，作到防患于未然，以避免不必要的故障发生，确保设备长期稳定运行。

施工单位按用户要求及时提供维护中所需的各种备品备件，对设备进行终身维修。

服务中心将建立工程质量档案，包括设计、安装、调试、验收情况及开通运行情况。对设备的运行、故障及维修情况进行跟踪记录，记录内容并存入用户档案。

对施工单位提供的货物实行“三包 ”的说明

系统工程质保期为二年，对系统设备终身维护保修。在质保期内，由于施工单位设计选用之器材、材料和生产工艺不当导致设备出现故障的情况下， 公司包维修。当出现故障的设备无法修复，无法正常工作时，施工单位应提供备件。

现场抢修服务

质保期内对于不能通过电话解决的各种技术问题，必须由施工单位人员处理时，现场服务保证立即响应，一般4小时之内派员到现场处理，24小时之内解决问题。施工单位将负责免费修复或更换故障设备，保证系统的正常运行。设备若需修理或更换， 施工单位可提供替代设备，保障系统及设备正常运行，施工单位将及时安排修理或更换，其器材和往返运输等费用由施工单位承担。如因人为、自然(如水灾、火灾、雷电、战争、地震等)不可抗拒的因素造成的故障，施工单位也负责修理，酌情收取维修成本费。

质保期后施工单位承诺终身提供设备维修服务。

现场保驾服务、技术保障服务

根据用户的要求，施工单位可为用户在特殊时期或特殊应用场合免费提供人员、设备等资源对系统进行技术保障。

建立工程质量档案，包括系统设计，安装，调试，验收情况，开通运行情况，故障及维修记录等内容。

保修期后终身提供维修、维护，并以不高于合同的价格为各系统提供优质配件。

施工单位保证用户的利益，提供用户长久的技术支持，保证对系统质量、设备质量、工程质量和软件的升级全面负责，保证一定时期内免费提供软件升级，并保证在一定时

期内以不高于本合同的设备价格向用户提供备件。

15.2.3.3 系统维护计划及承诺

质保期内系统维护计划及承诺
施工单位的工程服务中心在维护期内将对客户的工程提供服务，使它们保持良好的运行状态，保修期内所发生的一切费用全部由施工单位承担,质保期内每年定期对系统提供以下服务：

系统基本检查,主要针对各个系统的设备除尘、清洁；

对线路检查,对设备安装牢固度测试,系统运行检查；

对重要数据进行备份；

检查各个系统设备记录状态；

施工单位设有 24 小时客户服务电话，可通过电话指导用户技术人员，对设备进行诊断和维修；

保修期内所发生的一切费用全部由施工单位承担；

施工单位规定工程师在赶赴现场时需带齐所需备品备件，以便到达现场后立刻检修、更换，用最快的速度排除故障；

到达现场后即使不是招标书中的设备出现故障，施工单位的工程师也同样有责任帮助或协助用户查找问题所在，并帮助用户解决问题；

每次服务完成后，施工单位都会向用户提交正规的售后服务报告，并需得到用户签字认可。这些服务报告都将做为施工单位的技术档案妥为保管， 以便今后更好地为用户服务。

质保期外系统维护计划及承诺
施工单位为保障用户利益，保障工程的质量，在超出保证期后，仍向用户提供与保证期内同等质量的技术服务，包括服务响应时间、到达现场时间、处理解决问题的效果等。

通过电话解答用户提出的问题，指导用户技术人员，对设备进行诊断和维修；设备保修期满后，施工单位将继续为客户提供良好的服务，并保证在一定时期内免费提供软件升级。

如诊断为设备损坏，施工单位将提供备件。坏损件维修通常采用返修方式， 返修期5—15 天。如需要技术工程师到现场维修，施工单位酌情收取维修成本费。

15.2.3.4 备品备件优惠承诺

质量保证期内备品备件优惠承诺
施工单位客户服务中心设有备品备件库，并实行 24 小时技术专家值班，质保证期内免费提供备品备件及专用工具。

施工单位客户服务中心均设有备品备件库并实行 24 小时技术专家值班，并提供技术咨询。一旦系统出现故障，售后服务组得到通知后，工程师将根据故障类型和级别进行电话指导、远程维护或到达现场，迅速排除系统故障。

质量保证期外备品备件优惠承诺
施工单位承诺在该系统质保期后以成本价(保证成本费不高于市场价的 70%)提供该系统设备的所有备品备件、专用工具,并培训仪器仪表和工具的使用方法。终生免费升级系统及设备软件。

如诊断为设备损坏，施工单位将提供备件。坏损件维修通常采用返修方式， 返修期5—15 天，酌情收取维修材料费, 酌情收取维修成本费。

系统验收细则

根据中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范系统验收规则》GA308-2001和中华人民共和国国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 第八章“安全防范工程验收”对安全防范工程验收条件与验收组织、工程验收和工程移交等作了详细的规定。下边结合本项目的实际情况。制定该安防工程的验收细则， 作为建设单位、施工单位以及建立单位共同遵循的依据，确保工程质量达到国家规范要求。同时在施工过程中， 必须根据系统安装工程的施工进程，对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行工程验收。

验收条件
工程初步设计论证通过，并按照正式设计文件施工。工程必须经初步设计论证通过，并根据论证意见提出的问题和要求，由设计、施工单位和建设单位共同签署设计整改落实意见。工程经初步设计论证通过后， 必须完成正式设计，并按正式设计文件施工。
设计方案论证意见，也是工程验收的重要依据。实施方案中应具有对论证意见的具体整改措施。

工程经试运行达到设计、使用要求并为建设单位认可，出具系统试运行报告
工程调试开通后应试行一个月，并按表格的要求做好试运行记录。
建设单位依据试运行记录写出系统试运行报告。
施工单位在完成整个工程建设后，向建设单位提出进行试运行的要求，建设单位就要安排人员值班，对系统运行进行记录，内容包括日期时间，试运行内容，试运行情况和故障排除情况，特别是试运行情况要写详细，包括产生的报警状态，故障情况及原因分析，而且要说明故障排除结果，并详细记录在案。在连续试运行至少一个月（不能间断）后，按运行记录写出试运行报告，报告内容包括试运行起至日期，试运行过程是否正常；故障（含误报警、漏报警） 产生的日期、次数、原因和排除状况； 系统功能是否符合要求以及综合评述等。特别是要明确是否同意验收并加盖建设单位公章。试运行阶段主要是考核系统的运行效果，有利稳定、改进工程质量。对重点工程或者大型工程，建设单位可同设计、施工单位协商适当延长，以充分观察和考核系统运行的有效性。

试运行期间。设计、施工单位应配合建设单位建立系统值勤操作和维护管理制度。正式验收前，建设单位应按各单位的实际情况和应急预案等建立一整套值班管理、维护制度。
进行技术培训

技术培训是工程服务的重要内容，也是保证工程验收和正常运行的必要条件，是否进行技术培训可以从二个方面考虑：

根据工程合同条款，设计、施工单位必须对有关人员进行操作技术培训， 使系统主要使用人员能独立操作。技术培训可以写培训报告，包括培训内容、培训时间、考核方式和结果，并让被培训人员签字。

为了验证技术培训效果，验收期间的系统操作只能由建设单位人员进行，不能由设计、施工单位代替。

符合竣工要求、出具竣工报告
施工单位按正式设计完成全部内容就应写出竣工报告。其内容包括： 工程概况，对照设计文件安装的主要设备；依据设计任务书或工程合同所完成的工程质量自我评估，维修服务条款以及竣工核算报告等。

施工单位在准备竣工报告时，应整理施工期间的文件包括设备材料验收单、隐蔽工程验收单、绝缘电阻测试单和接地电阻测试单。接地电阻为综合接地的要提供相关部门提供的接地电阻测试记录的复印件。施工期间工程内容发生变化的要提供经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位批准的洽商变更单， 装订成册，形成竣工文件。施工单位应画出竣工图纸，如果和正式设计（施工图）没有变化也要盖“竣工章”以示区别，若有变化应重新作图或将变化部分标出来。

以上 4 条是安全防范工程验收的必要条件，工程都要严格执行。

初验合格、出具初验报告。
工程正式验收前，由建设单位（监理单位）组织设计、施工单位根据设计任务书或工程合同提出的设计使用要求结合竣工报告内容，对工程的各项内容进行初验。这也是为工程正式验收打好基础，所以初验内容要细致、严格，对所有设备功能都要测试认定。对所安装的设备应向建设单位一一移交清楚，并对每项测试都要详细记录。初验报告内容包括：系统试运行概述，对系统各功能效果作出评价，设备移交清单（包括安装的和未安装的），附上各设备功能测试单和隐蔽工程随工验收单。监理单位、设计单位、施工单位签章。

初验工程是正式验收前很重要的一个工作，因为正式验收只能对设备主要功能抽验，特别是规模较大和风险等级较高的工程不可能每项都验到，这就要求建设单位（监理单位）和设计、施工单位的自检记录完整。

工程检验合格并出具工程检验报告
工程检验是由第三方公正机构对竣工工程所进行的全面检查与检测。法定的检验机构根据有关 规定进行检验，并写出检验报告作为验收依据。各安全防范工程是否要工程检验由建设单位根据相关文件的规定进行。

工程正式验收前，设计施工单位应提交下列验收图纸资料：
设计任务书（若是招标项目、可提供招标文件和中标通知书）
工程合同
工程初步设计论证意见， 附方案评审小组或评审委员会名单及设计、施工单位与建设单位共同签署的设计整改落实意见。
正式设计文件与相关图纸资料（系统原理图、平面布防图及器材配置表、线槽管道布线图、监控中心布局图、器材设备清单以及系统选用的主要设备、器材的检验报告或认证证书等）在这里特别提出《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 明确规定“安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求，并经检验或认证合格”，所以设计施工单位必须提供相关检验报告或认证证书。
系统试运行报告
要有建设单位的签字盖章

工程竣工报告： 应包括设备器材报验单、隐蔽工程随工验收单和完整的竣工图纸资料。特别注意的是所有资料和图纸都应完整， 要有签字盖章才能作为正式文件。对于规模较大的工程由于资料图纸多而复杂，应整理成册，并有目录可查。
系统使用说明书（含操作和日常维护说明）
一般情况下，应将系统中的所有设备说明书整理成册，分别作为档案存放和平时使用，特别是一些特别功能的设备（系统中只有 1 套）说明书更要保存好，甚至可以复印，这在以后日常运行维护时是宝贵资料。

工程竣工核算（按工程合同和被批准的正式设计文件，由设计施工单位对工程费用概预算执行情况作出说明报告。
验收组织
建设单位应全面落实工程实施满足安全防范工程的验收条件，特别是强制性的必要条件。一般工程应由建设单位会同相关部门组织安排。

本项目属于具有高风险等级安全防范工程竣工验收，按照国家文物局文物保护工程验收要求，应有国家文物局或是省一级文物主管部门组织验收。建设单位会同施工单位将验收条件中要求的所有材料准备齐全后，装订成册逐级上报上一级文物主管部门，申请对工程后进行验收。

工程验收时，组成工程验收委员会或工程验收小组。其人员应有验收的组织单位根据项目的性质、特点和管理要求与相关部门协商确定并推荐主任、副主任（组长、副组长）；验收人员中技术专家应不低于验收人员总数的 50%。

所谓不利于验收公正的人员，一般是指工程设计、施工单位人员， 工程主要设备生产、供货单位人员及其他需要回避的人员等。工程设计、施工单位和工程主要设备生产、供货单位是被验收方，肯定要参加会议，但不能成为验收人员。

工程验收

进行验收前，工程验收委员会（验收小组）下设技术验收组、施工验收组、资料审查组。

施工验收
施工验收由施工验收组负责实施
施工验收应依据正式设计文件和施工图纸进行。施工过程中若根据实际情况确实局部调整和变更的，应由施工方提供更改审核单。一般来说，施工单位在竣工后要提供竣工图纸，如果和正式设计文件完全一样，竣工图纸也要注明竣工图（或盖竣工章并有签字）。
工程设备安装验收（包括现场前端设备和监控中心终端设备）按表 2 列出的相关项目与要求现场抽验工程设备的安装质量并做好记录。施工验收主要是现场观察其施工安装质量包括牢固度美观等；其中接地电阻要有接地电阻测试记录，并有接地标识，
用试电笔（高灵度的数字笔更好）实际测一下带电情况，若有显示，说明接地环节上有问题；线扎标识要是永久性标识（即能长久保存字迹不模糊），特别是在操作的安全性上要多作观察。

管线敷设验收，按表 2 列出的相关项目与要求，抽查明敷管线及明装接线盒、线缆接头等的施工工艺并做好记录。该项抽查主要也是由验收人员的现场观察和询问。
隐蔽工程验收，对照表 2 要求复核隐蔽工程随工单的检查结果。
隐蔽工程的施工质量十分重要，若发生质量问题，要修复和返工有一定程度的困难，一般又不可能在验收时现场检查。因此验收时一定要复查其结果，隐蔽工程一般包括管槽敷设，线缆敷设（须有绝缘电阻测试单）和接地装置施工单（也包括接地电阻的测试单）。若发现系统无随工单或其结果不合格，应在对应项目栏注明。

技术验收
技术验收由技术验收组负责实施。
对照初步设计论证意见，设计整改落实意见和工程检验报告，检查系统的主要功能和技术性能指标，应符合设计任务书、工程合同和现行国家标准、行业标准与管理规定等相关要求。
对照竣工报告、初验报告、工程检验报告， 检查系统配置，包括设备数量、型号及安装部位，应符合正式设计文件要求。以上二条对于工程规模较小， 尽可能一一检查，对工程规模较大的工程也只能是抽检，主要是仔细审查竣工报告的自检结果，初验报告、工程检验报告的内容结合抽检效果， 如果发现质量问题，要扩大抽检数量。这也说明了验收条件的重要性和必要性。
检查系统选用的安防产品检测报告或认证证书的符合性和有效性。
对照工程检验报告，检查系统中的备用电源在主电源断电时应能自动快速切换，应能保证系统在规定的时间内正常工作。这个验收主要是在监控中心将主电源切断，观察系统的备用电源（包括 UPS 电源，发电机或多回路电源的供电）能否正常使用，系统运行是否正常，一切正常后再恢复交流供电，同样观察系统的运行情况，这样反复三次即可。
入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等子系统的抽查和验收对照设计文件和工程检验报告、系统试运行报告，均应符合相应的国家现行标准的规定；对于有联动功能要求还要进行联动操作；要检查各操作记录、效果及回放图像的质量，存储时间的检查，以至消防设施的联动要求等。

监控中心的检查与验收。对照正式设计文件和工程检验报告， 复查监控中心的设计应符合相关规范要求；检查其通信联络手段的有效性、实时性， 检查是否具有自身防范（如防盗门、门禁、探测器、紧急报警按钮等）和防火安全措施。
在上述检查项目（表 3）中，其中有三项即系统主要技术性能，系统布/撤防、旁路、报警显示和监视与回放的图像质量是技术验收的重点项目，实行一票否决制，只要有一项不合格，技术验收就不合格，所以一定要认真检查、严格把关。

资料审查
资料审查由资料审查组负责实施。
设计、施工单位应按要求提供全套验收图纸资料，并做到内容完整、标记确切、文字清楚、数据准确、图表一致。
为了保存完整的工程资料，特别在以后的运行维护需要，都必须要求竣工资料完整。设备的安装位置特别管线路由走向一定要按施工实际整理，在中间的接线箱、盒也要做永久标识，不能有遗漏。在以后运行维修中按图纸资料，就可以顺利检查到故障位置。现在有些企业整理的图纸粗糙而达不到要求。施工单位在施工过程中应随时整理记录资料，以免在工程结束时缺少原始资料。

按表 4 所列项目与要求，审查图纸资料的准确性、规范性、完整性以及售后服务条款，并做好记录。
图纸资料的整理一定要按国家规定的图纸格式进行，甚至要考虑建设单位的档案管理要求。提供的文件、图纸资料要按规定签字盖章。对图纸资料要整理成册，并有目录，以便查找。

验收结论
验收判据
施工验收判据：按验收表格的要求及其提供的合格率计算公式打分，对隐蔽工程质量进行复核评估。
技术验收判据：按表的要求及其提供的合格率计算公式打分。
3）资料审查判据：按表的要求及其提供的合格率计算公式打分。施工验收组、技术验收组、资料审查组、对验收内容按合格、基本合格、不合格打分即在相应空格内打“ √ ”作为统计数、则按合格率计算公式=（合格数+基本合格数×0.6）/项目检查数，分别给出合格率 K。合格率 K≥0.8 判为通过；合格率 0.8﹥K≥0.6 判为基本通过；K＜0.6 判为不通过。这样的判据可以使工程验收由定性化到定量化， 有利于验收工作的客观、公

正。

验收规范
1）验收通过：根据验收判据所列内容与要求，验收结果优良，也就是说施工验收、技术验收和资料审查，其计算合格率均≥0.8，整个工程判定通过。

验收基本通过：根据验收判据所列内容与要求，验收结果及格，也就是施工验收、技术验收和资料审查， 其计算合格率均≥0.6，但达不到验收通过的要求，判定为验收基本通过。
验收不通过：工程存在重大缺陷，质量明显达不到设计任务书或工程合同要求，包括工程检验重要功能指标不合格，按验收判据所列的内容和要求、施工验收、技术验收、资料审查的合格单有一项＜0.6 的或者重要项目（即一票否决）的检查只要出现一项不合格的，均判为验收不通过。
工程验收委员会（验收小组）应将验收通过，验收基本通过或验收不通过的验收结论填写于验收结论汇总表，并对验收中存在的主要问题，提出建议与要求。
验收结论是工程验收的结果，无论是验收通过，基本通过还是不通过，验收人员均可独立根据验收判据（合格率计算公式），通过打分来确定验收结论，而保证了验收工作的“客观、公正、准确”。

工程整改和移交
整改
1）验收不通过的工程不得正式交付使用。设计、施工单位必须根据验收结论提出的问题，抓紧落实整改后方可再提交验收；工程复验时对原不通过部分的抽样比例按《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 中 7.1.12 的要求（即复测时抽样数量应加倍，复测仍不合格则判该项不合格）进行。

2）验收通过或基本通过的工程，设计、施工单位应根据验收结论提出的建议与要求，提出书面整改措施，并经建设单位认可签署意见。对于验收通过或基本通过的工程，若有需要整改、完善的内容， 设计、施工单位应认真负责的整改、也可能涉及到系统的安装、配置的调整及经费问题， 所以工程设计、施工单位要和建设单位协商， 双方都认可，才能保证整改的落实。

移交
工程竣工图纸资料是反映工程质量的重要内容，特别是在系统运行维护中是不可缺少的资料。无论是建设单位， 施工单位还是专业维保单位进行维护保养如果资料不
齐全或不正确都无法顺利进行。所以设计施工单位一定要重视图纸资料的整理、归档，并符合建设单位归档要求，数量根据建设单位的要求，但不得少于三份，建设单位签收盖章。

移交的竣工图纸资料应符合以下规定：

经修改，校对并符合资料审查要求验收图纸资料；

验收结论汇总表及其附表；

由设计、施工单位和建设单位共同认可并由签署意见的整改措施；

系统操作和有关设备日常维护说明。

将符合要求的图纸资料编制成册，并有目录，以备查找。按建设单位的要求提供数量。

工程验收通过或基本通过且有整改措施后，才能正式交付使用。中华人民共和国国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 第八章“安全防范工程验收”中的强制性条件的内容必须严格执行。
2.1.4 服务方案要求

标项一，服务方案应当包括以下内容（但不限于）：

（1）施工方案设计

（2）项目进度安排

（3）质量保证体系

（4）安全文明与环境保护

（5）应急保障方案

（6）服务质量承诺

2.1.5质量要求

☆2.1.5.1 服务、产品（如有）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范     /      ；

（2）行业标准、规范      /     ；

（3）地方标准、规范    /     ；

（4）团体标准、规范     /    ；

（5）企业标准、规范    /     。

☆2.1.5.2 本章2.1.5.1条款未明确服务（产品）执行标准、规范的，按下列方法进行选择：

        □ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

        ☑ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）

 eq \o\ac(□,√) 必须执行：国家（行业）强制性标准。

2.2 商务要求

2.2.1带有☆号的商务要求为实质性条款不得有偏差。

☆2.2.2实施时间（期限）和地点：见投标人须知附表。

☆2.2.3付款条件：见投标人须知附表。

☆2.2.5售后服务要求：

（1）包含但不限于供应商承诺为采购方就项目服务及相关衍生内容服务至项目结束，承诺服务期内须保证服务质量，项目如期完成。

（2）承诺配合甲方做好项目相关方案制定等工作，最终根据甲方项目计划，如有调整需配合甲方工作，供应商重新安排工作进度、制定方案，高质量完成服务项目。

☆2.2.6其他要求

（1）中标人自行承担项目实施过程中的安全责任，整个服务工作期间，工作人员做到不出现任何安全事故，团队应该安全、高质量完成服务。 

（2）参与本项目的相关人员，在服务期间遵守采购方的相应要求，服从采购人统一管理，不得参加与项目任务无关的任何活动。服务期间中标人应遵守国家相关法律法规、维护采购人合法权益。 

项目不允许 2 次分包，一经发现合同作废，且按上述违约处理。

☆2.2.7 知识产权要求：本项目的相关资料（不得对外使用）及所有关于本项目的成果文件版权归采购方所有，中标人所交付成果必须是原创，保证无任何知识产权纠纷。

   备注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属其他未列明。
第五章  政府采购合同格式

合同编号： 

签订地点： 

签订时间:

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方              采购项目（采购项目编号：ZDXJ25-024Z）的采购文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

 项目基本情况

 合同期限   

第三条  服务内容与质量标准

1.按照招标文件执行；

…
第四条  服务费用

  1.服务总费用为人民币（大写）：             元， ￥           。

  2.本项目服务费用由以下组成：

  （1）XX万元；

  （2）XX万元；

  （3）XX万元。

……
4.本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
第五条  服务费支付方式

第六条  知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

   第八条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，向甲方构提交履约保证金人民币（大写）             元，￥        。
2.履约保证金的有效期为乙方承诺的服务期限。

3.履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

4.服务期限结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内，向乙方退还履约保证金。

5.乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金（格式见附件1）。
第九条  甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十条  乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条  违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
   第十三条  合同的变更和终止
除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条  解决合同纠纷的方式
1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，则采取以下第种  （1）  方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向  /   仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条  合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购代理机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

第十五条  附件

1.项目招标文件

2.项目修改澄清文件

3.项目响应文件

4.中标通知书

5.其他

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）
法定代表人（委托代理人）：              法定代表人（委托代理人）：
地    址：                             地    址：
开户银行：                             开户银行：
账号：                                 账号：
电    话：                             电    话：
传    真：                             传    真：
签约日期：  年  月  日 


   签约日期：    年  月  日

备注：最终与以甲方单位签订合同为准。
第六章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

正本/副本
政府采购项目

采购项目编号：ZDXXXX-XXXZ  

                   采购项目  

投标文件 

（资格审查部分）

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）
时  间： 20    年  月  日
目  录

第一部分 投标人基本资格条件证明材料…………………………………………页码

    1.投标人基本情况表………………………………………………………………

2.法定代表人身份证明……………………………………………………………

3.法定代表人授权书………………………………………………………………

    4.投标人营业执照等证明文件，自然人的身份证明……………………………
 5.财务状况报告……………………………………………………………………

6.税收缴纳证明……………………………………………………………………

7.社会保障资金缴纳证明…………………………………………………………

        8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明…………………………

    9.投标声明书………………………………………………………………………

10.投标保证金凭证………………………………………………………………

第二部分 投标人落实政府采购政策资格条件证明材料…………………………
   11.中小企业声明函………………………………………………………………

   12.残疾人福利单位声明函………………………………………………………

   13.监狱企业证明…………………………………………………………………

第一部分 

投标人基本资格条件证明材料

1.投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	
	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	
	资产总额
	

	上年营业额
	
	员工总人数
	
	企业类型
	

	法定代表人

 （单位负责人）
	姓名
	
	电话
	手机
	

	
	
	
	
	办公
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	
	
	邮箱
	

	基本账户开户银行
	
	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标人需具有的资质证书
	等级
	类型
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致， 金额单位为万元。

投  标  人：                        （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：            （签名）
日      期:20  年  月  日

2.法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                       

统一社会信用代码：                
姓名：       性别：   年龄：   职务：             

系                               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件粘贴处



投标人：                        （盖单位章）
日期：20    年  月  日

说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加投标时提供
3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），             现委托           （被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：    年    月   日至     年   月   日。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件
	法定代表人（单位负责人）身份证复印件
	委托代理人身份证复印件


投标人名称：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:               （签名）

身 份 证 号：                          

委托代理人：                            （签名）

身 份 证 号：                          

 授权委托日期：  20     年   月   日
说明：本授权委托书有效期自开标之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加投标时提供。

4.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 说明：

（1）企业单位投标提供有效的营业执照（3证合1或多证合1）；

（2）事业单位投标提供有效的法人证书（带有社会统一信用代码）；

（3）其他组织投标提供有效的登记证书（带有社会统一信用代码）；

（4）自然人投标提供有效的身份证复印件；

（5）以上（1）-（3）项为正本或副本复印件，须加盖投标人单位章。

5.财务状况报告

 说明：

5.1提供自磋商前3年以来经审计的供应商财务报告（包括 “四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注）或者提供响应文件截止时间3个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附件2基本存款账户信息）。

5.2供应商未提供经审计的财务报告，应当提供资信证明，但下列情形除外：

（1）供应商成立不到1年的，可提供企业任意时段财务报表；

（2）供应商为中小微企业提供了投标担保函的（供应商须知前附表要求交纳投标保证金的项目或者包）。

6.税收缴纳证明

说明：

 （1）提供供应商自投标前1年以来已缴纳任意时段任意税种完税凭证或税务机关开具的完税证明；

（2）依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（3）新成立未发生缴纳税收事项的供应商，应按附件3格式提供依法缴纳税收书面承诺；

附件2

依法缴纳税收承诺书
正大方略工程咨询有限公司： 

我方参与                  （项目名称）（项目编号：           ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
我方承诺将依法缴纳税收，并符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和招标文件资格要求的规定。
若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。
承 诺 人：                                   （投标人名称、盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                     （签名）
日  期：20  年  月  日
7.缴纳社会保障资金证明
说明：

（1）提供供应商自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（3）新成立未发生缴纳社保资金事项的供应商，应按附件4格式提供缴纳社保资金的书面承诺；

附件3

依法缴纳社会保障资金承诺书
正大方略工程咨询有限公司： 

我方参与                  （项目名称）（项目编号：           ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
我方承诺将依法缴纳社会保障资金，并符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和招标文件资格要求的规定。
若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。
承 诺 人：                                   （投标人名称、盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                     （签名）
日  期：20  年  月  日
8.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明
（1）完成本项目必须的设备清单

供应商名称：                                       包号：    采购项目编号：

	序号
	设备名称
	计量单位
	数量
	生产企业
	使用年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明
	1.设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备；2.表格行数不足时，可自行扩展。


供   应   商：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

日    期：20   年   月   日
（二）本项目组织实施人员

供应商名称：                                       包号：    采购项目编号：

	1.项目负责人

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业 工作年限
	主要工作业绩

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.管理人员

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业 工作年限
	主要工作业绩
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.技术人员

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业  工作年限
	主要工作业绩
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.辅助人员

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业 工作年限
	主要工作业绩
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：

      1.职务是指在本单位所担任的职务；2需要补充的材料可另纸说明。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

日    期：20   年  月  日

9.投标声明书

正大方略工程咨询有限公司：

我方               （投标人），就参加            采购项目（采购项目编号：ZDXXXX-XXXD）投标事宜，在此郑重声明：

1.我方所提交的投标文件全部真实有效；

2.我方近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款（举行听证会）等行政处罚的情形存在；

3.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态等情形存在；

4.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿；

5.我方参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我方在投标时未列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                     （签名）

日      期：                           

10.投标保证金
投标保证金凭证

复印件粘贴处

附件4：

              提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

     （1）投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

     （2）投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户信息。

附件5：

若采用投标担保函，格式如下：
投标担保函
                                                    编号：

正大方略工程咨询有限公司： 

鉴于_______________（以下简称投标人）拟参加编号为__________的___________________________________采购项目（以下简称本项目）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》； 

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。 

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写__________________________），即本项目的投标保证金金额。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。 

三、承担保证责任的程序 

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款 

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

保证人：        （盖单位章）

20  年  月  日

第二部分 

投标人落实政府采购政策资格条件证明材料

11.中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司(联合体)参加(采 购 人 名 称)的(项 目 名 称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业)的具体情况如下:

1.(标 的 名 称) ，属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企 业 名 称)，从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标 的 名 称) ，属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企 业 名 称)，从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (盖章): 

日   期:

说明：

（1）填报前请认真阅读《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标文件其他地方与《中小企业声明函》数据不一致的，以《中小企业声明函》为准。
投标人（含联合体）必须填报全部服务商的数据，未按要求提供或者有大型企业承接服务的，其投标无效。
（3）横线以下只做填报说明，投标文件可不要。
12.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位从业人员    人，其中残疾人      人，为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采 购 人 名 称） 的（项 目 名  称）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：              （盖单位章）
日     期：    年   月  日

说明：

（1）填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。
（2）投标人属于残疾人福利性单位的，必须填报全部的数据，未按要求提供或者非残疾人福利性单位承接服务的，其投标无效。

（3）横线以下只做填报说明，投标文件可不要。
13.监狱企业证明

说明：

（1）填报前请认真阅读《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。
（2）证明文件无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定，出具证明的单位应符合“供应商须知”第3.4.2.3条款的规定。
（3）投标人属于监狱企业的，未按上述要求提供的或者非监狱企业承接服务的，其投标无效。

正本/副本
政府采购项目

采购项目编号：ZDXXXX-XXXZ  

                   采购项目  

投标文件 

（商务、技术部分）

投标人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签名）

时  间：         年   月   日

目  录

一、投标函 ……………………………………………………………………………页码

二、开标一览表 ………………………………………………………………………

三、分项明细报价表 …………………………………………………………………

四、商务条款偏离表 …………………………………………………………………

五、承诺文件 …………………………………………………………………………

六、售后服务文件 ……………………………………………………………………

七、享受政府采购优惠政策的证明材料 ……………………………………………

八、其他证明材料 ……………………………………………………………………

九、技术文件 …………………………………………………………………………

十、技术服务要求偏离表 …………………………………………………………………

十一、投标人认为有必要补充说明的事项 …………………………………………

一、投 标 函
正大方略工程咨询有限公司：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（政府采购项目编号：ZDxxxx-xxxZ；）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。
一、我方的投标报价为人民币（大写）              元 （￥       ）；服务期限为    , 投标有效期为投标截止日起       日。
二、我方已悉知并及时关注了贵方新疆政府采购上发布的关于本招标项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
三、我方承诺承诺除商务和服务（技术）偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时，不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）按照招标文件规定和标准向贵方交纳招标代理服务费；

（5）在合同约定的服务期限内完成合同规定的全部义务。

七、我方完全理解并同意中阿布文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

九、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
十、                              （其他补充说明）。

十一、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                     （盖单位章）

法定代表人：                        （签名）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

二、开标一览表

	投标人名称：

	项目名称
	总价报价（元）
	服务期限
	服务地点

	
	
	
	

	总报价（元）：


采购项目编号：                                                        

说明：1.报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2.“开标一览表表”以包为单位填写；

3.有项目分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称；

4.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签名）

日    期：20    年   月   日
三、分项报明细价表
投标人名称：                                                                                    采购项目编号：

	序号
	服务名称
	具体要求说明
	报价（元）
	所属行业
	节能、环境标志

产品认证证书编号
	类型

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价（大写）
	
	￥


说明：1.投标人必须按本表的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；

3.本表为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签名并盖投标人印章；

4.如本项目包括采购货物的，有投标产品属于节能、环境标志产品的、不填报的，在评标时不予加分；

5.所属行业按招标文件明确的行业填报；类型指小型、微型、中型、大型企业；

6.投标人提供了《中小企业声明函》的，服务商所属行业和类型与其不一致的，以《中小企业声明函》为准。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签名）

日  期：20     年   月   日

四、商务条款偏离表

投标人名称：                                       采购项目编号：ZDXXXX-XXXZ

	序号
	文件条目号
	采购商务要求
	投标文件商务应答
	偏离
	偏离及其影响

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表；如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件所有的商务条款要求，其投标无效。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。 

投 标 人：                         （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：               （签名）
日    期: 20    年  月  日 

五、承诺文件

说明：

格式自定。投标供应商根据招标文件要求和采购需求，作出服务质量保证承诺。

六、售后服务文件

1.投标人依据服务内容特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和承诺书。

2.投标人应提供在新疆的售后服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

售后服务点联系表

	服务机构名称
	所在地
	联系人
	联系电话
	地 址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：采购人将核实中标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

七、享受政府采购优惠政策的证明材料
1.强制采购或者优先采购产品的证明材料

说明：

（1）本项目（包）包含采购货物的，投标产品属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中产品的，应按投标人须知第3.4.1项规定提供相关证明材料。
（2）属于第四章第2.2条规定的强制节能产品的，投标人未按上述要求提供相应证明材料，按无效投标文件处理。

（3）本采购项目除强制节能产品外的《节能产品、环境标志产品品目清单》中产品，属于优先采购产品，投标人未按上述要求提供相应证明材料和未在《分项报价明细表》中填写相应证书编号的，评标时不予加分。

八、其他证明材料

说明：

1.提供投标人近3年完成的类似业绩证明材料；

2.其他证明材料，非投标人的必备证明材料，仅作为评审的因素。

1.投标人近3年完成的类似业绩证明材料

近3年类似项目业绩一览表

投标人名称：                                                          单位：万元

	年份
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	完成质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：（1）提供近 三 年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在服务类型、使用功能等方面相同或相近的项目；（2）“合同金额”需提供合同复印件；（3）未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

投 标 人：                        （单位盖章）

法定代表人或委托代理人                （签名）

日    期:  20   年   月   日   
九、技术文件

说明：

格式由供应商自行确定

十、技术服务要求偏离表

投标人名称：                            包号：       采购项目编号：ZDXXXX-XXXZ

	序号
	文件条目号
	采购服务要求
	投标文件应答
	偏离
	偏离及其影响

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

（1）本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中的指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表；如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有服务要求条款要求，按无效投标文件处理。

（2）投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。 

投 标 人：                     （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签名）
日   期:20   年  月  日

十一、投标人认为有必要补充说明的事项

说明：

     格式自定。
� 安卓系统，10.1 寸彩色 IPS 触摸屏，支持第三方 app 安装，便于拓展个


性业务应用。





12. 1.2设备配置点表










