2026年新疆奎屯体育中心体育场专业体育照明设备采购项目

采 购 文 件
项目编号：202603-ZB015-2
采  购  人（盖章）：奎屯市文化体育广播电视和旅游局
法定代表人（盖章）：  
联系人及电话：李  鹏          15292892707     
采购代理机构：奎屯锦业工程管理服务有限公司
法定代表人（盖章）：
联系人及电话：任鹏涛         15509920001

目  录
1

采购公告

4

第一章 投标人须知

20

第二章 投标文件内容及格式

46

第三章 采购需求

47

第四章 评标方法

55

第五章 采购合同条款及格式



2026年新疆奎屯体育中心体育场专业体育照明设备采购项目采购公告
项目概况

2026年新疆奎屯体育中心体育场专业体育照明设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月02日 16点30分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

项目编号：202603-ZB015-2


采购方式：公开招标
项目名称：2026年新疆奎屯体育中心体育场专业体育照明设备采购项目

预算金额：5296118元（伍佰贰拾玖万陆仟壹佰壹拾捌元整）

采购内容：本项目为专业体育照明灯具改造项目（提供体育场田径，足球场和观众席优化照明设计，照明标准:满足JGJ 153-2016 IV级(省级运动会/电视转播)，拆除原有体育场灯具和附属设施。完成供货、安装、调试工作并验收合格。奎屯体育中心体育场场地照明系统需采购114套大功率LED-1500（或≥1500）灯具（含灯具、内外置眩光控制装置、万向节、安装结构件，驱动器箱等灯具附件及组件。可优化设计），观众席和应急照明采购18套大功率LED- 550（或≥500）（含灯具、内外置眩光控制装置、万向节、安装结构件，驱动器箱等灯具附件及组件。可优化设计），控制系统应采用DMX512智能调光控制系统，实现从高级别照度到低级别照度一键转换。

供货期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试工作并验收合格。

质保期限: 贰年
本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商具有合法有效的相关经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或提供三证合一证件）；

3、拟投入本项目低压电工作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(低压电工)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。

4、拟投入本项目高处作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(高处作业)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。
5、法定代表人身份证明书（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章；法定代表人的授权委托人身份证明书（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章；

6、投标单位对提供有效证件的承诺（如提供的资格文件全部为原件则不需提供此承诺书）（原件）；

7、供应商须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的税收证明（加盖公章）；

8、供应商须提供供应商所在地社会保险经办机构出具的“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的单位实缴社会保险费用证明（加盖公章）；

9、供应商在近三年内应无重大违法违规行为，且未被责令停业、破产或财产被接管、冻结(须附相关书面声明原件)；

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（须提供承诺书并加盖公章）；

11、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）；

12、履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书并加盖公章）。

13、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供承诺函）。
14、本次采购不接受联合体供应商，不允许分包、转包；

15、本项目采购实行资格后审。

三、获取招标文件

时间：2026年05月11日至 2026年05月18日，地点：登录政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购”应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。
方式：投标人须办理CA数字证书，通过CA数字证书登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载招标文件。
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2026年06月02日 16点30分（北京时间）地点：供应商在政采云平台http://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见新疆政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目须自行购买与政采云平台完成对接的CA设备，如需购买新疆CA数字证书可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领，也可以到全疆各服务机构现场办理。如已有兵团或公共资源使用的新疆CA数字证书，也可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，提前下载并安装政采云投标客户端、CA驱动程序后，通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端和驱动程序请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装客户端和相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入）。

供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

其他内容详见采购文件。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 奎屯市文化体育广播电视和旅游局

地址： 奎屯市金波园70号
联系方式：15292892707
2.采购代理机构信息

名称： 奎屯锦业工程管理服务有限公司
地址： 新疆奎屯市北京西路14号6楼 
联系方式：15509920001
邮箱地址：1269748275@qq.com
开户行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市北京西路支行
账户名称： 奎屯锦业工程管理服务有限公司
账号：965009010002776691
第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：奎屯市文化体育广播电视和旅游局    
地  址：奎屯市金波园70号

联系人：    李鹏   
联系方式：15292892707 

	1.2
	采购代理机构
	名  称：奎屯锦业工程管理服务有限公司  
地  址：新疆奎屯市北京西路14号6楼   
联系人：   任鹏涛    
电  话：  15509920001 

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	供应商须满足以下全部资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商具有合法有效的相关经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或提供三证合一证件）；

3、拟投入本项目低压电工作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(低压电工)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。

4、拟投入本项目高处作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(高处作业)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。

5、法定代表人身份证明书（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章；法定代表人的授权委托人身份证明书（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章；

6、投标单位对提供有效证件的承诺（如提供的资格文件全部为原件则不需提供此承诺书）（原件）；

7、供应商须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的税收证明（加盖公章）；

8、供应商须提供供应商所在地社会保险经办机构出具的“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的单位实缴社会保险费用证明（加盖公章）；

9、供应商在近三年内应无重大违法违规行为，且未被责令停业、破产或财产被接管、冻结(须附相关书面声明原件)；

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（须提供承诺书并加盖公章）；

11、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）；

12、履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书并加盖公章）。

13、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供承诺函）。

14、本次采购不接受联合体供应商，不允许分包、转包；
15、所属行业：根据"关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)"等有关规定,本项目标的所属行业为 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入3000万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。20所属行业注:若投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件中明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致,则不予认定为中小企业。温提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和产品生产商相关指标数据可自动生成企业规模类型測试结果。本国产品标准适用于货物,包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品,但不包括其中的房屋和构筑物,文物和陈列品,图书和档案,特种动植物,农林牧渔业产品,矿与矿物,电力、城市燃气、蒸汽和热水、水,食品、饮料和烟草原料,无形资产。
16、本项目采购实行资格后审。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是
(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是
(否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为             
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是
(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	最高限价：5296118元（伍佰贰拾玖万陆仟壹佰壹拾捌元整）

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位
(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织现场考察
本项目为体育场灯具采购项目,为使投标人充分了解项目现场实际情况(包括场地结构、安装高度、环境条件、供电情况、照明基础现状等),招标人鼓励投标人自行对项目现场进行踏勘。

踏勘方式:投标人可自行安排时间前往现场踏勘,招标人不统一组织集体踏勘。

投标人踏勘现场所发生的一切费用、安全责任均由投标人自行承担。

4.投标人是否踏勘现场,不影响其投标资格,不作为资格审查内容,不纳入评分项,不设置任何限制性条件。 5.投标人应在踏勘前充分了解现场,由此产生的对现场情况的理解偏差、方案误差等风险由投标人自行承担。

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	 场地照明灯具 （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

本项目为体育场专业LED照明灯具采购，涉及眩光控制、配光曲线、光色一致性、散热结构、IP65防水防尘性能、整体工艺等关键指标，仅凭文字、图纸、检测报告无法直观、准确判断，需通过实物样品验证，属于法定可以要求提供样品的情形。
   1、递交样品的截止时间： 2026 年 06 月 02 日16   时30分（北京时间）
递交样品地点：  奎屯市北京西路14号5楼  
递交样品联系人：   任鹏涛   
递交样品联系电话：  15509920001    

注：投标样品应在开标当日递交，其他时间一律不接收。          

样品制作的标准和要求：照明标准:满足JGJ 153-2016IV级(省级运动会/电视转播)。核心参数: 。光源:LED,单灯功率≤1500W。光效:≥140 Im/W(额定功率)。照度:水平≥1000Ix,垂直≥750 Ix。显色指数:Ra≥80, R9≥20。眩光:GR≤50。防护等级:IP65。
投标人须提供1500W LED（ 或≥1500）体育场馆专用投光灯样品含驱动器箱1台，与投标产品同品牌、同型号、同配置、同参数，不得减配、改装、拼装，意向供应商开标前自行踏勘看现场，开标结束后进入前三名中标候选人样品封存，合同签订后退还未中标供应商样品。

样品表面及内部不得带有任何可识别身份信息,包括品牌、商标、厂家、型号、铭牌、合格证、贴纸等,否则酌情扣分。

样品须符合国家现行标准：JGJ 153-2016、GB/T 38539-2020、GB 7000.1、GB/T 24823。

结构及外观要求

（1）灯体采用高压压铸铝材质，表面静电防腐喷塑，无变形、无裂纹、无掉漆、无明显划痕；

（2）散热结构与量产产品一致，散热面积充足、布局合理；

（3）采用专业体育照明光学系统，防眩光设计合理，无漏光、无杂散光；

（4）整机防护等级IP65及以上，密封结构可靠；

（5）配备原厂可调节安装支架，调节顺畅、固定牢固；

（6）配置防水接线装置，与整机防护等级匹配。

3、随样品提交相关检测报告要求：

投标人须随样品提供以下资料复印件并加盖单位公章：资料提交 出厂合格证、检测报告、试验报告、CMA/CNAS报告等资料允许提交,须单独密封装袋,袋面仅标注项目编号、样品编号,与样品同时递交。该资料仅用于符合性核查、存档备查,不进入盲评现场、不作为样品打分依据。

样品仅作为评分项,不作为资格条件,不提供样品或样品不符合要求不废标,仅扣减对应分值。 

4、样品费用与退还 

(1)样品制作、运输、拆装等费用由投标人自行承担。

(2)未中标人样品:中标公告公示结束后7个工作日内原路退还,往返运费由采购人承担。

(3)中标人样品:由采购人统一封存,作为履约验收标准样品,项目验收合格后予以退还。

(4)因投标人自身原因逾期未领取的,采购人不承担保管及赔偿责任。

  (不需要提供演示
(需要提供演示
  1、演示时间：                          
     演示地点：                          
   演示顺序：                          
2、演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按 人民币 货币进行报价。
(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：100000元（壹拾万元整）
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3、投标保证金缴纳方式：☑保函   ☑支票  ☑电汇  □其他
   保证金收款人银行信息：
    开 户 名： 奎屯市文化体育广播电视和旅游局 
    开 户 行： 中国工商银行股份有限公司奎屯支行 
    账    号： 3006027009200079301 
4、保证金退还方式：  原路无息退还  
5、保证金退还咨询电话： 15292892707
6、其它：           /            
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅新疆政府采购网）

1、投标保证金以电汇递交的：
（1）必须由供应商的企业基本账户汇出（个体工商户、自然人除外），并汇入招标文件中提供的投标保证金缴纳账户中，如未从企业基本账户中缴纳的投标保证金视为无效保证金。
（2）投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户，以到账时间为准。供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。
（3）打款时须注明项目编号，打款完成后不开具相关的投标保证金收据。
2、采用保函形式递交保证金的:
(1)根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函，电子保函按照“一标项一保函”的原则，办理电子保函必须在响应截止时间（开标时间)前完成。供应商需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任。开标前，投保人必须下载加密保单作为保证缴纳凭证放入响应文件中。
(2)电子保函操作流程:登录政采云平台→点击右上角[金融服务]进入详情页→点击页面上方[保险/保函]，根据实际情况申请办理即可。供应商须在响应截止时间前，将所投项目对应的保函随相应文件一起上传到政采云平台

（备注：供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583）
若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

	15.1
	投标有效期
	  70  日历日

	16.1
	响应文件份数\递交及电子文档份数
	1.供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被“政府采购云平台”拒收）。

2.确定成交供应商后，成交单位需在5个工作日内将响应文件纸质版原件及电子文件（U盘一份）（需跟上传政府采购云平台响应文件一致）邮寄至招标代理机构（地址：新疆奎屯市北京西路14号6楼）；

3.纸质版响应文件：一式贰份（正本一份、副本一份）

4.地址：新疆奎屯市北京西路14号6楼（奎屯锦业工程管理服务有限公司）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	时间：2026年06月02日 16点30分（北京时间）
地点：供应商在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线递交响应文件

	20.1
	开标时间、地点
	时间：2026年06月02日 16点30分（北京时间）
地点：供应商在政采云平台http://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家  4 人组成，共5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：对样品进行匿名编号、隐藏投标人信息，由评标委员会在不知晓供应商身份的情况下，依据评分细则独立、客观、公正打分。采购人或代理机构在接收样品后统一随机编号，编号与投标人对应关系由专人保管并全程保密，评审过程全程录音录像、存档备查，专家独立打分，不得打听、询问样品所属单位，确保无倾向性、无歧视性评审。

2、样品评审标准：对投标人提供的1500W LED（ 或≥1500）体育场馆专用投光灯样品含驱动器箱1台,根据样品进行评审:（1）.外观工艺精良、结构合理、接线整齐。（2）.光学设计专业、防眩光效果好。（3）.散热结构:工艺精良、接线整齐、散热结构合理、无损。（4）.配件完整性:防水接头及支架完整规范。（5）.通电实测性能:启动平稳、无频闪、无噪音、光色均匀、防眩光效果好，运行正常、无明显缺陷，无明显频闪，无燥音，无光色不均。（6）.整机防护等级IP65及以上，密封结构可靠；（7）.样品封存:中标人样品由招标人与评标委员会共同现场封存,作为履约验收唯一实物依据。
2、样品评审标准：      /        
(演示：
1、演示评审方法：      /        
2、演示评审标准：       /       

	27.2
	评标办法
	综合评分法

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	      1家        

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：   1家   
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金
履约保证金金额： 合同金额的5%。  
履约保证金递交时间：合同签订后7个工作日内须一次性向采购方缴纳；

履约保证金递交方式：☑保函   ☑支票  ☑电汇 
履约保证金递交账户：以采购人提供的账户为准      

履约保证金退还时间及规定：履约保证金的期限为合同期限，合同期满后或不属供货方责任造成的合同终止，采购方一次性无息返还供货商履约保证金。

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费

(本项目收取采购代理服务费

本项目采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构予以支付。

支付标准：参照计价格〔2002〕1980号文件及发改办价格〔2003〕857号文件下浮20%执行，由成交供应商向采购代理机构予以支付，投标人如果投标即视为同意此约定。

支付金额：24547元（贰万肆仟伍佰肆拾柒元整）
支付形式：银行公对公转账
支付时间：领取成交确认书当日

招标代理机构：奎屯锦业工程管理服务有限公司

通讯地址：奎屯市北京西路14号6楼

开户名称：奎屯锦业工程管理服务有限公司

银行账号：965009010002776691

税    号：91654003MA78KCYK94

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市北京西路支行

注：打款时应备注项目名称及代理费

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位： 奎屯市文化体育广播电视和旅游局 
联 系 人：  李鹏  
联系电话：  15292892707 
通讯地址： 奎屯市乌鲁木齐西路金波园70号 
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	质量保证
	1.供应方所提供产品质量必须符合国家标准，不得掺假，严禁伪劣、假冒、无证不合格产品。

2.供应方在供应过程中，如果发生所售商品出现质量问题，经查实后确属供方责任，供应方应承担全部经济责任，直至追究法律责任。

3.质量符合国家标准，没有国家标准的，必须符合行业标准要求。

	
	注意事项
	1、供应商应对招标文件中加“★”、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

2、着重提醒各供应商注意并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。

4、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


3注：表格中“(”项或“(”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.成交单位的投标文件签署及规定
16.1成交单位应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。
★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。
★16.3成交单位需在5个工作日内将响应文件纸质版原件及电子文件（U盘一份）（需跟上传政府采购云平台响应文件一致）邮寄至招标代理机构，投标文件的副本可采用正本的复印件。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的加密和标记
17.1投标人应将投标文件加密，将正本和所有的副本、电子文档密封，并在递交截止时间前进行加密上传至平台。
17.2所有封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求加密上传，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后上传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5采购人和采购代理机构对所接收的投标文件概不退回。
六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由采购人或招标代理机构工作人员检查投标文件的加密情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众解密投标文件，公示投标人名称、投标价格。对于投标人在投标截止时间前递交的投标文件，在开标时公示，评标时有效。
未加密的投标文件，投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

供应商代表应保持开标期间电话畅通（开标开始后48小时内），以便评标委员会检查和质询评标有关的事项。因无法联系而造成的后果由供应商自行负责。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将按照评分标准第2项技术参数响应情况（2）条标准做扣分处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分做进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6%—10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章评标方法。

★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见新疆政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容

	1
	外封面及封口

	2
	投标文件的封皮

	3
	投标文件的目录


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料

	1
	供应商具有合法有效的相关经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或提供三证合一证件）；

	2
	拟投入本项目低压电工作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(低压电工)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。

	3
	拟投入本项目高处作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(高处作业)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。

	4
	法定代表人身份证证明（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章；法定代表人的授权委托人身份证明书（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章； 

	5
	投标单位对提供有效证件的承诺（如提供的资格文件全部为原件则不需提供此承诺书）（原件）；

	6
	供应商须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的税收证明（加盖公章）；

	7
	供应商须提供供应商所在地社会保险经办机构出具的“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的单位实缴社会保险费用证明（加盖公章）；

	8
	供应商在近三年内应无重大违法违规行为，且未被责令停业、破产或财产被接管、冻结(须附相关书面声明原件)；

	9
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（须提供承诺书并加盖公章）；

	10
	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）；

	11
	履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书并加盖公章）。

	12
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供承诺函）。

	13
	本次采购不接受联合体供应商，不允许分包、转包；

	14
	所属行业：根据"关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)"等有关规定,本项目标的所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入3000万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。20所属行业注:若投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件中明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致,则不予认定为中小企业。温提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和产品生产商相关指标数据可自动生成企业规模类型測试结果。本国产品标准适用于货物,包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品,但不包括其中的房屋和构筑物,文物和陈列品,图书和档案,特种动植物,农林牧渔业产品,矿与矿物,电力、城市燃气、蒸汽和热水、水,食品、饮料和烟草原料,无形资产。


要求说明：供应商须将以上有效证件的扫描件上传到“政采云”平台指定位置以供查验，如果提供不全或未在指定位置按要求上传则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段，经审查证件齐全有效的供应商为合格的供应商。
三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料

	1
	投标函

	2
	递交投标保证金证明材料复印件

	3
	开标一览表

	4
	分项报价表

	5
	技术规格偏离表

	6
	商务条款偏离表


四、其他材料
	序号
	其他材料

	1
	监狱企业证明文件

	2
	中小企业声明函

	3
	制造商企业（单位）类型声明函

	4
	残疾人福利性单位声明函

	
	......


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

格式1
外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
项目名称：
项目编号：

联系人及电话：

投标人地址：
投标人名称（加盖单位公章）：


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2
投标文件的封皮
投  标  文  件
项目名称：
项目编号：

联系人及电话：

投标人地址：
投标人名称（加盖单位公章）：

格式3
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期：                       
格式6
供应商具有合法有效的相关经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或提供三证合一证件）
格式7

供应商对提供有效证件的承诺
本企业郑重承诺：

所提供有效证件真实有效且复印件与原件一致。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括:愿意接受相关部门作出的处罚，愿意接受限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

投标人名称（公章）：                 
法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：                 
日期：                 
格式8
供应商须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的税收证明（加盖公章）；

格式9
供应商须提供供应商所在地社会保险经办机构出具的“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的单位实缴社会保险费用证明（加盖公章）；

格式10

供应商在近三年内应无重大违法违规行为，且未被责令停业、破产或财产被接管、冻结(须附相关书面声明原件)；
格式11

投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式12

未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（提供网站截图加盖公章）

格式13

履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书并加盖公章）。

格式14

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供承诺函）。

格式15

投标函
 （奎屯市文化体育广播电视和旅游局）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件。
据此，签字代表宣布同意如下：
本项目投标总价详见开标一览表。
本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：          
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           
格式16
开标一览表        

	项目名称
	投标总价（元）
	供货期限
	质保期限
	备注

	2026年新疆奎屯体育中心体育场专业体育照明设备采购项目
	小写：
大写：
	自合同签订之日起      日历天内完成供货、安装、调试工作。


	贰年
	供应商报价不得超过预算金额或最高限价，否则废标。


注：投标报价应包括中标人为完成本项目工作的全部成本、费用、利润、税金等费用，招标人不承担或追加任何费用；投标报价不受服务期限长短的影响，也不受项目建设拟定建设周期的影响，服务期限的延迟或缩短招标人不承担或追加或减少任何费用。因非投标人因素造成项目服务内容发生变化，所发生的费用由双方协商确定。（投标人应在充分考虑工作内容及范围、市场竞争、设计及管理的难易程度、方案的重复修改、服务期限、工程造价、方案审查、协调管理、企业自身能力、物价及政策性变动等因素的前提下确定投标报价。）

注：为保证设备在使用过程中的质量及安全，供应商需标注以上设备及材料所使用的品牌，成交后不得擅自更换品牌或使用翻新设备及配件。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
（2）分项报价明细表
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	品牌
	单价
	总价

	1
	场地照明灯具
	照明标准:满足JGJ 153-2016IV级(省级运动会/电视转播)。核心参数: 。光源:LED,单灯功率≤1500W。光效:≥140 Im/W(额定功率)。照度:水平≥1000Ix,垂直≥750 Ix。显色指数:Ra≥80, R9≥20。眩光:GR≤50。防护等级:IP65。
1、灯具型号：LED 1500，（ 或≥1500）
2、LED专业防眩光体育馆照明灯具，大功率芯片，独立的光学元件，遮光罩以及反射器对每一组芯片进行独立控制，使光线投射更加精准。采用高压铸铝外壳，表面高纯铝亮化膜处理，配备高强度耐冲击安全钢化玻璃；具有一体式高效空气对流冷却散热器，同时配备安全防坠链条固定弹片，保证灯具安全。
3、灯具防护等级:IP65；表面处理：灯具外壳镀锌外加表面喷塑处理。
4、灯具及所有组件须具有增强腐蚀保护措施。

5、超高作业自行考虑在内。
	套
	114
	
	
	

	2
	观众席和应急照明灯具
	1、灯具型号：LED 550（或≥500）
2、LED专业防眩光体育馆照明灯具，大功率芯片，独立的光学元件，遮光罩以及反射器对每一组芯片进行独立控制，使光线投射更加精准。采用高压铸铝外壳，表面高纯铝亮化膜处理，配备高强度耐冲击安全钢化玻璃；具有一体式高效空气对流冷却散热器，同时配备安全防坠链条固定弹片，保证灯具安全。
3、灯具防护等级:IP65；表面处理：灯具外壳镀锌外加表面喷塑处理。

4、灯具及所有组件须具有增强腐蚀保护措施。

5、超高作业自行考虑在内。
	套
	18
	
	
	

	3
	灯具附件-外置防眩光罩
	附件型号：LED Visor
2、高纯度铝电化学抛光阳极氧化处理反射罩，外壳采用厚高压铸铝材料，内置高纯度铝亮化膜处理反射片;
3、根据场地照明设计，准确控制光线投射，减少外溢光输出;
4、角度可以根据设计和现场情况进行调节，以达到对外溢光和眩光的最大控制;
5、能很好地满足比赛时运动员的视觉要求。减少对运动员的眩光，不影响运动员的场上的比赛，也能满足观众的视觉要求，不影响观看比赛。

6、超高作业施工单位自行考虑在内
	套
	132
	
	
	

	4
	灯具附件-万向节
	附件型号：LED 万向节
2、灯具需要同时具备水平方向及垂直方向的刻度盘，包含灯具安装支架，高压铸铝材质;
3、根据照度需求进行设计万向节，具有水平角度和垂直角度刻度盘，精准定位装置，配有紧锁装置，确保灯具的瞄准角度，保证安装后的照明效果。确保灯具在维护之后能够恢复原来设定的瞄准角度，不改变其瞄准角度，保证照明效果;
4、投射角度设置：每个灯具的水平投射角度和垂直投射角度是根据不同项目设定好并且在出厂前全部调好的，届时只需根据现场情况的调整做出微调，安装简单且调试容易，保证了照明设计结果与实际安装效果相同。

5、超高作业施工单位自行考虑在内
	套
	132
	
	
	

	5
	驱动器箱
	1、驱动器箱型号：LED ECE
2、驱动器箱采用铝质材质，驱动器箱具备防锈功能，且确保有一定的抗冲击能力。内配有隔离开关装置，保险丝，网关等所有附属设备，满足调光和异常保护功能;
3、驱动器箱接线采用公母插头装置，一插即用；参考尺寸：1337mm*227mm*360mm，36KG。
	套
	36
	
	
	

	6
	灯具附件-定制安装支架
	附件型号：LED 定制支架
2、定制安装结构件无需焊接在固定安装结构上，安装结构件外壳镀锌外加表面喷塑处理。

3、超高作业施工单位自行考虑在内
	套
	132
	
	
	

	7
	DMX512控制系统
	1、型号：DMX512；
2、控制系统配备见优化图纸
	套
	1
	
	
	

	8
	照明配电柜
	1.名称:MS-PB
2.型号:根据照明需求特殊定制
	套
	6
	
	
	

	9
	应急照明配电柜
	1.名称:MS-EPB
2.型号:根据照明需求特殊定制
	套
	2
	
	
	

	10
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-3*2.5
3.规格:3*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	7800
	
	
	

	11
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4*4
3.规格:4*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	5000
	
	
	

	12
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-3*2.5
3.规格:3*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	1200
	
	
	

	13
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-4*4
3.规格:4*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	800
	
	
	

	14
	镀锌线槽
	1.名称:桥架
2.型号:CT 200*100
3.规格:200*100
4.材质:详见图纸及招标文件
5.超高作业自行考虑在内
	米
	800
	
	
	

	15
	镀锌线槽
	1.名称:桥架
2.型号:CT 100*50
3.规格:100*50
4.材质:详见图纸及招标文件
5.超高作业自行考虑在内
	米
	800
	
	
	

	16
	镀锌钢管
	1.名称:钢管
2.材质:JDG32
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配
5.超高作业自行考虑在内
	米
	1200
	
	
	

	17
	整体照明系统安装、施工、调
试费用
	1.名称:原有旧灯拆除，整体照明系统安装施工、调试以及辅材费用包括防坠落链等
2.其余垃圾外运等
3.超高作业自行考虑在内
	项
	1
	
	
	

	合计：
	               元
	


注:1.响应报价的总价高于采购限价总价，则视为无效标；

2.所填报品牌产品的规格（除独立封装类以外）可在合理范围内等于或优于上述规格要求

3.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
投标人名称（加盖单位公章）：               
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：                  
日期：                   

格式17
技术规格偏离表
	项目名称：

	招标文件要求
重要提示：技术指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按采购需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

格式18
商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	供货期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试工作。
	
	
	

	2
	交货及安装地点：采购方项目所在指定地。
	
	
	

	3
	质保期限：2年；
	
	
	

	4
	付款方式：详见第三章采购需求文末
	
	
	

	5
	质量要求：需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（详见招标文件中采购的物品具体参数为准）。
	
	
	

	6
	售后标准/要求：按货物生产厂家承诺的质保标准执行。需满足的服务标准、期限、效率等，如出现质量问题，供应商应免费退换货；
	
	
	

	8
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式19
供应商类似项目业绩表
项目名称：

	序号
	项目名称
	供货内容
	合同期限
	合同金额
	采购人名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


说明：须提供详细完整的中标通知书或与业主签订的合同证明材料扫描件需加盖投标单位公章，未按照要求填写此表，导致的后果由供应商自行承担。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式20
投标产品实施方案
（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式21
针对本项目制定售后服务方案
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式22
监狱企业证明文件（不符合条件无须提交）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式23
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式24
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              

格式25
供应商认为有必要提供的其他资料文件

（格式自拟）

第三章 采购需求
    采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求，本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

1、招标单位：奎屯市文化体育广播电视和旅游局

2、项目名称: 2026年新疆奎屯体育中心体育场专业体育照明设备采购项目

3、采购方式：公开招标
★4、采购内容：本项目为专业体育照明灯具改造项目（提供体育场田径，足球场,观众席和应急照明优化照明设计，照明标准:满足JGJ 153-2016 IV级(省级运动会/电视转播)，拆除原有体育场灯具和附属设施。完成供货、安装、调试工作并验收合格。改造后足球场水平照度Eh≥1200lx，均匀度U1≥0.4，均匀度U2≥0.6，色温≥4200K，同时考虑观众席和应急照明。奎屯体育中心体育场场地照明系统需采购114套大功率LED-1500灯具（或≥1500）（含灯具、内外置眩光控制装置、万向节、安装结构件，驱动器箱等灯具附件及组件），观众席和应急照明采购18套大功率LED-550（或≥500）灯具（含灯具、内外置眩光控制装置、万向节、安装结构件，驱动器箱等灯具附件及组件），控制系统应采用DMX512智能调光控制系统，实现从高级别照度到低级别照度一键转换。所投灯具应在国内有实体工厂及生产设备，不接受OEM、贴牌照明设备参加投标响应。
5、根据需求优化设计图纸方案: 奎屯体育中心体育场场地照明系统改造需采购114套大功率LED-1500（或≥1500）灯具（含灯具、内外置眩光控制装置、万向节、安装结构件，驱动器箱等灯具附件及组件。可优化设计），观众席和应急照明采购18套大功率LED- 550（或≥500）（含灯具、内外置眩光控制装置、万向节、安装结构件，驱动器箱等灯具附件及组件。可优化设计），控制系统应采用DMX512智能调光控制系统，实现从高级别照度到低级别照度一键转换。
6、技术参数：详见采购清单中的型号、参数。

7、供货地点：奎屯体育中心体育场项目现场。

8、供货期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试工作。

9、质保期限：2年

10、合同价款、价款结算及付款方式：

第一期：支付比例30%，合同签订后7个工作日内，由采购人向中标供应商支付合同价的30%作为首付款；

第二期：支付比例50%，到货初步验收后7个工作日由采购人向中标供应商支付合同价的50%；

第三期：支付比例20%，中标供应商履行完合同内容，符合合同要求，经采购人验收合格后，7个工作日内由采购人向中标供应商支付合同价剩余的20%。
11、技术要求：

★（1）LED灯具耐久性试验要求: 依据 GB/T 38539-2020《LED体育照明应用技术要求》,所投 LED 灯具应满足:LED灯具的寿命(L70)不应低于 25000h(光通量衰减到初始的 70%时的累计燃点时间)。 佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。
★（2）LED 灯具初始通光量及高温光输出要求: 依据 GB/T 38539-2020《LED体育照明应用技术要求》,所投 LED 灯具应满足: 1.初始设置通光量不低于额定通光量的90%,且不高于额定通光量的 120%;2.环境温度50℃时,通光量输出百分比≥95%。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。
★（3）空间色度均匀性要求：依据 GB/T 38539-2020《LED体育照明应用技术要求》、GB/T 7921-2008《均匀色空间和色差公式》: LED灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差,在 CIE 1976均匀色度标尺图（CIE图）中不应超过0.004。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。
★（4）LED灯具电气性能(依据GB/T 38539-2020 第6.5.2条、表12):1.灯具功率 P≥800W 时,启动峰值电流与额定工作电流之比≤15;2.瞬间启动时间 <500ms. 佐证要求: 佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。
（5）眩光控制性能(依据GB/T 38539-2020第6. 6条):

1.灯具应配有控制眩光、限制溢散光和干扰光的专用装置/措施(如外置防眩反射罩、内置防眩透镜等); 2.外置防眩反射罩、内置防眩透镜光学性能 符合GB/T 38539-2020对应限值要求佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。
（6）灯具防护玻璃: 1.采用高强度钢化玻璃,厚度≥3mm; 2.可见光透光率≥90%; 佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。
（7）依据标准:GB/T 33721-2017《LED模块及灯 具可靠性试验方法》第13条 振动试验1.所投LED灯具应按照GB/T 33721-2017第 13条规定进行振动试验,试验条件满足标准要求。2.试验后判定: 灯具外壳无裂纹、无变形,所有部件无松动、无脱落,电气间隙无减小、无安全隐患损坏,通电后能够正常启动、正常燃点。检测依据包含 GB/T 33721-2017,实测数据满足上述要求,产品型号与所投一致。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。
（8）限用物质环保要求(实质性条款) 依据标准:GB/T 26572-2011《电子电气产品 中限用物质的限量要求》、GB/T 26573- 2011《电子电气产品中限用物质的检测方 法》。 1.灯具产品限用物质含量须符合 GB/T 26572-2011 限量规定,并按 GB/T 26573- 2011规定方法进行检测;2.限用物质各项检测结果全部合格,满足国标限值要求。检测依据包含 GB/T 26572-2011,实测数据满足上述要求，产品型号与所投一致。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。

（9）场地照明灯具驱动电源电气性能须符合GB/T 38539-2020《LED体育照明应用技术要求》相关规定;LED照明驱动电源调光工作状态下,电源实测输出电流有效值与设定值偏差不大于5%。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。

（10）场地照明灯具驱动电源安全性能须满足 GB/T 38539-2020《LED体育照明应用技术要求》相关规定。LED照明驱动电源在内部温度达到保护设定值时,应可自动输出报警信号,并能自动降功率运行或直接断电保护。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。

（11）为减轻马道及网架结构荷载，场地照明灯具与对应的驱动电源采用分体式设计，所有驱动电源集中安装于专用的驱动器箱内，投标文件中提供说明文件。

（12）场地照明灯具驱动电源箱体外壳防护等级,依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP代码)》进行检测, 外壳防护等级不低于IP65。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。 

（13）场地照明灯具须符合 JGJ 153-2016《体育场馆照明设计及检测标准》相关要求,灯具应自带或附带投射角度调节及角度指示装置;灯具投射角度调节结构应可实现水平0°~180°、垂直0°~180°大范围调节。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。 

（14）场地照明灯具基本性能须符合 JGJ 153- 2016《体育场馆照明设计及检测标准》及GB/T 38539-2020《LED体育照明应用技术要 求》相关规定,同时满足以下指标要求: 1.灯具光效效能:≥90lm/W; 2.色温:5500K ~ 6500K; 3.色容差:s5; 4.一般显色指数Ra: ≥90; 5.特殊饱和红显色指数R9:≥40; 6.频闪比:≤3%;7.功率因数:≥0.97。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。 

（15）场地照明灯具设计使用额定寿命不低于八年，且八年内场地的照度值不低于设计值，投标时提供针对本项目出具的质量保修文件。

（16）场地照明灯具应通过中性盐雾试验, 符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》, 试验条件：连续雾化≥48小时,试验后外观表层无起泡、起鼓现象，无红锈斑出现。佐证要求:投标文件须提供具有CMA/CNAS资质的检验机构出具的合格检测报告,报告内容须完整覆盖上述参数,且产品型号与所投产品一致。

（17）灯具驱动箱体应具备良好散热、防腐、机械防护性能,满足项目户外使用环境要求及对应IP防护等级标准; 驱动箱应具备短路、过载、隔离断电保护功能,支持智能通信组网接入,接线方式应安全可靠、便于现场安装维护。投标文件技术标中提供驱动器箱功能设计说明文件(含原理、材质、防护等级说明)。

（18）场地照明灯具应具备防水透气、防凝露设计,适应户外环境温度变化,防止灯具内部结露积水,保障电气安全与使用寿命;投标文件技术标中提供产品防水透气结构设计说明文件(含原理、材质、防护等级说明)。

12、售后服务要求：

12.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3  在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 货物免费保修期内，乙方每年需组织巡检一次并出具巡检报告给甲方。巡检报告需附维修前后照片对比并注明货物地点。

12.5 乙方必须向最终用户提供良好的技术支持，必须要有专门队伍从事技术支持工作，并提供7×24小时电话的热线技术支持服务。

13.验收要求：

13.1初步验收：货物到货后3 个工作日内，由甲方组织初步验收，乙方须派员到场配合。初步验收为外观、数量、资料及符合性查验，不涉及安装及性能测试，验收内容包括：外包装完好无破损、雨淋、受潮痕迹，包装标识清晰，注明产品名称、型号规格、数量、制造商、生产日期、合格证编号等；到货产品型号、规格、数量、技术参数与采购文件、投标文件、合同及技术协议完全一致，无缺件、错发、漏发；随货资料齐全：产品合格证、出厂检验报告、CCC 认证（如需）、CQC / 节能认证、CNAS/CMA 第三方检测报告、说明书、安装图纸、质保承诺、主要光源 / 电源品牌证明文件等；灯具及附件外观无变形、裂纹、掉漆、锈蚀；接线端子、防水接头、线缆完好；防护等级（如 IP65/IP66）、绝缘等级、浪涌保护、防坠链等配置符合采购要求；初步验收不合格的，乙方须在3 个工作日内无条件更换、补齐或整改，直至复验合格，相关费用及工期延误责任由乙方承担。

13.2 安装调试验收：初步验收合格后，乙方按采购文件、施工图纸及国家规范完成全部灯具安装、管线敷设、配电接线、控制系统调试、接地与安全保护等工作，经甲方组织安装质量、安全及功能符合性验收后，进入不少于 7 天的连续试用（试运行）。

试用验收不合格的，乙方须限期整改并重新试运行，直至合格；试运行期不顺延，整改导致的延误由乙方负责。

13.3 最终验收：试用验收合格、全部履约完成（含培训、资料移交、备品备件交付）后，甲方组织最终验收，全部指标满足以后方可通过最终验收：所有初验、试用验收遗留问题全部闭环整改，无未完成项、无质量隐患；技术参数 100% 达标；资料完整移交：竣工图纸、竣工报告、检测报告、合格证、认证文件、操作手册、维护手册、培训记录、备品备件清单及质保文件等全套归档、可追溯；

人员培训到位：乙方对甲方操作及维护人员完成不少于 2 次现场实操培训，确保能独立操作、日常维护及简单故障排查；

最终验收合格后，双方签署《竣工验收证书》，视为项目正式交付；验收不合格的，乙方须无条件整改、更换直至合格，承担由此产生的一切费用及损失，逾期未完成的按合同违约条款处理。

	2026年新疆奎屯体育中心体育场专业体育照明设备采购项目清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	场地照明灯具
	照明标准:满足JGJ 153-2016IV级(省级运动会/电视转播)。核心参数: 。光源:LED,单灯功率≤1500W。光效:≥140 Im/W(额定功率)。照度:水平≥1000Ix,垂直≥750 Ix。显色指数:Ra≥80, R9≥20。眩光:GR≤50。防护等级:IP65。
1、灯具型号：LED 1500，（ 或≥1500）

2、LED专业防眩光体育馆照明灯具，大功率芯片，独立的光学元件，遮光罩以及反射器对每一组芯片进行独立控制，使光线投射更加精准。采用高压铸铝外壳，表面高纯铝亮化膜处理，配备高强度耐冲击安全钢化玻璃；具有一体式高效空气对流冷却散热器，同时配备安全防坠链条固定弹片，保证灯具安全。
3、灯具防护等级:IP65；表面处理：灯具外壳镀锌外加表面喷塑处理。
4、灯具及所有组件须具有增强腐蚀保护措施。

5、超高作业自行考虑在内。
	套
	114

	2
	观众席和应急照明灯具
	1、灯具型号：LED 550（或≥500）
2、LED专业防眩光体育馆照明灯具，大功率芯片，独立的光学元件，遮光罩以及反射器对每一组芯片进行独立控制，使光线投射更加精准。采用高压铸铝外壳，表面高纯铝亮化膜处理，配备高强度耐冲击安全钢化玻璃；具有一体式高效空气对流冷却散热器，同时配备安全防坠链条固定弹片，保证灯具安全。
3、灯具防护等级:IP65；表面处理：灯具外壳镀锌外加表面喷塑处理。

4、灯具及所有组件须具有增强腐蚀保护措施。

5、超高作业自行考虑在内。
	套
	18

	3
	灯具附件-外置防眩光罩
	附件型号：LED Visor
2、高纯度铝电化学抛光阳极氧化处理反射罩，外壳采用厚高压铸铝材料，内置高纯度铝亮化膜处理反射片;
3、根据场地照明设计，准确控制光线投射，减少外溢光输出;
4、角度可以根据设计和现场情况进行调节，以达到对外溢光和眩光的最大控制;
5、能很好地满足比赛时运动员的视觉要求。减少对运动员的眩光，不影响运动员的场上的比赛，也能满足观众的视觉要求，不影响观看比赛。

6、超高作业施工单位自行考虑在内
	套
	132

	4
	灯具附件-万向节
	附件型号：LED 万向节
2、灯具需要同时具备水平方向及垂直方向的刻度盘，包含灯具安装支架，高压铸铝材质;
3、根据照度需求进行设计万向节，具有水平角度和垂直角度刻度盘，精准定位装置，配有紧锁装置，确保灯具的瞄准角度，保证安装后的照明效果。确保灯具在维护之后能够恢复原来设定的瞄准角度，不改变其瞄准角度，保证照明效果;
4、投射角度设置：每个灯具的水平投射角度和垂直投射角度是根据不同项目设定好并且在出厂前全部调好的，届时只需根据现场情况的调整做出微调，安装简单且调试容易，保证了照明设计结果与实际安装效果相同。

5、超高作业施工单位自行考虑在内
	套
	132

	5
	驱动器箱
	1、驱动器箱型号：LED ECE
2、驱动器箱采用铝质材质，驱动器箱具备防锈功能，且确保有一定的抗冲击能力。内配有隔离开关装置，保险丝，网关等所有附属设备，满足调光和异常保护功能;
3、驱动器箱接线采用公母插头装置，一插即用；参考尺寸：1337mm*227mm*360mm，36KG。
	套
	36

	6
	灯具附件-定制安装支架
	附件型号：LED 定制支架
2、定制安装结构件无需焊接在固定安装结构上，安装结构件外壳镀锌外加表面喷塑处理。

3、超高作业施工单位自行考虑在内
	套
	132

	7
	DMX512控制系统
	1、型号：DMX512；
2、控制系统配备见优化图纸
	套
	1

	8
	照明配电柜
	1.名称:MS-PB
2.型号:根据照明需求特殊定制
	套
	6

	9
	应急照明配电柜
	1.名称:MS-EPB
2.型号:根据照明需求特殊定制
	套
	2

	10
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-3*2.5
3.规格:3*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	7800

	11
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4*4
3.规格:4*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	5000

	12
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-3*2.5
3.规格:3*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	1200

	13
	线缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-4*4
3.规格:4*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道敷设或桥架内敷设
6.超高作业自行考虑在内
	米
	800

	14
	镀锌线槽
	1.名称:桥架
2.型号:CT 200*100
3.规格:200*100
4.材质:详见图纸及招标文件
5.超高作业自行考虑在内
	米
	800

	15
	镀锌线槽
	1.名称:桥架
2.型号:CT 100*50
3.规格:100*50
4.材质:详见图纸及招标文件
5.超高作业自行考虑在内
	米
	800

	16
	镀锌钢管
	1.名称:钢管
2.材质:JDG32
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配
5.超高作业自行考虑在内
	米
	1200

	17
	整体照明系统安装、施工、调
试费用
	1.名称:原有旧灯拆除，整体照明系统安装施工、调试以及辅材费用包括防坠落链等
2.其余垃圾外运等
3.超高作业自行考虑在内
	项
	1


第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用 综合评分法 进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照总则28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  0.5  小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
书面说明不能证明其报价合理性的；
未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  10% （6%—10%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   （2%—3%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	投标人名称

	
	
	
	
	

	1
	供应商具有合法有效的相关经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或提供三证合一证件）；
	
	
	

	2
	拟投入本项目低压电工作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(低压电工)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。
	
	
	

	3
	拟投入本项目高处作业人员不少于1人,须持有应急管理部门核发的有效特种作业操作证(高处作业)证书须在有效期内（提供证书复印件并加盖单位公章）。
	
	
	

	4
	法定代表人身份证证明（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章；法定代表人的授权委托人身份证明书（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）加盖公章； 
	
	
	

	5
	投标单位对提供有效证件的承诺（如提供的资格文件全部为原件则不需提供此承诺书）（原件）；
	
	
	

	6
	供应商须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的税收证明（加盖公章）；
	
	
	

	7
	供应商须提供供应商所在地社会保险经办机构出具的“提交响应文件时间”前6个月任意一个月的单位实缴社会保险费用证明（加盖公章）；
	
	
	

	8
	供应商在近三年内应无重大违法违规行为，且未被责令停业、破产或财产被接管、冻结(须附相关书面声明原件)；
	
	
	

	9
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（须提供承诺书并加盖公章）；
	
	
	

	10
	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）；
	
	
	

	11
	履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺书并加盖公章）。
	
	
	

	12
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供承诺函）。
	
	
	

	13
	本次采购不接受联合体供应商，不允许分包、转包；
	
	
	

	14
	所属行业：根据"关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)"等有关规定,本项目标的所属行业为 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入3000万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。20所属行业注:若投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件中明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致,则不予认定为中小企业。温提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和产品生产商相关指标数据可自动生成企业规模类型測试结果。本国产品标准适用于货物,包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品,但不包括其中的房屋和构筑物,文物和陈列品,图书和档案,特种动植物,农林牧渔业产品,矿与矿物,电力、城市燃气、蒸汽和热水、水,食品、饮料和烟草原料,无形资产。
	
	
	

	
	结论
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：

日      期：

附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	8
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字： 
日      期： 

评分标准
	评分标准
	评分细则
	分数

	价格分


	基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30，四舍五入，保留两位小数。

报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图复印件）；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。
	30分

	技术参数响应情况
	投标人应按照招标文件中第三章采购需求第11项技术要求中，标注★号条款逐项响应；★号条款有一条不满足，投标将被否决；

一般条款逐项响应，共14项，每项扣1分。总分14分，扣完为止。

注：技术参数中若有要求投标人提供佐证材料的，投标人未按要求提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（即相应技术参数条款视为不满足招标文件要求）。
	14分

	照明优化说明
	投标人根据本项目体育场馆照明国家标准及采购要求,提供产品配套照明优化说明文件,内容包含: 
1.灯具布灯适配说明、场地照度适配说明,符合GB/T38539-2020体育照明规范要求(4 分)

2.灯具眩光控制、照明场景模式、赛事照明适配保障说明,满足日常训练及赛事使用需求(4分)

3.产品配套技术优化承诺、现场照明调试保障服务承诺,内容完整规范(4分)
	12分

	眩光控制性能
	依据 GB/T 38539-2020《LED体育照明应用技术要求》 相关眩光控制规范要求进行评审:

1.所投灯具具备成熟可靠的防眩光结构设计,可有效控制场地眩光、溢散光、干扰 光,满足体育场赛事照明使用要求(3分);
2.灯具眩光相关检测指标全部符合国家标准要求,参数齐全、数据达标(3分);

3.针对本项目场地照明,提供规范、简洁、贴合项目实际的眩光控制专项保障说明,内容完整、条理清晰、符合现场使用需求(3分)。
	9分

	灯具安装调试服务保障
	投标人针对本项目灯具供货、现场指导、调试服务提供完整保障方案:

1.进场供货协调、供货排布、到货配套保障措施(3分)

2.产品现场安装技术指导、灯具调试、灯光效果调试服务方案(3分)

3.现场配合管理、质量管控、售后对接、应急处置保障措施(4分)

评审规则:内容完整、贴合项目需求、条理规范得满分;内容缺项、表述简略、不符合要求的对应单项酌情扣分,扣完本项分值为止,不连环重扣,未提供不得分。
	10分

	售后服务保障


	1.具备完善的售后服务体系、质保服务承诺、故障响应及维修回访机制,内容齐全规范,得3分;

2.配备完善的备品备件、易损件供应保障方案,能满足项目长期使用更换需求,得3分;

3.提供完整的操作使用培训、技术指导、日常维护交底方案,得2分;

4.包含项目故障应急处置、突发问题抢修预案,内容完整可行,得3分;

5.提供体育赛事期间灯光专项保障服务方案，保障措施周全到位,得2分。

评分规则:

各项内容齐全、符合项目需求得对应分值;内容缺项、内容简略、缺失对应模块该项小分扣除,不连环重扣、不主观随意扣分,扣完本项总分为止,未提供不得分。
	13分

	样品
	灯具结构、材质与工艺(6分)

1、外观结构检查：肉眼观察样品外壳无毛刺、无划痕、无变形，螺丝紧固无松动，密封胶圈安装到位。得0.5分；有明显毛刺、划痕或螺丝松动，不得分。结构与材质强度：用手按压灯具外壳及支架，无松动变形，灯具表面喷塑或烤漆附着力强（用胶带粘贴撕下无脱落），得0.5分； 按压变形或涂层脱落，不得分。

2、光学部件检查：肉眼观察透镜或玻璃面板无气泡、无杂质、无破损，反光杯表面光滑无氧化脱落，得1分；存在气泡、杂质或破损，不得分。光源点亮测试（现场通电）：点亮后无闪烁、无异常声响，光色均匀（目测无暗区或明显色差），得1分；出现闪烁、异响或明显色斑，不得分。

3、驱动器箱检查：检查驱动器箱标识清晰（功率、输入电压、IP等级等），接线端子牢固，引出线无破损、线径符合要求，得1分；标识不清或接线松动、线径细薄，不得分。

4、散热性能检查：点亮30分钟后用手背靠近散热鳍片（非接触感知气流温度），温升均匀、无明显局部过热烫手感，得1分；局部异常高温或温度过高无法触碰，不得分。

5、防护密封检查：目测并手动按压密封圈位置，密封圈弹性良好、无错位，且灯具与驱动器盒接缝处无可见缝隙，得1分；密封圈硬化、变形或缝隙明显，不得分。
	6分

	项目业绩
	近3年内(2023年至今)投标人或灯具生产厂家具有同类体育场馆LED照明灯具供货业绩,每提供1份有效合格业绩得1分,最高得6分;未提供或业绩材料无效不得分。
业绩认定时间:以合同签订日期为准。业绩佐证材料要求:

1.业绩合同关键页复印件(包含项目名称、供货内容、合同金额、甲乙双方盖章页、签署日期页);

2.对应业绩竣工验收证明材料,可为甲方出具竣工验收单、业主验收合格证明、第三方检测验收报告任意其一即可。

所有业绩资料须清晰可辨,资料不全、内容模糊、无法印证项目真实性的,不予计分。招标人有权在中标公示期间,要求中标候选人提供业绩原件进行核查核验。
	6分


第五章  采购合同条款及格式

