南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB

项目所属区划：南宁市市本级

采 购 人：南宁市公安局

采购代理机构：广西机电设备招标有限公司

2026年04月07日

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	118

第一节 投标人须知前附表	118

第二节 投标人须知正文	123

一、总  则	123

二、招标文件	128

三、投标文件的编制	129

四、开    标	131

五、资格审查	132

六、评   标	133

七、中标和合同	134

九、其他事项	140

第四章  评标方法及评分标准	142

第一节 评标方法	142

第二节 评标程序	142

第三节 评分标准	147

第四节 中标候选人推荐原则	153

第五节 评标报告	153

第五章 拟签订的合同文本	154

第六章 投标文件格式	171

第一节 投标文件外层包装封面	172

第二节 资格证明文件格式	173

第三节 商务文件格式	180

第四节 技术文件格式	192

第五节 报价文件格式	199

第六节 其他文书、文件格式	205

第七章 质疑、投诉证明材料格式	208

第一节 质疑函（格式）	209

第二节 投诉书（格式）	212

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目（NNZC2026-G3-990123-JDZB）公开招标公告

项目概况

2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月28日09时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G3-990123-JDZB

项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

预算金额：人民币（大写）壹仟壹佰贰拾壹万肆仟陆佰贰拾贰元贰角玖分（¥ 11214622.29元）

采购需求：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 | 分项预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目 | 1 | 项 | 为保障云计算数据中心相关系统正常运转，根据云计算数据中心相关硬件和系统的规模，按照标准要求对云计算数据中心（包括机房、服务器、存储、安全、网络、数据库、云平台、基础系统平台）和全市公安信息网维护和运行管理服务，提供巡检、维护、运行、技术咨询和技术支持等服务及常用备品备件服务，具体内容详见招标文件。 | 11214622.29元 |

合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

本项目是否接受联合体投标：□是，☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年4月28日09时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在竞标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年4月28日09时30分00秒 在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&

parentId=66601&articleId=4cM9M58Ck8ttIQ2WomfizA==

3. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)，http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/ （全国公共资源交易平台（广西.南宁）。

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：南宁市公安局

地址：南宁市厢竹大道46号

项目联系人：韦国防

联系电话：13397810200

2.采购代理机构信息

名 称：广西机电设备招标有限公司

地　址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层

联系电话：0771-2808960

3.项目联系方式

项目联系人：旷若兰、庞倚林

电话：0771-2808960

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南

广西机电设备招标有限公司

2026年4月07日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2．本项目为服务类采购，无核心产品；同时本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

3．本项目服务需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件。必须满足或优于，否则投标无效。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5. 本项目需求一览表中内容如与第五章“拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。

6.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

7.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

8.预算金额：人民币（大写）壹仟壹佰贰拾壹万肆仟陆佰贰拾贰元贰角玖分（¥ 11214622.29元）

9.本项目中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业（行业名称及划分见本章附件2）

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购服务名称 | 单位 | 数量 | 服务参数 | 分项预算合计（元） |
| 1 |  | 2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目 | 项 | 1 | 一、项目背景 云计算数据中心已建成投入使用已超过10年，相当部分的设备已经超过了承诺维保期限，为保障云计算数据中心相关系统正常运转，根据云计算数据中心相关硬件和系统的规模，按照标准要求对云计算数据中心（包括机房、服务器、存储、安全、网络、数据库、云平台、基础系统平台）和全市公安信息网维护和运行管理服务，提供巡检、维护、运行、技术咨询和技术支持等服务及常用备品备件服务。 二、云计算数据中心服务范围 1、物理服务器及存储设备运维服务对象：磁盘存储服务器207台，涉及2012至2020年购置的IBM、华为、NETAPP、宏杉、VERITAS等品牌设备；小型机7台，涉及2014至2015年购置的IBM品牌 power系列的设备； PC服务器743台，涉及2011至2020年购置的华为、IBM、浪潮、联想、大洋、宝德、dell、HP、H3C等品牌设备；网络设备795台，涉及2012至2022年购置的华为、H3C、迈普、锐捷、艾泰、IBM等品牌设备；安全设备28台，含华为品牌设备、奇安信防火墙； 2、应用系统及网站托管服务对象：市局各业务部门及分县局网站等50个；公安信息网各类应用系统及服务162个；专网应用系统及服务100个（因涉及采购人敏感信息，具体的网站及系统名称后续由采购人提供给中标人）。 3、数据托管服务对象：楼宇门禁系统、楼宇停车管理系统、机房动环管理系统、OA办公自动化系统、文件存取云平台、市局新用户中心、市局负载均衡平台、市局DNS系统平台、智慧运维平台、数据库一体机平台、备份平台、VMware虚拟化平台、华为云平台、腾讯云平台、深信服云平台等23个系统。 4、网络运维服务主要完成全市343个公安驻地的出口网络设备，市局1、2区办公区大楼、机房及主干网络，具体服务内容： 4.1提供南宁市公安局多个在外办公部门（因涉及采购人敏感信息，具体的部门名称后续由采购人提供给中标人）自建光纤线路的可网管设备运行维护服务； 4.2提供全市由电信运营商（包括中国电信、广电网络、中国移动等）承建的公安信息网二、三级网及接入网（包括警务站）等共计343个节点，除机房至外部线路及设备（包括运营商汇聚、核心交换机，各分县局汇聚层交换机、各派出所/队接入层交换设备）日常运维服务； 4.3提供市局办公一区、二区：公安网、大楼智能网、互联网、内部电话网、视频网、政务内/外网等日常运维服务； 4.4提供服务期内新增各类网络线路的运维服务； 4.5提供常规网络技术培训：针对南宁市公安局网络结构情况，对信息中心技术人员进行网络技术的培训； 4.6提供对运营商（包括中国电信、中国移动）承建的移动警务专网除机房至外部线路及设备（包括运营商到市局线路落地在机房交换机）日常运维服务； 4.7提供3个机房共计526个机柜的网络布线及其内设备上下架线路调整等日常运维服务； 4.8提供运营商接入间、大楼弱电井、超长线缆中继机柜的日常运维服务。 5、存储平台运维对象 IBM XIV存储平台，容量1766TB；华为S6800V3存储平台，容量180TB；华为S5500TV3存储平台，容量169TB；华为S5500TV2存储平台，容量142TB；华为18500存储平台（A），容量120TB；华为18500存储平台（B），容量120TB；宏杉MS2500存储平台，容量15TB；华为5500v5存储平台，容量243TB；凌拓netapp8020存储平台，容量35TB；华为 OceanStor 5500 V5存储平台，容量240TB；宏杉M5500存储平台，容量30TB；宏杉MS2500存储平台，容量25TB；华为9000存储平台，容量9PB；华瑞泰access存储平台，容量300TB； 6、云计算平台运维服务对象：云计算平台一共8套，分为公安信息网私有云平台3套，互联网私有云平台3套，专网云平台2套。 7、数据库云平台运维对象 7.1关系型数据库云平台（O）：1套，平台共有设备：2台管理节点、3台计算节点及7台存储节点，存储容量320TB。 7.2关系型数据库云平台（M）：1套，平台共有设备：2台计算节点，采用分布式存储，总容量22TB。 7.3业务数据库系统：100多套。 8、文件存取云平台 文件存取云平台由6台服务器采用集群方式组成，物理容量240TB，逻辑容量72.4TB，采用分布式存储方式。 9、南宁市公安局域名管理系统、负载均衡平台运维。 9.1南宁市公安局域名管理系统一共4套，共5台设备。公安信息网2套，2套域名管理系统作为互备模式，现系统内已创建有南宁市公安局各分县局网站域名、各业务应用系统域名等共221个；互联网1套暂时处于停用状态；移动警务网1套各业务应用系统域名26个。 9.2南宁市公安局负载均衡平台一共2套，主要负责各业务系统的用户访问流量分配，消除单点故障，保障业务系统的可靠性。公安信息网1套，现已承载的业务有OA自动化办公系统、接处警平台等多个业务系统的负载均衡工作；互联网1套，现已承载网上服务平台、巡防勤务系统等多个业务系统的负载均衡工作。 三、公安云计算数据中心机房设备和设施运维服务 （一）云计算数据中心及全市公安信息网运维服务 1、驻场人员整体要求 1）组织不少于22人的服务团队提供驻场服务，驻场运维要求7*24小时轮班在岗，中标人需向采购人提供驻场运维人员基本信息（包括：姓名，身份证号、职务，联系方式等），要求运维人员个人手机保持24小时畅通； 2）每月做好运维值班安排，并将值班安排表及值班人员相关信息上报采购人负责部门； 3）驻场运维人员所有变动的，需提前2个工作日上报采购人负责部门，并做好相应的工作交接；遇紧急事件应即时通报采购方负责部门，处理事件应急技术人员按指示及时完成事故/故障处置，影响出勤的报采购方负责部门，在不影响运行维护的情况下进行调/补休，采购方负责部门亦可按勤务要求中标人提供合适的替岗人员补充当班运维力量。 4）驻场各职能主要负责人因请假、调休、出差等情况，需提前上报采购人负责部门，并做好相关工作对接及安排； 5）中标人提供人员经采购人审查不符合或不能胜任工作的，采购人可要求中标人更换人员。 6）中标人需保障驻场服务人员在驻场服务期间人员通讯、办公场地保洁、工作相关的低值办公耗材等。 2、数据中心运维项目经理职责要求： 1）要求提供1名项目经理，学历及工作年限要求：要求大学本科或以上计算机类专业学历或同等学历；认证要求：要求为项目管理类中级工程师职称或系统集成项目管理工程师或同级别或以上认证；要求3年或以上运维管理经验。 2）负责数据中心网络结构、设备维护、设备厂家等的沟通及工作协调，机房日常运维及管理工作； 3）制定数据中心服务策略，结合实际情况均衡考虑服务质量、效率及安全，持续优化及改进机房业务运营。 4）负责服务周期内相关数据中心相关项目的软、硬件实施架构调研与集成设计，协助项目实施单位完成实施方案，并负责跟进实施过程与验收成果。 5）工作日5*8小时驻场服务，并确保7*24小时电话畅通，以提供远程协同，随时可到达现场。 3、运维管理助理职责要求： 1）提供2名运维管理助理驻场服务。 2）协助项目经理完成各项运维工作，制定相关运维管理制度、操作手册、应急管理流程和应急操作预案；收集运维工作日志，汇总后进行上报。 3）负责数据中心服务中台工作，受理、流转、跟踪及反馈运维工单。 4监督运维工作质量和服务响应时效，回访、听取收集用户意见，并针对事件拟定后续服务改进措施。 5）、掌握所有运维岗位的特点，负责受理故障及故障预处置并分流工作。 6）负责执行机房进出人员管控，对机房来访人员进行事件登记，人员信息录入和背景审查。 4、网络运维人员职责要求： 1）提供4名网络运维服务人员驻场服务。 2）负责管理机房和机关约 431台网络设备、全局公安网约370台接入设备，按数据中心管理要求定期完成网络安全管理要求； 3）负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓扑图，并做好系统路由的解析和资料的整理； 4）分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作； 5）负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理； 6）对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作； 7）提供定期对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作； 8）协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 9）通过网络监控平台巡检二、三、四级网络运行状态，通过软件监控平台巡检各业务系统的运行状态，通过机房动环监控系统巡检机房各动环设备的运行情况，相关巡检均需形成报告并上报采购人负责部门。 5、云计算平台运维人员职责要求： 1）提供6名云计算平台运维服务人员驻场服务。 2）负责云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为 FusionSphere 虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）的日常例行维护，定期巡检，内部网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； 3）负责存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor 6800TV3、IBM SVC、IBM XIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共约12 PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，内部网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； 4）负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行。 5）负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付； 6）保障并不断提升服务的可用性和数据安全性，提升用户体验，日常运营保障，负责运用运维技术，运维平台，确保入网设备的全面纳管和全生命周期管理，确保设备、业务及安全等状态可监可控，协助制定应急预案并参与演练； 7）参与复杂性问题的会商处置，定位并解决所负责的问题； 8）协助其他部门、用户提供必要的云计算、虚拟化、存储等的备份策略制定，在使用时的安全控制策略； 9）参与服务期间云计算平台的扩容、平台配置变更、存储网络（SAN、FC san及IP存储网）进行运维管理和优化等工作； 10）负责按采购人管理流程对各项新增业务上线工作提供数据、信息支撑，并配合业务上线工作，包括上架设备、配置网络、线路部署及整理等工作； 11）提供数据中心各平台、系统的软件服务包现场升级服务，配合平台、系统厂商做好各软件系统的补丁升级工作； 7、数据中心系统及软件系统运维人员职责要求： 1）提供7名数据中心系统及软件系统运维服务人员驻场服务。 2）提供服务器操作系统（含Windows、Linux、信创系统）运行维护服务，包括：部署、安装、调优及故障处理等。 3）负责数据中心支撑系统(如：大数据平台、智能运维管理监控系统、负载均衡系统、校时服务系统、资产管理系统等)及业务单位托管应用系统等的日常运行维护、日志分析、故障排除、数据备份、使用培训等。 4）负责对软件类、应用类故障分析，代码分析等排障工作。 5）配合网络工程师处理相关业务系统的网络及硬件故障。 6）人员要求有开发能力，熟悉多种开发架构及开发语言，掌握分析应用逻辑。 7）提供软件开发类技术咨询服务，协助用户对新需求的技术选型，应用对接咨询、指导工作。 8）提供系统的页面、ip可达的拨测监控服务。 8、质量管控及自动化运维工程师职责要求： 负责运维过程的质量管控，按相关的标准规范监督执行及时反馈修正；负责对运维规范相关的文件修订与更改的管理；负责对所有运维人员培训相关的规范制度和考核；负责对所有运维工单的跟踪及检查，管控对运维缺陷及运维风险；熟悉运维场景，对网络、云计算、存储、操作系统、应用架构有深刻理解，具备至少一门脚本语言及一门开发语言能力；熟悉主流厂商主要产品线不同代的设备，对不同版本的运行日志有独立分析能力；负责针对现网环境开发解决特定场景的自动化运维工具，如：网络巡检、网络故障定位、通讯质量监测、系统自动化补丁升级脚本、设备参数备份、数据巡检等工具；管理数据中心上线业务的虚拟资产管理，如：原代码、版本包、文档、数据资产等。 8.1质量管控及自动化运维人员职责要求： 1）提供2名质量管控及自动化运维服务人员驻场服务。 2）负责运维过程的质量管控，按相关的标准规范监督执行及时反馈修正。 3）负责对运维规范相关的文件修订与更改的管理。 4）负责对所有运维人员培训相关的规范制度和考核。 5）负责对所有运维工单的跟踪及检查，管控对运维缺陷及运维风险。 6）熟悉运维场景，对网络、云计算、存储、操作系统、应用架构有深刻理解，具备至少一门脚本语言及一门开发语言能力。 7）熟悉厂商主要产品线不同代的设备，对不同版本的运行日志有独立分析能力。 8）负责针对现网环境开发解决特定场景的自动化运维工具，如：网络巡检、网络故障定位、通讯质量监测、系统自动化补丁升级脚本、设备参数备份、数据巡检等工具。 9、数据中心夜间值守要求 要求提供工作日非工作时段值守，全年正常工作日为250天，每天14小时按2班轮值形式提供值守保障服务，期间需执行以下工作： 1）如遇等级任务，值守人员应根据具体任务要求配合采购人任务工作增加值守人员。 2）负责突发事件的应急启动工作，按工作规范进行紧急响应和应急处置，通知相关技术人员进行二级响应。 3）负责备品仓库的日常工作，按规定进行物资的进出库工作。 4）驻场式值守服务，值守地点为市局一区数据中心。 5）负责数据中心机房值守服务，并进行以下内容的响应处置： 6）对云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为 FusionSphere 虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）,存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor 6800TV3、IBM SVC、IBM XIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共12 PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； 7）负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行。 8）负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付； 9）响应受理业务部门及采购人的业务需求与故障处置，提供与正常工作时段一致的响应服务。 10）对市局公安网络（机房和机关网络设备约431台，全局公安网接入设备约310台）提供值守服务，并进行以下内容的响应处置： （1）负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓扑图，并做好系统路由的解析和资料的整理。 （2）分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作。 （3）负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理。 （4）对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作。 （5）对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作。 （6）协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 10、休息日值守要求 要求提供休息日时段值守，全年法定休息日为104天，每天24小时按3班轮值形式提供值守保障服务，期间需执行以下工作： 1）如遇等级任务，值守人员应根据具体任务要求配合用户任务工作增加值守人员。 2）负责突发事件的应急启动工作，按工作规范进行紧急响应和应急处置，通知相关技术人员进行二级响应。 3）负责备品仓库的日常工作，按规定进行物资的进出库工作。 4）驻场式值守服务，值守地点为市局一区数据中心。 5）负责数据中心机房值守服务，并进行以下内容的响应处置。 6）对云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为 FusionSphere 虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）,存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor 6800TV3、IBM SVC、IBM XIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共12 PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； 7）负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行； 8）负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付； 9）响应受理业务部门及采购人的业务需求与故障处置，提供与正常工作时段一致的响应服务； 10）对市局公安网络（机房和机关网络设备约431台，全局公安网接入设备约310台）提供值守服务，并进行以下内容的响应处置： （1）负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓扑图，并做好系统路由的解析和资料的整理。 （2）分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作。 （3）负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理。 （4）对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作。 （5）对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作。 （6）协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 11、法定节假日值班要求 要求提供法定节假日值班服务，包含春节、元旦、清明、劳动节、端午节、中秋节、国庆的法定节假日，每天24小时按3班轮值形式提供值守保障服务，期间需执行以下工作： 1）建立三级响应梯队与轮班机制，一级梯队（现场）监控及处理常规告警；二级梯队（本地备勤）处理需现场介入的故障；三级梯队（远程）提供技术专家支持。如遇等级任务，值守人员应根据具体任务要求配合用户任务工作增加值守人员。 2）负责突发事件的应急启动工作，按工作规范进行紧急响应和应急处置，通知相关技术人员进行二级响应。 3）负责备品仓库的日常工作，按规定进行物资的进出库工作。 4）驻场式值守服务，值守地点为市局一区数据中心。 5）负责数据中心机房值守服务，并进行以下内容的响应处置。 6）对云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为 FusionSphere 虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）,存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor 6800TV3、IBM SVC、IBM XIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共12 PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，网络监控及运行监视，故障与告警信息收集。 7）负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行。 8）负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付。 9） 响应受理业务部门及采购人的业务需求与故障处置，提供与正常工作时段一致的响应服务。 10）对市局公安网络（机房和机关网络设备约431台，全局公安网接入设备约310台）提供值守服务，并进行以下内容的响应处置： （1）负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓扑图，并做好系统路由的解析和资料的整理。 （2）分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作。 （3）负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理。 （4）对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作。 （5）对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作。 （6）协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 12、网络安全问题保障服务 要求提供 60人天的协助公安局下属机构内网安全故障定位、技术指导恢复服务。 1）因安全事故导致断网、违规行为定位，如：一机两用、违规外联等事故，提供现场排查接入点，定位违规终端。 2）提供下属机构办公网架构或管理优化技术支持服务，如新增或改造办公场所网络建设建议技术支持；如：分局机关网络架构不合理，提出整改建议等服务。 3）提供7*16小时远程故障问题响应服务，将在接到报告时提供网络问题技术支持，指导排查问题，直到故障恢复，如故障问题严重的，可提供现场处置。 13、运维运输及应急车辆保障服务 1）提供主机房与灾备机房之间的设备运输及库存设备调度运输、搬运服务，提供车辆（含保险、油费及过路费等费用）及力工(装卸工)对主备机房之间含仓库的设备、备件运输、搬运服务，全年不超过18车次； 2）提供数据中心之间及市局下属机构网络、安全等应急事件的紧急运输服务，全年不超过30天车辆使用： （1）提供应急备品备件的运送服务，运输服务行驶范围包括南宁市直辖的区县地区； （2）提供应急事件处置的运维保障用车服务，运输服务行驶范围包括南宁市直辖的区县地区； （3）提供应急保障工作的安装工具、软件、零件、万用表、工程宝、示波器、调试电脑、设备接电线缆、信号线缆和定制设备转换箱等； （4）提供小型应急供电设备服务，用于支撑现场紧急运维用电； 14、云平台第三方运营服务 提供至少250人天的云平台第三方运维服务，要求如下： 1）提供专业团队配合驻场运维人员对公安网云桌面和警务云平台（非华为云部分），互联网云平台，专网云平台，移动警务网云平台的全域运营分析、管理与调度； 2）每月对资源使用情况进行深度分析，提出资源利用优化建议； 3）配合用户对云平台适应新一代警务网的应用规划提供咨询服务； 4）联合各云平台厂商提供云内问题排查，负责云平台产品层因无法预估情况导致配置数据出错的情况修复。 5）根据等保政策的改变，协调用户部门及相关业务应用进行策略优化和整改工作。 6）根据相关管理要求，对云平台的运维制度、操作指南、工作流程，进行合理化修改，优化一线运维工作效率。 7）制定持续运营策略并执行，提升采购人关键业务上云率和场景覆盖，提升云资源利用率和投产比，提升业务上云体验。 8）掌握Python、C#、Go等至少一门开发语言，开发针对业务场景，按用户要求开发相应业务应用的监控、告警等实用运维工具。 9）服务周期12个月，服务级别5*8小时；按目标管理提升云平台资源的利用率和用户满意度。 （二）密码应用及技术支撑服务 由于云计算中心是各类业务系统的集中部署区域，是国产密码应用的重点网络域，运行有：大数据平台、智能运维管理监控系统、负载均衡系统、校时服务系统、资产管理系统等10套计算中心支撑系统，鉴于国家密码法的实施，大量的涉密信息、信息系统和关键信息基础设施,都必须依法使用密码进行保护，保护国家信息安全，防范外部风险，国产密码应用服务及技术支撑是安全可控的信息技术体系，包含但不限于数据加密、数据传输、身份验证、应用管理、定期维护、咨询、应用支撑、知识培训等服务。 1、数字证书认证服务 1）提供1年期的数字证书的注册、申请、更新、发放、作废、冻结、解冻、验证等证书生命周期管理服务，为业务用户、应用系统、关键密码设施提供数字证书认证服务。 2）提供1年期的数字证书载体密码运算服务，提供智能密码钥匙，用于终端加解密、强身份鉴别、数字签名等安全应用和加解密运算，提供现场部署实施不低于2人天。 3）支持不少于10个应用系统接入密码服务。 4）数字证书认证服务应能够与上级单位的PKI基础设施完成无缝的服务衔接，采用上级单位的根证书服务实现数字证书的全生命周期管理。 5）数字证书认证服务应能够与上级单位PKI基础设施完成无缝的服务衔接，能够采用线上、线下方式定期同步数字证书吊销列表信息，确保数字证书应用的有效性、正确性。 6）数字证书密码运算服务应符合项目实际，采用国产化的技术架构、符合商用密码应用产品认证（密码模块二级）。 2、数据存储加解密服务 1）提供1年期的数据加密、数据解密、完整性校验、密钥管理、应用管理、密码服务策略管理、日志管理等应用，用于实现信息系统中敏感数据的机密性保护。 2）由投标人提供数据存储加解密国产工具设备1年的使用，有2个千兆电口、2个万兆光口，提供10个应用系统接入密码服务及密钥加解密服务，SM2密钥生成不低于190000TPS、加密不低于41000TPS、解密不低于52000TPS，SM4加解密不低于5600Mbps，提供现场部署调试不低于2人天。 3、数据存储完整性保护服务 1）提供1年期的数据真实性凭证规则管理、数据真实性凭证对象管理、数据真实性凭证运维管理、凭证生成、凭证读取、凭证对比、凭证状态变更、算法支撑等应用，用于实现信息系统中敏感信息的完整性保护。 2）由投标人提供数据存储国产工具设备1年的使用，有2个千兆电口、2个万兆光口。支持10个应用系统接入密码服务。支持10个应用系统接入密码服务。SM3杂凑运算能力不低于8000Mbps，提供现场部署调试不低于2人天。 4、数据链路加密服务 1）提供1年期的基于国密算法的SSL协议、IPSec协议、HTTPS协议数据链路加密服务，集成身份认证、访问控制和资源管理等功能，实现远程安全接入。实现通信数据链路的机密性、完整性保护。 2）提供1年期的客户端国密算法解析服务、提供国密浏览器软件，实现客户端与服务端的全链条国密技术应用。 3）由投标人提供数据链路国产工具设备1年的使用，需有8个千兆电口、4个千兆光口，支持10个应用系统接入密码服务。具备国密SSL不低于1.5Gbps的吞吐能力，满足4000个SSL用户并发，SSL并发连接数不低于5万，国密IPSec吞吐1.2Gbps，具备10000个IPSec VPN隧道，具备最大280万的并发连接数，每秒可支撑不少于8万个新建连接数，提供现场部署调试不低于2人天。 4）服务工作包含： 提供国密浏览器的安装、使用指导。配置客户端接入策略，包含单终端登录、单终端独占、单用户多终端同时登录的控制数量，终端登录数量的控制。 5、数据传输机密性与完整性传输服务 1）提供1年期的基于数字证书机制的数字信封、签名验签、数据加解密服务，实现系统之间、用户端与系统之间的数据机密性与完整性保护传输服务。 2）由投标人提供数据传输国产工具设备1年的使用，需有2个千兆电口。支持10个应用系统接入密码服务。SM2数字签名速度可达7000次/秒、签名验证速度可达4500次/秒，SM2数字信封制作速度可达2800次/秒、验证速度可达3000次/秒，提供现场部署调试不低于2人天。 3）对传输提供图形化监控服务，分为业务监控和系统监控，业务监控指标输出项包括签名、验签、打信封和解信封业务，包括实时监控、监控历史、历史最高峰、历史业务量和业务预警，监控分为成功和失败两种状态各用蓝和红色表示，能够实现根据小时、天、月、年的方式查看历史业务量统计信息。系统监控指标输出项包括 CPU、内存、硬盘和网络流量。 6、密码应用综合管理服务 1）提供1年期的密码服务管理、密钥管理、应用系统接入管理、密码服务监测与感知服务，实现总体化的应用系统密码应用综合管理，对密码应用的正确性、合规性、有效性进行全局的监测与管理。 2）提供密码服务平台软件系统使用1年，支持10个应用系统接入密码服务。 3）提供密钥管理服务： （1）包含对称密钥、非对称密钥的集中安全产生、存储和全生命周期管理，提供应用主密钥、密钥加密密钥、数据加密密钥三级密钥管理； （2）提供密钥更新、注销、失信、销毁、恢复以及密钥查询等密钥管理操作服务； （3）提供预激活密钥管理，支持定时或即时产生备用密钥，并支持备用密钥销毁功能； （4）协助司法取证员管理和密钥的司法取证。 4）提供业务应用注册服务，注册内容包括应用名称、标识、认证方式、身份证书、访问白名单以及密钥存储的相关策略配置；包含应用密评和整改意见，以及应用责任人的各种联系方式等变更服务； 5）提供应用接入注册信息审核服务，包含对注册录入的应用密码策略信息、授权密码服务信息、绑定密码设备组等信息进行详细的确认和审核操作；提供业务应用的密码服务鉴权控制、IP白名单控制等，确保密码服务平台只对授权的合法应用提供密码安全服务。 6）提供现场部署调试不低于4人天。 7、密码应用定期维护 提供12个月每月定期的密码应用系统与设备的策略调整、策略优化、系统升级与安全巡检、数字证书管理等，每次至少1人。 密码应用交付工程师要求： 1）工作要求：要求具有IT工作经验； 2） 工作职责：负责密码应用系统与设备的策略调整、策略优化、系统升级、安全巡检、数字证书管理等。 3） 提供现场服务，未经采购人允许不可擅自变动人员、投入项目人员必须与投标人员保持一致。 8、密码应用设计与咨询 提供10个应用系统的密码应用设计与咨询，包含应用系统现状与规划环境调研、密码应用情况调研、应用系统密码应用方案设计与修订、应用系统密码改造建设对接与方法咨询、应用系统商用密码应用安全性评估技术支持等，确保应用系统从初始的密码应用不达标状态转变为符合其保护等级的商用密码应用合规状态。 1）单个应用系统的应用系统现状与规划环境调研、密码应用情况调研工作量不低于5人天； 2）单个应用系统的应用系统密码应用方案设计与修订工作量不低于15人天； 3）单个应用系统的应用系统密码改造建设对接与方法咨询工作量不低于15人天； 4）应用系统商用密码应用安全性评估技术支持工作量不低于10人天。 5）工作职责：提供现场服务，负责密码应用系统合规与安全应用相关的现状调研、需求分析、方案设计、评审对接、密码应用改造对接咨询、密码应用合规性评估技术支持等相关工作。 9、密码应用服务研发技术支撑 提供10个应用系统的密码应用对接接口调用方法技术支撑，与应用系统研发详细对接各类型密码服务接口的调用方法代码实现指导、调用代码调优等技术支持。 单个应用系统的密码服务接口调用方法代码实现指导、调用代码调优技术支持工作量不低于15人天。 工作职责：负责向应用系统研发提供密码服务接口调用方法代码实现的指导与代码调优支持，确保应用系统以最优的实现方法实现密码技术的应用、降低密码应用对应用系统业务的延时影响。 10、专项密码技术与知识培训 提供1年4个季度定期专项密码技术与知识培训服务，培训对象包括且不限于业主方技术人员、应用系统现场技术人员及研发人员、各类驻场人员等，培训内容包括且不限于：密码学知识、密码应用合规政策、密码应用技术、密码应用方案设计、数字证书应用技术等。 1）单次培训至少1人日。 2）工作职责：提供现场服务，负责密码应用系统合规与安全应用相关的现状调研、需求分析、方案设计、评审对接、密码应用改造对接咨询、密码应用合规性评估技术支持等相关工作。 （三）文件云平台授权及维护服务 1、文件云服务授权 授权用户数量4000个，每个授权用户的文件使用数量及容量不限，且功能在满足原应用需求基础上有更细化的管控能力更新，以适应国产化环境下的信息安全要求， 支持信创、windows环境下的PC端、网页两类客户端使用，具备以下细化管控能力： 1）提供在线预览、在线编辑、编辑锁、版本控制、变更日志等文件操作功能； 2）提供账号、部门等后台管理，空间分配、权限管控、敏感词、Mac/ip绑定、密级、显性水印、自定义标签等管控功能； 3）提供外链、变动关注提醒、邮件聚合、催办、消息中心等灵活个性化服务。 4）提供病毒防护功能，也可对接用户在用病毒防护平台，防止客户端上传病毒感染文件； 5）提供文件签署功能，可线上多人接力流转审批签署，流转完成后文件自动归档。 6）支持文件多人同时在线批注功能，可对批注内容进行沟通、讨论并归档。 7）提供8000个临时用户授权1年使用服务； 2、培训及数据维护服务 1）提供系统管理员、用户两个方面的培训服务，线下培训服务时长1人天或两场； 2）配合用户进行组织架构、存储形式的配置服务； 3）提供病毒查杀服务，清理已知病毒文件服务； 4）提供清理后的数据迁移服务，服务时长不低于4人天； 5）提供每季度一次的备份数据完整性验证，包含数据库数据以及文件数据完整性校验确认，及时发现缺漏数据，避免系统故障恢复时导致的数据丢失，并出具完整性验证报告，服务时长不低于5人天。 6）提供系统故障响应及故障处置保障服务，服务时长不低于6人天； 7）提供一次国产化运行环境迁移服务，将平台从非国产服务器环境迁移至国产服务器，服务时长不低于8人天。提供一套安全边界外网数据同步端服务的部署。 （四）云计算数据中心支撑系统及设备维保 1、云平台原厂重大事件保障服务 1）云平台法定节假日重大事件保障服务 在服务有效期内，针对除原厂质保外的数据中心重要设备（175台服务器，93台存储，181台网络设备）采购重点时段的原厂保障服务，确保非常时期所承载的业务有稳定的运行环境和及时的故障恢复服务。 在服务有效期内，提供1名云平台、大数据、数通、存储产品工程师进行元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节等共11天国家法定节假日期间厂家应其要求提供针对性的保障服务；针对云平台、大数据、数通、存储产品的数据配置、运行状态、性能等各项内容进行检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告并提出相应的措施，保障网络安全、高效运行。 保障服务记录包括但不限于服务时间、地点、服务内容、服务成果、服务天数、服务人员数量等，记录由项目建设单位负责人确认，作为结算的重要依据。 2）云平台会议活动安保保障服务 针对除原厂质保外的数据中心重要设备（175台服务器，93台存储，181台网络设备）采购重点时段的原厂保障服务，确保非常时期所承载的业务有稳定的运行环境和及时的故障恢复服务。 在服务有效期内，提供3名云平台、大数据、数通、存储产品工程师在会议活动安保共计12天期间厂家应其要求提供针对性的保障服务；针对云平台、大数据、数通、存储的数据配置、运行状态、性能等各项内容进行检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告并提出相应的措施，保障网络安全、高效运行。 保障服务记录包括但不限于服务时间、地点、服务内容、服务成果、服务天数、服务人员数量等，记录由项目建设单位负责人确认，作为结算的重要依据。 2、公安网云平台及大数据平台重点技术原厂支持服务 1）大数据平台维保服务 提供华为品牌FusionInsight HD大数据软件1套共40个节点,服务内容，远程技术支持服务不限制次数，现场服务不低于12次： （1）服务热线：7×24小时实时响应，并在最短时间内转接到相应的技术工程师，技术工程师对故障问题进行实时受理，整个服务过程有配套的 IT 系统进行全程记录和跟踪。 （2）远程问题处理：7×24小时响应，如软件故障申报后, 需首先进行远程故障分析与处理, 及时排除故障, 远程问题处理包括电话支持和远程接入。 （3）版本更新和升级许可: 根据现网所运行软件版本，提供软件修正补丁。补丁是指此版本软件运行过程中已发现问题的解决措施，这些软件补丁都在实际应用环境或者模拟实验网中得到改进和验证, 对原授权软件起到消除运行隐患的作用。 （4）软件升级下载：提供有新功能或新特性的软件版本，以确保所购买的应用软件始终处于最优性能，满足更多应用场景和更高业务需求。 （5）提供一站式服务网站，提供产品和技术资料、安装调试文档和培训资料，提供技术支持。 2）大数据平台应用开发支持服务 大数据开发支持服务时间为一年，包括现场支持服务和远程支持服务。在服务有效期内，提供现场服务8次，每次现场服务不超过5天；每季度1次的日常巡检服务，每半年1次的深度巡检服务；远程支持服务不限次。为了达成采购人业务系统开发、测试、上线运行提供的具体技术支撑。包括方案类、支持类、使用类。帮助采购人解决大数据开发过程中遇到的各种疑难问题，帮助采购人提升开发人员的大数据开发能力，保障采购人业务系统稳定运行。 (1)方案类包括： ① 组件选型指导：面向采购人业务需求，支持采购人完成组件技术选型；预置四类场景（离线分析、实时流分析、实时检索、交互式查询），支持大部分采购人的需求。 ② 应用对接：应用开发过程中涉及大数据平台的组件对接(限于产品当前的能力，例如JDBC接口，不包括应用自己的私有接口)。 ③ 第三方平台对接：第三方系统（如SAS、Greenplum等）或监控平台对接中遇到的问题咨询和解答。 ④ 数据库设计指导：分析采购人具体业务和应用需求，针对具体数据库，提出数据库开发建议。 (2)支持类包括 ① 产品能力咨询：解答采购人在大数据组件使用过程中产品能力相关的咨询，例如Hbase单节点入库性能是XX条/秒。 ② 组件/SQL开发指导：为项目应用开发阶段提供技术支持：提供专人支持项目应用开发方案咨询与技术支持，如数据加载方式、组件API使用、样例代码讲解、安全认证等；解决开发人员的疑难问题。 ③ 特性/工具使用指导：提供新特性的使用指导。 ④ 集群参数优化：对集群性能进行性能评估、调优: 集群性能评估；集群资源调优。 ⑤ 组件/SQL优化指导：根据现场情况，对大数据组件(例hive,Flink)性能评估、调优。 (3)使用类包括 ① 变更支持：组织补丁升级的影响分析，提供变更请求（Request for Change，简称RFC)申请，完成局点组件补丁升级。 ② 集群问题处理：解决集群使用过程中的问题，如权限分配，慢任务检测等。 ③ 日常巡检：每季度基于大数据的工具提供的巡检能力，对组件相关的问题进行问题分析和修复。一周内出报告，针对问题完成处理，扩容整改给出建议。 ④ 深度巡检：每半年深入分析大数据组件的运行状态，提供状态评估报告。一周内出报告，针对问题完成处理，扩容整改给出建议。 3）警务云平台版本升级服务 根据现有业务要求，分析现网警务云基础架构层，资源层，云服务层和管理层使用情况，完成当前云平台HCS6.5.1的ManageOne部件升级、独立Global和Region创建，采用GR解耦方案升级演进至8.20版本，并新建一个国产化的8.20 Region，由统一云管平台同时纳管6.5 Region和8.20 Region；并支持容器化部署解决方案逻辑架构，支持现代云原生应用程序开发部署。 完成大型核心交换机2台，防火墙2台，接入交换机9台的调测和组网，包含规划设计服务与实施服务两大模块，需求分析、目标网设计、设计验证、目标网部署和验收测试五个阶段。 利用旧警务云3台分布式存储节点设备安装调测，并纳入新建云平台，含存储网络配置、FSM/FSA分布式软件和存储节点配置调测。 4）警务云平台维保服务 提供华为品牌FusionSphere警务云平台在用授权数(220个CPU)购买维保服务，包含软件小版本更新，补丁修复，远程技术支持服务，服务周期12个月,服务内容： （1）服务热线：7×24小时实时响应，并在最短时间内转接到相应的技术工程师，技术工程师对故障问题进行实时受理，整个服务过程有配套的 IT 系统进行全程记录和跟踪。 （2）远程问题处理：7×24小时响应，如软件故障申报后, 需首先进行远程故障分析与处理, 及时排除故障, 远程问题处理包括电话支持和远程接入。 （3）版本更新和升级许可: 根据现网所运行软件版本，提供软件修正补丁。补丁是指此版本软件运行过程中已发现问题的解决措施，这些软件补丁都在实际应用环境或者模拟实验网中得到改进和验证, 对原授权软件起到消除运行隐患的作用。 （4）软件升级下载：提供有新功能或新特性的软件版本，以确保所购买的应用软件始终处于最优性能，满足更多应用场景和更高业务需求。 （5）提供一站式服务网站，提供产品和技术资料、安装调试文档和培训资料，提供技术支持，远程技术支持服务不限制次数，现场服务不低于12次 5）警务云平台国产化CPU授权 提供适配国产CPU的云平台软件授权4项，以适应新采购服务器落地警务云平台使用，并提供不低于4次现场部署服务，服务期内提供4次季度性现场巡检。 3、智能运维管理软件维保服务要求 1）在服务期内提供软件bug解决服务、远程技术支持服务。 2）7*24小时远程技术支持，并根据实际情况按采购人要求进行现场技术支持，次数不低于4次，每次不低于1天。 3）处理系统程序异常、故障维护。 4）根据网络结构变化情况，对信息节点监控及拓扑图进行实时更新。 5）提供智能运维管理软件月度运行报告、年度运行报告。 6）提供季度巡检服务。 4、设备原厂维保服务 4.1关键存储设备原厂维保服务 提供OceanStor 5500 V5存储2套、OceanStor 18500 V3存储2套、MS5000存储1套、MS2500存储2套的原厂维保服务，服务要求如下： 1）服务热线：7×24小时实时响应。 2）远程问题处理：7×24小时响应。 3）在线技术支持：技术信息共享和补丁下载。 4）软件更新授权：提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本)。 5）备件先行：7×24小时，完成备件送达和安排工程师抵达现场提取故障件。 6）现场工程师硬件更换；现场问题处理；设备健康检查：服务期内4次，每季度1次，服务支持计划与报告。 7）对存储设备故障部件（硬盘、内存、主板、CPU等）提供现场备件更换，坏盘不回收替换。 4.2关键存网络设备原厂维保服务 提供CE12808交换机6台的原厂维保服务，服务要求如下： （1）服务热线：7×24小时实时响应。 （2）远程问题处理：7×24小时响应。 （3）在线技术支持：技术信息共享和补丁下载。 （4）软件更新授权：提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本)。 （5）备件先行：7×24小时，完成备件送达和安排工程师抵达现场提取故障件。 （6）现场工程师硬件更换；现场问题处理；设备健康检查：服务期内4次，每季度1次，服务支持计划与报告。 （7）对设备故障部件（内存、主板、处理器等）提供现场备件更换，坏盘不回收替换。 4.3公安网出口区厅防火墙订阅服务 1）订阅服务对象：市局现有2台公安网出口区厅防火墙，型号均为360网神防火墙系统V4.0 NSG7000-TX45M-Q。 2）提供1年特征库订阅服务：提供设备特征库订阅授权导入现有设备，包括病毒防护特征库、入侵防御特征库订阅服务。 3）支持入侵防御特征库、病毒库等数据库的实时更新或手动更新。 4）支持HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀，支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀。 5）支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类。 6）支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类。 4.4互联网出口防火墙订阅服务 1） 订阅服务对象：市局现有2台互联网出口防火墙，型号均为360网神防火墙系统V4.0 NSG7000-TX45M-Q。 2）提供1年特征库订阅服务：提供设备特征库订阅授权导入现有设备，包括病毒防护特征库、入侵防御特征库订阅服务。 3）支持入侵防御特征库、病毒库等数据库的实时更新或手动更新。 4）支持HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀，支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀。 5）支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类。 6）支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类。 4.5互联网web应用防火墙订阅服务 1）订阅服务对象：市局现有2台互联网web应用防火墙，型号均为网神SecWAF3600 Web应用防火墙系统V4.0 W9000-U035。 2）提供1年特征库订阅服务：提供设备特征库订阅授权导入现有设备，包括应用防火墙软件特征库订阅服务。 3）支持入侵防护功能，并提供入侵防护特征库，特征库需要提供22种类型并提供至少14000条入侵检测特征库。 4）支持Web攻击防护功能，包括命令注入攻击，组件漏洞防护、Web扫描防护、XPATH注入防护、XML注入防护、SSI注入防护、JOSN注入防护、LDAP注入防护、webshell防护。 5）支持非法文件上传防护，上传文件类型不少于27种，MIME文件类型不少于22种，文件真实类型不少于10种。 6）支持非法文件下载防护，下载文件类型不少于27种，MIME文件类型不少于22种。 4.6互联网云平台虚机端点安全软件V3.0特征库订阅 提供互联网私有云平台运维管理高级功能1年不少于500个授权订阅，实现虚拟机流量管理策略，模板一体化设置功能；全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域功能： 1）提供服务器端安全软件授权≥500个。产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付； 2）联动响应：支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态；支持与同厂商的下一代防火墙联动，对僵尸网络进行终端取证、云端情报鉴定结果和联动EDR查杀 3）云端威胁分析：支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 4.7 USG9520防火墙维保及订阅服务 根据云平台USG9520防火墙2台，中标人承诺提供设备原厂商或取得原厂授权的代理商维保及备件服务，包括故障修复/替换服务，服务周期12个月，服务级别：7*10*ND。提供IPS+AV+URL特征库更新订阅服务1年。 5、设备非原厂维护服务 1）提供非原厂维保清单(见附件4)内服务器的设备故障诊断服务； 2）出具维修意见，含维修清单及价格，由中标人盖章及采购人项目负责人签字确认方可进行维修； 3）对硬盘、网卡、光模块等易损配件、辅材外的维修或替换，若单次维修费用超1万元，需提供三家备件供应商维修清单，采购人的项目负责人决定方案后执行； 4）一般配件替换工作由驻场人员提供，具体实施由运维人员执行； 5）若重大故障需原厂服务解决时，应由原厂出具服务费用单盖章，据实结算； 6）、服务周期12个月，服务级别：7*10； 6、运维配件及应急备件 名称; 参数; 数量. 通用服务器内存条; DDR4 RECC 3200Mhz 16GB; 3根. 通用工作站内存条; DDR4 UECC 3200Mhz 16GB; 3根. 麒麟内核OS授权; 【麒麟授权版本】：银河麒麟高级服务器操作系统V10; 2 个. 服务器电源; 550W 适配RH2288H V5服务器; 1 个. 存储虚拟化容量授权; 深信服虚拟化虚拟分布式存储容量授权，解决互联网本地数据暂存问题; 15TB. 存储虚拟化容量授权; 深信服云平台应急授权，用于应对突发性资源故障新设备替换，应对机房三个网络区域的资源。 参数说明： 1、能与在网产品兼容，具备计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化功能，支持国产化设备。 2、能兼容在网虚拟安全设备; 2 个. （五）云计算数据中心数据库专项运维服务 1、日常运维服务清单列表 1.1关系型数据库云平台（O）：1套，平台共有设备：2台管理节点、3台计算节点及7台存储节点，存储容量320TB。 1.2关系型数据库云平台（M）：1套，平台共有设备：2台计算节点，采用分布式存储，总容量22TB。 1.3业务数据库系统：数据中心云平台及物理服务器上的100多套数据库环境（大部分为单节点形式），涵盖：MySQL、MongoDB、PostgreSql等主流数据库环境。 2、巡检服务 投标人应根据采购人的要求，对运维服务范围内的数据库进行必要而充分的检查。巡检服务包括日常巡检和专项巡检。 2.1日常巡检要求 每日至少对机房内的数据库做常规巡检，由于数据库较多，可以利用现有的数据库云管平台软件实现自动巡检，巡检主要内容有：数据库的各项基本数据参数是否正常；每个数据库的日志文件和告警日志文件中，是否有需要紧急处理的故障，或者是否具有偏离常规阈值较多的告警项；数据库所运行的主机是否存在计算能力不足，存储池是否存在存储空间不足；表空间是否存在不足；数据库是否存在无用的失效对象，即无用的sql语句；积累日均数据并对数据库、库环境健康度进行评价，预判数据库的应用规律及时解决可能发生的运行风险。以上每次巡检均需形成巡检报告，并上报采购人负责部门； ▲2.2深度巡检要求 由数据库专业驻场工程师每月对核心数据库做一次深度巡检。针对已纳入数据库云管平台管理的深度巡检工作可由原厂服务商或其授权服务机构在现场进行，也可由驻场工程师利用现网的数据库云管平台完成；对非纳管的数据库由驻场工程师利用脚本/工具进行周期性的深度巡检工作。深度巡检除了上述日常巡检的内容外，还应对数据库进行以下巡检：数据库的Top SQL进行检查；对数据库运行的硬件环境进行IO性能检查；查看每一个核心数据库是否及时做了补丁更新，如有必要，需及时安装对应版本的最新的补丁文件；核心数据库如果有备份数据，应检查备份数据的完整性，并制定合理的备份机制；数据库运行的主机配置情况、存储磁盘分区检查、数据库系统性能分析、ASM空间使用情况、redo日志信息情况、RAC状态情况等；每月（或根据要求）对核心数据库的运行情况进行巡检，以及时发现生产数据库已经存在的或潜在的问题，同时提交系统巡检报告，对系统存在的问题提出整改建议；建立系统基本信息、配置基线、性能基线等健康检查标准；在节假日和重大活动期间需采取有效措施进行通信保障，及时排除安全隐患，保障业务安全稳定运行；全面健康检查开始前，需提供详细的工作计划，并得到认可，方可实施。 ▲2.3专项巡检要求 在采购人指定的重点时间前，提供专项保障，对数据库系统的健康状态进行专项巡检。专项巡检应由技术服务小组在现场完成，其中重要设备专项巡检应按采购人要求，由中标人协调据库专项服务团队相关专家现场完成。专项巡检的内容应该涵盖日常巡检和深度巡检的各项内容。涉及重大安全隐患的问题应及时向采购人汇报情况，并在指定时间内解决问题。 3、备份恢复服务 3.1协助采购人制订日常设备维护方案，如设备、软件维护流程及规范、系统备份及恢复方案等。 3.2制定数据备份策略，按规范进行数据备份工作，保证数据备份的可用性和完整性，定期开展数据恢复性测试。 3.3对机房内运行在物理机或虚拟机上的不少于10套业务数据库提供紧急救援保障服务，当核心数据库遇到宕机无法启动时，中标人应立即协调技术专家以最快的响应速度，最高效的技术手段，对数据库进行恢复，直至数据库正常运行。 4、故障解决服务 4.1负责5*8小时服务范围内数据库监控，服务时段外做好交接工作。依据规划服务中监控告警架构建议，配合用户确定具体的监控需求，监控范围等监控需求的调研。工作内容包括：监控需求整理、监控范围整理。 4.2接到数据库故障处理请求后，在服务响应要求的时间内对数据库故障进行响应，分析、明确故障发生原因；在要求的时间内恢复数据库的正常运行。提供的故障解决服务应包括但不限于：故障定位；分析、确定故障原因；根据故障等级采取措施，防止故障影响范围进一步扩大；对于短期内无法解决的故障，提出替代方案，经审核通过后执行；提出故障解决方案，经审核通过后执行；对于一级和二级故障，协调、召集相关技术专家到场，提出或论证故障解决方案；总结故障处理过程，提出相关改善建议；提交故障解决报告。 4.3提供数据库故障的专业处理及跟踪服务，按不同故障性质进行响应处置，按故障修复过程进行跟踪管理，及时提升故障处理等级协调二线专家进行紧急故障排除服务。 4.4故障级别处置要求 一级故障：整个数据库瘫痪，基本功能不能实现或者全面退化，响应时间要求少于15分钟。 二级故障：潜在的整个数据库瘫痪，响应时间要求少于30分钟。 三级故障：直接影响服务、设备性能或服务部分退化、断续或间接影响服务，响应时间要求少于1小时。 5、重点时段专项保障服务 国家法定假日（元旦、春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等）期间，或采购人指定的其他关键时间，以及重大活动等负载高峰期。为确保系统的安全、高效、稳定运行，须制订完善的保障措施，实现系统运行的可防、可控、可治。保障结束后3个工作日内，需向维护主管部门和维护单位书面提交详细的《数据库运行情况报告》，报告中包括但不限于业务承载情况、主要性能指标、数据库运行情况分析等。 ▲6、数据库技术咨询服务 对于数据库紧急故障处理、故障排除、性能调优等方面，为机房运维值班人员及其他技术人员提供必要的技术咨询和综合培训服务。 6.1收集市场主流和前沿产品技术，并有针对性、系统的介绍数据库和应用新产品,新版本的框架体系结构；与数据库系统集成的底层技术介绍；介绍数据库应用产品的开发标准,规范,以便用户进行二次开发；数据库应用技术深层次咨询；以上咨询内容不限次数，按照采购人的要求进行。 6.2综合培训要求：提供涉及SQL语句优化、数据库体系架构、数据库日常维护优化、PL/SQL程序开发等技术专题培训。培训次数2次，人数不超过40人；培训对象为采购人指定人员。 7、服务团队要求 数据库专项服务团队由中标人提供的数据库专家会同采购人指定人员、第三方运维团队构成，服务团队围绕数据库全生命周期进行管理，针对性解决数字化应用下的数据运营问题。 7.1由数据库专家负责梳理数据库选型规范，规范内容包括主流商业、开源数据库及国产数据库的应用场景、各数据库软件最佳实践的硬件配置容量规范、各数据库软件技术特点如可用性、安全性、性能、容量、易用性方面，为业务单位应用上线，根据业务特性与案例相结合，推荐最为稳定的数据库版本和补丁。 7.2按应用安全要求，对系统现状进行分析，提供数据库进行高可用架构设计、咨询、建设等服务。 7.3通过数据库专家对系统落地前的数据库建模提供物理建模服务，包括：提供业务表的物理设计合理性和规范性，如业务表字段的规范、索引规划、分区，主外键等，业务数据架构模式，如采用多主读写模式，主备模式或读写分离模式等，针对业务需求，提供数据拆分的设计（水平或垂直）等，帮助业务应用以更优更快更安全的角度落地应用。 7.4为业务应用提供数据库部署服务。 7.5为业务应用正式上线前提供前置SQL审核服务，包括：梳理SQL开发编写规范，并指导和培训规范内容；前置化SQL审核流程，将规范进行有效落地；提供SQL审核工具，自动化、标准化方式进行SQL审核；对有问题的SQL提供优化建议。 7.6系统运行阶段对数据安全运行监管，包括：数据库软件安全，漏洞发现和修复；配合安全部门进行数据操作防火墙建设，数据管理细粒度权限控制检查与协助实现；监控、审计数据操作日志，集中管理数据操作，发现、识别风险和消除安全隐患；对应用、开发、运维必要的数据环境进行数据脱敏规划和设计，协助安全进行数据脱敏工作；访问链路防控监测管理，收敛数据库访问路由，最大限度减少DBA/开发/运维人员直接操作目标机，减少非受控客户端操作数据库，重点防止权限扩展/泄露，落实数据导出/复制与数据查询权限隔离；进行互联关系图谱分析，连接IP关系分析，形成DB Link 互联关系图；提供数据安全的备份服务，使用户数据能得到及时有效的备份保全，在故障灾难之后获得及时的恢复和挽救。包括：备份策略规划、数据恢复验证，全量校验及异地保存等方面。 7.7提供国产数据库上线，应用改造咨询服务。帮助业务应用改造进行数据库选型，兼容性分析和对象改造，数据迁移及同步服务。协助设计割接方案和回退方案。 7.8进行第三方数据库产品测评服务，包括：应用改造难度、数据库性能、是否具备高可用性等。 7.9团队构成： ▲7.9.1提供1名数据库工程师驻场服务，驻场工程师具备：数据库系统工程师或DCP或MySQL OCP或PGCP或KCP或OBCP或HCIP-GaussDB或国家认可的同等级别认证，有5年以上数据库运维实操工作经验，熟悉SQL和PL/SQL及优化，掌握shell、perl、python等其中一门脚本语言和linux操作系统知识。 驻场工作内容： （1）梳理数据库选型规范，规范内容包括主流商业、开源数据库及国产数据库的应用场景、各数据库软件最佳实践的硬件配置容量规范、各数据库软件技术特点如可用性、安全性、性能、容量、易用性方面，为业务单位应用上线，根据业务特性与案例相结合，推荐最为稳定的数据库版本和补丁。 （2）按应用安全要求，对系统现状进行分析，提供数据库进行高可用架构设计、咨询、建设等服务。 （3）通过数据库专家对系统落地前的数据库建模提供物理建模服务，包括：提供业务表的物理设计合理性和规范性，如业务表字段的规范、索引规划、分区，主外键等，业务数据架构模式，如采用多主读写模式，主备模式或读写分离模式等，针对业务需求，提供数据拆分的设计（水平或垂直）等，帮助业务应用以更优更快更安全的角度落地应用。 （4）为业务应用提供数据库部署服务。 （5）为业务应用正式上线前提供前置SQL审核服务，包括：梳理SQL开发编写规范，并指导和培训规范内容；前置化SQL审核流程，将规范进行有效落地；提供SQL审核工具，自动化、标准化方式进行SQL审核；对有问题的SQL提供优化建议。 （6）系统运行阶段对数据安全运行监管，包括： ①数据库软件安全，漏洞发现和修复； ②配合安全部门进行数据操作防火墙建设，数据管理细粒度权限控制检查与协助实现； ③监控、审计数据操作日志，集中管理数据操作，发现、识别风险和消除安全隐患； ④对应用、开发、运维必要的数据环境进行数据脱敏规划和设计，协助安全进行数据脱敏工作； ⑤访问链路防控监测管理，收敛数据库访问路由，最大限度减少DBA/开发/运维人员直接操作目标机，减少非受控客户端操作数据库，重点防止权限扩展/泄露，落实数据导出/复制与数据查询权限隔离。 ⑥进行互联关系图谱分析，连接IP关系分析，形成DB Link 互联关系图。 ⑦提供数据安全的备份服务，使用户数据能得到及时有效的备份保全，在故障灾难之后获得及时的恢复和挽救。包括：备份策略规划、数据恢复验证，全量校验及异地保存等方面。 （7）提供国产数据库上线，应用改造咨询服务。帮助业务应用改造进行数据库选型，兼容性分析和对象改造，数据迁移及同步服务。协助设计割接方案和回退方案。 （8）如采购人有第三方数据库产品测评工作安排，需提供工作配合，包括但不限于：应用改造难度评估、数据库性能、高可用等。 7.9.2提供不少于5名专家团队，随时对驻场工程师提供二线技术支撑。专家团队具备：专家团队成员应包括软件架构、操作系统、数据库等方向，认证应取得国家颁发的高级认证（软考高级）或ACE或HCIE或同等级别认证。日常进行远程指导和对日常工作审核，审核记录可由驻场工程师提供备案；组织驻场运维工程师执行相应的运营方案；遇故障时提供现场救援及技术支撑；提供24小时电话支持和疑难问题处理。 7.10对Oracle、MySQL、SQLServer、达梦、PolarDB、TDSQL等数据库产品熟悉能对其进行巡检、监控、故障处置等操作。为确保服务范围内核心数据库系统性能，提供疑难问题解决及系统性能优化服务，包括：执行计划优化服务：对执行计划不优或经常变化的SQL进行执行计划的调优，索引使用优化建议；数据库碎片整理服务：对数据库碎片进行回收操作，节省系统空间，避免无可用空间分配；工程割接配置工作：对于重大的工程割接，组织技术专家配合工程的各项工作。为避免版本上线对现网系统造成稳定性以及性能的影响，中标人组织技术专家做好版本上线保障工作。 8、数据库环境救援服务内容具体服务要求 针对全局不低于100多套系统的数据库提供紧急救援服务，解决灾难性故障和抢救数据资源，一年内不低于40人日工作量。服务由数据库底层架构专家提供，团队具备至少国家颁发的高级认证（软考高级）或OCM或HCIE或同等级别认证，具备15年以上经验，精通Oracle、MySQL及国产数据库等主流数据库的底层架构，对数据库内核和底层架构有深入的了解，具备开源数据库代码的二次开发能力。现场数据库遇到灾难性问题导致数据库无法运行或者数据丢失时，可以最短时间内，高效的恢复数据库运行并恢复所有数据。 如非投标人的原因导致数据库宕机和数据丢失，投标人尽量帮助完成数据库救援和数据恢复。如果是投标人服务范围以外的数据库发生宕机或数据丢失，则投标人原则上不提供数据库救援和数据恢复服务。 9、数据库其他运维服务要求 9.1数据库技术咨询规划服务 提供一年内不少于20人日的数据库日常管理规范技术咨询服务；根据实际现状，开展综合调研，提供数据库备份、数据库安全管理、数据库运维操作规范、数据库文件标准化等数据库流程管理规范，并根据采购单位需求，进行内容调整与修改。 9.2数据库现场综合培训 对项目所提供的数据库流程管理规范提供现场综合培训，一年内不少于4人日，场次不限。需根据单位数据库岗位人员水平与培训目标，列出具体培训计划，开展相应现场培训，培训包含理论案例教学与实操教学，并进行相应考试测试。 9.3应急保障及数据库优化 提供数据库专家现场故障处理与优化服务，一年内不少于16人日。故障发生后，数据专家收到电话在1小时之内到达采购人现场，提供现场支持，24小时内提供解决方案，故障系统恢复时间不超过48小时。故障处理后3个工作日内提交故障分析报告，数据库专家将对故障现场、原因、处理方法进行详细的分析，形成故障分析报告，并根据问题定位和纠正措施，对不同版本系统采取预防措施。 9.4数据库全生命周期服务 （1）需求分析、数据梳理。 对调研及梳理服务中得到数据物理模型进行分析，与用户业务、开发、运维等部门进行多轮沟通讨论，对数据模型进行分析梳理冗余、历史数据优化调整数据模型。 （2）系统架构评估。对未来业务发展、数据量中长期增长、业务负载变化进行评估，向用户提供存储、服务器、系统部署等规划建议。 （3）数据架构设计。通过解析数据物理模型，分析数据特征、数据结构、数据流向，业务需求等，从数据库类型选择、版本选择、实例部署、数据流（同步），数据生命周期多角度提供数据架构规划方案。 （4）灾备及高可用建设规划。根据用户系统环境及相关要求，提供完备的容灾架构设计方案，确保系统及数据安全可靠；包括数据库两地三中心架构灾备规划设计、数据库高可用架构设计、数据库高可用支撑业务测试、数据库备份策略、系统架构两地三中心架构灾备规划建议。 （5）监控告警体系规划。结合其他大用户监控告警架构经验，根据用户环境及要求提供准确、直观的监控、告警体系设计方案，包含监控的网元设计、监控采集设计、告警类型，告警阈值，告警任务工单管理等设计方案。 （6）安全加固及审计。 对用户所运行数据库环境进行系统漏洞扫描检查，从软件层面及管理层面提供安全加固方案，提供符合用户及国家要求的审计策略。 （7）安装部署规划。根据用户实际环境以及数据库官方最佳实践进行数据库安装部署规划，安装部署规划包括：系统网络架构、资源分配规划、集群及服务规划、命名规划、IP规划、空间容量规划、数据库参数规划。 （8）安装部署实施。按照新核心系统规划及具体实施规范，向用户提供数据库安装与配置服务，负责在承诺时间内完成用户数据库安装与配置。 （9）系统上线保障。为确保用户系统稳定上线，在新系统上线&割接期间，制订完善的保障措施，并提供现场保障服务，实现系统运行的可防、可控、可治。工作内容包括：制订完善的保障措施、现场保障服务、突发问题处理、保障期间持续跟踪、分析数据库相关系统的负载峰值、落实优化调整措施、提高系统性能、确保系统的稳定运行、上线后系统负载，主要性能指标、运行状况分析。 （10）系统优化。跟踪系统运行状况，分析用户的应用类型和用户行为，收集用户数据库的参数设置、数据分布、硬件和系统资源的使用情况，通过分析、测试、验证，形成数据库优化报告，提出数据库调整建议，提高数据库效率，确保用户系统高效、稳定的运转。 （11）监控需求整理。依据规划服务中监控告警架构建议，与用户确定具体的监控需求，监控范围，监控网元梳理等监控需求的调研。工作内容包括：监控需求整理、监控范围整理、监控网元梳理。 （12）监控维护。在监控部署完成并运行一段时间后，根据运行状况及用户需求进行调整优化；对监控系统使用过程中出现问题进行处理及技术支持；定期检查、维护监控系统的运行状况。（13）数据库SQL质量管理。根据用户的需要，提供对应用SQL应用提供质量审核，通过将SQL质量审核和指导优化方式，从后端提升到应用程序开发层，通过指导协助业务开发团队进行优化与修正系统的 SQL问题，提升系统的健壮性和稳定性，保证业务系统的用户体验。 （14）一年提供不低于20人日工作量。 10、数据库国产化服务 10.1国产数据库管理服务 ▲1）国产数据库管理平台包括数据库集群管理、实例管理、主机节点管理、存储管理、日志管理、告警管理、备份管理、用户管理、巡检管理等全维度运维服务，具备快速交付数据库集群的能力，同时为日常运维工作提供技术支撑，包括配置调整、状态监控、问题排查等。平台提供自助服务支持：提供达梦集群、人大金仓集群、Vastbase 集群、Oceanbase 集群等多种数据库集群的可视化自助申请创建运维支持，协助用户熟悉操作流程、解决自助创建过程中的技术问题。 ▲2）国产数据库管理平台提供专项数据库部署运维：达梦数据库：支持主备集群部署配置、一键快速部署实施（协助用户根据业务需求选择高可用实例数量）、部署后运行状态校验服务；人大金仓数据库：提供主备集群部署支持、一键快速部署实施（配合用户确定高可用实例数量）、部署环境优化服务；Vastbase 数据库：协助完成集群一键快速部署（根据业务需求配置高可用实例数量）、部署参数调优、运行稳定性测试服务。 3）国产数据库管理平台提供资源运维管理：支持CPU超分策略配置运维服务，保障超分比不小于2倍，协助用户根据业务负载合理配置超分参数，确保资源利用率与系统稳定性平衡；计算与存储扩展运维：提供数据库集群实例纵向计算规格（CPU 核数、内存大小）扩展及存储空间扩展的运维支持，通过图形化操作界面协助用户完成扩展操作，全程监控扩展过程、校验扩展结果。节点扩展运维：支持在线扩展只读从节点的运维服务，根据用户业务需求协助完成只读从节点的扩展与收缩操作，提供图形化界面操作指导，确保节点扩展后数据同步正常、业务无感知。 4）国产数据库管理平台提供租户创建与权限管控运维服务：协助用户限制租户CPU、内存、存储空间等资源使用额度，配置租户资源可见范围（仅自身数据库资源可见）；支持按部门进行租户管理运维，协助设置部门资源使用限额，定期审计租户资源使用情况、优化权限配置。 5）国产数据库管理平台提供数据库管理平台实时告警运维：协助用户配置实时告警功能，将告警信息接入用户现有统一消息服务平台，支持通过邮箱、短信、微信、语音电话等多种方式推送告警通知，确保相关管理人员及时接收故障预警；监控与巡检运维：结合日志管理与巡检管理功能，提供系统运行状态实时监控服务，定期协助用户开展数据库集群巡检，排查潜在风险、优化运行参数。全方位监控（实时采集CPU、内存、IO、连接数、缓存命中率、延迟等指标，可视化大盘）、智能告警：自定义告警规则，多渠道通知（邮件、短信、企业微信），提供处理建议内容）、自动化巡检：系统、存储、集群状态、数据库健康巡检，提前发现风险并提供修复方案。 6）国产数据库管理平台提供国产数据库备份能力：备份策略配置：协助用户自定义备份时间间隔、全量备份与增量备份方案，配置S3、NAS接口对象存储关联，通过图形化界面完成备份集管理与备份策略配置；数据恢复支持：提供根据备份集文件恢复至指定时间点的运维服务，协助用户制定恢复预案、执行恢复操作、校验恢复结果专项数据库备份运维：为达梦、人大金仓、Vastbase 数据库提供专属备份模块运维支持，协助用户实现一键备份功能配置与执行，定期校验备份文件可用性。 7）国产数据库管理平台提供跨区域部署运维：支持达梦、人大金仓、海量Vastbase、Oceanbase等数据库集群的多区域跨机房部署运维，提供多可用分区（AZ）调度策略配置指导、部署环境校验、跨区域连通性测试等服务。 8）通过国产数据库管理平台实现商业数据库镜像的导入功能（包括但不限于达梦，人大金仓，海量Vastbase），并可以对数据库版本根据实际需求进行选择。 9）国产数据库管理平台支持多种数据库高可用管理，支持将主备节点自动分布在不同的可用区域。具有高可用集群保护以及服务自愈能力，可配置数据库主备实例高可用自动切换。 10）国产数据库管理平台具备在线扩展只读从节点功能，根据业务需求实现只读从节点的扩展与收缩，具有图形化操作界面。 11）国产数据库管理平台支持WEB端数据库的DBaaS自助式服务，支持多种国产数据库集群快速部署，包括但不限于以下数据库： 11.1达梦数据库集群快速部署，支持单实例、主备集群，支持达梦数据库集群的一键快速部署，根据需求可以选择高可用实例的数量，可以对主备实例的计算存储规格的变更操作,针对达梦数据库的备份模块功能，实现一键备份能力。 11.2 kingbase人大金仓数据库集群快速部署，支持单实例、主备集群，支持人大金仓数据库集群的一键快速部署，根据需求可以选择高可用实例的数量。可以对主备实例的计算存储规格的变更操作,针对人大金仓数据库的备份模块功能，实现一键备份能力。 11.3) Vastbase数据库(海量数据库)集群快速部署，支持单实例、主备集群；Vastbase数据库集群的一键快速部署，根据需求可以选择高可用实例的数量。可以对主备实例的计算存储规格的变更操作。针对海量数据库的备份模块功能，实现一键备份能力。 12）提供软件授权6个，提供现场管理平台软件实施服务。 10.2数据库平台国产化迁移服务 1）现状调研 梳理Oracle数据库版本、实例数量、数据容量、表空间配置、数据库对象（表、索引、约束等）详情，排查历史故障与性能瓶颈。梳理收集Oracle数据库现有高可用架构（主备、集群）、备份策略、恢复流程、安全权限配置、监控告警机制等信息。 2）兼容性评估 数据库对象兼容性：对SQL语句、PL/SQL代码、存储过程、函数、触发器、视图、序列、dblink、分区表、LOB字段、同义词等进行全面检测。 3）全量数据迁移 提供迁移策略：根据数据量大小，采用并行迁移、断点续传、大表分批次迁移等策略，提升全量迁移效率，避免迁移过程中出现数据丢失、中断等问题。将Oracle数据库中的全量数据迁移至Oracle数据库，迁移过程中实时监控迁移进度、迁移速率，及时处理迁移异常。提供迁移验证：全量迁移完成后，检查目标库数据总量、数据完整性，确保全量数据迁移成功。 4）增量数据同步 为避免全量迁移后源库新增数据丢失，确保源库与目标库数据实时一致，采用增量同步技术，实现Oracle数据库的增量同步。 提供同步配置：配置同步规则，明确同步对象、同步频率、同步延迟要求，支持单向（Oracle→Oracle）。提供同步监控：实时监控增量同步状态，排查同步延迟、同步失败等问题，及时处理同步异常，确保增量数据准确、及时同步至目标库。 5）数据一致性校验 采用“自动校验+人工抽查”的方式，对源库与目标库的数据进行全面校验，确保数据完全一致，无缺失、重复、精度偏差等问题。自动校验：使用数据校验工具，对表行数、主键唯一性、唯一键唯一性、字段sum值、count值等进行批量校验，生成校验报告，标注不一致项。人工抽查：针对核心业务表、大表、敏感数据，进行人工抽查，验证数据内容、数据精度、业务逻辑一致性，确保数据符合业务要求。问题修复：对校验过程中发现的不一致项（如数据缺失、重复、精度偏差等），分析问题原因，制定修复方案，完成数据修复后，重新校验，直至数据完全一致。 6）提供对现有Oracle数据库迁移，提供不低于20人天现场进行数据库运维迁移服务，针对现有一体机上的数据库的46个系统的46个用户进行迁移，整体的迁移数据量不低于2T，国产数据库管理平台需要创建4套库，平均迁移到数据库管理平台每套库的数据量规划为500G。 四、云计算数据中心与智能网机房技术用电专业服务 1、服务对象 （1）维谛(原艾默生)品牌精密空调： 80KW精密空调，型号：P2080DA，6台； 86KW精密空调，型号：P2086DA，8台； 50KW精密空调，型号：P1050DA，6台； 12.5KW精密空调，型号：DME12，8台； （2）维谛(原艾默生)品牌 UPS系统： 400KVA UPS，型号：Hipulse U 400KVA，4套； 300KVAUPS，型号：APM300KVA，1套； （3）施耐德品牌精密空调： 80KW精密空调，型号：TDAR2202，2台； 12.5KW精密空调，SUA0351，5台； （4）科士达品牌设备： 25KW精密空调，型号：MT025，1台； 100kVA UPS，型号：EP100，1台； （5）配电系统： 精密列头柜：8台； 配电柜：24台； 配电箱：11台； 具体维护清单： 序号; 型号; 机型; 数量. 1; 维谛（原艾默生）EPK; UPS电源切换柜1ATN1; 1台. 2; 维谛（原艾默生）EPK; ups电源切换柜（1ATU1）; 1台. 3; 维谛（原艾默生）EPK; UPS输入柜11AU1/11AU2; 2台. 4; 维谛（原艾默生）EPK; UPS输出柜11AU3; 1台. 5; 维谛（原艾默生）EPK; 空调动力电源切换柜3AT1; 1台. 6; 维谛（原艾默生）EPK; 空调配电柜3AN1/3AN2/3AN3; 3台. 7; 维谛（原艾默生）EPK; 照明箱（3AL1a）; 1台. 8; 维谛（原艾默生）EPK; 照明箱（3AL1b）; 1台. 9; 维谛（原艾默生）EPK; 照明箱（3AL1c）; 1台. 10; 维谛（原艾默生）EPK; 照明箱（3AL1）; 1台. 11; 维谛（原艾默生）EPK; 照明箱（1AL1）; 1台. 12; 维谛（原艾默生）EPK; 疏散照明箱（1ALE1）; 1台. 13; 维谛（原艾默生）EPK; 疏散照明箱（3ALE1）; 1台. 14; 维谛（原艾默生）EPK; 通风配电箱（3APK1）; 1台. 15; 维谛（原艾默生）EPK; 动力配电箱（1APK1）; 1台. 16; 维谛（原艾默生）EPK; UPS出线柜（31AU1、32AU2）; 2台. 17; 维谛（原艾默生）EPK; ups输出分配柜（31AU2、32AU2）; 2台. 18; 维谛（原艾默生）EPK; ups输出分配柜（31AU3、32AU3）; 2台. 19; 维谛（原艾默生）EPK; ups输出分配柜（31AU4、32AU4）; 2台. 20; 施耐德; UPS输出柜1AU1/1AU2; 1台. 21; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 22; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 23; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 24; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 25; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 26; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 27; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 28; 金盾600*1200*2000; 精密配电列头柜（PDM-XX）; 1台. 29; 维谛（原艾默生）EPK; 配电动力切换柜1#AN1; 1台. 30; 维谛（原艾默生）EPK; 配电动力馈线柜1#AN2; 1台. 31; 维谛（原艾默生）EPK; UPS输入切换柜1#AA1; 1台. 32; 维谛（原艾默生）EPK; UPS输出柜1#AA2; 1台. 33; 维谛（原艾默生）EPK; UPS输入切换柜1#AA3; 1台. 34; 维谛（原艾默生）EPK; UPS输出柜1#AA4; 1台. 35; 维谛（原艾默生）EPK; 照明箱B1F1#ALE; 1台. 36; 维谛（原艾默生）EPK; 应急照明箱B1F1#ALE; 1台. （6）大金品牌多联空调系统： 50KW多联空调系统：2套； 40KW多联空调系统：1套； 30KW多联空调系统：2套； ▲2、服务内容 对配电系统的设备柜、主干线路、核心元器件进行周期性巡检（一年至少提供12次），记录设备运行状态数据，及时发现并记录故障或故障隐患，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结。具体巡检内容如下（包括但不限于以下内容）： （1）环境检查 确保配电柜/箱无积尘、积水及油渍，无杂物及易燃易爆物品，无腐蚀情况。 （2）元器件检查 检查智能电表是否读数正常，配电柜/箱指示灯是否正常，空气开关是否有松动或接触不良的现象等。 （3）线路检查 检查主线、二次接线及接地线是否紧密牢固，是否有老化破损情况，温升是否正常；机房现有用电线路规格是否满足现有设备用电需求。 （4）功能检查 检查ATS切换开关是否能自动切换，开关手柄操作是否顺畅等。 （5）其他隐患检查 ①容量匹配、电缆发热等，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行。 ②隐患排除：针对容量匹配、电缆发热等问题采取措施进行排查，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行； ③给每台设备建立机历档案，维修操作记录要记录在案，便于分析运行状态及进行风险隐患的评估，根据运行情况指导日常运维工作内容及任务安排。 3、UPS供电系统运维及技术支持服务要求 服务内容:系统日常检查，提供每年12次设备按月巡检服务，进行例行操作，预防性检查,分析设施运行状态，及时发现并记录故障或故障隐患，完成月巡检报告 3.1给每台设备建立机历档案，维修操作记录要记录在案，便于分析运行状态及进行风险隐患的评估，根据运行情况指导日常运维工作内容及任务安排。 3.2隐患排除：采取措施排查，如容量匹配、电缆发热、电池爬酸、发热、鼓胀变形等，确保设备安全稳定运行； 3.3现场维修：咨询厂家后对现场一些不需经原厂维修的小的设备故障进行修复； 4、精密空调系统运维及技术支持服务要求 4.1服务内容:系统日常检查，提供每年12次设备按月巡检服务，进行例行操作，预防性检查,分析设施运行状态，及时发现并记录故障或故障隐患，完成月巡检报告。 给每台设备建立机历档案，维修操作记录要记录在案，便于分析运行状态及进行风险隐患的评估，根据运行情况指导日常运维工作内容及任务安排。 4.2隐患排除：采取措施排查，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行； 4.3现场维修：咨询厂家后对现场一些不需经原厂维修的小的设备故障进行修复； 5、智能化机房设备运维及技术支持服务要求 5.1配合完成智能化设备的日常巡检； 5.2配合完成网络线缆故障的修复； 5.3配合完成智能化设备（如门禁、道闸、监控等）的维修和更换： 6、西乡塘灾备中心配电房UPS系统提供扩容服务要求 现有1套艾默生APM 300KVA （配置6个30KVA功率模块），对UPS进行扩容升级，增加4功率模块扩容至300KVA，以满足2号机房的投入使用UPS系统容量匹配。 6.1要求功率模块为原厂正品，拒绝使用维修件、拆机功率模块，供货时需提供原厂供货证明。 6.2 UPS在线扩容，扩容过程中要求不停电扩容，避免现有业务受到影响，由原厂商工程师现场提供技术支持服务，升级主机、模块软件版本、使功率模块与主机兼容，供货时提供UPS品牌原厂技术支持承诺。 7、灾备演练要求 7.1火灾、机房停电等事故演练 协助采购人制定机房火灾、机房停电、机房制冷系统失效等应急事故处理方案； 协助采购人制定应急事故演练流程，负责、参与具体应急事故演练操作； 参与方案研讨，完善应急方案操作流程，建立应急事故响应体制； 7.2其他演练要求：可根据采购人业务需求提供灾备演练的方案及实施。 8、节假日及重点时段专项保障服务 提供采购人指定的各类专项活动的准备和其他重要保障时期的保障巡检服务，在保障期间，应增派满足数量和技能要求的技术人员，对重要设备进行重点运行保障。 9、深度技术支持服务 9.1对UPS主机进行一年12次深度巡检和蓄电池一年一次深度放电测试（不含蓄电池更换及返修），记录设备运行状态数据，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结；每次巡检对设备进行例行保养，使设备工作在最佳状态，延长设备使用寿命。 9.2机房配电系统深度技术支持服务要求 （1）备件保障：更换损坏的元器件，如：断路器、防雷器、智能仪表及电缆等，保障配电系统正常运行； （2）故障抢修-紧急响应：当配电系统出现瘫机或即将瘫机的重大故障时，在最短时间内派原厂认证工程师或专家对配电进行恢复性维修，恢复配电系统供电将损失减小到最小； （3）远程技术支持：通过远程的方式给采购人提供技术咨询、指导、支持等服务。服务方式分为：电话、专线电话、电子邮件、网络远程诊断和网络远程排障； （4）现场维修：提供经专业工程师提供维修服务，要求维修人员经原厂商培训认证及持有电工证，去现场对配电进行维修或问题诊断解决，并根据已经掌握的信息，决定是否携带相关备件； （5）灾变应急：由于强雷击、水灾、地震、火灾等灾害引起UPS系统重大故障，或可能会发生重大故障，在最短时间内派工程师或专家对配电系统进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失减少到最小或避免灾变损失。 9.3 UPS供电系统深度技术支持服务要求 （1）备件保障：更换损坏的元器件，如：逆变器、整流器、电容、控制板及传感器等，保障UPS电源系统正常运行。 （2）故障抢修-紧急响应：当UPS系统出现瘫机或即将瘫机的重大故障时，在最短时间内派原厂认证工程师或专家对UPS进行恢复性维修，恢复UPS系统供电将损失减小到最小； （3）远程技术支持：通过远程的方式给采购人提供技术咨询、指导、支持等服务。服务方式分为：电话、专线电话、电子邮件、网络远程诊断和网络远程排障； （4）现场维修：提供经专业工程师提供维修服务，要求维修人员经原厂商培训认证及持有电工证，去现场对UPS进行维修或问题诊断解决，并根据已经掌握的信息，决定是否携带相关备件； （5）灾变应急：由于强雷击、水灾、地震、火灾等灾害引起UPS系统重大故障，或可能会发生重大故障，在最短时间内派工程师或专家对UPS系统进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失减少到最小或避免灾变损失； （6）定期巡检保养：对UPS主机进行一年12次深度巡检和15组蓄电池一年一次深度放电测试（不含蓄电池更换及返修），包括但不限于蓄电池组的内阻测试、浮充电压静态测试、动态测试、功能测试等，记录设备运行状态数据，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结；每次巡检对设备进行例行保养，使设备工作在最佳状态，延长设备使用寿命。具体巡检内容如下（包括但不限于以下内容）： ①检查设备的运行状况，具体包括，系统状态及显示参数值，电源历史记录，电池状态数据； ②检查监控面板，具体包括，检查监控面板按键操作功能，检测面板指示灯及蜂鸣器的功能，检查LCD显示功能及其显示的日期时间是否正确，检查UPS供电系统或负载的运行数据，检查当前存在的系统事件及历史记录； ③检查设备的输入、输出连接端子是否牢固； ④UPS供电系统性能检测，具体包括，系统常态模式工作是否正常，系统旁路模式运行是否正常，系统电池供电模式运行是否正常，系统工作模式切换是否正常； ⑤对电池组中的电池做静态、动态测试，发现单节电池状态异常及时上报并做好异常报告归档，对电池组的连接进行检查，具体包括，电池接线端子紧固，电池的外观； 静态测试：检查电池接线端子紧固、电缆发热、电池爬酸、发热、鼓胀变形等，逐个测量记录蓄电池浮充电压、蓄电池内阻，分析蓄电池组的电压一致性、落后蓄电池，及时已发现的隐患，确保设备安全稳定运行。 动态测试：通过电池放电测试仪（假负载）对蓄电池进行C5放电测试，每次放电30分钟，观察蓄电池极柱是否有爬酸、发热情况，逐个记录放电结束前的电压（分析可发现落后蓄电池）。 ⑥其他故障隐患，如容量匹配、电缆发热、电池爬酸、发热、鼓胀变形等，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行； ⑦实施功能测试，测试UPS与蓄电池的连接有效性和UPS主机转换放电功能、UPS主机充电功能是否正常，蓄电池充电状态是否正常。 9.4精密空调系统运维及技术支持服务要求 （1）备件保障：免费更换损坏的元器件，如：压缩机、风机、膨胀阀、传感器、控制板、加湿器、加热器、制冷剂、过滤网及皮带等，保障精密空调系统正常运行。 （2）故障抢修-紧急响应：当空调系统出现瘫机或即将瘫机的重大故障时，在最短时间内派原厂认证工程师或专家对精密空调进行恢复性维修，恢复空调制冷将损失减小到最小； （3）远程技术支持：通过远程的方式给采购人提供技术咨询、指导、支持等服务。服务方式分为：电话、专线电话、电子邮件、网络远程诊断和网络远程排障； （4）现场维修：提供经专业工程师提供维修服务，要求维修人员经原厂商培训认证及持有电工证，去现场对空调进行维修或问题诊断解决，并根据已经掌握的信息，决定是否携带相关备件；故障涉及的所有器件更换、测试采购人可另外支付费用； （5）灾变应急：由于强雷击、水灾、地震、火灾等灾害引起空调系统重大故障，或可能会发生重大故障，在最短时间内派工程师或专家对空调系统进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失减少到最小或避免灾变损失； （6）定期巡检保养：为精密空调系统提供一年四次巡查和测试服务，每季度一次每次要求清洗室外机，检查并记录空调系统运行状态数据，及时发现并记录故障或故障隐患，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结；每次巡检对空调系统进行例行保养，使空调系统工作在最佳状态，延长设备使用寿命。具体巡检内容如下（包括但不限于以下内容）： ①过滤器：检测空气滤网气流是否通畅(报告是否要更换滤网)；检查过滤器开关是否有动作； ②主风机：检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确；检查并调整皮带松紧程度和状况；检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在一平衡线上；检查风机轴承是否溜畅,有否噪音和过大的震动；检查风机电机温度和风机电流； ③压缩机：检查是否有漏油及油位；检查压缩机电流；检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常 ④风冷凝器：检查风扇绕组，测量风扇电流；检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常；检查清洁状况；检查风扇电流； ⑤加湿器：检查水盘排水管是否被堵塞；检查加湿器工作状态工作是否正常；检查加湿器是否有水垢；检查进水流量是否适当；检查加湿器电流； ⑥制冷循环部分：检查制冷管路是否有泄漏；通过视镜，检查系统是否有水汽；检查及记录吸气压力；检查及记录排气压力；检查管道是否有不正常之震动；检查膨胀阀是否有冰堵； ⑦电气装置：所有电器外观和动作情况；检查和紧固所有导线连接；检查校验运行状态显示； ⑧外机清洗：每年进行至少4次的清洗清洁内外机及管道滤网。 10、多联空调系统运维及技术支持服务要求 10.1日服务内容:系统日常检查，提供每年12次设备按月巡检服务，进行例行操作，预防性检查,分析设施运行状态，及时发现并记录故障或故障隐患，完成月巡检报告。 （1）室内机服务内容 冷凝水系统：检查接水盘是否有积水、藻类或污垢；疏通排水管，确保排水通畅，无漏水现象。 送风与回风通道：确保出风口无家具、窗帘等遮挡物，保证气流组织不受阻碍；检查风管连接处是否完好、漏风。 运行状态监测：听运转声音是否有异常噪音或振动；检测出回风温度差，判断换热效果。 （2）室外机服务内容 冷凝器翅片：检查翅片是否被灰尘、柳絮、油污严重堵塞，必要时进行高压清洗或专用药剂清洗。 风扇组件：检查风扇叶片是否破损、变形，运转是否平稳；检查电机轴承有无异响，紧固风机固定螺栓。 压缩机：测量压缩机运行电流、吸排气压力，判断是否在正常范围；听压缩机有无异常撞击声或液击声。 安装结构：检查室外机支架、底座是否有锈蚀、松动或变形，确保安装牢固，消除高空坠落隐患。 （3）制冷系统服务内容 制冷剂泄漏检测：重点观察管路接口、阀门、气液管连接处是否有油渍（制冷剂泄漏常伴随润滑油渗出）。 （4）电气与控制服务内容 电源与接线：检查主电源电压是否稳定（如三相电压平衡度），各接线端子有无松动、氧化或烧蚀痕迹。 电气元件：检查交流接触器、电容、继电器等有无过热、打火痕迹。 控制器与通信：检查线控器、遥控器是否正常工作；查看中央集控器或系统有无故障代码显示 10.2给每台设备建立机历档案，维修操作记录要记录在案，便于分析运行状态及进行风险隐患的评估，根据运行情况指导日常运维工作内容及任务安排。 10.3隐患排除：采取措施排查，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行； 10.4现场维修：对现场一些不需经原厂维修的小的设备故障进行修复； 11、西乡塘灾备中心配电房配套柴油发电机保养服务内容及要求 保障柴油发电机组的完好及安全运作,确保在市电停电时能及时投入使用，保障正常供电。 （1）定期巡检：每月对发电机组进行一次全面检修，包括清洁、紧固松动件、润滑、更换易损件等。同时进行相关的电气检查和测试。 ①检查机组外观无变形、锈蚀，漆面完好；底座无裂纹、漏油漏水，减震垫无老化失效。 ②检查燃油箱油位充足，油质无浑浊、乳化；燃油管路无渗漏、老化。 ③检查机油油位在标尺正常范围，油质无乳化、变黑；机油滤清器无渗漏。 ④检查冷却液液位，无渗漏；散热器表面清洁，无堵塞、变形。 ⑤检查水泵、风扇皮带松紧度及完好性，皮带无开裂、打滑；冷却管路无老化。 ⑥检查蓄电池电压、电解液液位正常，极柱无氧化、松动，接线牢固。 ⑦检查控制柜仪表、指示灯、开关状态正常，控制回路无松动、烧蚀；接地装置完好。 ⑧空载启动机组，运行 3-5 分钟，观察转速、电压、频率稳定，无异响、异味。 ⑨检查排烟系统无堵塞、漏烟，消声器运行正常。 （2）年度大检：每年2次对发电机组进行一次全面维护和大检修，包括拆解、清洁、更换主要易损件、润滑、电气检查、机械性能测试等。包括更换各类油、液、三滤，启动蓄电池保养、更换（若设备失效），各部位的静态和运行检查及故障修复，模拟停电测试两次机组自启动供电能力，测试自动切换功能（若配置），模拟市电中断，机组能自动启动并切换供电，保证机组能正常发挥作用，并建立运行档案。 （3）每年提供不少于500L 柴油作为发电机能源，并提供市电停电时柴油发电机机组现场保障服务，每当柴油发电机进入发电时，安排工程师到现场保障，并观察机组发电状态及油量，按需要进行加油。 12、灾备中心2#机房基础设施升级服务技术要求 对灾备中心2#机房基础设施进行升级： （1）增加3套精密空调机及配套材料，增加机房精密空调制冷能力，实现高精度的温湿度控制，服务器、交换机等设备在运行时会产生大量热量。 （2）增加2台精密列头柜机配套电缆，改造机房IT配电措施，为服务器机柜提供稳定的电力供应。 （3）增加桥架、光纤槽，满足机房的综合布线需要。 （4）新增一套动环监控系统，提供配电柜、精密空调等设备实时监控，安装温湿度传感器、漏水传感器、烟雾传感器及配套采集通信模块、辅材等，并接入现有动环监控平台统一管理。 项目; 项目描述; 单位; 设备数量. 50KW房间级精密空调; 1.机房精密空调制冷量≥50KW（室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外温度35℃）（制冷量在供货时提供投标型号节能测试报告查验），显热比≥0.9，电加热功率≥6KW，加湿量≥4KG/H，下送风，上回风（上送风，下回风），风量≥13500m³/h。 2.机房精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，控制温度范围：18℃-32℃◆，控制精度：±1℃◆，温度变化率< 5℃/小时。控制湿度范围：20-80%◆，控制精度：±5%◆，温度、湿度波动超限应能发出报警信号。 ●3.机房精密空调采用高效涡旋压缩机或变频压缩机，压缩机COP≥3.3、无级调节开度10%~100%电子膨胀阀◆、采用EC 风机，全年能效比AEER≥4.3，提供节能产品认证证书（加盖投标人公章）。 4.机房精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 5.机房精密空调的加湿性能：采用加湿高效、节能环保、不受任何水质影响的远红外加湿器。加湿灯管需采用进口知名品牌。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。 ●6.机组蒸发器为“V”型或倒“V”设计，采用微通道开窗式蒸发器，蒸发器面积≥0.75㎡*2（供货时提供投标型号节能测试报告查验），满足最大的换热面积及最大的换热效率，避免低效率的“一”型或“/”蒸发器。 7.机房精密空调的控制系统具有微处理控制器，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 8.机组具备独立的控制器，实现群控功能，能实现32台机组备份自动切换功能、轮巡值班，根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量； ▲9.精密空调须与原有精密空调组成群控，实现备份、轮巡、层叠等自动切换功能，确保原机房精密空调在空调故障或者高温时自动切换或开启备用机，供货时提供技术证明函。 10.机组具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 11.机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％）◆，频率：50Hz±2Hz◆。 12.机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统。 13.机房精密空调系统要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 14.通信管理：配有标准RS232/ RS485通信管理接口，且应具有良好的电气隔离，提供通讯协议。 15.原厂生产产品，非OEM贴牌/ODM代工产品。 16.供货时须出具原厂家针对此项目的授权函、供货质量保证及售后服务年承诺书。; 套; 3. 精密空调室外机; 1.机房精密空调室外机散热量≥70KW。 2.机房精密空调机组采用风冷的冷却方式，风机采用高品质风机，确保室外机的耐用性和稳定性。 3.机房精密空调机组的冷凝器散热翅片规格不应小于1650*1200*50mm，迎风面积不小于2.0m²，采用内螺纹管+波纹翅片，设计压力不低于4000kPa，供货时提供投标产品节能检测报告查验。 4.原厂研发生产产品，非OEM贴牌/ODM代工产品。; 套; 3. 精密空调铜管-气管; 根据现场安装情况配置，还包括保温、铜管支架、扎带、反向弯、回油弯等材料，Φ25.4mm。; 米; 210. 精密空调铜管-液管; 根据现场安装情况配置，还包括保温、铜管支架、扎带、反向弯、回油弯等材料，Φ19mm。; 米; 210. 精密空调铜管室外线槽; 精密空调室外铜管防护，采用镀锌槽进行覆盖，规格300*150mm，尺寸符合要求，误差低于±5mm◆。; 米; 30. 延长组件; 延长组件，配套精密空调管路使用，铜管管路超30米使用。; 套; 3. 制冷剂; 1.制冷剂类型：R410A环保冷媒； 2.制冷剂量：≥10kg/罐； 3.质量指标：纯度≥ 99%。; 瓶; 9. 精密空调室内机支架; 1.采用5#镀锌角铁/槽钢焊接，焊接处打磨平整并喷涂防锈漆，并用膨胀螺钉与地面连接固定。 2.支架尺寸：宽1130*深995*高400mm，与设备尺寸匹配，误差低于±5mm◆。高度和静电地板齐平，增加竖向加强，增加横梁中部加强防止变形。 3.焊缝无漏焊、裂纹、咬边等缺陷，焊接后整体进行防锈处理。 4.支架通过膨胀螺栓与地面牢固固定，垫5–10mm橡胶防震垫，螺栓紧固减少运行时震动。; 套; 3. 精密空调室外机底座; 室外机水泥墩，采用混凝土浇筑，每套室外机包含4个机脚，每个机脚浇筑300*300*300mm 的水泥墩底座，设备通过膨胀螺栓与水泥墩牢固固定，垫5–10mm橡胶防震垫，用于安装室外机。; 套; 3. 精密空调围水堰; 精密空调围水堰，围水堰尺寸：1300*1000*100mm，尺寸符合要求，误差低于±5mm◆，内部滚刷防水漆，现场砌筑，并安装二次漏水排水管 PVC32mm*10米; 套; 3. 精密空调进水管; 精密空调加湿水管，PPR25mm*10米/台; 米; 30. 精密空调排水管; 精密空调冷凝水排水管，PVC32mm*10米/台; 米; 30. 精密空调室外机电源线; 精密空调室外机电源线，规格4*2.5mm²，含布放、线管。; 米; 210. 精密空调室外机电源线; 精密空调室外机信号线，规格2*1.0mm²，含布放、线管。; 米; 210. 精密空调系统安装调试; 新精密空调二次搬运，施工内容：搬运上楼、完成设备上架安装、电缆端接、铜管连接、保压测试、注入冷媒及冷冻油、通电调试、端接进排水管。; 套; 3. 精密列头柜; 1.输入：250A/3P*1，输出：32A/1P*39； ●2.断路器应为原厂生产产品，63A/3P以上采用塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 3.塑壳断路器分断能力不小于35kA，微型断路器分断能力不小于10kA； 4.主母线的额定短时耐受电流等级至少达到20kA，并提供所投产品或同系列产品有效CCC/CQC报告； 5.具备人机交互操作界面，采用LCD屏显示，方便查看和操作； ●6.主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相额定电流、电流百分比、频率，功率因数、开关状态（开、关、异常）等； 7.支路监控和显示参数至少包括：各支路电流、额定电流、电流百分比、开关状态（开、关、异常）等； 8.主进回路及各支路的监控参数应能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持； 9.可具备RS232，RS485及SNMP智能通信接口，支持开放式MODBUS标准协议，可通过一个通讯接口上传所有监控及告警数据； 10.柜体母线采用高导电率铜制导体；机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上；63以上空开采用铜排连接，以下空开采用电缆连接。 11.配置浪涌防雷器，8/20us，标称放电电流In=20KA。 12.提供所投产品或同系列产品有效的CCC证书/CQC 证书。; 台; 2. 精密列头柜设备支架; 1.采用5#镀锌角铁/槽钢焊接，焊接处打磨平整并喷涂防锈漆，并用膨胀螺钉与地面连接固定。 2.支架尺寸：与设备尺寸匹配，高度和静电地板齐平，增加竖向加强，增加横梁中部加强防止变形。 3.焊缝无漏焊、裂纹、咬边等缺陷，焊接后整体进行防锈处理。 4.支架通过膨胀螺栓与地面牢固固定，螺栓紧固减少运行时震动。; 套; 2. 精密列头柜安装调试; 新设备二次搬运、上架安装、电缆端接及安装辅材等。; 台; 2. 精密列头柜输入电缆; 1.规格：ZC-YJV 3×240mm²+1×120mm²； 2.包含电缆接线端子。; 米; 25. 精密列头柜输入电缆; 1.规格：ZC-YJV 4×120mm²+1×70mm²； 2.包含电缆接线端子。; 米; 220. 精密列头柜输出电缆; 1.阻燃ZC-RVV-3*6mm²电缆，国标； 2.包含电缆接线端子。; 米; 400. 精密空调输入电缆; 1.阻燃ZC-YJV-5*16mm²电缆，国标； 2.包含电缆接线端子。; 米; 90. 电缆线槽; 1、金属镀锌线槽，规格尺寸：300*100mm； 2、线槽厚度≥1.0mm； 3、盖板的材料及饰面层要求与金属线槽相同； 4、含线槽盖板、线槽间连接件。; 米; 50. 线槽支架; 线槽支架，采用5#镀锌角铁焊接，焊接处打磨平整并喷涂防锈漆，并用膨胀螺钉与地面连接固定。; 个; 50. 接线端子; 国标 DT120接线端子; 个; 16. 接线端子; 国标 DT70接线端子; 个; 4. 五指套电缆热缩终端头; 五芯70-120平方电缆配套五指套电缆热缩终端头; 个; 4. 电缆敷设安装; 包含电缆敷设及热缩套管、扎带等辅材; 项; 1. 光纤桥架; 光纤桥架，ABS阻燃材料，规格240*100mm，含光纤槽、连接件、弯头、盖板等配套组件 含安装以及所需的吊杆、支架等。; 米; 50. 网格桥架; 网格桥架，300*100mm镀锌材料，含安装以及所需的吊杆、支架等。; 米; 50. 桥架吊杆支架; 桥架安装吊杆，适配100米网络桥架、光纤桥架，每1.5米安装一个支架。; 个; 67. 桥架安装; 包含桥架敷设、吊杆支架安装。; 项; 1. 温湿度变送器; 1.工作电源：DC9V-DC24V◆，电流<10mA 2.测量范围：温度-20℃~70℃◆，湿度0~100%◆ 3.测量精度：温度±0.3℃◆，湿度±5%◆ 4.显示方式：LCD显示，分辨率0.1 5.接口类型：RS-485 6.地址协议：1-255◆，通过按键选择，MODBUS RTU协议; 台; 6. 非定位漏水控制器; 1.工作电源：10-30VDC◆ 2.绳子长度：标配5米，可选，最长可接500M 3.输出形式：RS485 MODBUS RTU协议，继电器输出常开常闭可选 4.报警电阻：<200千欧 5.工作电流：静态电流 < 20 mA，告警电流 < 30 mA 6.声光报警：支持蜂鸣器告警 7.灵 敏 度：可调; 个; 3. 精密空调监测协议开发; 对精密空调回风温度、回风湿度、开关机状态、压缩机状态、加湿器状态、各部件状态进行实时采集、显示、存储与报警，历史数据存储间隔≤1分钟。实现空调的远程开关机控制，根据预先的设定，可对精密空调监测参数越限设定自动报警。; 项; 1. 点型光电感烟火灾探测器; 1.工作电源：DC12V-DC24V◆ 2.工作电流：静态电流≤800uA，报警电流≤85mA 3.输出形式：声光报警/无源触点/自动恢复 4.浪涌抗度：输入≥2KV，输出≥2KV 5.报警声音：≥60dB; 个; 2. 配电柜监测协议开发; 对相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能进行实时采集、显示、存储与报警，历史数据存储间隔≤1分钟。根据预先的设定，可对电量仪表监测参数越限设定自动报警。; 项; 1. 列头柜监测协议开发; 对相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能进行实时采集、显示、存储与报警，历史数据存储间隔≤1分钟。根据预先的设定，可对电量仪表监测参数越限设定自动报警。; 项; 1. 一体化数据采集器; 1.工作电源：AC 220V，功耗<30W 2.网络接口：1个10/100M 3.串口数量：2个RS232，6个RS485串口 4.接口数量：8个DI，4个DO 5.电源输出：DC12V 1A输出 6.支持协议：ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、TCP 7.配置方式：WEB、管理工具; 台; 1. 采集数据开发（北向接口）; 采集器数据开发（北向接口），采集器向上对接上层动环监控平台（如动环网管、DCIM、智慧机房管理系统）的标准化数据交互接口，将采集到的机房动力（、配电柜）、环境（温湿度、烟感、水浸）等设备数据，按统一协议 / 格式上传至平台，同时接收平台下发的远程控制、参数配置指令。; 项; 1. 动环监控平台接口开放（南向接口）; 动环监控平台接口开放（南向接口），动环监控平台向下对接前端采集层设备的标准化数据交互接口，接收动环采集器、智能传感器、智能设备（精密空调、配电柜等）上传的动力、环境数据，同时向前端设备下发远程控制、参数配置、校时等指令，与北向接口形成平台上下行数据交互闭环。; 项; 1. 动环管理软件平台二次开发; 动环管理软件平台二次开发，在原动环平台基础上，通过平台提供的开放接口、SDK、配置工具，进行功能扩展、系统对接、界面定制、业务适配等开发工作，满足2#数据机房接入动环系统管理平台。; 项; 1. 通信线; 2*0.5mm²，动环通信线缆。; 米; 300. 镀锌线管; 镀锌线管，规格25mm，厚度1.2mm; 米; 200. 动环监控系统安装调试; 新设备二次搬运、安装调试、安装辅材等。; 项; 1. - 西乡塘灾备中心机房搬迁及配套整改 13.1一区设备搬迁，涉及100台设备，75条尾纤，104条网线。 13.2运营商机房存储设备搬迁，涉及80台设备，158条尾纤。 13.3二区8楼仓库整治，包含地面、墙面改造及配套设施安装等 具体服务清单： 项目; 具体内容; 数量; 单位. 一区以萨设备搬迁; 3名技术人员搬迁前网络构架核对确认记录，机柜拆除下架，车辆运输至新机房，在新机柜安装上架。; 30; 台. 一区大华设备搬迁; 3名技术人员搬迁前网络构架核对确认记录，机柜拆除下架，车辆运输至新机房，在新机柜安装上架。; 21; 台. 一区电信机房科达存储设备搬迁; 3名技术人员搬迁前网络构架核对确认记录，机柜拆除下架，车辆运输至新机房，在新机柜安装上架。; 46; 台. 一区移动机房科达设备搬迁; 3名技术人员搬迁前网络构架核对确认记录，机柜拆除下架，车辆运输至新机房，在新机柜安装上架。; 34; 台. 一区海康设备搬迁; 3名技术人员搬迁前网络构架核对确认记录，机柜拆除下架，车辆运输至新机房，在新机柜安装上架。; 49; 台. 六类网线材料及跳纤（合计使用六类网线1800米）; 采购材料，2名技术人员核对新现场网络构架，根据现场重新制作材料、配对设备连接、打标签。; 44; 根. 尾纤材料及跳纤（跳纤LC-LC多模20米40对、跳纤LC-LC多模10米50对、跳纤（LC-LC多模5米90对、）; 采购材料，2名技术人员核对新现场网络构架，配对设备连接、打标签。; 172; 根. pdu; 10A2500W，15位，黑色，线长3米; 14; 个. 光模块; 10G多模，0.5公里; 12; 个. 网络设备调试; S6900*6、S5500-D*5、CE6855*2、S9306*2; 15; 台. 二区8楼仓库整治; 地面找平; 160; ㎡. 地面环氧地坪漆; 160; ㎡. 封窗处理; 17; 平方. 墙面腻子乳胶漆; 132; ㎡. 照明铜芯电线（低烟无卤电缆：WDZN-BVR*2.5mm2）; 200; 米. LED灯盘; 15; 套. 翘板开关; 2; 个. 线材（PVC39线槽）; 100; 米. 搬迁设备清单： 序号; 设备型号; 数量. 1; DH-S6600-24XF2QF-A; 1. 2; DS-A70624R-ACVS; 1. 3; DS-A72024R; 2. 4; DS-A72048RH-CVS; 4. 5; DS-GPKIB0116-V; 1. 6; DS-GPKIC0116-F; 4. 7; DS-GPKIC0120-1F; 1. 8; DS-GPKICO166-F; 1. 9; DS-GPKID0116-V; 3. 10; DS-VE2212X-K08; 2. 11; DS-VE2212X-K08/FAS-01 256G; 1. 12; DS-VE2212X-K08/FAS-02 256G; 1. 13; DS-VE2212X-K08/FAS-03 256G; 1. 14; DS-VE2212X-K08/HD-01 256G; 1. 15; DS-VE2212X-K08/HD-02 256G; 1. 16; DS-VE2212X-K08/HD-03 256G; 1. 17; DS-VE22S-B; 16. 18; IVMS-9100E; 2. 19; KCloudStor2100; 76. 20; S5500-D; 4. 21; S6900; 2. 22; S9306; 2. 23; 安擎 F1-8; 1. 24; 宝德 PR210KI; 2. 25; 烽火S6900; 2. 26; 华三S5500-D; 1. 27; 华三S6900; 2. 28; 华为 2288H V5; 17. 29; 品牌服务器; 3. 14、项目实施总体要求 （1）投标人需按照本项目运行维护服务工作要求，合理设置项目实施组织机构，妥善安排项目实施人员，并对项目人员进行有效管理，为其提供有力保障，以做好运维服务工作。 （2）运维服务过程中每月定期召开运维服务会议，针对上个运维周期遇到的问题进行总结分析，项目经理需每周督办会议部署的工作计划进度及完成情况，并由专业人员记录并汇报给采购人代表。 （3）供应商根据实际工作编制季报、年报，季报于本季度结束后10日内提供，年报于运维年度结束后15日内提供。 （4）在服务期限内，投标人需按照项目实施计划，完成项目各类运维服务等工作，并做好项目报告（季报、年报、故障处理报告等）、项目验收工作。 （5）备件保障要求 为保证故障抢修紧急响应速度，投标人应承诺在服务期内，接到采购人故障报修通知后，15分钟内响应，维修工程师 2 小时内到达项目现场，且配备有配电柜，UPS 及精密空调的常用备件，常规故障备件须在4小时内运抵项目现场。提供备件照片，并承诺在应答成交15日后随时接受采购人实地考察。 （6）培训服务 根据工作需要，提供10人次技术培训服务，提供服务范围内设备技术基础知识培训，提高人员知识和操作水平，有专人辅导练习，技术培训结束可安排考试。 五、一二区机房基础设施软硬件运维 ▲1、服务内容:系统日常检查，提供每年12次设备巡检服务，进行例行操作，预防性检查,分析设施运行状态，及时发现并记录故障或故障隐患，完成巡检报告；响应时间：接到故障报修电话后马上响应，30分钟内到达现场处置，简单故障6小时内免费完成维修或更换处理；保驾服务：重大活动提供专项巡检和现场保障。 （1）保证二区八楼互联网机房智能检测系统设备的正常运行，包括提供设备巡检服务及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务。 （2）系统故障维护：在维保期内维保单位对设备故障和系统运行不正常及时做出响应和处理； （3）维保服务：现对动环监控系统设备实行年保服务 2、巡查服务包括：云计算数据中心机房、UPS配电房和灾备机房：一楼大屏LED显示系统、气体消防灭火系统、动环监控（含冷通道设备、防雷系统检查）系统、新风系统。 3、运维设备清单： 序号; 对象名称; 品牌; 型号; 配置; 数量. 一楼大屏LED显示系统. 1; LED显示屏; 利亚德; VM3.0; 1、屏幕显示面积:长8.16米X高4.8米=39.168平米 2、整屏分辨率，点对点支持:长2720点X高1600点 3、主屏箱体信号备份:超薄电源带PFC功能 4、控制系统:支持单点检测逐点校正功能，像素密度≥111111点/m2 5、水平视角>160度，垂直视角>160度 6、色温3200K-9300K可调，发光点中心偏距差≤3% 7、整屏亮度均匀性≥97%; 39.168平方. 2; 控制主机; 联想; M4550; CPU:I54590, 内存：8GDDR3 硬盘：1TB 显卡：GT7301G; 1台. 3; 大屏高清控制系统; 利亚德; 精显时代3.0; 1、输入分辨率:最大2048*1365点 2、输出辨率分2个网口共1280*1024 3、2个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接; 1套. 4; 综合播控拼接处理器; 利亚德; 领秀-08D01S0-1IP-PV; 1、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统 2、所有输入，输出板卡在工作状态下支持热插拔 3、支持回显功能，和视频预监功能 4、单台设备支持同时控制四组不同分辨率的屏屏墙 5、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正 6、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率 7、具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制; 1台. 5; 高清控制软件; 国产; 定制; 1、控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用 2、对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理 3、实现对主流厂家、主流型号的切换矩阵以及多功能设备进行联动控制 4、提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持，包括可接入主流中控系统; 1套. 6; 智能配电系统; 国产; 40KW; 输入：100A/3P断路器1个，输出：32A/3P断路器7个；能够间隔性顺序开启LED大屏，减缓峰值电流；满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。; 1套. 7; PLC; 利亚德; PLC-50; 1、数字量输入:12路24VDC输入 2、数字量输出:10路继电输出 3、模拟量输入:4个电压输入，4个电流输入 4、程序容量:256K片内Flash 5、内存功能:远程监控、电话监视、温度监控、消防监控; 1台. 气体消防灭火系统. 云计算数据中心机房. 8; 七氟丙烷管网灭火装置; 长征消防; QMQ4.2/150N-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 18套. 9; 驱动气体瓶组; 长征消防; QQP4/6-CF; 1、充装压力20℃时6MPa 2、外径Dφ140 3、高度H450; 2套. 10; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 2160kg. 11; 气体单向阀; 长征消防; QQD6/6.6-CF; 1、QQD6/6.6-CF 2、最大工作压力8MPa；动作压力0.07MPa; 4只. 12; 液体单向阀; 长征消防; QYD40/5.3-CF; 1、QYD40/5.3 2、最大工作压力8MPa; 18只. 13; 选择阀; 长征消防; QXZ125/5.3-CF; 1、QXZ125/5.3， 2、工作压力5.3MPa, 3、关闭状态下应无气泡泄漏，开启状态下气泡泄漏不应超过每分钟20个， 4、耐盐雾腐蚀，应力腐蚀、二氧化硫腐蚀， 5、应具有机械应急启动功能，手动操作力不应大于150N，所有手动操作位移均不应大于300mm; 3只. 14; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带2个区的气体灭火设备。; 1台. 15; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 32个. 16; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 17个. 17; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 1、动作压力：1100Pa±50Pa◆ 2、动作精度：±50P◆; 6个. 功能间、备件仓库. 18; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ70/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 2套. 19; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ120/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 20; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ120/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 21; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 389kg. 22; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 3个. 23; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 6个. 24; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带3个区的气体灭火设备。; 1台. 25; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 1、动作压力：1100Pa±50Pa◆ 2、动作精度：±50P◆; 3个. 2楼机房. 26; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; QMP150/4.2N-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 12套. 27; 液体单向阀; 长征消防; QYD50/5.3-CF; 1、QYD50/5.3-CF； 2、连接形式：螺纹； 3、用途：止回; 14个. 28; 驱动气体瓶组; 长征消防; QQP4/6-CF; 1、充装压力20℃时6MPa 2、外径Dφ140 3、高度H450; 1套. 29; 安全阀; 长征消防; QAX9-CF; 1、QAX9-CF 2、最大工作压力7.2±0.36MPa◆; 1只. 30; 气体单向阀; 长征消防; QQD6/6.6-CF; 1、QQD6/6.6-CF 2、最大工作压力8MPa；动作压力0.07MPa; 1个. 31; 选择阀; 长征消防; QXZ150/5.3-CF; 1、QXZ150/5.3， 2、工作压力5.3MPa, 3、关闭状态下应无气泡泄漏，开启状态下气泡泄漏不应超过每分钟20个， 4、耐盐雾腐蚀，应力腐蚀、二氧化硫腐蚀， 5、应具有机械应急启动功能，手动操作力不应大于150N，所有手动操作位移均不应大于300mm; 1套. 32; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ150/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 2套. 33; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 1720kg. 34; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-TC5106; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V◆； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调；; 1台. 35; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 21只. 36; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 41只. 37; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 1、动作压力：1100Pa±50Pa◆ 2、动作精度：±50P◆; 5台. 1号UPS配电房. 38; 柜式七氟丙烷灭火装置; 正天奇; QMP100/4.2-ZTQ; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 3套. 39; 七氟丙烷药剂; 正天奇; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 300kg. 40; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V◆； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带2个区的气体灭火设备。; 1台. 41; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 8个. 42; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 4个. 2号UPS配电房. 43; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; QMP90/2.5-cf; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 3套. 44; 气体灭火控制器; 依爱; JB-QB-EIN70; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、功耗：监视状态功耗30W；最大功耗380W； 3、备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池4、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 5、可控制两个防区的气体灭火设备。; 1台. 45; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 210kg. 46; 感温探测器; 依爱; JTW-A2R-EI6013; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 8个. 47; 感烟探测器; 依爱; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 4个. 48; 泄压装置; 实益拓展; YK(A)-0.12J; 1、动作压力：1100Pa±50Pa◆ 2、动作精度：±50P◆; 2个. 灾备机房. 49; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; CQQ150/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 4套. 50; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; CQQ120/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 51; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 644kg. 52; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V◆； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗≤30W； 5、最大功耗≤380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带4个区的气体灭火设备。; 1台. 53; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 15个. 54; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 7个. 55; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 动作压力：1100Pa±50Pa◆ 动作精度：±50P◆; 3个. 灾备配电房. 56; 灭火剂瓶组; 长征消防; QMP90/4.2N-CF; 1、QMP90/4.2 2、工作温度范围0～50℃◆； 3、贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 4、泄压装置动作压力7.2MPa； 5、最大充装密度950(kg/m3)； 6、启动电源DC24V1.3A； 7、机架高1550mm; 2套. 57; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 147kg. 58; 气体灭火控制器; 长征消防; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V◆； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带2个区的气体灭火设备。; 1台. 59; 驱动气体瓶组; 长征消防; QQP4/6-CF; 1、充装压力20℃时6MPa 2、外径Dφ140 3、高度H450; 2套. 60; 气体单向阀; 长征消防; QQD6/6.6-CF; 1、QQD6/6.6-CF 2、最大工作压力8MPa；动作压力0.07MPa; 4只. 61; 液体单向阀; 长征消防; QYD40/5.3-CF; 1、QYD40/5.3 2、最大工作压力8MPa; 2只. 62; 选择阀; 长征消防; QXZ50/5.3-CF; 1、QXZ50/5.3， 2、工作压力5.3MPa, 3、关闭状态下应无气泡泄漏，开启状态下气泡泄漏不应超过每分钟20个， 4、耐盐雾腐蚀，应力腐蚀、二氧化硫腐蚀， 5、应具有机械应急启动功能，手动操作力不应大于150N，所有手动操作位移均不应大于300mm; 2个. 63; 感温探测器; 营口天成; TJW-ZD-920; 1、信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2、动作温度：56℃～66℃(出厂设置为56℃)； 3、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4、外壳防护等级：IP33； 5、执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6、监视电流≤0.3mA 7、报警电流≤0.8mA 8、保护面积：20m2～30m2； 9、线制：两总线，无极性； 10、外形尺寸：直径100mm高50mm（带底座） 11、总线长度：≤2000m。; 4个. 64; 感烟探测器; 营口天成; TJY-GD-930; 1、信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2、编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4、外壳防护等级：IP23； 5、执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）； 6、监视电流≤0.3mA 7、报警电流≤0.8mA 8、保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米； 9、线制：两总线，无极性； 10、外形尺寸：直径100mm高51mm（带底座） 11、总线长度：≤2000m。; 2个. 65; 泄压装置; 实益拓展; ZDXY-0.12J; 动作压力：1100Pa±50Pa◆ 动作精度：±50P◆; 2个. 66; 声光报警器; 营口天成; SG-991; 1、工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V◆ 电源总线电压：DC24V允许范围：DC19V～DC28V◆ 2、工作电流：总线监视电流≤0.2mA总线启动电流≤1.5mA 电源监视电流≤0.5mA电源启动电流≤50mA 3、环境温度：－10℃～＋50℃◆ 4、相对湿度：≤95%(40±2℃) ◆ 5、声压级：80dB~115dB(A计权) ◆ 6、变调周期：3.5s~4.5s◆ 7、基本闪光频率：1Hz～2Hz◆ 8、使用场所：室内型（非住宅型） 9、外形尺寸：140mm×115mm×55.3mm(长×宽×高); 4只. 灾备互联网机房. 67; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; QMP100/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 68; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2◆; 90kg. 69; 火灾报警控制器; 海湾; GST-QKP01; 1、工作电压:交流AC220V50/60HZ，允许电压变化范围AC187V~AC242V◆ 2、功耗:监视状态功耗≤20W;最大功耗≤120W; 3、备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池; 4、气体喷酒输出:DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调; 5、辅助24V电源输出:最大0.6A; 6、电池充电电流:最大300mA; 7、可带1个区的气体灭火设备。; 1个. 70; 感温探测器; 海湾; JTW-ZCD-G3N; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 2个. 71; 感烟探测器; 海湾; JTY-GD-G3T; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 2个. 环监控系统（含冷通道设备）. 云计算数据中心机房. 72; 冷通道; 金盾; CD2000; 1、模块化设计，宽度1200mm； 2、通道配置16位天窗； 3、通道两端采用自动门设计，金属框内嵌透光安全玻璃； 4、密闭冷通道两前后设置自动平移门带门禁系统； 5、通道内配置温度、湿度、烟感、天窗状态、视频监控、智能PDU、配电列头柜等监控 6、配置10寸触摸屏，可在本地显示监控数据； 7、每条冷通道配置环境信息采集单元，通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、天窗状态等微环境的实时本地检测； 8、配置IT基础设施管理软件，管理软件支持虚拟化部署，按机房实景进行3D实时监测及场景编辑，界面可按文字提示框和图标闪烁进行状态告警。; 9套. 73; 服务器机柜; 金盾; 61242; 1、WDH:600mmX1200mmX:2000mm，通透前、后门，含并柜件带侧门并柜)。 2、每台机柜配2条16位垂直PDU电源,1对线缆束线槽。 3、32A接线盒输入:16个万能插座输出; 4、每条PDU带液晶显示模块，可实时监测电流、电压、功率、电能和温湿度，并提供过载告警功能; 5、配带RS485通讯接口，实现监控系统本地或远程查看、集中管理。; 298个. 74; 交流电源分配列头柜; 600*1200*2000; 1、WDH:600mmX1200mmX2000mm，通透前、后门，带侧板并柜。 2、柜内配置电气元件:进线电源参数:380VAC50HZ、三相五线，两路电源进线，塑壳断路器额定电流参数:380VAC50Hz、三相五线，两路电源进线，塑壳断路器额定电流为250、200A，100A、每路输出负载由22个1P32A、2个1P16A空气开关控制。3、采用智能监控系统，7寸触摸屏人机互动，可监测进出线状态及三相电流、电压、功率(有无、视在)、功率因数、频率、电能电量等电参数。; 20套. 75; 区域环境管理主机; 金盾; KDC-MCU; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 2台. 76; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 14个. 77; 通讯协议转换器; 金盾; KDC-N220; RS485/232转TPC/IP; 35个. 78; 数字式温湿度传感器; 金盾; KDC-DTHP; 1、显示：数码显示测量值 2、测湿范围：0～100％RH◆ 3、精度：±3%RH（25℃时）◆ 4、测温范围：-20～60℃◆ 5、精度：±0.5℃（全量程内）◆; 30个. 79; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax◆； 4、电平ON：+4-+30V◆； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps◆。; 15个. 80; RS485型开关量模块; 金盾; SDD4040-AD1; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC◆； 4、通讯接口：RS485； 5、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6、DC12V供电。; 20个. 81; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH◆ 2、探测灵敏度：50KΩ; 20个. 82; 网络型环境管理主机; 金盾; KDC-MCUII; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 6台. 1号UPS配电房. 83; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH◆； 5、精度：±3%RH（25℃时）◆； 6、测温范围：-20～60℃◆； 7、精度：±0.5℃（全量程内）◆； 8、串行输出：RS485; 12个. 84; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH◆ 2、探测灵敏度：50KΩ; 3个. 85; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 5个. 86; 重要回路模块; 金盾; KDR-PMCM; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC◆； 4、通讯接口； 5、RS485； 6、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 7、DC12V供电; 3个. 87; 避雷器模块; 金盾; DXC-12/CH4; 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； 4.额定电压Un：220V； 5.最大持续运行电压Uc：385V； 6.标称放电电流In(8/20μs)：20kA； 7.最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA； 8.保护水平Up(8/20μs)：1.5kV； 9.推荐串接过流保护装置：32A/10kA； 10.响应时间：25ns。; 3个. 88; 主控模块（3U机架式）; 金盾; KDC-BMM-3000; 1、波特率：9600bps 2、可接模块数：254 3、可接电池组数：6 4、显示屏尺寸：4.3inch; 2套. 89; 12V电池传感器模块; 金盾; KDC-BMM-R; 1、电压测量精度：±0.2%◆ 2、阻抗测量精度：±2%◆ 3、温度测量精度：±1℃◆; 192个. 90; 电流传感器; 金盾; KDC-BMM-I; 1、接口方式RS485通信协议标准MODBUSRTU协议 2、EFT：差模±2KV◆ 3、ESD：接触放电±6KV◆，空气放电±8KV◆; 4个. 2号UPS配电房. 91; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH◆； 5、精度：±3%RH（25℃时）◆； 6、测温范围：-20～60℃◆； 7、精度：±0.5℃（全量程内）◆； 8、串行输出：RS485。; 4个. 92; 漏水检测; 金盾; KDC-RFP; 1、电源输入：10～30VDC◆； 2、工作功率：0.4W环境温度：-10℃～50℃◆； 3、环境湿度：10%～90%RH◆； 4、探测灵敏度：50KΩ。; 2条. 93; 开关量模块; 金盾; SDD4040-AD1; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC◆； 4、通讯接口：RS485； 5、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6、DC12V供电。; 2个. 94; 避雷器模块; 金盾; DXC-12/CH4; 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； 4.额定电压Un：220V； 5.最大持续运行电压Uc：385V； 6.标称放电电流In(8/20μs)：20kA； 7.最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA； 8.保护水平Up(8/20μs)：1.5kV； 9.推荐串接过流保护装置：32A/10kA； 10.响应时间：25ns。; 2个. 95; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax◆； 4、电平ON：+4-+30V◆； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps◆。; 4个. 96; 通讯转换模块; 金盾; KDC-N330; RS485/232转TPC/IP; 10个. 97; 主控模块; 金盾; KDC-OAO-MC; 1、输入电源电压：AC220V±10%◆； 2、最大功耗：10W； 3、干节点输出：有；干节点数量：1； 4、直流输出：DC24V/1A； 5、通讯端口：RJ45(10/100Base、RS-S232、RS-485； 6、波特率：9600bps； 7、可接模块数：254； 8、可接电池组数：6； 9、显示屏尺寸：4.3inch。; 2个. 98; 电流传感器; 金盾; KDC-OAO-30IS; 1、输入电源：7.5V～15VDC◆，额定：12VDC 2、功耗：平均电流18mA； 3、遥控发射通道：1； 4、存储命令数：64/32； 5、载波频率：30KHz～50KHz◆可设定，出厂默认38KHz； 6、接口方式RS485； 7、通信协议：标准MODBUSRTU协议； 8、EFT：差模±2KV◆； 9、ESD：接触放电±6KV◆，空气放电±8KV◆。; 6个. 99; 12V电池传感器模块; KDC-OAO-30RS; 1、工作电压范围：1.5V~16V◆； 2、输入电流：26mA； 3、电压测量范围：1.5V~16V◆； 4、电压测量精度：±0.2%◆； 5、阻抗测量范围：0.05~250mΩ◆； 6、阻抗测量精度：±2%◆； 7、温度测量范围：-10~70℃◆； 8、温度测量精度：±1℃◆； 9、通讯波特率：9600bps； 10、支持通讯接口：RJ10； 11、电气隔离电压：5100V。; 192个. 灾备机房. 100; 区域环境管理主机; 金盾; KDC-MCU; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 1台. 101; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 6个. 102; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax◆； 4、电平ON：+4-+30V◆； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps◆。; 5个. 103; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH◆； 5、精度：±3%RH（25℃时）◆； 6、测温范围：-20～60℃◆； 7、精度：±0.5℃（全量程内）◆； 8、串行输出：RS485。; 10个. 104; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH◆ 2、探测灵敏度：50KΩ; 6个. 105; 通讯协议转换器; 金盾; KDC-N220; RS485/232转TPC/IP; 15个. 灾备UPS配电房. 106; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH◆； 5、精度：±3%RH（25℃时）◆； 6、测温范围：-20～60℃◆； 7、精度：±0.5℃（全量程内）◆； 8、串行输出：RS485。; 4个. 107; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH◆ 2、探测灵敏度：50KΩ; 2个. 108; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 5个. 109; 重要回路模块; 金盾; KDR-PMCM; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC◆； 4、通讯接口； 5、RS485； 6、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 7、DC12V供电。; 2个. 110; 避雷器模块; 金盾; DXC-12/CH4; 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； 4.额定电压Un：220V； 5.最大持续运行电压Uc：385V； 6.标称放电电流In(8/20μs)：20kA； 7.最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA； 8.保护水平Up(8/20μs)：1.5kV； 9.推荐串接过流保护装置：32A/10kA； 10.响应时间：25ns。; 2个. 111; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax◆； 4、电平ON：+4-+30V◆； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps◆。; 4个. 112; 主控模块（3U机架式）; 金盾; KDC-BMM-3000; 1、波特率：9600bps 2、可接模块数：254 3、可接电池组数：6 4、显示屏尺寸：4.3inch; 2套. 113; 12V电池传感器模块; 金盾; KDC-BMM-R; 1、电压测量精度：±0.2%◆ 2、阻抗测量精度：±2%◆ 3、温度测量精度：±1℃◆; 160个. 114; 电流传感器; 金盾; KDC-BMM-I; 1、接口方式RS485通信协议标准MODBUSRTU协议 2、EFT：差模±2KV◆ 3、ESD：接触放电±6KV◆，空气放电±8KV◆; 4个. 115; 网络型环境管理主机; 金盾; KDC-MCUII; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 1台. 灾备互联网机房. 116; 数据机房监控平台; 中广控; ZGKON-MS-PCM; 1、含数据机房监控平台、串口服务器等设备 2、系统提供C/S+B/S架构软件，可提供HTTP、MODBUSTCP、SNMP多种第三方开放数据接口 3、采用基于机架式嵌入式服务器，采用RJ45标准接口方式、要求监控主机接口采用4个RS485标准接口设计、双RJ45和电子看门狗；支持4路DI信号采集 4、动环系统告警查询具备确认、屏蔽、解除、删除、导出、筛选功能; 1套. 117; 监控主机; 中广控; ZGKON-IMS3000-P4; 1、CPU：G3250(3GHz/L3=3M)； 2、主板IntelH61； 3、内存4GB； 4、硬盘128GB； 5、DVD光驱。 6、显示器 （1）面板类型:TFT （2）接口类型:VGADVI （3）分辨率:1920*1080 （4）屏幕比例:16:9 （5）屏幕类型:LED; 1台. 118; 电量仪; 中广控; ZGKON-EP301; 1、电压量程：5～120V/600V(最大600V) ◆ 2、电流量程：0～1A/5A(最大6A) ◆ 3、准确度：相电压、电流、功率＜0.5%RD；电能、线电压＜1.0%RD；频率≤0.1%RD; 2台. 119; 通讯转换模块; 中广控; ZGKON-7520; 1、自动控制数据流方向 2、自动切换波特率：300～115.2Kbps◆ 3、3000V直流隔离保护 4、RS-485数据线瞬时干扰抑制; 1个. 120; 智能温湿度传感器; 中广控; ZGKON-101W; 1、显示：数码显示测量值 2、测湿范围：0～100％RH◆ 3、精度：±3%RH（25℃时）◆ 4、测温范围：-20～60℃◆ 5、精度：±0.5℃（全量程内）◆; 1个. 121; 区域式漏水变送器; 中广控; ZGKON-LS002; 1、环境湿度：10%～90%RH◆ 2、探测灵敏度：50KΩ; 1台. 122; 开关量采集模块; 中广控; ZGKON-7053; 1、配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号 2、电源及各路检测端口开关信息指示灯; 1个. 123; 空调滤网压差模拟型空气微压变送器; 中广控; ZGKON-PS02; 1、精度：1% 2、量程：0～25Pa◆ 3、温度：-10-50℃◆ 4、温度漂移：0.05%◆; 1台. 新风系统. 云计算数据中心机房. 124; 新风室外机机组; 约克; YVOH120VVEE; 出风量：20KW 类型：冷风机 断电保护：有 采用最新变容量技术，制冷回路经过全面优化，有效节能 使用变冷媒流量技术，能提供10%-100%的无级段流畅调节; 1台. 125; 新风室内机组; 约克; YDCF6000H0NE; 名义制冷量(35/28°C)(kW):56 名义制热量(7/6°C)(kW)：32 额定输入功率(kW)：2.31/2.6 风量(m³/h)：6000 机外静压(Pa)：200/300 额定电源(V/PH/Hz)：380/3/50; 1台. 2号UPS配电房. 126; 窗式新风机; 天方; X07CK; 1、风量：L=700m³/h； 2、配备外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能； 3、具有与风机联动的电动风口； 4、RS485通讯接口的网络型控制器； 5、过滤器堵塞报警；高效电子净化单元，灭菌除尘除异味; 2台. 127; 窗式排风机; 天方; P10CK; 1、风量：L=1000m³/h； 2、配备外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能； 3、具有与风机联动的电动风口； 4、RS485通讯接口的网络型控制器； 5、高效电子净化单元，灭菌除尘除异味; 2台. 灾备机房. 128; 柜式新排风一体机; 天方; H-25GAL; 外形尺寸990*640*1850mm 新风量:2500m3/h 排风量:6500m³/h 排风余压:360pa 用电要求:380 功率:2700W 过滤效率:95%; 1台. 129; 窗式排风机; 天方; P10CK; 1、风量：L=1000m³/h； 2、配备外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能； 3、具有与风机联动的电动风口； 4、RS485通讯接口的网络型控制器； 5、高效电子净化单元，灭菌除尘除异味; 1台. 灾备UPS配电房. 130; 窗式新风机; 天方; X10C; 1、L=1000m³/h，电动风口； 2、485网络智能新风控制器； 3、过滤器堵塞报警器； 4、防雨防虫新风入口设计; 2台. 131; 窗式排风机; 天方; P10C; 1、L=1000m³/h，电动风口； 2、485网络智能排风控制器； 3、过滤器堵塞报警器； 4、防雨防虫新风入口设计; 3台. 4、各系统运维服务要求： 4.1一楼大屏LED显示系统 （1）定期检修内容： 1)、检查大屏高清控制系统和综合播控拼接处理器的控制通讯连接，信号和网络连接线缆的稳定性。 2）检查综合播控拼接处理器、处理器散热系统及处理器各板卡模块的运行状态。 3）检查LED显示屏的屏幕是否有坏点和色块，表面运行温度，底图投放测试，模式切换测试，信号投放测试。 4）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换，包含变压电源、短排线、长排线、低压电源线、DVI线或HDMI线、网线等。 5）系统软件的二次开发：更换拼接器板卡、驱动板、TV盒等配件接入原系统，需对系统软件进行二次开发。 6）培训服务：现场免费培训紧急状况应急处理等。 7）一般性屏幕故障，不限次数报修，在当日解决故障。 8）重大活动提供专项巡检和现场保障。 ▲4.2气体消防灭火系统 定期检修内容： 1）检查灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、喷嘴等系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 2）检查灭火剂和驱动气体储存容器内的压力值。 3）检查各喷嘴孔口应无堵塞。 4）检查感烟探测器、感温探测器是否正常。 5）查看消防系统控制主机面板各指示灯的状态，查看是否有告警日志，查看操作日志等。 6）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换，包含感烟探测器、感温探测器、紧急启停按钮、声光报警器、双头应急灯、安全出口指示灯、防毒面具、网线。 7）完善一区三楼机房空调与消防的联动功能，加装消防联动模块和继电器。 8）需将一区、二区配电房UPS电池间设置为独立的气体灭火防区，完善UPS电池间的消防联动功能。 9）运维期内提供一次消防模拟联动测试服务。 4.3动环监控系统（含冷通道设备） 定期检修内容： 1）冷通道活动天窗的自动复位功能是否正常； 2）冷通道水平自动门是否可以正常工作； 3）冷通道触屏电脑是否可以正常工作； 4）机柜内PDU的监测状态和过载告警功能是否正常； 5）直流电源分配列头柜的电流、电压、功率、负载状态是否正常； 6）通道内监测的温度、湿度、烟感、天窗状态、视频监控的数据是否正常 7）动环监控系统的温湿度模块、漏水检测模块、环境信息采集单元、通讯转换模块、12V电池传感器模块、电流传感器等传感器是否正常工作，反馈数据是否异常，信号连接线是否松动。 8）环境管理主机接口是否正常、对主机电源运行状况进行检查与评估。 9）检查动环监控系统的告警功能，数据采集功能，数据处理功能，管理辅助功能是否正常。 10）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换，包含传感器电源、12V电池传感器模块、24V继电器、低压电源线、网线。 11）因监控平台系统存在卡顿、告警信息未及时发送，目前数据保留的规则无法适应现有工作需求，以及更换PDU、短信猫接入原系统，按需对系统软件进行二次开发；另对出现故障的配件进行更换：九个水浸传感器、三条水浸感应绳，七个通讯协议转换器，一个市电状态智能采集器，一个电池传感器，三个温湿度模块、一个二氧化碳探头等；重新开发PDU、短信猫系统软件；并对出现故障的配件进行更换：十个冷通道触屏电脑电源、二套天窗复位控制组件、十五套环境信息采集单元、一块触屏电脑主板、天窗复位控制模块二个、一个通道烟雾传感器、二套通道触屏一体机、十块天窗电磁铁、一个温湿度传感器、一套冷通道电源监测系统、一块列头柜的显示触摸屏、二套冷通道照明灯、三条机柜PDU、二套短信猫。 ▲4.4新风系统 定期检修内容： 1）每月定期清洁或更换过滤器，检查过滤器是否堵塞，空气流通是否顺畅； 2）检查与清洁风口，检查是否堵塞或损坏； 3）定期检查风机的转速、噪音和振动情况，确保处于正常范围内； 4）定期检查电气线路、控制器和传感器等部件，确保它们没有损坏或老化； 5）检查控制系统的运行参数和设置，确保它们符合设计要求； 6）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除。 4.6、机房防雷接地系统 机房防雷接地系统的维保工作至关重要，直接关系到机房内电子设备和人员的安全： 1）定期检测接地电阻‌：通过使用适当的测试设备，定期测量接地电阻，确保其在合规范围内。检测频率不低于一年1次； 2）检查接地系统连接‌：定期检查接地系统的所有连接点，包括接地极、接地线和接地网，确保连接紧固良好、无腐蚀和损坏。检查频率不低于一年1次 3）检查浪涌保护器（防雷器）：对于浪涌保护器（防雷器），每月定期检查其状态和连接，确保其有效地分散和释放雷电能量。 4）‌记录和报告‌：每次检测和维护都应有详细的记录，包括测量数据、发现的问题以及采取的修复措施，这些记录对于跟踪系统状态和未来改进至关重要 六、移动警务云平台运行维护服务 （一）服务清单列表 1、服务器、存储设备、安全设备、网络设备及移动警务终端运维服务对象如下： 1）服务器30台，涉及联想、华为、曙光、信大捷安、浪潮等品牌服务器； 2）安全设备59台，涉及PIOLINK、信大捷安、网御星云等品牌设备； 提供服务期内移动警务平台涉及硬件设备的零件更换服务，含零件成本及更换服务费，具体包含：更换上述设备易损故障零件更换，如：硬盘、光模块、内存、电源、风扇。 3）移动警务终端设备（包含移动警务手机7756台），涉及华为、中兴等品牌设备；对于设备发放时缺少配件的，免费提供易损配件，主要为警务通终端电源适配器、警务通终端数据线； 2、软件平台运维服务对象如下： 1）移动互联网服务子平台1个、移动警务网二类区域云平台1套、移动警务域名管理系统1套； 2）移动警务应用系统包括处 等约30个； （二）i微警软件平台维保服务 1、i微警即时通讯平台原厂维保服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于26天的i微警即时通讯软件原厂维保服务，包含i微警即时通讯软件移动端、i微警即时通讯软件PC端、i微警即时通讯软件后台管理系统。 1）故障处理服务 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 （1）电话故障诊断服务 提供每周7天、每天24小时的服务热线进行电话故障诊断。 （2）远程技术支持 提供7*24小时的远程技术支持。 （3）现场故障处理 提供7*24小时的现场故障排除服务。 2）网络优化服务 对i微警即时通讯软件参数进行设置，以取得在应用承受范围内达到最高性能负载，同时对平台网络状况进行监控，将出现故障及长时间占用高带宽的程序进程进行处理，以保证网络畅通。 3）系统监控 实时监控i微警即时通讯软件性能，包括CPU使用率、内存占用、磁盘I/O、网络带宽等关键指标，确保i微警即时通讯软件稳定运行。一旦发现异常，立即进行处理，防止问题扩大。 4）性能优化 通过监控和分析i微警即时通讯软件性能，找出性能瓶颈并进行优化。包括调整数据库配置、优化SQL语句、改进代码性能等。 5）数据备份与恢复 制定备份策略，定期对i微警即时通讯软件重要数据进行备份。在数据丢失或损坏时，能够迅速启动数据恢复程序，恢复i微警即时通讯软件正常运行所需的数据。 6）配置管理 记录和管理i微警即时通讯软件的配置信息，确保配置的一致性和正确性，便于故障排查和系统恢复。 2、i微警应用开发平台原厂维保服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于17天的i微警移动应用开发平台原厂维保服务，具体功能包含：基础接口资源、远程调试环境、应用管理平台、支撑组件资源。 1）故障处理服务 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 （1）电话故障诊断服务 提供每周7天、每天24小时的服务热线进行电话故障诊断。 （2）远程技术支持 提供7*24小时的远程技术支持。 （3）现场故障处理 提供7*24小时的现场故障排除服务。 2）网络优化服务 对i微警应用开发平台参数进行设置，以取得在应用承受范围内达到最高性能负载，同时对平台网络状况进行监控，将出现故障及长时间占用高带宽的程序进程进行处理，以保证网络畅通。 3）系统监控 实时监控i微警应用开发平台性能，包括CPU使用率、内存占用、磁盘I/O、网络带宽等关键指标，确保i微警即时通讯软件稳定运行。一旦发现异常，立即进行处理，防止问题扩大。 4）性能优化 通过监控和分析i微警应用开发平台性能，找出性能瓶颈并进行优化。包括调整数据库配置、优化SQL语句、改进代码性能等。 5）数据备份与恢复 制定备份策略，定期对i微警应用开发平台重要数据进行备份。在数据丢失或损坏时，能够迅速启动数据恢复程序，恢复i微警即时通讯软件正常运行所需的数据。 6）配置管理 记录和管理i微警应用开发平台的配置信息，确保配置的一致性和正确性，便于故障排查和系统恢复。 3、i微警软件平台定制化开发服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于40天的i微警软件平台技术支持服务，包括平台技术支持服务和平台数据维护服务。 1）i微警软件技术支持 （1）i微警首页定制 为满足业务发展和重大节假日需求，提供i微警首页定制化服务，包括业务及UI需求采集、设计思路顾问、界面原型设计、具体功能开发、功能测试上线工作。 （2）第三方应用接入支持 根据实际业务和重大节假日需求，提供i微警与第三方应用的对接服务，如指定接口、数据的接入，主要分为应用跳转、页面跳转和数据接口对接展示三种对接模式。 （3）应用跳转对接支持 提供应用级的对接支持，实现从i微警跳转至指定外部应用，如公安新闻、邕警早报、荣誉榜、局长信箱等应用。 （4）页面跳转对接支持 提供页面级的对接支持，实现i微警内部页面的相互跳转，如从首页到检查站通报和社会面通报的跳转。 （5）接口对接技术支持 提供接口级的对接支持，实现对外部系统数据的获取、展示和交互，如获取邕警早报数据并展示、获取南宁公安新闻数据并展示图片轮播、获取检查站通报和社会面数据并展示。 （6）技术交流支持 与客户进行交流，提供系统的应用操作、业务流程或数据操作咨询。记录、汇总并分析客户提出的各类问题，生成问题日志。 2）i微警软件平台数据维护 （1）用户数据维护 对i微警平台的用户数据进行人工维护，包含用户信息、组织信息、标签信息等，对于已知错漏数据进行纠正、补录或手工同步等工作。 （2）数据同步程序维护 对i微警平台的用户数据同步程序进行日常维护，如故障检测修复、同步策略优化、同步性能优化等工作。 3）移动应用开发平台技术支持 为南宁市局提供互联网环境下的移动应用开发平台，提供相关技术支持服务。 （三）服务总线运维要求 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于21天为i微警服务总线原厂维保服务，包含移动信息网服务总线与公安信息网服务总线，具体功能包含：两网服务总线，功能包括服务资源管理控制台、运行网关、跨网域服务、移动基础服务、公安业务服务集成等。 1.故障处理服务 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 （1）电话故障诊断服务 提供每周7天、每天24小时的服务热线进行电话故障诊断。 （2）远程技术支持 提供7*24小时的远程技术支持。 （3）现场故障处理 提供7*24小时的现场故障排除服务。 2.系统监控 实时监控i微警服务总线性能，包括CPU使用率、内存占用、磁盘I/O、网络带宽等关键指标，确保i微警服务总线稳定运行。一旦发现异常，立即进行处理，防止问题扩大。 3.性能优化 通过监控和分析i微警服务总线性能，找出性能瓶颈并进行优化。这可能包括调整数据库配置、优化SQL语句、改进代码性能等。 4.数据备份与恢复 制定备份策略，定期对i微警服务总线重要数据进行备份。在数据丢失或损坏时，能够迅速启动数据恢复程序，恢复i微警服务总线正常运行所需的数据。 5.配置管理 记录和管理i微警服务总线的配置信息，确保配置的一致性和正确性，便于故障排查和系统恢复。 （四）区市级联运维服务要求 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于15天i微警服务总线区市级联对接效果保障服务，保障市局服务总线与区厅服务总线的级联对接成果稳定运行。 1. 故障处理服务 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 （1） 电话故障诊断服务 提供每周7天、每天24小时的服务热线进行电话故障诊断。 （2） 远程技术支持 提供7*24小时的远程技术支持。 （3） 现场故障处理 提供7*24小时的现场故障排除服务。 2. 网络优化服务 对各i微警服务总线区市级联参数进行设置，以取得在i微警服务总线区市级联承受范围内达到最高性能负载，同时对平台网络状况进行监控，将出现故障及长时间占用高带宽的程序进程进行处理，以保证网络畅通。 3. 系统监控 实时监控i微警服务总线区市级联性能，包括CPU使用率、内存占用、磁盘I/O、网络带宽等关键指标，确保i微警服务总线区市级联稳定运行。一旦发现异常，立即进行处理，防止问题扩大。 4. 性能优化 通过监控和分析i微警服务总线区市级联性能，找出性能瓶颈并进行优化。这可能包括调整数据库配置、优化SQL语句、改进代码性能等。 5. 数据备份与恢复 制定备份策略，定期对i微警服务总线区市级联重要数据进行备份。在数据丢失或损坏时，能够迅速启动数据恢复程序，恢复i微警服务总线区市级联正常运行所需的数据。 6. 配置管理 记录和管理i微警服务总线区市级联的配置信息，确保配置的一致性和正确性，便于故障排查和系统恢复。 （五）驻场要求 1）提供 4名人员驻场服务，负责软件、网络、终端、i微警运维。 （1）1名软件运维工程师，具体为： ①计算机专业毕业，具备应用开发能力，熟悉应用架构。 ②提供5*8小时驻场服务。 ③负责平台第三方应用开发指导工作及做好指导记录。 ④应用开发平台出现异常、故障时，负责与原厂工程师沟通，并协助处理； ⑤每月做好第三方应用上架记录汇总，出现故障的单独形成故障报告并上报。 ⑥收集用户反馈的优化建议，向第三方应用负责部门提出相关的改进、优化方案，保障应用能在移动警务平台上正常运行。 （2）1名网络运维工程师，具体为： ①计算机专业毕业，具备网络设备维护能力，熟悉移动警务网络结构。 ②提供5*8小时驻场服务。 ③负责移动警务网的所有网络设备维护工作。 ④网络出现异常、故障时，负责处理故障，如需要设备厂家支持，与设备厂家工程师沟通，并协助处理； ⑤每月做好巡检记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。 ⑥网络设备出现故障，必须及时上报、处理，确保平台的安全运行。 ⑦结合巡检报告，按实际需求向负责部门提供移动警务的网络结构、设备相关的改进、优化方案，保障平台正常运行。 （3）1名终端运维工程师，具体为： ①提供5*8小时驻场服务。 ②负责警务通终端的日常维护工作。 ③警务通终端出现异常、故障时，负责与终端售后沟通，并协助处理； ④每月做好终端故障记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。 ⑤完成终端管理系统市本级的日常维护工作等。 ⑥完成终端激活、回收、挂失、关闭等终端管理的日常操作。 ⑦每月对人员调离的终端进行回收，并做好终端回收记录。 ⑧对人员调入时申领的终端下发，并做好终端发放记录。 （4）1名i微警原厂运维工程师，具体为： ①提供5*8小时驻场服务。 ②负责i微警平台功能的日常巡检工作及做好巡检记录统计。 ③i微警平台出现异常、故障时，负责与原厂工程师沟通，并协助处理； ④每月做好巡检记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。 ⑤负责平台核心功能的日常维护等。 ⑥i微警平台出现故障，必须及时上报、处理，确保平台的安全运行。 ⑦按原厂工程师要求优化巡检内容，结合原厂巡检报告向负责部门提出相关的改进、优化方案，保障平台安全、稳健的运行。 2）负责平台第三方应用开发指导工作及做好指导记录。 3）应用开发平台出现异常、故障时，负责与原厂工程师沟通，并协助处理； 4）每月做好第三方应用上架记录汇总，出现故障的单独形成故障报告并上报。 5）收集用户反馈的优化建议，向第三方应用负责部门提出相关的改进、优化方案，保障应用能在移动警务平台上正常运行。 6）警务通终端出现异常、故障时，负责与终端售后沟通，并协助处理； 7）每月做好终端故障记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。 8）完成终端管理系统市本级的日常维护工作等。 9）完成终端激活、回收、挂失、关闭等终端管理的日常操作。 10）每月对人员调离的终端进行回收，并做好终端回收记录。 11）对人员调入时申领的终端下发，并做好终端发放记录。 12）负责移动警务网的所有网络设备维护工作。 13）网络出现异常、故障时，负责处理故障，如需要设备厂家支持，与设备厂家工程师沟通，并协助处理； 14）每月做好巡检记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。 15）网络设备出现故障，必须及时上报、处理，确保平台的安全运行。 16）结合巡检报告，按实际需求向负责部门提供移动警务的网络结构、设备相关的改进、优化方案，保障平台正常运行。 17）提供国家法定节假日、重大警务活动专门保障，服务时间不低于33人天，保障期间若发生故障及时响应并到现场处理。对巡检工作及故障处理做好保障记录，包括但不限于服务对象、服务人员、服务时间、服务内容及处置结果。 七、市局机关计算机、网络等设备和特警基地办公区智能化安防设施运维服务 （一）市局机关计算机、网络等设备维护服务要求 1、服务内容 1）提供南宁市公安局机关计算机、终端网络、打印机、扫描仪等设备（约3483台）一年期的维护服务。 2）服务地点包括南宁市公安局厢竹大道办公区及相思湖办公区。 ▲3）维护人员要求：提供9名技术工程师现场驻场运维。 2、服务要求 本项目是针对桌面PC和外部办公设备等硬件所提供运行保障服务项目，包括硬件设备的安装，网络连通以及相关配置，硬件类系统安装、故障诊断、维修和更换等内容。具体服务内容及要求如下： 1）使用单位报故障后，提供维护人员直接上门服务。属于非设备故障的，现场解决，属于设备或配件故障的，根据采购人要求进行维修和更换，维修和更换的费用另行结算。 2）网络接入服务： 要求服务提供人员熟悉市局机关（厢竹大道办公区及相思湖办公区）办公大楼的网络规划信息、了解线路走向及路由，并按公安机关网络接入管理相关规范及工作要求对终端设备按网络及功能划分合理、合规接入及登记。 3）接入网络检测及优化服务： 要求服务提供人员对网络技术有基本认识，熟悉有线、无线网络的基本架构和特性，可配合网络运维对办公环境的有线、无线网络的带宽、通断和无线强弱监测服务，提供对有线电话的联网接入服务，负责办公室内线路跳接。结合末端网络设备的性能信息，提出办公大楼网络规划优化方案，以持续优化网络架构的设置，解决办公终端的合理、合规接入。 4）定期巡检服务： 定期对打印机、复印机、扫描仪、计算机、投影仪等办公设备进行巡检，对发现的问题及时以书面形式告知设备归属部门，若需要则负责联络、协调和辅助第三方厂商对硬件设备故障处理，和监督处理过程。 5）终端硬件运维服务： 提供办公终端设备，如：台式电脑、一体机、笔记本电脑、平板电脑、打印机、扫描仪、手写板、音箱、电话等设备的正常运行服务。能对设备硬件故障进行诊断，维修和更换。对硬件类故障能准确诊断问题并提供检测报告，并负责联络、协调和辅助第三方厂商对硬件设备故障处理，和监督处理过程。 6）桌面软件维护服务： 针对采购人各平台操作系统、各类应用软件、（如操作系统安全补丁更新、病毒木马查杀、办公软件等）等常规系统及通用应用软件的安装、卸载、升级、补丁维护。 协助用户安装部署行业应用软件，处理软件运行异常错误，并负责联络、协调和辅助第三方厂商。 7）系统故障处理： 受理桌面系统运行中出现的各种故障，如：蓝屏，无法开机，网络不通，办公软件不正常运行等。解决办公终端设备的连接、设置问题，包括电脑与打印机、扫描仪、手写板等外设设备。提供windows，linux等的安装配置和参数各种调整服务。 8）服务响应要求： 驻场服务人员应提供5*8小时驻场服务，7*24小时故障响应，非驻场服务期间应在1小时内上门解决问题。 9）重大活动保障服务要求： 提供全年重大活动时段的24小时驻点保障服务，包括： （1）在运维服务期内，提供元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节等国家法定节假日的现场巡检、值班保障服务。 （2）广西重大活动保障，如自治区两会及党代会、三月三、东盟博览会、人大会、各类体育赛事等的现场巡检、值班保障服务，以及非工作时间排查故障更换设备、市电停电停水等安排加班、值班保障。 10）人员要求： 中标人应提供不少于9名技术工程师驻场服务，并保证工作日5*8小时驻场期间，厢竹基地现场服务人员不少于7人，西乡塘基地现场服务人员不少于1人；周末及法定节假日期间，保证现场服务人员不少于1人，并另设1名备勤人员；同时采购人根据实际工作需要，特殊情况需中标人安排值班的，应按双倍人员予以安排。 （二）特警基地办公区智能化安防设施运维 1、日常运维服务清单列表 序号; 货物名称; 数量; 品牌. 一、信息设施系统. （一）综合布线系统. （1）公安网综合布线系统. 1; 网络机柜; 2台; TCL. 2; 单孔面板; 13个; TCL. 3; 双孔面板; 1584个; TCL. 4; 六类非屏蔽模块; 1597个; TCL. 5; 六类非屏蔽跳线; 300条; TCL. 6; 六类非屏蔽双绞线; 102000米; TCL. 7; 六类非屏蔽模块; 1597个; TCL. 8; 六类非屏蔽跳线; 1597条; TCL. 9; 非屏蔽配线架; 85件; TCL. 10; 理线器; 85件; TCL. 11; 12口光纤配线架; 10个; TCL. 12; 光纤跳线; 60对; TCL. 13; 网络机柜; 2台; TCL. 14; 12芯万兆室内多模光纤; 1800米; TCL. 15; 12口光纤配线架; 10个; TCL. 16; 光纤跳线; 60对; TCL. 17; 镀锌钢管; 14000米; 众邦. （2）互联网及电话综合布线系统. 1; 双孔面板; 74个; TCL. 2; 六类非屏蔽模块; 148个; TCL. 3; 六类非屏蔽跳线; 300条; TCL. 4; 六类非屏蔽双绞线; 13800米; TCL. 5; 六类非屏蔽模块; 202个; TCL. 6; 六类非屏蔽跳线; 202条; TCL. 7; 语音跳线; 1574条; TCL. 8; 非屏蔽配线架; 32件; TCL. 9; 理线器; 32件; TCL. 10; 12口光纤配线架; 10个; 烽火. 11; 光纤跳线; 60对; TCL. 12; 12芯室内多模光纤; 1800米; TCL. 13; 12口光纤配线架; 10个; TCL. 14; 光纤跳线; 60对; 赛多. 15; 镀锌钢管; 1800米; 赛多. （3）政务内网综合布线系统 TCL. 1; 六类非屏蔽模块; 451个; TCL. 2; 六类非屏蔽双绞线; 29700米; TCL. 3; 六类非屏蔽模块; 451个; TCL. 4; 六类非屏蔽跳线; 451条; TCL. 5; 非屏蔽配线架; 28件; TCL. 6; 理线器; 28件; TCL. 7; 12口光纤配线架; 10个; TCL. 8; 光纤熔接; 120芯; TCL. 9; 光纤跳线; 30对; TCL. 10; 镀锌钢管; 4500米; 众邦. （4）政务外网综合布线系统. 1; 六类非屏蔽模块; 756个; TCL. 2; 六类非屏蔽双绞线; 49200米; TCL. 3; 六类非屏蔽模块; 756个; TCL. 4; 六类非屏蔽跳线; 756条; TCL. 5; 非屏蔽配线架; 38件; TCL. 6; 理线器; 38件; TCL. 7; 12口光纤配线架; 10个; TCL. 8; 光纤熔接; 120芯; TCL. 9; 光纤跳线; 30对; TCL. 10; 镀锌钢管; 7500米; 众邦. （5）平安专网综合布线系统. 1; 单孔面板; 17个; TCL. 2; 六类非屏蔽模块; 17个; TCL. 3; 六类非屏蔽双绞线; 600米; TCL. 4; 六类非屏蔽模块; 17个; TCL. 5; 六类非屏蔽跳线; 17条; TCL. 6; 非屏蔽配线架; 1件; TCL. 7; 理线器; 1件; TCL. 8; 镀锌钢管; 200米; 众邦. （6）智能专网综合布线系统. 1; 单孔面板; 46个; TCL. 2; 非屏蔽配线架; 32件; TCL. 3; 理线器; 32件; TCL. 4; 12口光纤配线架; 14个; TCL. 5; 六类非屏蔽模块; 500个; TCL. 6; 六类非屏蔽跳线; 500条; TCL. 7; 光纤跳线; 84对; TCL. 8; 24U机柜; 4台; TCL. 9; 12芯万兆室内多模光纤; 2400米; TCL. 10; 12口光 纤配线架; 14个; TCL. 11; 光纤跳线; 84对; TCL. 12; 封闭式金属线槽; 800米; 赛多. 13; 封闭式金属线槽; 2000米; 赛多. （二）电话交换系统. 3; IP通信服务器; 1台; 迈普. 4; 语音综合主机网关; 1台; 迈普. 5; 64路IP语音网关; 4台; 迈普. 6; 96路IP语音网关; 17台; 迈普. 7; 模拟电话; 1200台; TCL. （三）信息网络系统. （1）智能专网信息网络系统. 8; 备份服务器; 1台; 华为. 9; 备份软件; 1套; 浪擎. 10; 虚拟磁带库; 1台; 浪擎. （四）有线电视系统. 1; 电视插座; 119个; TCL. 2; 同轴电缆; 11000米; 爱谱华顿. 3; 镀锌钢管; 6000米; 众邦. （五）公共广播系统. 12; 室外音箱; 36个; 戴科. 13; 200W前置功放; 14台; 戴科. 14; IP网络适配器; 7台; 戴科. 15; IP网络广播控制主机; 1台; 戴科. 16; 音源播放器; 1台; 戴科. 17; 电源时序器; 1台; 戴科. 18; IP网络监听有源音箱; 2套; 戴科. 19; 管理工作站; 2台; 联想. 20; 网络寻呼话筒; 2个; 戴科. （六）信息导引及发布系统. 21; 信息显示终端; 46台; 神州视翰. 22; 无线路由器（AP）; 10台; Ruckus. 23; 信息发布系统软件; 1套; 神州视翰. 24; 服务器; 1台; 华为. 25; 控制电脑; 1台; 联想. 二、安全技术防范系统. （一）入侵报警系统. 26; 被动红外/微波探测器; 118个; 霍尼韦尔. 27; 幕帘式被动红外探测器; 20个; 霍尼韦尔. 28; 震动探测器; 25个; 霍尼韦尔. 29; 报警管理电脑; 1台; 联想. 30; 报警管理软件; 1套; 霍尼韦尔. 31; 报警控制主机; 5台; 霍尼韦尔. 32; 声光报警器; 5套; 霍尼韦尔. 33; 室外红外对射探测器; 26对; 霍尼韦尔. 34; 红外对射电源; 26个; 霍尼韦尔. （二）视频安防监控系统. 35; 红外高清网络枪式摄像机（室内); 67台; 浙江宇视. 36; 红外高清网络枪式摄像机（室外); 34台; 浙江宇视. 37; 防爆红外高清网络半球摄像机; 189台; 浙江宇视. 38; 红外高清网络快球摄像机; 17台; 浙江宇视. 39; 大区域高清智能跟踪系统; 1套; 浙江宇视. 40; 电梯专用摄像机; 10台; 浙江宇视. 41; NVR监控主机; 1套; 浙江宇视. 42; UPS; 1套; 科士达. 43; 拾音器; 15个; 快鱼. 44; 中大容量视频监控业务平台; 1套; 浙江宇视. （三）出入口控制系统. 45; 四门门禁控制器; 147套; 深圳达实. 46; 指纹读卡器; 449台; 深圳达实. 47; 人脸识别读卡器; 40台; 深圳达实. 48; 虹膜识别门禁; 25台; 深圳达实. 49; 出门按钮; 514个; 深圳达实. 50; 磁力锁（含门磁信号); 594套; 深圳达实. 51; 双向人向道闸; 12套; 深圳达实. 52; 存储服务器; 1套; 华为. 53; 门禁中心控制软件; 1套; 深圳达实. 54; 授权发卡器; 4个; 深圳达实. 55; 指纹采集仪; 4台; 深圳达实. 56; 智能卡; 700张; 深圳达实. 57; 管理电脑; 4台; 国产. 58; 交换机; 7台; 迈普. （四）电子巡查系统. 59; 巡更器; 10个; 兰德华. 60; 巡更点; 117个; 兰德华. 61; 人员识别钮; 10个; 兰德华. 62; 电子巡查软件; 1套; 兰德华. （五）停车场管理系统. 63; 数字道闸; 10台; 科拓. 64; 电动车道闸; 4套; 科拓. 65; 数字式车辆检测器; 10台; 科拓. 66; 入口控制机; 5台; 科拓. 67; 出口控制机; 5台; 科拓. 68; 入口显示屏; 5平方; 科拓. 69; 一体化高清车牌自动识别机; 10套; 科拓. 70; 室外防水补光灯; 10个; 科拓. 71; 网络交换机; 2台; 迈普. 72; 管理电脑; 2套; 联想. 73; 开闸按钮; 2个; 科拓. 74; 停车场管理软件; 1套; 科拓. 75; 车牌识别校验软件加密狗; 1个; 科拓. 76; 管理电脑; 1套; 联想. 77; 区域数据处理器; 3个; 科拓. 78; 方向判别器; 6个; 科拓. 79; 地感处理器; 6个; 科拓. 80; 区域显示屏; 5平方; 科拓. 81; 减速带; 80米; \. （六）一卡通管理系统. 82; 存储服务器; 1套; 华为. 83; 一卡通综合管理平台; 1套; 深圳达实. 84; 消费机; 13套; 深圳达实. 85; 管理电脑; 1套; 联想. 86; 发卡器; 1台; 深圳达实. 87; 智能卡; 300张; 深圳达实. （七）安防集成系统. 88; 安防集成系统平台; 1套; 可视通. 2、服务内容与质量及要求 （1）服务要求： 1、通过每日例行巡检、网络管理、驻点维护保障等工作，及时掌握全线系统设备运行情况，保障各系统设备的运行良好，发现相关故障和隐患并及时安排维修处理，建立维护记录台帐和归档，具体要求如下： 1.1电话系统：每天对电话系统设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.2信息网络系统：每天对核心汇聚网络、核心安全设备、服务器、存储设备和综合运行环境巡检，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.3综合布线系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.4有线电视系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.5公共广播系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.6信息导引及发布系统: 每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.7入侵报警系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.8视频监控系统：每天通过网管对系统内各站点摄像头进行巡检，包括显示的各路图像是否清晰、视频图像是否丢失、角度是否偏移等；检查各站存储视频是否丢失，历史存储视频是否满足30天时间要求，查看相应告警信息等； 1.9出入口控制系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.10电子巡查系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.11停车场管理系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.12一卡通管理系统：每天通过网管对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.13智能化机房：至少每周对各站点机房及设备运行情况进行一次完整巡视，包含机房环境（如漏水、门锁、地板、温湿度等）、机柜及设备外表灰尘清洁整理、设备运行情况检查等。 1.14总平智能管网布置：每月对系统内线槽、人口、手孔、梅花管等管网设施巡检，及时处理遮挡、损坏等问题。 1.15信息接入系统：每月对系统内容弱电线槽、机柜，面板、理线器、室外pvc，光纤配线架等巡检，及时处理故障及损坏等问题。 1.16智能化集成系统：每月对各类设备进行一次巡检，检查智能化集成系统及子管理系统软硬件情况。 1.17安防集成系统：每月对系统内各点设备巡检，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； 1.18同时对维护保养情况进行记录、维护工单的接收、派发、系统录入等工作，发现相关故障隐患及时沟通协调、跟进及处理； 2、通过定期维护保养、巡视、检测、调整、紧固、校正等手段，更深入的掌握系统设备运行情况，发现相关故障和隐患并进行排除，及时安排维修处理，建立维护记录台帐和归档，具体要求如下： 2.1电话交换系统：按计划每月对各站点机房内设备进行一次日常维护保养；检查语音网关设备，进行模拟尝试呼叫，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； 2.2信息网络系统：按计划每月对各站点机房内设备进行一次日常维护保养；检查传输设备、配线单元等，检查设备间的连接线路，系统的整修运行情况，检查相关指示灯等；每月对楼宇无线的场强信号进行一次全覆盖测试； 2.3综合布线系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查设备间的连接线路 2.4有线电视系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查设备间的连接线路，相关指示灯，系统的整修运行情况等； 2.5公共广播系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查公共广播系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； 2.6信息导引及发布系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查信息导引及发布系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； 2.7入侵报警系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查入侵报警系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； 2.8视频监控系统按计划每月对各站点进行一次设备日常维护保养，包括：各类摄像机、立杆、设备柜内设备、指挥中心大屏系统；检查设备间的连接线路，检查相关指示灯，检查系统的整修运行情况；对摄像机进行清洁（根据积灰情况，及时清除灰尘，确保图像清晰）；对各站点出入口外露天的警用每台摄像机每月必须至少全部清洁一次，同时需重点检查警用摄像机是否有树枝、树叶或其他遮挡物的情况，发现情况及时记录并联系清除，定期对指挥中心大屏进行清洁； 2.9出入口控制系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查出入口控制系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； 2.10电子巡查系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查出入口控制系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； 2.11停车场管理系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查停车场管理系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； 2.12一卡通管理系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查一卡通管理系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等 2.13智能化机房：按计划每月对机房内各设备进行一次日常维护保养；检查UPS设备、电池、配电屏，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等；每月在对各系统进行月度维护时还需及时清除设备内过滤网、风扇、电源等的积灰，对耗损件进行及时更换；如机房环境和设备出现异常无法及时处理时，需及时上报. 每月按计划整理相关设备的配线及相关标签标示，确保线缆走线规范、标签标示完善、台账清晰、便于维护及处理故障； 2.14安防集成系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查安防集成系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等 2.15重大活动保障服务响应：提供全年重大活动时段的24小时驻点保障服务，服务时间为55天，服务人数为2人。 2.16国家法定节假日值班服务：在运维服务期内，提供元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节等国家法定节假日的现场巡检、值班保障服务，服务时间为11天，服务人数为2人。 3、定期巡检：每年进行4次全面巡检。要求每次巡检都要制定详细的巡检方案，并将方案报处科信审核，经数字侦查支队同意后开始巡检工作。巡检时要对设备的运行情况进行检查，对不合理的布线要进行整改，对频率偏差，功率变化等进行调整，对设备运行进行检查。巡检时要填写详细的巡检报告经主管部门确认后并上交数字侦查支队备案。对巡检过程发现的故障及时排除，对当场不能修复的故障设备要及时用备件给予替换，以保证系统设备正常运行。对故障隐患及时与采购人沟通并提出解决方案。 4、对系统设备进行日常的维护和检修，科学地做好日常的维护工作尽可能地减少和预防故障的发生，根据实际情况制定详细的日常维护计划，并严格执行。当设备发生故障时，维护技术人员要能迅速判定故障并加以排除，尽量在现场处理，以不影响系统的正常运行为原则，在现场不能及时处理好的故障，要及时用备件给予替代，并设法尽快维修好故障设备。 5、故障响应服务：提供7ⅹ24小时电话支持服务，发生设备故障时要求即时对用户问题进行解答。如无法解决问题，则派出维护技术人员到现场进行维护检修排除故障。对中心设备1小时内到达现场，2小时内定位故障并提出解决方案，尽快排除故障，确保设备正常工作。 重保服务支持：针对重大节日、检查或割接活动，提供现场保障支持服务。 故障记录与报告：针对每个服务响应支持，均以服务响应卡进行记录，按月进行汇总。针对重大故障提供故障报告。 6、管理优化服务：提供不少于1次/月，对运维对象进行管理优化，管理优化服务过程和结果应形成记录按月提交至南宁市公安局特警基地。 拓扑维护：对合同范围内的相关联的以太网络、光纤网络和业务数据拓扑图的绘制和周期更新维护 信息资产维护：对合同范围内的软硬件资产统计、检查和记录更新 设备标签维护：对运维范围内的布线系统和设备标签进行维护，补充或更新错误和损坏的标签、标识标牌 配置备份：针对依靠配置文件提供服务的运维对象提供定期的配置备份，如：交换机、路由器和防火墙等 运行日志管理；对系统或设备运行日志进行确认，根据日志保留策略对过期日志进行清理，并对重要日志进行备份。 （2）值班要求 投标人需在本项目安排专职技术人员，在每日8：30至18：00（含节假日）在采购人指定位置专门值守，接受采购人考勤考核，未经采购人同意不得擅自离开值守位置外出工作或承接其他维保任务。在特定时间，需要延长工作时间的，由采购人决定。 八、刑侦支队分机房维护服务 （一）服务清单列表 1、服务器、存储设备及网络设备运维服务对象如下： 1）磁盘存储服务器4台，涉及2010至2018年购置的IBM、华为、戴尔等品牌设备； 2）PC服务器29台，涉及2010至2018年购置的华为、IBM、浪潮、戴尔、HP等品牌设备； 3）网络设备9台，涉及2010至2018年购置的华为、H3C等品牌设备； 2、提供动力环境运维服务，清单如下： 20 kva UPS 2套 型号：UHA3R-0200L； 10 kva UPS 1套 型号：UHA1R-0100L； 12.5KW精密空调2台 型号：DME12MHP1； （二）服务质量及要求 1、对南宁市公安局刑侦支队本次采购的机房服务对象（见上对象清单列表）提供日常检查、监控、定期维保，提供各类相关技术支持服务等，保证服务对象安全稳定持续运行； 2、要求每周进行两次现场日常巡检，每季度完成一次全系统巡检工作。巡检内容主要为系统硬件运行情况，并根据运行情况提交系统详细报告，对系统硬件存在的缺陷以及各类即将发生的故障有提前预判方案以及预防措施，对非硬件突发的故障能够提前做好各类挽救措施以及准备预防工作，发现异常状况，必须在2小时内予以解决； 3、合同维护期到期一周内提交整个服务的维保工作总结，全面总结维保期间的各项工作情况；同时，对主要设备系统进行全面性能测试，并对结果负责。以上作为服务合同履约验收的重要依据； （三）服务内容具体服务要求 1、设备系统出现故障时，需在2小时内完成服务器系统的恢复。针对重要业务的设备系统在有所改动、升级、安装新应用前、后都须做好系统全备份操作； 2、对故障部件（电源、电池、硬盘、内存、主板、CPU等）提供优于市场价的备件支持； 3、提供系统软、硬件故障诊断、性能调整、参数优化及现场维护服务； 4、提供服务器硬件及软件技术咨询服务； 5、如用户服务器搬迁，提供服务器的拆卸、重新安装、加电调试等现场服务和相应的技术指导； 6、提供每月机房环境保洁；服务器设备硬件清洁服务，清洁间隔小于 180天； 7、对硬件故障进行诊断并确认，同时协助对故障硬件设备的更换； 8、每周对机房设备运行状态进行常规巡检，巡检完成后提交设备运行状态报告；每月进行巡检汇总提交月度总结报告； 9、提供日常检查监控、定期维保、备品备件、坏件的及时更换等服务，更换配件金额根据实际情况实报实销； 10、记录和管理运维相关的基础物理信息，包括机房、网络、机柜、服务器、IP等各种资源信息，制定有效的流程，确保信息的准确性；开放API接口，为自动化运维提供数据支持； 11、机房动环服务要求 1）对各类线路进行标识、整理，保证机房内线路整齐、整洁； 2）所有机柜内电源线路标识、整理； 3）地板、机柜、KVM、空调进行管理维护； 4）对新上架设备进行监督管理、负责安排各类设备的空间使用，做到各类应用系统统一规划、功能区域清楚，存储集中等； 5）配合做好机房搬迁、设备调整、综合布线、消防检测等工作； 6）服务期内对机房各类布线、设备上线等进行管理及基于上述管理所需的必要线材料提供，包括网线、水晶头、标签纸、网线制作工具、测试仪、扎带等； 7）配合完成线路整改，模块更换升级，故障设备更换，做好各类应急预案； 8）对机房各类型动环设备（监控、电力、空调等）进行定期检查，并出具各类型动环设备的运行状态报告； 9）提供日常检查监控、定期维保、备品备件，对坏件提供免费配件及更换服务。 12、提供响应重大活动、重大会议、体育赛事、非工作时间排查故障、更换设备、市电停电停水等采购人需要运维人员到场应急加班、值班保障的，服务时长不低于32人天； | 11214622.29 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、服务期：自合同签订之日起12个月。 三、提交服务成果地点：采购人指定地点； 四、项目货物交付时间及质保期限：本项目采购的货物部分，应在合同签订后90天内交付。其质保期为：经采购人验收合格并正式交付起1年。 五、售后服务要求 1、提供7×24小时电话运维服务。 2、处理问题响应时间：一旦设备、安全、网络出现故障（设备非硬件故障），中标人应在30分钟内响应。提供5×8小时驻场技术维护的，对中心设备1小时内到达现场；提供非驻场服务的，非驻场人员需在2小时内到达现场。在5×8小时工作时间内，到达现场后应在1小时内定位故障并提出解决方案；5×8小时工作时间外，到达现场后2小时内定位故障并提出解决方案，尽快排除故障，确保设备正常工作。（如采购需求服务参数分项内容有具体要求的按分项的要求执行。） 3、中标人须提供清晰明确的故障处理流程、故障响应等级、响应方式及相应解决措施，并承诺在服务过程中不对采购人现有业务运行造成任何影响。 4、中标人需配备设备、系统维保需要的常用检测设备工具及其它必要器具。 5、在重大活动节日期间，中标人需根据采购方要求提供足够的人力、工具等资源支持各类安保服务。 6、中标人在运维期间，应每半年对本项目涉及的硬件设备、软件资产、配置信息、运维文档进行一次全面盘点，确保运维设备状态可追溯、运维范围精准可控, 并将盘点记录纳入验收文档,为验收结算提供有效依据。 六、付款方式：本项目无预付款，分三个阶段付款，第一阶段，双方签订合同且中标人全部人员投入开始运维后，经采购人验收合格并收到中标人开具的正式发票后，10个工作日内支付60%合同款，第二阶段，提供运维服务五个月后，经采购人验收合格并收到中标人开具的正式发票后，支付30%合同款，第三阶段，服务到期经采购人验收合格并收到中标人开具的正式发票后，10个工作日内据实支付10%合同款。 七、验收标准：运维服务期满后进行验收，中标人提交整体验收文件，包含每月的巡检报告、维修报告、系统优化及升级报告，中标人的投标文件以及设备厂商提供的原厂服务承诺（如有）等文件作为验收依据。 八、其他要求 1、投标报价为采购人提供的所有服务的报价，报价含括： （1）项目服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用； （4）报价包括服务价格和涉及的相关检测、检修、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、因任何一方原因导致项目计划发生调整时，双方应在充分沟通与协商的基础上，签署《项目实施计划调整报告》，并作为验收依据。 3、中标人在对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因中标商原因造成的信息泄露事件，采购方可申请有关部门追究其刑事责任；要求严格遵守南宁市公安局科技信息化项目建设“十个严格”管理条例，并在合同签订时签订南宁市公安局科技信息化项目建设廉洁承诺书。 4、投标人须随投标文件附上《廉洁承诺书》，做出不向采购人工作人员行贿的承诺。未在投标文件中附上《廉洁承诺书》的可视为投标无效。 5、运维记录台账要求 中标人需建立运维服务项目台账，记录保存运维实施相关重要资料信息，服务记录内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。 涉及故障处理、消耗品更换，应作好维修保养记录、故障处理记录、更换备品备件记录(所更换配件品牌、规格型号、更换数量、服务人员)。 中标人应在合同维护期到期一周内提交运维记录和总结报告，并对结果负责，以上作为服务合同履约验收的重要依据。 6、本项目为驻场运维服务，服务商需在采购人指定办公场所驻点办公，包含驻场办公所需的场地使用、水电、网络、物业、办公管理等相关费用，均包含在投标报价中，采购人不另行支付。 7、投标人在中标后，合同签订阶段提供项目实施人员名单及各人员无犯罪记录证明或者其他佐证材料以备采购人审查，若无法提供，则投标人需及时更换项目实施人员。 九、对合同条款的调整 在合同服务期内，由于中标人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务的，中标人承担违约责任，支付违约金。服务内容不符合合同要求的，或者因为中标人运维服务不到位导致故障、事故，影响较大的，每有1次按合同款的千分之一进行扣除。 十、以下材料如有请提供 （1）投标方案：运维服务方案、应急响应服务方案等内容。 （2）投标人应为本项目配备工作小组，并明确1名项目总负责人对本项目实施全过程的组织管理、监督、协调，保证项目按要求如期交付；配备1名运维服务负责人统筹数据中心全系统及公安信息网的运维及故障响应，保障系统通信质量与业务连续性；配备1名技术负责人对项目的技术细节进行指导、整体把关，保障技术架构合规可靠。投标人应在投标文件中提供服务人员名单，清晰列明各岗位人员基本信息、资质证书及驻场安排。 （3）投标人应自行配备本项目运维过程中涉及的各类运维工具，包括不限于信息化运维管理软件、电脑、网线、各类测量仪器仪表等。 十一、其他要求 各系统对接资料由采购人与中标单位签署相关保密、安全协议后提供。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：南宁市公安局项目建设廉洁承诺书

为确保南宁市公安局XXX项目建设责任单位（以下简称：甲方）在项目合同签订、项目验收、合同款支付等环节与项目中标单位（以下简称：乙方）建立干净廉洁的合作关系，约束甲乙双方的行为，防止违法违纪问题的发生，维护双方合作利益，经双方同意签订本廉洁承诺书。

一、甲方承诺

1.不向乙方索取或承受乙方任何形式的现金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不得以询问费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人担当的费用。

3.不接受乙方提供的旅游、高消费等安排，不参与乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4.不准在乙方合同签订、项目验收、合同款支付等正常按约履行时故意刁难。

5.不得为谋求私利而擅自私下与乙方就项目建设有关的工作问题进行私下协商或者达成默契，不得为达不到验收条件的项目进行支付提供便利。

6.乙方违背上述承诺的，甲方有权利在合同执行方面进行反向约束，向同级监管部门报告，并将乙方列为黑名单企业。

二、乙方承诺

1.不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不支付甲方及其工作人员询问费、劳务费等名义向乙方索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人担当的费用。

3.不为甲方及其工作人员提供旅游、高消费等安排，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4.不得在合同签订、项目验收、合同款支付等履行环节为获取便利向甲方任何人支付任何合同商定以外的费用。

5.不得为谋求私利擅自与甲方工作人员就项目有关的工作问题进行私下协商或者达成默契。

6.在合同履约过程中，发觉甲方人员违背上述承诺，应向甲方领导、纪检部门或者上级主管单位举报。

本协议一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

甲方(公章):南宁市公安局  				乙方(公章):

主要领导：                  				法定代表(或公司负责人)：

分管领导：                 				项目负责人：

项目具体负责人：          			     项目参与人：

项目参与人：

签字日期：

附件4：设备非原厂维护设备清单

|  | 品牌 | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为 | RH2288H V3 | 59 |
| 2 | 浪潮 | NF5280M5 | 42 |
| 3 | 华为 | 2288H V5 | 35 |
| 4 | 宝德 | PR210K | 26 |
| 5 | 科达 | DeepEngine-1000 | 21 |
| 6 | 科达 | KProserver2000 | 18 |
| 7 | DELL | R740 | 18 |
| 8 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 17 |
| 9 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 15 |
| 10 | 科达 | HyperServer-2000 | 15 |
| 11 | 浪潮 | NF8480M5 | 14 |
| 12 | 联想 | RD650 | 13 |
| 13 | KEDACOM | KProserver2000 | 13 |
| 14 | 华为 | H52H | 11 |
| 15 | 浪潮 | SA5212M4 | 10 |
| 16 | 曙光 | i620-G20 | 10 |
| 17 | KEDACOM | Media GW | 10 |
| 18 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 9 |
| 19 | 华为 | RH5885 V3 | 8 |
| 20 | KEDACOM | KProServer-2000 | 8 |
| 21 | 华为 | 5288 V5 | 8 |
| 22 | 华为 | X6800 | 8 |
| 23 | KEDACOM | KDM2801E | 8 |
| 24 | 浪潮 | NF5280M4 | 8 |
| 25 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 7 |
| 26 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 7 |
| 27 | 海康 | DS-VE22S-B | 7 |
| 28 | 科达 | kproserver-B01 | 6 |
| 29 | 华为 | 5288V5 | 6 |
| 30 | 宝德 | PR210K48 | 6 |
| 31 | KEDACOM | kcs-1000 | 6 |
| 32 | 华为 | 2288H V2 | 6 |
| 33 | 科达 | KPROSERVER2-N100 | 5 |
| 34 | H3C | R6800 G2 | 5 |
| 35 | 戴尔 | PowerEdge R920 | 5 |
| 36 | 浪潮 | NF-8460M3 | 5 |
| 37 | 华为 | 5288 v5 | 4 |
| 38 | IBM | Power 710 | 4 |
| 39 | IBM | System x3850x5 | 4 |
| 40 | 联想 | x3650 M5 | 4 |
| 41 | IBM | System X3650 M4 | 4 |
| 42 | IBM | System x3650 M4 | 4 |
| 43 | dell | R740XD | 4 |
| 44 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-M64 | 4 |
| 45 | 浪潮 | NF-5280M5 | 4 |
| 46 | 华为 | RH2288H v3 | 4 |
| 47 | 华为 | RH2285 V2 | 4 |
| 48 | 美创 | MC-01-W062 | 4 |
| 49 | 宝德 | PR2510P2 | 4 |
| 50 | 华为 | RA2288H V2 | 3 |
| 51 | 科达 | KDM2801A | 3 |
| 52 | KEDACOM | KCS-1000-3 | 3 |
| 53 | 宝德 | PR210K1 | 3 |
| 54 | 惠普 | proliant DL388 G8 | 3 |
| 55 | 科达 | 曙光I620-G20服务器 | 3 |
| 56 | DELL | R740XD | 3 |
| 57 | DELL | R730 | 3 |
| 58 | KEDACOM | MEDIA GW100 | 3 |
| 59 | KEYDAK | 无标识 | 3 |
| 60 | 科达 | Hyperserver-2000 | 3 |
| 61 | IBM | X3650 M4 | 3 |
| 62 | IBM | Systen X3850 X5 | 3 |
| 63 | 依图 | YT-QSIP-R2140A-F05 | 3 |
| 64 | 大华 | DH-DSS-C9000S2E-HW-ARM-H128 | 3 |
| 65 | 华为 | RH 2288H V2 | 3 |
| 66 | 华为 | Taishan2280K | 3 |
| 67 | F5 | i2600 | 3 |
| 68 | 科达 | KCloudStor2100 | 2 |
| 69 | 科达 | KProServer-2000 | 2 |
| 70 | IBM | X3650 M3 | 2 |
| 71 | IBM | X3850 X5 | 2 |
| 72 | 海康威视 | DS-VE2208D-BBD | 2 |
| 73 | 海康威视 | DS-VE22S-B-01 | 2 |
| 74 | 海康威视 | DS-VE22S-B-02 | 2 |
| 75 | 海康威视 | DS-VG420L-IC/16HH | 2 |
| 76 | 海康威视 | iVMS-9100E | 2 |
| 77 | KEDACOM | DeepEngiNe-1000 | 2 |
| 78 | 华为 | RX4010-t1 | 2 |
| 79 | 吉大正元 | Q50 | 2 |
| 80 | 依图 | YT-QSIP-R2140A-FH10 | 2 |
| 81 | 依图 | YT-QSIP-S2140-KAI | 2 |
| 82 | 浪潮 | NF8460M3 | 2 |
| 83 | 海康 | Ivms-9100E-VIID | 2 |
| 84 | 浪潮 | NF-5280M4 | 2 |
| 85 | 浪潮 | NF5568M4 | 2 |
| 86 | KEDACOM | KDM201 | 2 |
| 87 | 大华 | CCS7100XA-25YHW | 2 |
| 88 | 大华 | CSS7324S-V | 2 |
| 89 | 大华 | DH-CCS7100XA-PC-G | 2 |
| 90 | 大华 | DH-IVS-GS8000-GU2-HW | 2 |
| 91 | 曙光 | A650(r) EX | 2 |
| 92 | 曙光 | I620-G30 | 2 |
| 93 | KEDACOM | kproserver-B01 | 2 |
| 94 | 天懋信息 | V1005U | 2 |
| 95 | 宝德 | PR210K32 | 2 |
| 96 | 戴尔 | R720 | 2 |
| 97 | 戴尔 | R730 | 2 |
| 98 | 戴尔 | R740 | 2 |
| 99 | 戴尔 | POWER EDGE R730 | 2 |
| 100 | 戴尔 | PowerEdge R710 | 2 |
| 101 | 戴尔 | PowerEdgeR910 | 2 |
| 102 | 戴尔 | R710 | 2 |
| 103 | 宝德 | PR2812G | 2 |
| 104 | 惠普 | PrelLiant DL385 G7 | 2 |
| 105 | 惠普 | proliant DL380 G6 | 2 |
| 106 | 依图 | YT-AP-FA | 2 |
| 107 | 依图 | YT-QSAPG-2240A-ALL | 2 |
| 108 | IBM | Power 730 | 2 |
| 109 | 科达 | 无标识 | 2 |
| 110 | 华为 | 5288H V5 | 2 |
| 111 | 海鑫科金 | X50 | 2 |
| 112 | 神州数码 | Kunlum2280 | 2 |
| 113 | 科达 | DeepEngiNe-1000 | 2 |
| 114 | IBM | System X3850 X5 | 2 |
| 115 | 华为 | BTS-SH-GPU4-093 | 1 |
| 116 | 联想 | 联想RS240 | 1 |
| 117 | IBM | DS5100 | 1 |
| 118 | KEDACOM | DAR3801 | 1 |
| 119 | KEDACOM | DH-AGS-B9101S3C-B | 1 |
| 120 | 华为 | E9000 | 1 |
| 121 | 华为 | G2500 | 1 |
| 122 | 华为 | RH2288H | 1 |
| 123 | 华为 | RH2288H V2 | 1 |
| 124 | 华为 | RH2485 V2 | 1 |
| 125 | 华为 | RH8100V2 | 1 |
| 126 | 亿数科技 | eID解码服务器 | 1 |
| 127 | 依图 | YT-QSIP-O-OFF | 1 |
| 128 | 宝德 | PR2510 | 1 |
| 129 | 宝德 | PR2700MAT | 1 |
| 130 | 宝德 | PR2710G | 1 |
| 131 | 宝德 | PR4036GS | 1 |
| 132 | 宝德 | PR4885G | 1 |
| 133 | 宝德 | S920X00K | 1 |
| 134 | 惠普 | DL388 Gen8 | 1 |
| 135 | 戴尔 | 3930-XCTO | 1 |
| 136 | 戴尔 | 3930Rack | 1 |
| 137 | 戴尔 | Dell PowerEdge 2950 | 1 |
| 138 | 戴尔 | R430 | 1 |
| 139 | 戴尔 | R740XD | 1 |
| 140 | 戴尔 | RS2400 | 1 |
| 141 | 捷尚 | WV-DE1017 | 1 |
| 142 | 曙光 | 1840-G25 | 1 |
| 143 | 曙光 | A620-H | 1 |
| 144 | 天融信 | TOP SEC | 1 |
| 145 | 天防 | TF-2U-0273 | 1 |
| 146 | 宁畅 | X620 G30 | 1 |
| 147 | 宝德 | 5312D V3 | 1 |
| 148 | 宝德 | PR1280S | 1 |
| 149 | 宝德 | PR210K24 | 1 |
| 150 | 曙光 | A650（R) FX | 1 |
| 151 | 曙光 | I620-G20 | 1 |
| 152 | KEDACOM | VS200G | 1 |
| 153 | KEDACOM | 无标识 | 1 |
| 154 | KEDACOM | 海马一体机 | 1 |
| 155 | 埃威姆电子 | CLOUD LIVE CATALYST | 1 |
| 156 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-LI6 | 1 |
| 157 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-M32 | 1 |
| 158 | 天懋信息 | NSS-S02 | 1 |
| 159 | 浙江大华 | DH-DSS-C8347 | 1 |
| 160 | 浪潮 | AS2200G2 | 1 |
| 161 | KEDACOM | KCS-1000-2 | 1 |
| 162 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 163 | KEDACOM | MEDIA GW | 1 |
| 164 | 浪潮 | NF8420 M3 | 1 |
| 165 | 海康 | DS-GPKIB0116-V | 1 |
| 166 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-F | 1 |
| 167 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-V-01 | 1 |
| 168 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-V-02 | 1 |
| 169 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-V-03 | 1 |
| 170 | 华为 | h2288 v5 | 1 |
| 171 | 合众 | SG-350 | 1 |
| 172 | 埃威姆电子 | C2D HOST | 1 |
| 173 | 北信源 | VRV-ZTQ-10000 | 1 |
| 174 | KEDACOM | G300 | 1 |
| 175 | KEDACOM | JD6100-CN | 1 |
| 176 | 科达 | KDM2801H | 1 |
| 177 | 科达 | KProServer-3000-I-128G 960SSD 2.4TSAS | 1 |
| 178 | 科达 | KProServer2-N100-E01 | 1 |
| 179 | 联想 | RQ750 | 1 |
| 180 | 华为 | 9000 V5 | 1 |
| 181 | KEDACOM | KCS-1000-1 | 1 |
| 182 | 科达 | IAS100-S | 1 |
| 183 | DELL | ME4024 | 1 |
| 184 | IBM | Power 720 | 1 |
| 185 | 科达 | 海马一体机 | 1 |
| 186 | 联想 | 7X04 | 1 |
| 187 | 联想 | RD640 | 1 |
| 188 | Skyworth | TXZX-A04 | 1 |
| 189 | Veritas | Veritas 5240 | 1 |
| 合计 |  |  | 750 |

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.11 | 对本国产品的支持政策 | 适用 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/☑否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑允许/□不允许。 转包/分包内容： 允许将非主体、非关键性的辅助性运维工作及经采购人同意的专项实施工作进行分包。 转包/分包金额或者比例： 允许分包部分的上限金额不超过合同总价的 90%。分包部分的具体结算金额，依据实际发生的经采购人确认的工作量进行支付，但累计支付金额不得超过上述上限。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或等），投标人为自然人的，提供身份证复印件，投标人为授权的分支机构（含下属分公司）的，提供分支机构营业执照及总公司授权书原件扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2025年10月至2026年3月]任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2025年10月至2026年3月]任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2024年或2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有） 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人（或分支机构负责人）身份证明及法定代表人（或分支机构负责人）有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍；（如有） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书必须由法定代表人（或分支机构负责人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案（运维服务方案、运维应急响应、运维工具、驻场服务等）；（如有请提供） 3、售后服务方案；（根据“第二章 采购需求”提供） 4、项目实施人员一览表；（如有请提供） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有请提供） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如中小企业声明函(或监狱企业证明文件、残疾人福利企业声明函)）。（如有请提供） |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 月 日 时 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西机电设备招标有限公司； 联系电话：0771-2808960 通讯地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层 （2）南宁市公安局； 联系电话： 0771-2891271 通讯地址： 南宁市厢竹大道46号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 采购代理服务费参照国家发展改革委员会（原国家计委）文件 “国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格【2002】1980号）标准计取。按成交金额计算代理服务费不足4500.00元的按4500.00元计取。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西机电设备招标有限公司； 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”——“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担后果。 |
| 41.2 | 其他事项 | 1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6、中标人需在中标通知书签发之日后5个工作日内提供2套加电子签章的纸质投标文件给招标人存档。 |

第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11对本国产品的支持政策

2.11.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）[NTKO4.1]实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

2.11.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

2.11.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

2.11.4政策执行要求

2.11.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

2.11.4.2证明材料提交与审查：[NTKO5.1]供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。[NTKO6.1]出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

2.11.4.3成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许转包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应在投标文件中说明拟分包内容及分包单位资质要求，暂无法确定具体分包单位的，应承诺中标后按规定选定并报采购人书面同意，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。       （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“ 广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为 7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，采购人依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期一个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：https://ggzy.nanning.gov.cn/gxnnzbw/）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）。

# 第四章  评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）② 项 情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

①评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

② 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

③异常低价的处理

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照上述“澄清补正、说明或者补正”的规定提交。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=  价格分+技术分+商务分。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评审价为投标人的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交投标人的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评审价=投标报价。 2）本国产品的价格扣除计算：投标人投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下： ①采购项目或者采购包中为单一产品：若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，投标人所提供符合本国产品标准的产品； ②采购项目或者采购包中含有多种产品：若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，投标人提供符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。投标人须在投标文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如投标人所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。 注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 10分。 （6）价格分计算公式： 报价得分=（评标基准价/评标报价）×10分 （7）异常低价审查 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 ② 投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 ③ 投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 ④ 其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 10 |
| 2 | 技术分（满分74分） | （一）运维服务方案分（满分43分） | （1）云计算数据中心及公安信息网运维服务分（满分8） 一档（2分）：提供云计算数据中心及公安信息网运维服务方案，包括投标人对云数据中心架构、公安信息网维护需求的理解，对云计算数据中心的设备、系统、虚拟化平台、公安信息网有对应的运维方案，满足招标要求； 二档（5分）：在一档的基础上，有云计算数据中心基础平台应用架构现状分析，提供云计算数据中心管理运维方案，对数据中心的人员、设备出入有管理，对应用、设备调测上线有管理制度，流程方案； 三档（8分）：在第二档的基础上，提供警务云平台运维及升级方案，能指出警务云平台运维的重点和难点，针对提出解决方法和预防措施，对警务云平台升级有详细的服务内容和升级规划，对云资源管理、回收、监管等有解决办法和工作流程，提供不同等级故障的科学的处置方案和流程图。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 | 8 |
|  |  |  | （2）国产密码及文件云平台运维服务分（满分8分） 一档（2分）：提供国产密码应用服务方案，有总体服务思路，合理的综合服务架构；提供文件云平台运维方案，说明文档集中存储和管理能力。 二档（5分）：满足一档基础上，密码应用具有密码资源池，并针对密码应用有详细的技术服务和运营服务内容；文件云平台对文档外发、分享、协作有安全管理能力，并说明具体的管控措施。 三档（8分）：在满足二档基础上，提供详细密码资源池方案，业务架构、部署架构符合采购人需求，有详细的资源池功能描述；提供统一的密码接口规范，以及密码设备、云租户、应用等的接入流程图及说明；能详细说明文件云平台的安全管理策略机制及高效的协同共享能力，提供的技术服务支持与响应满足采购人要求。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 | 8 |
|  |  |  | （3）数据库专项运维服务方案分（满分8分） 一档（2分）：提供国产数据库管理云平台技术方案，包括投标人对云平台架构、云平台核心技术要求内容的说明，能提供云平台各类资源说明要求，满足招标要求； 二档（5分）：在一档的基础上，指出国产数据库管理云平台核心优势重点，提出对应的解决方法和预防措施；对云平台的资源管理、回收等有对应的解决办法，提供一整套相关功能截图说明。 三档（8分）：在第二档的基础上，增加对现有环境下的数据库系统的数据迁移保障方案，提供现有业务系统连接国产数据库管理云平台的相关指南、规范，提供云平台1、2、3级故障的处置方案和应急方案。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 | 8 |
|  |  |  | （4）机房技术用电专业服务方案分（满分6分） 一档（2分）：提供机房ups供电、精密空调、新风系统、动环系统等基础设施的运维服务技术方案，涵盖对运维设备的基本认识，明确运维目标以及对技术要求内容的初步理解。 二档（4分）：在一档基础上，提供针对本服务的运维措施、制度规范和故障处置等内容；运维团队具备维护专业配电系统的技术能力，提供专业技能说明。 三档（6分）：在二档基础上，对机房基础设施运维有较深的理解认识，准确具体的指出运维管理的重点、难点，提出科学可行的运维管理措施、方法、规范、制度、流程的；投标人对机房基础设施故障处理有丰富的经验，提供不同等级故障的科学的处置方案和流程图。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 | 6 |
|  |  |  | （5）市局机关计算机、网络等设备和特警基地办公区智能化安防设施运维服务方案分（满分5分） 一档（2分）：提供特警基地办公区智能化安防设施运维服务技术方案，运维设备的认识、运维目标和对技术要求内容的理解，满足招标要求； 二挡（5分）：在一档基础上，服务方案能描述国产操作系统运维技术点；图文描述终端设备运维相关的维修流程、设备进出网流程、外出维修流程的 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 | 5 |
|  |  |  | （6）移动警务云平台运行维护方案分（满分8分） 一档（2分）：提供移动警务运维服务技术方案，包括移动警务架构、运维内容，运维要求、措施、制度规范和故障处置等内容，满足招标要求，得2分； 二档（5分）：在一档的基础上，有对公安机关移动警务运维管理要求理解，能对移动警务运维管理的重点和难点有运维管理方法、制度规范、流程措施等；提供分级运维管理机制，针对不同等级故障的科学处置方案和流程图；得5分。 三档（8分）：在二档基础上，有移动警务区市联网的现状分析，提供移动警务跨区域互联的方法措施；有对“i微警”警务平台应用的管理方案，提供一整套相关功能截图说明，提供移动端运维方案的，得8分。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 | 8 |
|  |  | （二）运维应急响应分（满分8） | 一档（2分）：提供应急保障措施，有简单的应急保障计划和人员分工计划等。 二档（5分）：在一档的基础上，提供系统重大问题应急保障措施，有应急保障计划和人员分工计划；有安全控制措施，应急服务保障措施、应急保障流程、应急设备保障、重大或突发事件处理等方案。 三档（8分）：在二档的基础上，有健全、完善的应急保障计划和人员分工计划；整体应急保障流程详细、具体，可行性、操作性高，提供应急事件保障流程、信息网络及IT设备常见故障及处理方案、数据库应急与灾备方案，方案契合采购人需求。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 | 8 |
|  |  | （三）驻场服务分（满分5分） | （1）投标人驻场运维团队有规范的管理制度、操作规范、审核监督考评机制，有清晰维护服务思路和培训机制，得1.5分。 （2）投标人方案描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、故障处置流程等方面内容，且满足招标要求，得1.5分； （3）投标人承诺中标后设立服务机构保证采购人的系统正常运行，方案响应时间、应急预案、用户回访、保密承诺、故障解决等内容；有响应流程图，风险识别机制；培训计划能够结合项目维护对象进行日常操作、运维规范、常见故障的解决与防范等培训内容；能对运维体系建设、维护、升级提供见解与方案，得2分。 | 5 |
|  |  | （四）投入人员方案分（满分14分） | （1）项目总负责人（4.5分） 拟投入1名项目总负责人（不能与运维服务负责人、技术负责人为同一人），具有： ①信息与通信工程高级及以上工程师职称证书，得1.5分； ②项目管理高级工程师职称证书，得1.5分； ③网络安全能力认证证书（网络安全技术Ⅰ级及以上），得1.5分。 （2）运维服务负责人（满分3.5分） 拟投入1名运维服务负责人（不能与项目总负责人、技术负责人为同一人）具有： ①信息系统项目管理师证书，得1.5分 ②数据库系统工程师证书，得1分 ③通信专业技术人员职业资格证书（互联网技术），得1分 （3）技术负责人（满分2分） 拟投入1名技术负责人（不能与项目总负责人、运维服务负责人为同一人），具有： ①CCSC网络安全能力认证-网络安全技术Ⅰ级及以上证书，得1分、②云计算中级及以上工程师职称，得1分。 （4）服务团队分（满分4分） 除上述人员外，在满足招标文件要求的运维服务人员的基础上进行评定。 团队成员中具有高级及以上职称且职称专业为：计算机、软件设计、网络、互联网、信息、通信、信息系统项目管理专业类的，每人得1分，该项满分4分； 注：上述（1）~（4）项，投标时在投标文件中须列表明确服务人员，同时提供有效期内的人员证书证明材料及[2025年10月至2026年3月]任意连续3个月投标人为其缴纳社保证明材料或劳动合同。不提供或提供材料不齐全的不得分。 | 客观分 |
|  |  | （五）性能分（满分4分） | 招标文件第二章“采购需求一览表”中标记“●”号项技术指标，能提供官网截图、产品彩页证明或第三方检测机构的检测报告复印件等佐证服务响应真实性的（加盖投标人公章），每一项得1分，最高分4分。 | 客观分 |
| 3 | 商务分（满分16分） | （1）业绩分（满分6分） | 投标人2022年1月以来至投标截止日期止具有同类项目业绩，每个项目得2分，满分6分。（投标文件提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖投标人公章，否则不予计分。） 同类业绩定义：信息化运维服务。 | 客观分 |
|  |  | （2）资信信誉分（满分10分） | 投标人具备有效期内体系认证证书：ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO 27040 数据存储安全管理体系认证证书、IS0 38505 数据治理管理体系证书、ISO31000风险管理体系评价证书，每提供一项证书得2分，满分10分。 注：需在投标文件中提供在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）的认证体系统查询结果截图（证书状态必须为“有效”）和有效的证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 客观分 |
|  |  | （3）诚信分（-6~0分） | 投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书（格式自拟），加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)。 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：本项目是服务采购，不适用政府采购优先采购节能、环境标志产品的相关规定。

第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目合同

项目编号：

计划编号：

采购人：南宁市公安局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市公安局  以   公开招标方式  对2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目    分标中标人。现于中标通知书发出之日起     日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市公安局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价暂定【按  分标预算金额暂定】为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税），最终合同总价以实际结算为准。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物服务时间、提交服务成果地点、方式和质保期限

1.5.1 服务时间：                                                 ；

1.5.2 提交服务成果地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的  万分之五  （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的 20  %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】（根据项目实际填写）日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20% （根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五 （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额    元。（根据项目实际填写）

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30% （根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日（根据项目实际情况填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  ☑否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  ☑否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 伍  份，甲方执 贰  份，乙方执 叁  份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （¥      元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之五 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在7日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |
| 2 | 服务时间 |  |
| 3 | 服务承诺 |  |
| 4 | 其他工作 |  |

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。

附件1

政府采购项目廉政承诺书

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止商业贿赂等违法违纪问题发生，保护国家、社会公共和单位的利益，根据国家有关法律法规及南宁市公安局政府采购廉政相关规定，我方自愿作出如下廉政承诺，并严格执行：

1、参与贵支队政府采购活动中，除具备文件规定的资质、资格要求外，我方还严格遵守国家法律法规、政策及关于廉政建设各项规定和要求。

2、我方承诺，在参与贵支队政府采购活动中，遵循公开、公平、公正、诚实守信原则，遵守职业道德，不通过不正当手段向贵支队相关人员打听标底以及其他与招投标有关的情况和资料，不发生损害上述原则及损害国家利益、社会公共利益和双方单位合法权益的不正当竞争行为。

3、和贵支队参与人员保持正常业务往来，不向相关单位及个人提供不正当利益。包括：不以回扣、劳务费、咨询费、服务等名义向贵支队相关人员行贿或赠送礼品、现金等有价证券和支付凭证。严禁为贵支队相关人员安排、组织宴请、旅游、出国（境）、娱乐、健身等活动，或为上述活动支付费用。严禁为贵支队相关单位及人员报销应由个人支付的各种费用，支付摊派费用或借用有关车辆等。

4、不向招标代理机构、评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组成员行贿或提供其它不正当利益。

5、如实向贵支队举报、反映政府采购实施单位及相关人员提出的不正当要求。将履行廉政承诺情况作为项目实施内容按规定时限递交贵单位，并自愿承担拒绝作出廉政承诺履行情况产生的后果。

6、发现政府采购活动中存在违法违规问题（如人为操控导致产品价格异常、产品指向性明显、相关厂商限制性提供投标技术文档等）和其他廉政问题的，及时向贵支队报告，并积极主动进行监督、调查，并配合贵支队开展查纠整改工作。对有证据证明存在违法违规行为的，主动配合贵支队将相关证据移送有关部门处理。

如违反上述承诺，自愿承担贵支队所采取的终止合作、列入不良行为记录、移送司法机关等处罚，并承担贵支队由此造成的一切损失和法律责任，放弃主张返还履约保证金的权利。

本承诺书经盖章后生效，并保存于南宁市公安局。

中标/承建单位（加盖公章）：

年　　月　　日

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面

2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | NNZC2026-G3-990123-JDZB |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

项目编号：NNZC2026-G3-990123-JDZB

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明，投标人为授权的分支机构（含下属分公司）的，提供分支机构营业执照及总公司授权书原件扫描件）………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明，投标人为授权的分支机构（含下属分公司）的，提供分支机构营业执照及总公司授权书原件扫描件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西机电设备招标有限公司（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目 （项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第一节 投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人（或分支机构负责人）身份证明

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人（或分支机构负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或分支机构负责人）身份证复印件粘帖处（正、反面）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人（或分支机构负责人）身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：
三、法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（如有委托时）

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致：广西机电设备招标有限公司（采购代理机构名称）

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目（项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）（签字或签章）：

法定代表人（或分支机构负责人）身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）（签字或签章）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人（或分支机构负责人）和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款”内容。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、项目实施方案（运维服务方案、运维应急响应、运维工具、驻场服务等）…（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施(如有）………………………………（页码）

六、投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务内容及要求”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

服务配置清单（如有）

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“服务名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。服务名称、数量及单位、品牌必须与“服务需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构 性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员截标前[2025年10月至2026年3月]任意连续3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）或劳动合同复印件加盖公章。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西机电设备招标有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目（项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (¥        元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (¥           元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (¥           元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB  分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安云计算数据中心机房设备和设施运维服务 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 云计算数据中心与智能网机房技术用电专业服务 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 一二区机房基础设施软硬件运维 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 移动警务云平台运行维护服务 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 市局机关计算机、网络等设备和特警基地办公区智能化安防设施运维服务 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 刑侦支队分机房维护服务 |  | 1 |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

企业自愿参与政府投资政府采购的2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市公安局的 2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加南宁市公安局 单位的2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

质疑项目的编号：         包号：

采购人名称：     南宁市公安局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：2026年南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目

采购项目编号： NNZC2026-G3-990123-JDZB  包号：

采购人名称：  南宁市公安局

代理机构名称：  广西机电设备招标有限公司

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。