项目编号：采购计划-【2026】-00021号-HSZ2026-14（二次公告）

珲春市2026年度山洪灾害

防治非工程措施运行维护项目（二次公告）

（竞争性磋商）

磋 商 文 件

招   标   人：珲春市水利局

招标代理机构：珲春市城鑫企业管理有限公司

2026年 04月 21日

目   录

第一章磋商公告	2

第二章 供应商须知前附表及供应商须知	4

第三章 供应商应当提交的资格证明文件.	10

第四章  采购需求	11

第五章  评标办法	14

评审细则	20

第六章  合同条款及格式	25

第七章 投标文件格式	29

第一章 磋商公告

珲春市2026年度山洪灾害

防治非工程措施运行维护项目（二次公告）

（竞争性磋商）

项目概况： 珲春市2026年度山洪灾害防治非工程措施运行维护项目（二次公告）（竞争性磋商）的潜在投标人应在“政采云”平台线上（http:// www.zcygov.cn）获取磋商文件，并于2026年05月18日09:30前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购计划：

2.项目名称：珲春市2026年度山洪灾害防治非工程措施运行维护项目（二次公告）（竞争性磋商）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：305，800.00元；最高限价：288，400.00元。

5.采购需求：

（1）采购内容：自动监测系统运行维护、视频监测站点维护、自动监测站迁移、监测预警平台运行系统维护、预警设施设备运行维护、无线预警广播站点迁移。

（2）服务地点：采购人指定地点

（3）服务标准：符合国家及行业现行相关标准及采购人要求

6.合同履行期限：自合同签订之日起30日内完成。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部面向中小企业采购，详见磋商文件内容。

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

2.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须是在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力法人或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、专业、设备等方面具有相应的技术能力；

（3）投标人参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有不良经营行为、重大安全事故及质量问题、因投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼等重大违法记录（须提供经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的声明函）。

（4）投标人必须未被列入“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供网络截图）。

（5）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。近一年财务状况良好，须提供2024年度财务审计报告或财务报表，若投标人为2025年以后注册成立公司的，须提供银行资信证明；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供近6个月内任意一个月的缴纳记录）。

（6）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供加盖公章的说明。

三、获取磋商文件

1.时间：2026年04月21日至2026年04月27日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8:30时至11:00时，下午13:30时至17:00时(北京时间，下同)。

### 2.地点：在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）自行下载招标文件。

3.方式：凡有意参加招标活动者，应当注册成为“政采云”平台投标人。凡已注册的投标人，按照授予的操作权限自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）按采购包下载招标文件并点击下载确认参加本项目招标活动。具体注册及下载招标文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。未进行网上注册的投标人将无法参与本次招标活动。

4.售价：免费。

四、提交磋商文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年05月18日09时30分（北京时间）。

2.投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

3.开标方式：投标文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布投标信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标信息。

4.开标时间：同提交投标文件截止时间。

电子投标文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。

5.开启地点：珲春市公共资源管理中心（吉林省珲春市龙源东街1066号，珲春市政务中心4楼）。

五、公告期限

自本公告发出之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标公告发布媒体：在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）发布，同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）和中国政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：珲春市水利局

地址：珲春市政务中心

联系人：朴光星

电话：13596503383

2.采购代理机构信息

名称：珲春市城鑫企业管理有限公司

地址：珲春市政务中心24楼

联系方式：0433-7561072

监督部门：珲春市财政局政府采购管理工作办公室

珲春市城鑫企业管理有限公司

2026年04月21 日

第二章 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 采 购 人：珲春市水利局 地 址：珲春市政务中心 联 系 人：朴光星 电 话：13596503383 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：珲春市城鑫企业管理有限公司 地 址：珲春市政务中心24楼 联 系 人：马国继 电 话：0433-7561072 |
| 3 | 项目名称 | 珲春市2026年度山洪灾害防治非工程措施运行维护项目（二次公告）（竞争性磋商） |
| 4 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源及比例 | 预算金额：305，800.00元，最高投标限价：288，400.00元 资金来源：财政资金100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 自动监测系统运行维护、视频监测站点维护、自动监测站迁移、监测预警平台运行系统维护、预警设施设备运行维护、无线预警广播站点迁移。 |
| 8 | 服务期限 | 自签订合同之日起30日内完成 |
| 9 | 质量标准 | 符合国家及行业现行相关标准及采购人要求 |
| 10 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 11 | 注册须知 | 投标人登录供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织踏勘 |
| 13 | 标前预备会 | 不召开 |
| 14 | 供应商提出问题的 截止时间 | 提交首次响应文件截止时间5日前；形式：使用CA数字证书登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），在应用中心-项目采购-询问质疑投诉-询问列表菜单要求征集人对征集文件予以澄清，同时发送书面材料扫描件的邮件至代理机构邮箱hccxzbgs@163.com，并电话通知代理机构。 |
| 15 | 招标人对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改时间 | 通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）发出征集文件修改，由投标人自行下载，投标人应在投标截止期前不定时浏览上述平台，否则出现一切后果由投标人自负。 |
| 16 | 分包、偏离 | 不允许违法分包、不允许偏离 |
| 17 | 构成采购文件的其他材料 | 澄清、修改及补充通知等书面材料 |
| 18 | 投标截止时间 | 2026年05月18日上午09时30分（北京时间） |
| 19 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 20 | 供应商确认收到采购文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 21 | 采购有效期 | 90天 |
| 22 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 23 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 24 | 递交响应文件地点 | 地点：珲春市公共资源管理中心（珲春市政务中心4楼） 提交开始时间：2026年05月18日上午09时20分（北京时间） 提交截止时间：2026年05月18日上午09时30分（北京时间） |
| 25 | 是否退还响应文件 | 否。 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年05月18日上午09时30分（北京时间） 开标地点：：珲春市公共资源管理中心（珲春市政务中心4楼） |
| 27 | 小组的组建 | 小组构成: 由有关经济、技术方面专家组成； 评标专家确定方式：招标人在有关部门的监督下从专家库中随机抽取。人数：招标人代表1人，评委2人。 |
| 28 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）发布，同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）和中国政府采购网。 公示期限：1个工作日 |
| 29 | 是否授权评标小组确定中标人 | √否 ：评标小组推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人将依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。 □是 |
| 30 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求：履约担保的形式：现金或各种形式的保函 履约保函的金额：壹万元整 不要求 |
| 31 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费收取依据为国家计划委员会《招标代理服务收费标准（费率）》（计价格【2002】1980号文件）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格[2015]299号）的规定。 |
| 32 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 所属项目类别：服务类；所属行业：其他未列明行业（本项目全部面向中小企业采购，面向中小企业预留金额为305，800.00元，总体预留比例为100%） |
| 开标时，投标人须登录腾讯会议并进入会议房间，会议号码为：913-320-648 |  |  |
| ※招标公告与招标文件不一致之处，请及时联系代理机构进行核对。 |  |  |
| 本项目响应“政采云平台”及相关国家、省、市要求，对综合评估法评审项目进行“技术暗标”要求，相关要求为：投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标： 1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。 |  |  |

★在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

6.《中小企业声明函》等相关资料应附在投标文件中，否则不予认可。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司 (联合体)参加  (单位名称)的  (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情 况 如 下 ：

1.     (标的名称),属于 (采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为 (企业名称), 从业人员     人，营业 收入为      万元，资产总额为     万元 ,属于  (中型企业、小型企业、微型企业);

2.    (标的名称),属于 (采购文件中明确的所属行业) ; 承建(承接)企业为 (企业名称), 从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期 ：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

联合体协议书（格式）

（如不涉及，则忽略此项目）

(所有成员单位名称)自愿组成        (联合体名称)联合体，共同参加          (项目名称)采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．           (某成员单位名称)为           (联合体名称)牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加采购项目投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4．  联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                   。

5．本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6．本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)

联合体成员名称：                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)

……

年     月     日

第三章 供应商应当提交的资格证明文件

资格证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 上传平台 |  |
| 2 | 2024年度审计报告或财务报表 | 上传平台 |  |
| 3 | 缴纳税收及社会保障资金的记录 | 上传平台 |  |
| 4 | 良好的信用记录 | 上传平台 |  |
| 5 | 中小企业声明函 | 上传平台 |  |

第四章 采购需求

山洪灾害防治非工程措施设施运行维护主要内容包括自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的运行、维护和看管等。今年珲春市山洪灾害防治非工程措施设施运行维护具体内容如下：

1、自动监测系统运行维护

对50个自动雨量站、1个自动水位站、28个自动雨量水位一体站进行维护。

2、视频监测站点维护

对4个河道、1个水库视频监测系统进行维护。

3、自动监测站迁移

对1个自动雨量站、4个自动雨量水位一体站进行站点迁移，更换所需设备。

4、监测预警平台运行系统维护

对珲春市监测预警平台进行运行系统维护。

5、预警设施设备运行维护

对88个无线预警广播站、108个简易站的简易雨量报警器进行维护。

6、无线预警广播站点迁移

对1个预警广播站进行站点迁移，需要更换所需设备。

## 2.1自动监测系统运行维护

自动监测系统运维单位应在运维期内应有专人维护看管，保证设备、系统工作正常，防止遭受人为破坏；及时清理堆积在雨量桶中的杂物、灰尘以及设备箱里灰尘，调整雨量桶保持水平，清除水位计下方杂草、淤沙、定期校核水库水位与平台数据是否一致，检测雨量数值准确度，定期对山洪站点设备的运行状态进行全面检查和测试，平台系统安排专人值守按时查看平安报发现问题及时排除故障；维修自动监测站点附属设施，按时缴纳各项通信费用确保通信通畅，保证站点、系统运行正常。

    - 2.1.1自动雨量站

本次对50个自动雨量站进行运行维护，详细运维清单见表2-1。自动雨量站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。本次主要运行维护内容包括：通讯费；设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，备份数据文件；故障处理修复、异常数据处理等，清理设备箱内的灰尘及站点周边杂草。

表2-1珲春市自动雨量站运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行费 | 项 | 50 |
| 2 | 维护费 | 项 | 50 |

    - 2.1.2自动水位站

本次对1个自动水位站进行运行维护，详细运维清单见表2-2。自动水位站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。本次主要运行维护内容包括：通讯费；设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，故障处理修复；异常数据处理等。清除水位计下泥沙及周边杂草，清理设备箱内的灰尘。

表2-2 珲春市自动水位站运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行费 | 项 | 1 |
| 2 | 维护费 | 项 | 1 |

    - 2.1.3自动雨量水位一体站

本次对28个自动雨量水位一体站进行运行维护，详细运维清单见表2-3。自动雨量水位一体站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。主要运行维护内容包括：通讯费；设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；设施清淤；故障处理修复；异常数据处理等。

表2-3 珲春市自动雨量水位一体站运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行费 | 项 | 28 |
| 2 | 卫星通道费 | 项 | 4 |
| 3 | 维护费 | 项 | 28 |
| 4 | 遥测终端(RTU)备件 | 套 | 3 |

    - 2.1.4视频监控站

本次对5个视频监控站点进行维护，详细维护清单见表2-4。

视频监测系统由简易水尺、摄像头、太阳能板、太阳能充电控制器等组成。运行维护内容包括：水尺校核、清洁、摄像头清洁、校正、供电设施检查、清理影响监测的杂草，障碍物。

表2-4 珲春市视频监测系统运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行费 | 项 | 5 |
| 2 | 维护费 | 项 | 5 |

    - 2.1.5自动监测站迁移

本次对1个自动雨量站、4个自动雨量水位一体站进行站点迁移，具体情况如下：

1个自动雨量站为东阿拉村自动雨量站，由于村委会在该站点附近修建门球场，遮挡雨量站正常使用，需迁移至村中别处位置，涉及更换安装平台的混凝土预制基座、立杆、避雷、接地以及安全围栏等设备，详细清单见表2-5。

表2-5 珲春市自动雨量站迁移设备更换清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动雨量站迁移 | 个 | 1 |
| 1 | 非金属接地模块（一组4块） | 组 | 1 |
| 2 | 配套电缆线 | 套 | 1 |
| 3 | 避雷针 | 套 | 1 |
| 4 | 安装平台的混凝土预制基座 | 套 | 1 |
| 5 | 立杆 | 套 | 1 |
| 6 | 安全围栏制作安装 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 项 | 1 |

4个自动雨量水位一体站迁移为：回龙峰站迁移到玻璃洞村，洪生水库站迁移到西架山村，春华水库站迁移到大肚川村，玉泉洞水库站迁移到三安村，涉及更换遥测终端（RTU）、65Ah胶体蓄电池、室外设备防雨箱及支架、安装平台的混凝土预制基座、立杆、避雷、接地以及安全围栏等设备，详细清单见表2-6。

表2-6 珲春市自动雨量水位一体站迁移设备更换清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动雨量水位一体站迁移 | 个 | 4 |
| 1 | 遥测终端(RTU) | 套 | 4 |
| 2 | 65Ah胶体蓄电池 | 块 | 4 |
| 3 | 室外设备防雨箱及支架 | 套 | 4 |
| 4 | 非金属接地模块（一组4块） | 组 | 4 |
| 5 | 配套电缆线 | 套 | 4 |
| 6 | 避雷针 | 套 | 4 |
| 7 | 安装平台的混凝土预制基座 | 套 | 4 |
| 8 | 立杆 | 套 | 4 |
| 9 | 安全围栏制作安装 | 套 | 4 |
| 10 | 防雷接地 | 项 | 4 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 4 |

    - 2.1.6主要部件技术参数

（1）遥测终端（RTU）

标配键盘和液晶屏，可以本地显示设备工作状态信息，可以本地进行参数设置；

可外接增量式（翻斗式）雨量传感器、浮子水位传感器、雷达水位计及各种485接口智能传感器；

实现GPRS等多种方式的发送和接收传输功能，支持多中心发送和主备信道自动切换；

应具备3G/4G/5G网络通信功能，并且能够自动切换网络；

具有较强的通信能力：四个串行接口，可同时连接任意两种具有标准RS-485接口或RS-232C接口的设备；

具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、直观现场显示和设备测试等功能；

支持休眠唤醒工作方式，能够通过软件设置和远程设置数据传输体制、数据报送频次等，所有外部接口具有光电隔离能力；

能存储两年的原始水情数据，RTU固态存储器容量不小于128Mb，可接受分中心管理，与分中心实现双向通信，支持远程诊断、远程设置、远程维护等；

具有测试功能，按键可进入测试状态，便于安装调试或维护维修，当RTU处于测试状态时，发出的数据均为具有测试特征字符的测试数据，以便中心区别处理；

具有自恢复电路，可以避免由于电压雪崩现象造成的主板供压不足，而且硬件看门狗无法作用情况下的死机现象；

有远程程序升级功能；

主要技术指标为：

供电方式：蓄电池或锂电池向设备供电，太阳能电池板浮充供电；

值守电流：小于等于1mA（电池电压12V时）；工作电流：小于50MA（含通信设备）；

设备平均无故障工作时间：MTBF＞25，000小时；

工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：0～90％。

（2）供电电源

自动监测站采用太阳能浮充蓄电池供电，电源配置应满足1个月连续阴雨天气正常供电。根据自动监测站采用的通信方式不同，其电源基本配置方案如下：

自动雨量站电源配置方案为：每个测站配置38Ah/12V蓄电池（抗低温胶体电池），30W太阳能板；

自动水位站及自动雨量水位一体站电源配置方案为：每个测站配置65Ah/12V蓄电池（抗低温胶体电池），40W太阳能板；

主要设备技术指标如下：

太阳能板：

带安装支架，便于安装；

正常工作寿命大于15年，免维护；

采用单晶硅太阳能组件，最大工作电压：17V，开路电压：21V；

（3）室外设备防雨箱及支架

防雨箱及支架材质：主体材质采用201不锈钢；镀锌底板有效防止氧化生锈。

防雨箱规格：长方体形状，大小可容纳65Ah胶体蓄电池和设备。

（4）自动雨量站避雷地网及引线等（接地系统）

采用均衡接地网方式埋设防雷接地体，接地网采用环形埋设方式，即在粘土地质条件下，在边长为4米的正方形四边开挖0.8米深的地沟，在正方形的4个角埋入4根非金属防腐接地模块，并将4个接地模块用40x4mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起，再分两根引出地面，并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。若打入4根接地模块接地电阻不能满足要求，则进一步拉开距离增加接地面积继续按4米间距埋入接地模块，土质少、土壤地阻率高的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。接地电阻值要求小于10Ω。

非金属接地模块避雷器主要技术指标如下：外形尺寸500*400*60mm、电阻率0.1Ω·m、冲击电流30KA以下无变化。室外信号传输电缆均采用屏蔽电缆，电缆用Φ50的镀锌管套护，采用沟埋方式。

（9）自动水位站、自动雨量水位一体站避雷地网及引线等（接地系统）

根据技术要求，考虑到自动监测站所处的地理环境，采用低电阻接地模块为本次接地工程的主要接地材料。

采用均衡接地网方式埋设防雷接地体，接地网采用环形埋设方式，采用外形尺寸500*400*60mm、电阻率0.1Ω·m、冲击电流30KA的非金属接地模块进行防雷接地处理。室外信号传输电缆均采用屏蔽电缆，电缆用Φ50的镀锌管套护，采用沟埋方式。土质少、土壤地阻率高的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。接地电阻值要求小于10Ω。

非金属接地模块避雷器主要技术指标如下：

外形尺寸500*400*60mm、电阻率0.1Ω·m、冲击电流 30KA以下无变化。室外信号传输电缆均采用屏蔽电缆，电缆用Φ50的镀锌管套护，采用沟埋方式。

（10）混凝土预制基座要求

基础采用现场浇筑，尺寸：50cm*50cm *1.7m以上，要确保开挖到冻土层以下。

（11）立杆要求

立杆规格：立杆安装后，设备高度不超过175cm，方便后期人员对设备进行维护。

（12）安装围栏要求

材质：围栏主体材质为2.5*2.5厘米喷漆镀锌方管。

围栏规格：围栏单片宽1.5米，高1.6米（含10厘米枪尖）；设计围栏开门，门宽0.6-0.8米，方便后期人员进入围栏对设备进行维护。

（11）安装调试

对监测站点及相关设备按建设标准进行安装，安装完成后，对站点数据精度及向中心平台报送进行调试，确保入库数据准确及时。

## 2.2监测预警平台运行维护

监测预警平台应定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，视频会商系统正常运行，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。

    - 2.2.1运行维护范围及要求

（一）网络设备

运行维护内容：定期检查网络设备的运行情况，检查设备的系统利用率，保障网络设备各功能正常；检查关键接口的运行状况，收发数据包情况，做好记录；分析系统运行数据，查找网络瓶颈；分析网络安全事件，查补网络漏洞；排除网络安全设备故障，修复、更换出现故障的零部件等；保障通讯网络安全运行等。

1.网络交换设备

网络交换设备包括路由器、交换机和语音设备等。

运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察；检查数据流量、系统利用率等参数；系统硬件验证、调试；设定访问控制列表，配置文件的备份；零部件更换、故障处理修复等。

2.网络安全设备

网络安全设备包括网络防火墙、网络防毒墙、漏洞扫描、用户认证、邮件过滤、VPN和入侵检测等。

运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察；日志分析，网络安全事故检查，安全规则调整；认证用户资料设定；邮寄过滤规则设定；网络安全风险分析，硬件升级，增加网络端口，更换机箱，更换通讯模块；设备利用率检查，零部件更换，故障处理修复等。

（二）服务器及附属设备

服务器设备及附属设备包括服务器、KVM切换器、存储设备、NAS网络附加存储设备、SAN架构、磁盘阵列硬件、传真服务器、监控计算机用户终端和移动维护计算机用户终端等。

运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；设备硬件测试、设置，备份配置文件；零部件更换，故障处理修复等。

（三）软件系统

软件系统运行维护内容：保证软件系统功能的完整，及时处理存在的漏洞和不安全因素，扩充相应的功能，保持数据的实时性，增强系统的稳定性，修正功能的不足，保证软件的安全稳定运行，以及数据更新、备份、整理和恢复等。

1.通用软件

运行维护内容：软件和数据库版本升级，各种技术支持和软件功能性损坏的修复等。

2.数据库软件

运行维护内容：安装、修复、升级、检测维护，更新补丁，保持软件的安全性和稳定性。

3.监测预警专用软件

运行维护内容：对软件运行故障的检查和修复；定时对软件功能检测、技术支持以及对软件框架结构的小范围变更；功能模块的改动、扩充；修复软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，正常运行。

（四）视频会商系统

视频会商系统运行维护内容：检修、清洁、保养，零部件更换，设备故障检查、维护，系统整体调试，及时缴纳网络通信电路费用，确保视频会商系统正常运行。

1.控制转换设备

控制转换设备包括多点控制器、视频会商终端、RGB、AV矩阵切换器和图像拼接控制器等。

运行维护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘；控制软件检查、修复、升级，保持软件的稳定性。

2.视频采集设备

视频采集设备包括摄像头和云台等。

运行维护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

3.大屏显示设备

大屏显示设备包括投影机、DLP背投单元、LED显示屏、等离子和液晶显示屏等。

运行维护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

4.音频输出设备

音频输出设备包括音频功率放大器、调音台和数字会议及主席发言系统等。

运行维护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

（五）通信信道租赁

通信信道包括自动监测系统GPRS/4G通信、互联网光纤电路、GSM短信平台、监测预警平台SDH/MSTP光纤电路和视频会商专用通信电路等。

运行维护内容：及时缴纳通信费用，确保公/专网传输电路正常通信。

（六）基础环境

运行维护内容：提供安全、可靠的运行环境条件和稳定的、不间断的电源保障。

1.机房环境

运行维护内容：保持机房室内温度在15~30℃，相对湿度保持在40~60%的范围内；防止灰尘及不良气体侵入室内；切实做好防火、防水、防虫鼠、防震、防盗等工作，确保人身和设备安全；切实做好防雷工作，保障设备可靠接地，每年雷雨季节之前应进行全面检查，确保接地电阻符合要求；加强门禁系统管理，确保机房安全；保证室内工作照明和事故照明；对独立站点的环境维护等。

（1）机房维修、清洁、看护

运行维护内容：机房维修、防尘处理、工具配备和看护等。

（2）空调

运行维护内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁、除尘。

2.电源系统

运行维护内容：及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。

（1）UPS电源专用阀控式密封蓄电池

运行维护内容：每月一次均衡充电，日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；清洁，防静电除尘。

（2）UPS电源

运行维护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

    - 2.2.2监测预警平台设备清单及运行维护费

对珲春市监测预警平台进行运行维护，详细运维清单见表2-7。

表2-7 珲春市监测预警平台运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测预警平台 |  |  |
| （一） | windows系统 | 项 | 6 |
| （二） | 数据库软件 | 项 | 2 |
| （三） | 虚拟化维保服务 | 颗 | 8 |
| （四） | 数据接收系统 | 项 | 2 |
| （五） | 数据入库系统 | 项 | 2 |
| （六） | 交换机设备 | 项 | 6 |
| （七） | 网络防火墙设备 | 项 | 2 |
| （八） | 路由器设备 | 项 | 2 |
| （九） | 网络安全设备-VPN 设备 | 项 | 2 |
| （十） | 服务器设备 | 项 | 5 |
| （十一） | KVM 切换器设备 | 项 | 1 |
| （十二） | 监控计算机用户终端设备 | 项 | 1 |
| （十一） | 多点控制器设备（MCU） | 项 | 1 |
| （十二） | 视频会商终端设备 | 项 | 1 |
| （十三） | 摄像头设备 | 项 | 1 |
| （十四） | 液晶显示屏 | 项 | 2 |
| （十五） | 音频功率放大器（600W） | 项 | 1 |
| （十六） | 调音台 | 项 | 1 |
| （十七） | 机房维修、清洁、看护 | 平米 | 20 |
| （十八） | UPS 系统（6KVA） | 项 | 1 |
| （十九） | 外网租赁50M | 条每年 | 1 |

## 2.3预警设施设备运行维护

预警设施设备应经常性检查保养检修，定期测量和调整设备运行指标，及时修复、更换损坏的零部件，保障各设备功能正常，能够及时发布预警信息。

    - 2.3.1无线预警广播

本次对88个无线预警广播进行运行维护，详细运维清单见表2-8。无线预警广播用于分发相关预警信息到村户，分为无线预警广播I型和无线预警广播Ⅱ型。本次涉及到的88个无线预警广播均为I型。无线预警广播I型由预警广播机、喇叭、话筒、电源、电源避雷器、防雷接地及基础支架等部分组成。I型预警广播设备不具备发射功能，一般通过GPRS模块来进行传输、管理。运行维护内容包括：设备加电运行、看护、除尘，广播喇叭加固、运行日志填写，白名单设置、防止非法广播入侵行为；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等，无特殊情况下要保持无线预警广播通信状态良好。

表2-8 珲春市无线预警广播运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行费 | 项 | 88 |
| 2 | 维护费 | 项 | 88 |

    - 2.3.2简易雨量报警器

本次对108个简易雨量报警器进行运行维护，详细运维清单见表2-9。简易雨量报警器由雨量传感器和报警器组成。运行维护内容包括：设备看护、除尘，设备运行状况观察；零部件更换、故障处理修复等。

表2-9 珲春市简易雨量报警器运维清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料费 | 项 | 108 |
| 2 | 维护费 | 项 | 108 |

    - 2.3.2无线预警广播站迁移

无线预警广播站通过语音（话筒、电话、对讲机和超短波电台）或短信接收县级平台下发的指令，根据指令内容实现实时语音播报，并将预警广播的执行情况通过GPRS信道反馈给平台。本次迁移无线预警广播站1个，具体见表2-10。

表2-10珲春市无线预警广播站迁移设备更换清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无线预警广播站迁移 | 个 | 1 |
| 1 | 安装立杆 | 根 | 1 |
| 2 | 高音喇叭 | 套 | 1 |
| 3 | 安装支架及配套线缆 | 套 | 1 |
| 4 | 设备箱 | 个 | 1 |
| 5 | 安装调试 | 项 | 1 |

    - 2.3.3主要部件技术参数

（1）无线预警终端机更换

设备参数如下：

音频功率：不低于100W（含），电源：交流220V＋15％－25％；

具有GPRS/GSM或PSTN远程控制；

可以本地人工播放语音、警报等多种内容；

可以通过短信、电话实现远程遥控播放语音、警报等；

具有远程监控主机工作状态、远程配置主机参数、重置主机等控制功能；

待机功耗不高于6W；

无线传输频率采用公用频率：60～174MHZ；

需要单独配置蓄电池，蓄电池可以内置或外置。广播状态，可以带4个25w高音喇叭，持续广播不少于1小时。待机状态，可以待机不小于200个小时。

工作要求

对无线预警广播站设置发布短信或电话广播白名单，用以加强广播信息安全；

预警平台通过发送短信、电话或广播等形式发布预警信息到各乡（镇）或村，同时启动相关无线预警广播报警；

无线预警广播站接收到预警信息时，设备自动打开音频功放及发射机的电源进行信息发布并存储/上报相应的日志，发布完成后设备自动进入低功耗值守状态；

无线预警广播站播放完预警信息后，将状态信息发送到县级预警平台，反馈设备状态；

预警广播站点每天8点按要求进行定时自检并发送一次平安报（供电方式、备用电池电压、交流电状态、功放、喇叭状况等），当检测到异常后设备立即向控制平台报警，并支持远程设置。

通讯要求

需具有GSM/CDMA电话和短信通信功能，可具有PSTN、卫星、无线电台、GPRS/CDMA数据通信等通信功能，实现实时接入播报；

短信转语音功能（字数不少于500字， 短信语音播报流畅、支持常用多音字），播报短信重复播放次数可配置1～99遍，播报短信内容可监控（向指定号码回执短信内容）；

发布短信或电话广播均有白名单设置或DTMF双音频呼入密码验证功能，其中有白名单号码不少于20个；

设备要有自检功能，设备状态信息可发送到管理平台，反馈运行状态。

供电要求

平时处于低功耗值守状态，值守功耗不大于4W，当收到短信、手机、固定电话等授权控制信号后自动开启功放电路；

机内配备用电池，交流电中断后，可立即通知管理平台；

支持AC/DC供电方式，自动切换。

性能要求

具有USB或SD卡接口、支持点播MP3功能；

具有电源、音频功率、网络在线指示等功能；可以远程监听广播内容；

具有防雷、短路保护电路；接地端口；具有防潮、防霉、防虫、防尘等工艺处理；

支持实时报告设备的工况，支持平安报，异常报，支持管理平台远程设置和查询参数，支持管理平台实时发布预警信息。

外部接口

音源：支持1路本地麦克风输入，1路线路输出，至少2路本地功放输出；

电源：交流电输入接口，1路可控交流电输出接口（功率≥100W），备用蓄电池接口，太阳能电池板接口；

天线：GSM/GPRS/CDMA天线接口，收音机天线接口。

设备电源

AC宽电压输入160～280V；

DC输入：10～15V；

DC供电待机功耗不大于4W；

蓄电池充放电次数350 次以上；

电池待机3天，连续播放30分钟以上。

音频功放

音频输出功率：100W；

输出阻抗：4～16Ω；

音频响应：（300～6000 Hz）；

失真度：≤1%（f=1kHZ）；

信噪比：≥60dB。

通信模块

可选用GSM/GPRS/CDMA等当前通用的4G全网通，通信方式。

防雷保护

外部设计接地端子；

AC防雷保护电流10kA；

功放输出浪涌保护电流5kA；

响应时间：≤25nS。

（2）信号避雷器

Imax ：5KA(8/20us)，TA≤1ns，24线全保护，最大传输速率166M。

（3）扩音设备

单独配备，不允许集成到无线预警终端设备；

2通道功率放大器，每通道不低于120W（8Ω）；

频率响应满足20Hz-20KHz；

不少于3路的MIC输入接口；

总谐波失真：±3(1KHz)；

信噪比：不低于80dB；

支持SD卡接口，实现播放SD卡音频文件功能；

支持USB接口，实现播放U盘MP3文件功能；

自带液晶显示屏功能，显示系统运行信息。

（4）安装要求

1）立杆安装

喇叭采用单独立杆的方式进行安装，也可在固定建筑物上安装。固定基座抗风7级。

2）布线要求

布线沿建筑物或支架敷设，不宜交叉，不能裸露；

如周围有强磁场或强静电场干扰，要采取屏蔽措施。

第五章 评标办法

第一部分  招标程序

- 采购方式

本次采购采用竞争性磋商的方式。

- 采购程序

2.1 在规定的时间内由供应商将响应文件提交给招标代理机构，由评标小组对响应文件进行评审。

2.2 就商务、技术方案及价格等进行评审，经过评标小组的评审确定最终成交供应商。

- 评标方法

3.1本项目采用综合评分法评标。

3.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 相关费用

供应商应承担所有与准备和参加招标有关的费用，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第二部分   招标文件

- 供应商须知

供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者招标响应文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

- 招标文件的澄清及修改

2.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，招标截止时间前均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

2.2 采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改应以书面形式通知招标代理机构，由招标代理机构通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构以书面形式回函确认。

2.3为使供应商有足够的时间对招标响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长招标截止期。

第三部分 招标响应文件的编制

- 招标范围及招标相应文件中计量单位的使用

1.1投标供应商应按招标文件的采购需求内容进行报价，不能将整个的内容拆开就其中一项或一部分进行报价。

1.2 招标响应文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标响应文件构成

供应商应完整的按招标文件提供的磋商相应文件格式填写招标响应文件，招标响应文件应包括以下内容：

2.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

2.1.0投标文件目录及页码

2.1.1 投标函

2.1.2开标一览表

2.1.3资格证明文件

2.1.4分项报价表

2.1.5投标人基本情况

2.1.6实施方案

2.1.7服务承诺书

2.1.8法人资格证明或授权委托书

2.1.9其他文件

3.报价

3.1报价原则：所有投标均以人民币报价。

3.1.1 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

3.1.2投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.1.3本项目采用两轮报价（第二轮报价即最后报价）。

3.2报价要求

投标报价不得超出预算金额，否则招标人有权不予受理。

4.投标保证金

本项目不要求投标保证金

5.有效期

5.1供应商的招标响应文件应在规定的递交招标响应文件截止日后90天内保持有效，有效期不满足要求的招标响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2 采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不得要求修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

6. 招标响应文件的签署及规定

6.1以政采云平台要求为准

6.2任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或经其授权的代表签字或盖章后才有效。

6.3招标响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

第四部分   招标响应文件的递交

- 招标响应文件的密封和标记

1.1以政采云平台要求为准

2.截止期

2.1供应商应在招标公告中规定的截止日期和时间内，将招标响应文件递交至招标公告中规定的地址。

2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长招标响应文件递交的截止日期。在此情况下，采购单位和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3招标代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何招标响应文件。

3. 招标响应文件的修改与撤回

3.1招标响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在招标响应文件递交截止时间前送达招标公告中规定的地点的，招标代理机构将予以接受。

3.2供应商对招标响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.3在截止期之后，供应商不得对其招标响应文件做任何修改。

3.4从截止期至供应商在招标响应文件格式中确定的报价有效期之间，供应商不得撤回其招标响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回。

第五部分 响应文件的评审

- 组建评标小组

评标小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审工作。评标小组的构成及抽取方式详见供应商须知前附表。

- 招标响应文件的初审与澄清

响应文件的初审分为形式评审、资格评审和响应性评审。形式、资格、响应性评审依据法律、法规和招标文件的规定，对招标响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查。评审标准详见《评审细则》。

3.响应文件的澄清

3.1在评审期间，评审小组有权以书面方式要求供应商对其招标响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在评审小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出招标响应文件范围或者改变招标响应文件的实质性内容。

3.2澄清文件将作为招标响应文件内容的一部分。

4.比较与评价

4.1经审查合格的响应文件。

4.1.1评审严格按照采购文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

- 供应商能力；

- 报价的合理性；

- 方案实施能力；

- 商务响应；

- 技术响应。

4.2本次评审将采用下列方法：

详见评分标准。

- 评审过程及保密原则

5.1投标响应文件递交后，直接授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.2在评审期间，供应商试图影响采购单位和评标小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

6.本项目采用综合评分法，评审标准详见附表《评审细则》，评审时评标小组将严格按照评审细则中的分值设置与评审因素进行量化打分。招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，评标小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.评标小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

8.原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为中标供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人有权选择重新招标，或者招标人确定排名第二的成交候选供应商为中标供应商，以此类推。

9.评标小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评审细则

- 形式、资格及符合性审查

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照副本一致。 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。 |
|  | 响应文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过最高限价。 |
| 资格评 审标准 | 投标人证件材料 | 投标人按招标文件约定提交各种证件或证明材料齐全、有效。 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照并且年检合格。 |
|  | 商业信誉和财务状况 | （1）投标人参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有不良经营行为、重大安全事故及质量问题、因投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼等重大违法记录（须提供经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的声明函）。 （2）投标人必须未被列入“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供网络截图）。 （3）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。近一年财务状况良好，须提供2024年度财务审计报告或财务报表，若投标人为2025年以后注册成立公司的，须提供银行资信证明；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供近6个月内任意一个月的缴纳记录）。 （4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供加盖公章的说明。 |
|  | 信誉要求 | 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 |
| 响应性 评审 标准 | 投标内容 | 符合招标文件规定。 |
|  | 服务期限 | 符合招标文件对服务期限的要求。 |
|  | 投标有效期 | 90天。 |
|  | 投标保证金 | 符合“投标人须知前附表”规定。 |
|  | 服务效率 | 汛期完成全部检测站点、预警设施及监测平台维护工作并保障设备正常运行，讯后完成全部监测站点、预警设施及监测平台检查及保养维护工作。 |

注： 1、“√”为合格，“╳”为不合格。

2、评标委员会依据初步评审表规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

（二）详细评审表

1.2 评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

| 序号 |  | 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成（总分100分） |  | 响应报价: （15分）（最高投标限价：288，400.00元。当报价超过采购预算将被视为无效报价，其投标将被拒绝，做为废标处理） 技术水平：（55分）-暗标 商务标准：（30分） |
| （1） | 响应报价 （15分） | 报价得分 | 15分 | 满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为采购基准价。供应商的价格分按下列公式计算：价格分=(采购基准价/最后报价)*权重 注：如评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过初审投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投保处理。报价得分四舍五入保留小数点后两位。 |
| (2) | 技术水平 （55分） | 技术服务方案 | 25分 | - 针对本项目制定工作方法与技术措施合理、符合维护项目实际，重点、难点突出，措施有针对性。优秀得25分，良得22分，一般得19分，无不得分。 |
|  |  | 定期预防性检查方案 | 15分 | 定期预防性检查方案非常细致、全面，可操作性强得15分，定期预防性检查方案比较细致，可操作性较好得12分，定期预防性检查方案不够细致，可操作性一般得9分，无不得分。 |
|  |  | 服务质量保证措施 | 15分 | - 措施具体可靠，可实施性强，优得15分，良得12分，一般得9分，无不得分。 |
| (3) | 商务标准（30分） | 企业类似项目业绩 | 10分 | 2021年至今具有运行维护类似业绩，每个业绩得2分，满分10分，无不得分（提供合同或中标通知书，投标文件内附复印件加盖公章） |
|  |  | 项目负责人业绩 | 10分 | - 项目负责人完成过的运行维护类似业绩，需提供业主满意度证明扫描件，每有一项得2分，最多得10分，没有不得分；项目负责人必须为本单位在职人员，且必须在本单位缴纳社会保险，提供扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 优惠条件 | 5分 | - 针对投标人提出优惠条件，每有一条得一分，无不得分。 |
|  |  | 服务承诺 | 5分 | - 针对投标人提报的服务承诺进行综合评价，每有一条得一分，无不得分。 |
| 合计得分 |  | 100分 |  |  |

第六章 合同条款及格式

（仅供参考，最终以与采购人实际签订为准）

项目编号：

项目名称：

买 方：

卖 方：

签署日期：

合同书（格式）

（以下简称买方） （项目名称）项目中所需 （服务名称）在国内公开招标，以 （项目编号）号招标文件实施政府采购。经评定， （以下简称卖方）为中标供应商。鉴于买方为获得以下服务，依据《民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其有关规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以下述文件的排列顺序在先者为准。

组成合同的文件如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.合同修改协议

4.投标文件（含澄清文件）

5.招标文件（含补遗文件、修改文件）

二、服务名称及数量

本合同所提供的服务及数量详见招标文件的《项目招标需求》。

三、合同金额

本合同金额为(大写) 元人民币（￥： 元人民币）。

合同金额应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税

金等。

四、资金支付

本合同的资金支付详见招标文件的《项目招标需求》。

五、服务期限和服务地点

本合同的服务期限和服务地点详见招标文件的《项目招标需求》。

- 质量保证和服务承诺

本合同的质量保证和服务承诺：

七、买方的权利和义务

八、卖方的权利和义务

九、验收标准和要求

本合同的验收标准和要求：

十、知识产权与保密

本合同的知识产权要求：

本合同的保密要求：

十一、履约保证金

卖方应在中标结果确定后、签署本合同前按照招标文件的规定向采购人提交。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行合同义务而蒙受的损失。

履约保证金按政府采购有关规定返还。

十二、合同中止、解除

1.因客观不可预见，致本合同不能履行，本合同可中止；待影响消除后，本合同继

续履行；

2.遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；

3.因一方违约，另一方可解除本合同；

4.其他约定：

十三、违约责任

本合同的违约责任：

十四、争议解决

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成

时按以下第 种方式解决：

1.珲春市仲裁委员会仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在买卖双方签字盖章后开始生效。

本合同一式三份，具同等法律效力。买卖双方各执一份。珲春市城鑫企业管理有限公司存档一份。

- 补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买 方： （盖章） 卖 方： （盖章）

签约代表： 签约代表：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

签约日期： 签约日期：

第七章投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

- 报价函

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 已标价工程量清单

- 投标人基本情况

- 实施方案（详细评审表中相关方案要求）

- 服务承诺书

- 法人资格证明或授权委托书

- 项目管理机构

- 其他文件

一、报  价  函

业主名称：

根据贵方项目公告，经详细研究，我方决定参加贵方组织

的          项目的采购活动。

1、愿按照招标文件中的一切要求，提供服务。投标报价为     元。

2、如果我单位的报价文件被接受，我单位将履行招标文件中规定的每一项要求。

3、同意按招标文件中的规定，本报价的有效期为90天。

4、愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

5、该报价文件在招标的全过程中保持有效，更改和变动部分以书面为准。

6、所有有关本报价书的函电，请按下列地址联系：

联 系 人：

电    话：

传    真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

二、开标一览表

招标项目名称：

招标文件编号：                                      时间：     年  月  日

| 投标人名称 | 投标内容 | 投标总报价 | 投标保证金 （有/无） | 服务期限 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致。

2.此表可根据需要自行拉长加宽。（可根据实际情况调整）

3.最终格式以政采云平台格式为准

投标单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

# 三、资格证明文件

# 如：营业执照、2024年审计报告或财务报表、业绩证明材料等

# 附：材料图片

# 四、分项报价表

- 、分项报价表（表格可按实际需求变更）

项目名称：                项目编号：

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本总价必须与开标一览表中的投标价格一致。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

# 五、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、实施方案

本项目响应“政采云平台”及相关国家、省、市要求，对综合评估法评审项目进行“技术暗标”要求，相关要求为：投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标： 1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

# 七、服务承诺书

# （招标人名称）：

我公司自愿参加项目（招标编号          ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标服务事项，除完全响应招标文件合同条款对伴随服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.

2.

3.

………

# （注：填写中标后的服务承诺、管理计划、整体策划、投标有效期等）

# 投标单位全称（公章）：

# 法定代表人或授权代理人签字：

# 年   月   日

# 八、（一）法定代表人资格证明

# 兹证明：在下面签字的（被证明人姓名）现任公司（工厂）的（职务），系公司（工厂）的法定代表人。

# 特此证明。

# 投标单位全称（公章）：

# 地址：

# 法定代表人签字或盖章：

# 年   月   日

# 附：法定代表人身份证正、反面

（二）法人授权委托书

本人      (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托              (姓

名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修

改                       (项目名称)              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被授权委托人身份证明

投标人：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：                             .

委托代理人：(签字)

身份证号码：                             .

年月日

九、项目组成人员

（一）项目人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年      月      日

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

- 其他材料

（供应商认为需要提交的其他材料）

十一、二次报价表

二次报价表

招标项目名称：

招标文件编号：                                      时间：     年  月  日

| 投标人名称 | 二次投标总报价（万元） |
| --- | --- |

※此次报价为最终报价，本表格仅供参考不用放进响应文件内。