临海市政府采购
招  标  文  件
（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市第一人民医院改扩建工程（二期）-综合楼项目智能化
项目编号：ZJYX[2026]06号 
采购单位：临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体（临海市第一人民医院）
代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司
二0二六年四月 
目    录
3

第一章
投标邀请

第二章
招标需求
7
11

第三章 投标人须知

21

第四章 评标办法及评分标准

24

第五章 合同主要条款

28

第六章 投标文件格式

28

一、资格响应文件格式

29

二、商务技术文件格式

38

三、报价文件格式



  


第一章  投标邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体（临海市第一人民医院）委托，现就临海市第一人民医院改扩建工程（二期）-综合楼项目智能化进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市第一人民医院改扩建工程（二期）-综合楼项目智能化
采购单位：临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体（临海市第一人民医院） 

采购规模及内容概述：临海市第一人民医院改扩建工程（二期）-综合楼项目智能化。

采购预算：5138800元

采购组织类型：分散采购
采购标段数：1
采购方式：公开招标

▲供货期：合同签订后，自订货通知单发出之日起30日历天内货到现场，根据工程进度，配合其他相关工程同步进行，并不得影响其他工程进展。

采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站
（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登录临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。
4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年5月14日9:00 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件质疑：投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年5月14日9:00 秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标
开标时间：2026年5月14日9:00 时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼   号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 
11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。
（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。
13、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
名称：临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体（临海市第一人民医院）

地址：临海市大洋西路375号 

项目联系人（询问）：刘章君 

项目联系方式：0576-85389909

质疑联系人：章先生
质疑联系方式：13566866868

（2）采购代理机构信息

名 称： 浙江耀信工程咨询有限公司
地址: 浙江省台州市临海市古城街道白塔社区下桥路152号

项目联系人（询问）： 高先生
项目联系方式：0576-85408362
质疑联系人：金先生
质疑联系方式：0576-85408361
电子邮箱: 1622472553@qq.com
（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局                   

地 址：临海市巾山东路112号   

联系人：政府采购监管科

监督、投诉联系电话：0576-85188034 

（4）政采云平台信息

联系电话：95763   

附件
政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知
为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。
政采保联系方式

	阳光财产保险股份有限公司临海支公司
	合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。
	马李莉
	13586026113（微信同号）


政采贷联系方式

	序号
	银行简称
	贷款年利率
	政采贷联系人
	联系电话

	1
	工商银行
	3.8%起
	朱菲菲
	 13732333886

	2
	农业银行
	3.8%起
	刘军  
	13606652552

	3
	中国银行
	3.85%起
	钱玲红
	13666860933

	4
	建设银行
	3.8%起
	金寅姿
	13575826932

	5
	浦发银行
	4.785%起
	郑  强
	15988990003

	6
	兴业银行
	3.65%起
	方成纲
	15267208988

	7
	泰隆银行
	5.4%起
	何安青
	13586122727

	8
	浙商银行
	3.85%起
	陈双双
	13666868989

	9
	农发银行
	2.85%起
	金和平
	13705760213

	10
	光大银行
	 3.9%起
	王玲敏
	15068686860

	11
	湖商银行
	4.8%起
	叶丰恺
	18657661866

	12
	邮储银行
	3.85%起
	黄梦雅
	18906767388

	13
	温州银行
	4.35%起
	何宗富
	15967009253

	14
	交通银行
	 3.85%起
	吴静静 
	13606680050 

	15
	民生银行
	 3.85%起
	王都旺
	13676697833

	16
	宁波银行
	4.785%起
	冯晶晶
	13736200193


第二章   招标需求
一、项目要求
（一）这份规格书只是对一些技术参数原则性作出要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。
（二）供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。
（三）供应商所提供的货物必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足招标人提出的技术要求。
（四）所提供的货物应是全新的和未使用过的。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、合格证、检测报告等）、使用说明资料，并派技术人员到现场指导安装。
（五）货物（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
（六）中标人和制造商对货物（材料）使用的安全性能与可靠性负全部责任。
二、具体技术规格及要求： 

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1综合布线系统
	
	
	

	1)业务内网
	
	
	

	1.1)工作区子系统
	
	
	

	1
	单口信息插座(内网)
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板
	个
	172

	2
	双口信息插座(双口内网)
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板
	个
	101 

	3
	双口信息地插(双口内网)
	1) 信息数据插座插座暗敷:含六类非屏蔽信息模块*2、纯铜地面弹起式插座
	个
	12 

	4
	双口信息插座(内网+电话)
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板
	个
	203 

	5
	双口屏蔽信息插座(CT)
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类屏蔽信息模块、双孔面板
	个
	2 

	6
	RJ45-RJ45跳线
	1) 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	条
	601 

	7
	RJ45-RJ45屏蔽跳线
	1) 成品网络跳线，六类屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	条
	3 

	1.2)水平子系统
	
	
	

	1
	CAT6双绞线缆(内网)
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	52260 

	2
	CAT6屏蔽双绞线缆(CT)
	1) 六类四对八芯屏蔽双绞线
	米
	200 

	3
	CAT6A双绞线缆(无线)
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	3685 

	4
	CAT6A双绞线缆(信息发布)
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	1952 

	5
	CAT6A双绞线缆(网络时钟)
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	340 

	6
	CAT6A双绞线缆(排队叫号)
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	3932 

	7
	CAT6A双绞线缆(人闸)
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	295 

	8
	音频线(排队叫号)
	1) RYS2*1.5
	米
	3780 

	1.3)管理间子系统
	
	
	

	1
	42U机柜
	1) 42U标准机柜落地安装：600*600*2000，含底座，含接地，含PDU等
	台
	6 

	2
	32U机柜
	1) 32U标准机柜落地安装：600*600*1600，含底座，含接地，含PDU等
	台
	1 

	3
	48口CAT6配线架
	1) 24口六类模块配线架安装，满配六类非屏蔽信息模块，含模块打接
	个
	20

	4
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	48

	5
	RJ45-RJ45跳线
	1) 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	条
	601

	6
	RJ45-RJ45屏蔽跳线
	1) 成品网络跳线，六类屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	条
	3 

	7
	12口光缆配线架
	1) 12口光纤配线架(满配12个双工LC耦合器)
	个
	7

	8
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	7

	9
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	19

	1.4)垂直干线子系统
	
	
	

	1
	光缆
	1) 室内12芯单模光纤
	米
	920

	2
	光缆
	1) 室外12芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带
	米
	325

	1.5)设备间子系统
	
	
	

	1
	48口光缆配线架
	1) 48口光纤配线架(满配48个双工LC耦合器)
	个
	2

	2
	48口光缆配线架
	1) 48口光纤配线架(满配48个双工LC耦合器)
	个
	1

	3
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	3

	4
	机柜
	1) 42U标准机柜落地安装：600*1000*2000，含底座，含接地，含PDU等
	台
	4

	5
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	23

	1.6)建筑群子系统
	
	
	

	1
	光缆
	1) 室外24芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带
	米
	430

	2
	24口光缆配线架
	1) 24口光纤配线架(满配24个双工LC耦合器)
	个
	1

	3
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	6

	2)业务外网
	
	
	

	2.1)工作区子系统
	
	
	

	1
	单口信息插座(外网)
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板
	个
	148

	2
	双口信息插座(外网+电话)
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板
	个
	26 

	3
	RJ45-RJ45跳线
	1) 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	条
	200 

	2.2)水平子系统
	
	
	

	1
	CAT6双绞线缆(外网)
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	12200 

	2.3)管理间子系统
	
	
	

	1
	24口CAT6配线架
	1) 24口六类模块配线架安装，满配六类非屏蔽信息模块，含模块打接
	个
	10

	2
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	17

	3
	RJ45-RJ45跳线
	1) 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	条
	200

	4
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	5

	2.4)垂直干线子系统
	
	
	

	1
	光缆
	
	米
	0

	2.5)设备间子系统
	
	
	

	8
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	6

	2.6)建筑群子系统
	
	
	

	1
	光缆
	
	米
	0

	2
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	1

	3)语音网
	
	
	

	3.1)工作区子系统
	
	
	

	1
	RJ45-RJ11跳线
	1) 成品电话跳线，非屏蔽RJ45-RJ11跳线，长度2米
	条
	229 

	3.2)水平子系统
	
	
	

	1
	CAT6双绞线缆
	
	米
	0 

	3.3)管理间子系统
	
	
	

	1
	100对110配线架
	1) 100对机架型110型跳线架
	个
	7

	2
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	7

	3.4)垂直干线子系统
	
	
	

	1
	电话大对数电缆
	1) 3类25对大对数
	米
	850

	3.5)设备间子系统
	
	
	

	1
	100对110配线架
	1) 100对机架型110型跳线架
	个
	7

	2
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	7

	3
	42U机柜
	1) 42U标准机柜落地安装：600*600*2000，含底座，含接地，含PDU等
	台
	1 

	4)设备网
	
	
	

	4,1)工作区子系统
	
	
	

	4.1.1)智慧安防
	
	
	

	1
	单口信息插座
	1) 信息数据插座86盒暗敷:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板
	个
	2 

	2
	RJ45-RJ45跳线
	1) 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米
	条
	2 

	4.1.1.1）视频监控
	
	
	

	1
	监控立杆
	1) 监控立杆：3.5m，含立杆基础，地笼，万向节摄像机支架
	套
	10

	2
	围墙立杆
	1) 围墙立杆:1m，含万向节摄像机支架
	套
	5 

	4.2)水平子系统
	
	
	

	4.2.1)视频监控
	
	
	

	1
	CAT6双绞线缆
	1) 六类四对八芯非屏蔽双绞线
	米
	16992.00 

	2
	室外CAT6双绞线缆
	1) Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz。室外型
	米
	2496.00 

	3
	室内电源线
	1) RYY2*1.0
	米
	16992.00 

	4
	室外电源线
	1) FS-RYY2*1.5
	米
	2496.00 

	4.2.1.2）入侵报警
	
	
	

	1
	控制线缆
	1) RYY2*1.0
	米
	2875.00 

	2
	控制线缆
	1) RYY2*1.5
	米
	1080.00 

	3
	控制线缆
	1) RYY3*1.5
	米
	298.00 

	4
	控制线缆
	1) RYYP4*1.0
	米
	294.00 

	4.2.1.3）门禁一卡通
	
	
	

	1
	控制线缆
	1) RYY2*1.0
	米
	1980.00 

	2
	控制线缆
	1) RYY6*1.0
	米
	1980.00 

	3
	控制线缆
	1) RYYP6*1.0
	米
	1980.00 

	4.2.1.4）车辆出入库管理
	
	
	

	1
	控制线缆
	1) RYY3*2.5
	米
	350.00 

	2
	控制线缆
	1) RYYP2*1.0
	米
	280.00 

	3
	控制线缆
	1) RYS2*1.5
	米
	310.00 

	4.2.2）能耗监测管理
	
	
	

	1
	控制线缆(预埋)
	1) RYSP2*1.0
	米
	887.00 

	2
	控制线缆(预埋)
	1) RYSP4*1.0
	米
	887.00 

	4.3)管理间子系统
	
	
	

	1
	6口光纤接线盒
	1) 6口光纤配线架(满配6个LC耦合器)
	个
	2

	2
	室外机柜
	1) 室外监控机柜 600*500*450，(带水泥基座) 含防雷插座，空开等
	台
	2

	3
	12口光缆配线架
	1) 12口光纤配线架(满配12个双工LC耦合器)
	个
	8

	4
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	20

	5
	42U机柜
	1) 42U标准机柜落地安装：600*600*2000，含底座，含接地，含PDU等
	台
	6 

	6
	32U机柜
	1) 32U标准机柜落地安装：600*600*1600，含底座，含接地，含PDU等
	台
	1 

	7
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	12

	4.4)垂直干线子系统
	
	
	

	1
	光缆
	1) 室外6芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带
	米
	760

	2
	光缆
	1) 室内12芯单模光纤
	米
	920

	3
	光缆
	1) 室外12芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带
	米
	325

	4
	光缆
	1) 室内12芯单模光纤
	米
	150

	4.4.1)视频监控
	
	
	

	1
	电源线
	1) YJY3*4
	米
	2005

	2.6)设备间子系统
	
	
	

	1
	48口光纤配线架
	1) 48口光纤配线架(满配48个LC耦合器)
	个
	2

	2
	12口光缆配线架
	1) 12口光纤配线架(满配12个双工LC耦合器)
	个
	1

	3
	理线器
	1) 1U金属理线器
	个
	3

	4
	服务器机柜
	1) 42U标准机柜落地安装：600*1000*2000，含底座，含接地，含PDU等
	台
	2

	5
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	13

	2.7)建筑群子系统
	
	
	

	1
	光缆
	1) 室外24芯单模光缆(铠装) ，防护等级：包钢带类；铠装：铝带
	米
	430

	2
	24口光缆配线架
	1) 24口光纤配线架(满配24个双工LC耦合器)
	个
	1

	3
	光纤跳线
	1) LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米)
	条
	1

	2计算机网络系统
	
	
	

	1)业务内网
	
	
	

	1
	吸顶AP
	1) 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。
2) 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，。
3) 固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口
4) ⽀持内置BLE5.1功能模块。
5) 支持壁挂、吸顶和面板安装方式。
6) Airtime Fairness：ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。
7) 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。
	台
	63

	2
	高密AP
	1) 工作模式：采用三频八流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2) 整机协商速率：整机最大速率≥9.6Gbps；
3) 接口设计：≥2个接口，其中1个100/1000M/2.5G/5G电口，1个10M/100M/1000M电口(支持PoE out对外供电，可用于扩展物联网)；
4) 接入规格：整机接入用户规格≥1500；
5) 物联网：内置蓝牙5.0/RFID/Zigbee；支持≥5个外置物联网模块链式扩展；
6) Airtime Fairness：ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。
7)终端应用加速和双WiFi：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。（要求提供第三方测试报告证明)
8) 边缘感知：随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。
	台
	4

	3
	8口POE交换机(无线)
	1) 工作环境温度支持-5℃～45℃，支持802.3at/POE+供电标准，PoE功耗（满负荷时）≥125W;
2) 性能：交换容量≥6.72Tbps；包转发率≥100Mpps；
3) 端口：≥8个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，≥2个1000BASE-X SFP端口，≥2个1/2.5/10GE SFP+端口，静音无风扇；
4) 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5) 配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂高命令查询，
	台
	4

	4
	24口POE交换机(无线)
	1) 工作环境温度支持-5℃～45℃，支持802.3at/POE+供电标准，PoE功耗（满负荷时）≥245W;
2) 性能：交换容量≥6.72Tbps；包转发率≥170Mpps；
3) 端口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆光口；
4) 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5) 配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂高命令查询；
	台
	3

	5
	24口接入交换机
	1) 工作环境温度支持-5℃～45℃
2) 性能：交换容量≥6.72Tbps；包转发率≥170Mpps；
3) 端口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆光口；
4) 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5) 配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂高命令查询
	台
	5

	6
	48口接入交换机
	1) 工作环境温度支持-5℃～45℃
2) 性能：交换容量≥6.72Tbps；包转发率≥205Mpps；
3) 端口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆光口；
4) 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5) 配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂高命令查询，
	台
	16

	7
	堆叠线
	1) SFP+电缆3m
	条
	9

	8
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	19

	9
	汇聚交换机
	1) 交换容量≥25Tbps，转发性能≥1600Mpps;
2) 实配48个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个40G QSFP+端口；可插拔双风扇、双电源；
3) 扩展插槽≥2；
4) 能与现网络核心交换机实现双向堆叠；
5) 支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关；
6) 支提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，;
7) 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；
8) 支持安全ALL IN ONE插卡，支持防病毒、LB、IPS、SSL VPN、应用特征库升级等安全功能
	台
	1

	11
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	19

	12
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	2

	13
	原核心交换机板卡扩容
	1) 24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)
★2) 原核心交换机需扩容24端口万兆以太网光接口，故增补 1张24端口万兆以太网光接口板卡与原核心交换机为同一厂商（原设备品牌为“H3C”），不能影响后续实际业务对接，需提供原平台厂家对接证明或承诺书（承诺书格式自拟）；
	块
	2

	14
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	2

	15
	AC控制器
	1) 支持常规AP最大数量≥1536，可通过后置插卡扩展至2048AP规格，同时支持802.11a/b/g/n/ac/ax AP的管理；要求所投产品提供≥16个千兆电端口，≥8个千光端口，≥2个万光端口，；
2) 实配双电源，扩容后可与现网内网无线控制器实现主备策略；
3) 为监控AP有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要支持：有线端口接收错包持续增长、AP有线端口Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测；
4) 为精准识别终端接入过程中存在的异常，所投产品需要图形化呈现终端在关联、802.1x认证、PSK认证、IP地址获取等阶段的全部协议交互流程及各个阶段的耗时；
5) 为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，所投产品需要支持对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示 ；
6) 支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；
7) 支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；
	台
	1

	16
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	4

	17
	AP授权
	1) AP接入授权
	套
	67

	2)业务外网
	
	
	

	1
	24口接入交换机
	1) 工作环境温度支持-5℃～45℃
2) 性能：交换容量≥6.72Tbps；包转发率≥170Mpps；
3) 端口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆光口；
4) 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5) 配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂高命令查询
	台
	4

	2
	48口接入交换机
	1) 工作环境温度支持-5℃～45℃
2) 性能：交换容量≥6.72Tbps；包转发率≥205Mpps；
3) 端口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆光口；
4) 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5) 配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC厂商查询、FTP客户端、FTP服务器、TFTP服务器、IP地址划分、IP地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速Ping扫描、报文格式查询、厂高命令查询，
	台
	3

	3
	堆叠线
	1) SFP+电缆3m
	条
	2

	4
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	5

	5
	汇聚交换机
	1) 交换容量≥25Tbps，转发性能≥1200Mpps;
2) 实配24个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个40G QSFP+端口；可插拔双风扇、双电源；
3) 扩展插槽≥2, ；
4) 能与现网络核心交换机实现双向堆叠；
5) 支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关；
6) 支提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能；
7) 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；
8) 支持安全ALL IN ONE插卡，支持防病毒、LB、IPS、SSL VPN、应用特征库升级等安全功能；要求提供官网链接及截图证明；
	台
	1

	6
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	5

	7
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	1

	8
	万兆光模块
	1) 万兆10km单模光模块
	个
	1

	3)设备网
	
	
	

	1
	24口接入交换机
	1) 交换容量：≥336Gbps；
2) 包转发率：≥96Mpps；
3) 业务端口：具备≥24个10/100/1000BASE-T电口、≥4个1000BASE-X SFP端口；
4) 环网协议：STP、RSTP；
5) VLAN功能：支持；
6) 链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合；
7) 供电方式：100～240VAC,50/60Hz；
8) 散热方式：无风扇，自然散热；
9) 安装方式：桌面式、机架式安装；
10) 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；
11) 工作温度：-10℃～55℃；
	台
	5

	2
	48口接入交换机
	1) 交换容量：≥336Gbps；
2) 包转发率：≥132Mpps；
3) 业务端口：具备≥48个10/100/1000BASE-T电口、≥4个1G BASE-X SFP端口；
4) 环网协议：STP、RSTP、ERPS；
5) VLAN功能：支持；
6) 链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合；
7) 供电方式：100～240VAC,50/60Hz,2A；
8) 安装方式：桌面式、机架式安装；
9) 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；
10) 工作温度：-10℃～55℃；
	台
	7

	3
	千兆光模块
	1) 支持标准：IEEE 802.3z；
2) 传输介质：单模光纤；
3) 传输距离：≤10km；
4) 传输速率：1.25Gbps；
5) 端口类型：双纤LC；
6) 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；
7) 工作电压：3.3V；
8) 工作温度：-40℃～85℃；
	个
	12

	4
	汇聚交换机
	1) ≥8个10/100/1000 Base-T电口(Combo)，≥24个1000 Base-X光口，≥4个1G/10G Base-X光口；
2) 交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥108Mpps/126Mpps；
3) 支持STP/RSTP/MSTP；支持ERPS、EAPS；
4) 支持GVRP；支持QinQ功能；支持Private VLAN；支持Voice vlan；
5) 支持静态、动态链路聚合；
6) 支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制；
7) 支持虚拟化堆叠技术；支持VRRP；
8) 支持DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server；
9) 支持ARP、RARP、免费ARP；支持Dynamic ARP Inspection；支持ARP anti-attack；支持ARP源抑制；
10) 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping、DHCP option82；支持IEEE 802.1x认证；支持Radius认证；支持命令行分级保护；
11) 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类；支持CAR流量限制；支持802.1P/DSCP优先级重新标记；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制；支持流量监管与流量整形；支持二层、三层、四层ACL；支持IPv4、IPv6 ACL；支持VLAN ACL；
12) 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持IPv6邻居发现；支持Path MTU发现；支持MLD v1/v2；支持MLD Snooping；
13) 支持FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口(CLI)、Telnet、Console口进行配置；支持SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持NTP；支持Ping、Tracert；支持LLDP；支持Loopback-detection 端口环回检测；
14) 1U高度，支持桌面、机架安装方式；
15) 工作温度：-10 ℃～+50 ℃；
	台
	1

	5
	千兆光模块
	1) 支持标准：IEEE 802.3z；
2) 传输介质：单模光纤；
3) 传输距离：≤10km；
4) 传输速率：1.25Gbps；
5) 端口类型：双纤LC；
6) 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；
7) 工作电压：3.3V；
8) 工作温度：-40℃～85℃；
	个
	12

	6
	万兆光模块
	1) 支持标准：IEEE 802.3ae；
2) 传输介质：单模光纤；
3) 传输距离：≤10km；
4) 传输速率：10.3125Gbps；
5) 端口类型：双纤LC；
6) 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；
7) 工作电压：3.3V；
8) 工作温度：-40℃～85℃；
	个
	1

	7
	万兆光模块
	1) 支持标准：IEEE 802.3ae；
2) 传输介质：单模光纤；
3) 传输距离：≤10km；
4) 传输速率：10.3125Gbps；
5) 端口类型：双纤LC；
6) 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；
7) 工作电压：3.3V；
8) 工作温度：-40℃～85℃；
	个
	1

	3智慧安防系统
	
	
	

	1)平台授权
	
	
	

	1
	视频监控系统-授权
	1) 视频监控系统授权 接入原DSS-H8900安防综合管理平台
★中标人提供的产品须无缝接入原智慧安防系统平台（原设备品牌为“浙江大华”），需提供原平台厂家对接证明或承诺书（承诺书格式自拟）；
	套
	300 

	2
	入侵报警子系统-平台定制开发
	1) 需求-医院消控室 原DSS-H8900安防综合管理平台
2) 平台已实现告警弹窗功能 需增加大屏告警提示音功能，语音提醒报警点位与报警事件
	工
	6 

	3
	车辆出入库管理系统-授权
	1) 车道数授权 接入原DSS-H8900安防综合管理平台
	套
	4 

	2)视频监控子系统
	
	
	

	2.1)前端
	
	
	

	1
	室内半球摄像机
	1) 支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
2) 要求≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
3) 最大可输出400万（2560×1440）@25fps
4) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
5) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离大于等于50米
6) 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8) 内置一个麦克风
9) 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
10) 支持IP67防护等级
11) 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
12) 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（
13) 智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
	台
	98

	2
	室内半球摄像机-支持外接拾音
	1) 支持绊线入侵，区域入侵
2) 要求≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
3) 可输出≥400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps
4) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
5) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米
6) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8) 支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，最大支持256G Micro SD卡
9) 支持麦克风
10) 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装
11) 支持IP67、IK10防护等级
	台
	14

	3
	室内半球摄像机-区域检测
	1) 支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
2) 要求≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
3) 可输出≥400万（2560×1440）@25fps
4) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
5) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离大于等于50米
6) 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8) 内置一个麦克风
9) 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
10) 支持IP67防护等级
11) 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
12) 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
13) 智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A-&gt;B、B-&gt;A、A&lt;-&gt;B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
	台
	16

	4
	室内枪式摄像机
	1) 要求≥400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2) 可输出≥400万(2560×1440)@25fps
3) 支持H.265编码，压缩比高，超低码流
4) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
5) 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
6) 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
7) 内置一个麦克风
8) 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
9) 支持IP67或以上防护等级
10) 支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
11) 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
12) 智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
13) 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
14) 设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
	台
	54

	5
	人脸识别半球
	1) 应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果
2) 减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性
3) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
4) 要求≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
5) 可输出≥400万(2688×1520)@25/30fps，支持焦距：2.7mm～13.5mm
6) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
7) 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离≥40米，最大暖光监控距离≥20米，人脸检测距离≥4米
8) 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控
9) 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别
10) 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重
11) 支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对
12) 支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计
13) 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
14) 支持五码流功能，两路高清视频显示
15) 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
16) 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
17) 支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境
18) 支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，≥1路485，最大支持1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器
19) 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装
20) 支持IP67、IK10的防护等级
	台
	12

	6
	人脸识别枪机
	1) 应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果
2) 减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性
3) 可实现同画面内不同类型目标互不干扰抓拍，独立适配目标亮度、速度等特性，达到最优抓拍效果
4) 宽动态条件下，可以使监控画面内运动物体无鬼影/拖影/重影，实现监画面中的运动物体更清晰、不重影
5) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
6) 要求≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
7) 支持2.7mm-12mm可变焦距，支持不小于F1.2光圈
8) 可输出≥400万(2688×1520)@25/30fps
9) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
10) 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控
11) 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别
12) 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重
13) 支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对
14) 支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计
15) 支持道路监控：支持非机动车逆行检测、支持机动车占非机动车道检测、支持交通拥堵、支持机动车与非机动车车牌识别
16) 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
17) 支持五码流功能，两路高清视频显示
18) 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
19) 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
20) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境
21) 支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，≥1路485，≥1路BNC，最大支持512G Micro SD卡
22) 内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音
23) 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离
24) 支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，,方便工程安装
25) 支持光路调制结构设计，前盖倾斜角度≥8°，避免夜晚车灯影响抓拍图像；
26) 支持配套外置电动云台
27) 支持自动玻璃加热除雾功能
28) 支持指示灯显示工作状态
29) 支持IP67防护等级
30) 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构
31) 在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。
32) 补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。
33) 支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%
34)设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供相关检测报告证明）
	台
	5

	7
	智能防油污摄像机
	1) 防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便
2) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3) 采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
4) 可输出400万(2688 x 1520)@25fps
5) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6) 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米
7) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
9) 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计
10) 支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能
11) 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能
12) 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问
13) 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡
14) 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
15) 支持IP67防护等级
	台
	27

	8
	室内低空全景摄像机
	1) 通道1（全景）参数：采用≥6个高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 单路可输出≥1200万（6144×1800）@25/30fps；视场角：水平：1 × 270°， 垂直：103°；最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）
2) 通道2（球机）参数：采用≥1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，单路可输出≥400万（2688×1520）@25/30fps；最低照度：0.001 Lux@F1.6（彩色模式）；0.0001 Lux@F1.6（黑白模式）；0 Lux（柔光灯开启）
3) 光学变倍≥40倍；数字变倍≥16倍
4) 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转，垂直：-10°~+180° 自动翻转
5) 内置≥150米柔光灯补光，采用倍率与柔光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
6) 通道1（全景）： 支持4种智能资源切换：通用行为分析（周界防范），人群分布图（大模型），车辆密度，船只检测 支持 人群态势/车辆态势 规则
7) 通道2（球机）： 支持3种智能资源切换：通用行为分析（周界防范），视频结构化，人脸识别
8) 支持AR全景展示，可添加各类AR标签
9) 内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
10) 支持G-sensor，水平仪，任意目拼接，自由裁剪，枪球联动
11) 支持单北斗经纬度定位
12) 支持双MIC
13) 内置双扬声器
14) 支持三码流功能，两路高清视频显示
15) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
16) 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境
17) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
18) 支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，≥1路BNC，≥1路RS485功能（可设置波特率），最大支持 1TB Micro SD卡
19) 支持1个网口（RJ-45）
20) DC36V/ PoE++（802.3bt）供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装
21) 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警
22) 支持IP67防护等级
23) 具有大模型开关设置选项,开启大模型模式后,对人群的检测距离可提升2倍；支持人群分布大模型算法,可对全景通道绘制区域内的人数进行统计,最多可检出5000人；支持打伞检测,伞下人数可自定义设置
24)全景、细节通道:内置加热模块,可对镜头前盖玻璃加热,去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物（提供相关检测报告证明）
25) 细节摄像机自带雨刷,可远程控制开启雨刷
26) 内置水平仪,可检测安装时设备是否倾斜
	台
	2

	9
	电梯专用摄像机
	1) 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警；
2) 内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警
3) 要求≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
4) 可输出≥400万(2688×1520 )@25fps
5) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米
7) 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
8) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
9) 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
10) 支持报警≥1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器
11) 支持DC12V/PoE供电方式
12) 可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报
13) 声光告警设置：支持电瓶车（电动自行车、电动摩托车）检测，检测到电瓶车（电动自行车、电动摩托车）后，可发出声光告警，并推送至平台。声光告警支持设置播放次数、音量；闪烁告警灯可设置为常亮和闪烁2种模式。闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设
	台
	7

	10
	无线网桥
	1) 网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、3个10/100Mbps自协商以太网下行口；
2) 网桥电源接口：具备1个DC电源端口；
3) 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口；
4) 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；
5) 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；
6) 最佳无线传输距离：≤500m；
7) 整机最大无线传输速率：300Mbps；
8) 数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试；
9) 拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；
10) 工作温度：-20℃～+55℃；
11) 供电方式：设备支持非标24V PoE电源（标配）和12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择；
12) 成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端；
	对
	7

	11
	室外枪式警戒摄像机
	1) 双光警戒相机采用深度学习算法，支持通用行为分析、智能动检，满足通用场景检测需求；支持AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑
2) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3) 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
4) 要求采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
5) 可输出≥400万(2688×1520)@25fps
6) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
7) 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥60米，最大暖光监控距离≥30米
8) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，电子防抖，数字水印，适用不同监控环境
9) 支持ROI，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
10) 内置双麦克风，扬声器
11) 支持DC12V/PoE供电方式
12) 支持IP67或以上防护等级
13) 监控视窗倾斜角4°，有效降低鬼影影响
14) 支持广告机功能，自定义语音定时播放
15) 支持电源热备份，DV12V和POE断开任何一路供电，设备均可连续工作，不会断电重启
16) 定时语音播报功能检验：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划
	台
	22

	12
	室外智能周界警戒摄像机
	1) 通过深度融合端侧大模型算法与芯片NPU算力，拓展算法模型存储与运行空间，结合轻量化Transformer架构、模型蒸馏、模型量化等技术。优化VIT算子算力消耗，实现端侧设备大小模型协同多任务联合推理。周界智能全面升级，显著提升了对微小像素目标的精准检测能力，并有效扩展检测距离。同时优化对猫、狗、鸟类及树叶等干扰目标的高效抑制能力，大幅降低了误报率，进一步增强了周界监控的精准性与可靠性。
2) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3) 支持绊线入侵，区域入侵
4) 支持长距离周界检测，人、车目标检测纵深超过100米
5) 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测
6) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
7) 采用≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
8) 可输出≥3路200万（1920× 1080）@25fps，支持镜头1（全景通道）：3.6mm；镜头2（中景通道）：12mm；镜头3（远景通道）：25mm
9) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米
10) 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
11) 支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，≥1路485，最大支持512MB Micro SD卡，内置双麦克风，内置扬声器
12) 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装
13) 支持IP67，IK10防护等级
14) 设备具有周界大模型算法目标检测功能，可对距离样机160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的拌线入侵事件进行检测。环境照度不低于100lx，在距离设备100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通行进行拌线入侵试验，试验人员运行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发拌线入侵报警事件不小于99人次
	台
	9

	13
	室外快球摄像机
	1) 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2) 全景支持AR标签
3) 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取
4) 支持人脸识别；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置；前端支持导入1万张人脸库
5) 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
6) 支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计
7) 全景、细节两个通道都支持远程转动调节位置，灵活布控
8) 全景采用1个F1.0大光圈镜头，≥400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器
9) 镜头焦距全景4mm，细节5.4mm～135mm
10) 采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，支持≥25倍光学变倍，16倍数字变倍
11) 支持H.265编码，实现超低码流传输
12) 全景相机内置≥30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置红外和白光，白光30米红外可达250米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
13) 全景相机：水平范围：-5°~5°、垂直范围： 5°～17°
14) 细节相机：水平范围：0°～360°、垂直范围： -20°～90°
15) 支持300个预置位，8条巡航路径
16) 支持≥1路音频输入和1路音频输出
17) 内置≥7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
18) 内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放
19) 内置水平仪，方便工程安装
20) 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护
21) 支持DC36V±25%宽电压输入
22) 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
23) 全景摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17°
24) 全景摄像机内置4颗补光灯,细节摄像机内置10颗红外补光灯、2颗白光补光灯
25) 内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转,水平旋转范围0-360°,垂直旋转范围-20°-90°
26) 内置水平仪,可检测样机安装是否水平
	台
	3

	14
	温感摄像机
	1) 使用类型：工业测温型；
2) 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；
3) 探测器像素：192×144；
4) 光谱范围：8μm～14μm；
5) 热成像镜头焦距：7mm；
6) 热成像视场角：H: 18.69°；V:14.07°；
7) 测温范围：–20℃~+150℃；
8) 测温距离（最近）：2m（目标大小0.1m×0.1m）；
9) 测温距离（最远）：8m（目标大小0.1m×0.1m）；
10) 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
11) 最大分辨率：2336×1752；
12) 可见光像素：400万；
13) 透雾功能：电子透雾；
14) 可见光镜头焦距：8mm；
15) 可见光视场角：H: 33.4°；V: 25°；
16) 补光类型：红外；
17) 最大补光距离：30m；
18) 火点侦测距离（最远）：70m；
19) 吸烟检测：支持；
20) 吸烟检测距离（最远）：8m；
21) 网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；；
22) 报警输入：2路；
23) 报警输出：2路；
24) 音频输入：1路；
25) 音频输出：1路；
26) RS-485接口：1路；
27) 供电方式：DC12V（±20%）;PoE（802.3af）；
28) 功耗：基础功耗：&lt;5.7W（12VDC,关闭补光灯）；6.8W（PoE）最大功耗：&lt;8.2W（12VDC,开启补光灯,打开扬声器）；9.4W（PoE）；
29) 工作温度：–30℃～+60℃；
30) 工作湿度：≤95%；
31) 防护等级：IP67；
32) 安装方式：顶装/吊装/壁装；
	台
	1

	15
	强光抑制摄像机
	1) 要求≥400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2) 可输出≥400万(2560×1440)@25fps
3) 支持H.265编码，压缩比高，超低码流
4) 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
5) 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
6) 支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
7) 内置一个麦克风
8) 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
9) 支持IP67或以上防护等级
10) 支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
11) 智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
12) 智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
13) 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
14) 设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
	台
	1

	16
	枪机支架
	1) 壁装支架
	个
	118

	17
	快球支架
	1) 壁装支架
	个
	3

	18
	12V200W直流电源
	1) 12V200W直流电源
	个
	26

	19
	24V3A直流电源
	1) 24V3A直流电源
	个
	3

	20
	24V6A直流电源
	1) 24V6A直流电源
	个
	1

	21
	12V6A直流电源
	1) 12V6A直流电源
	个
	8

	22
	外置拾音器
	1) 安装方式:吸顶式安装
2) 安装要求:吸顶螺丝固定式安装（不具备胶粘安装）
3) 拾音范围:拾音距离大于等于9m
4) 麦克风:高保真麦克风
5) 电路保护:电源极性反转保护
6) 供电方式:DC 12V、AC 24V
7) 输出功能:音频输出接口、报警输出口
8) 外壳防护:IP20
9) 工作环境（温度）:-10℃～50℃
10) 工作环境（湿度）:<90%RH
	个
	14

	2.2)后端
	
	
	

	1
	48盘位存储服务器
	1) 单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共16（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存；
2) 默认4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口,可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）；
3) 可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA、SAS硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；
4) 最大支持768路（2048Mbps）前端接入、存储、转发，48路（96Mbps）网络回放；
5) 可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
6) 存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；
7) 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；
8) 仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
9) 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
10) 支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
11) 可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；
12) 支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备；
13) 默认不支持系统盘RAID1模式，可出厂选配2块SSD基于RAID1模式创建系统盘，实现系统盘间数据同步，保证当1块系统盘异常后，整机仍能正常运行。
	台
	4

	2
	企业级8TB硬盘
	1) 单盘容量：8TB；
2) 缓存：512MB；
3) 转速：7200RPM；
4) 硬盘接口：SATA
	块
	192

	3
	智能分析服务器
	1) 主处理器：64位高性能多核处理器；
2) 操作系统：国产操作系统；
3) 前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测；
4) GPU：设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）；
5) 后智能分析：1.支持最大选配8类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；；
6) 高空抛物：配套高空抛物摄像机，支持高空抛物轨迹显示；
7) 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持96路200万或96路400万分辨率前智能；
8) 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持96路200万或96路400万分辨率前智能；
9) 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持96路200万或96路400万分辨率前智能；
10) 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持96路200万或96路400万分辨率前智能；
11) 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测；
12) 接入路数：128路；
13) 网络带宽：512Mbps接入、512Mbps存储、512Mbps转发；
14) 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；
15) 解码能力：1路32MP(30fps); 2路24MP(30fps); 3路24MP(24fps); 4路16MP(25fps); 7路12MP(20fps); 7路8MP (30fps); 14路8MP(15fps); 9路6MP(30fps); 11路5MP(30fps); 13路5MP(25fps); 14路4MP(30fps; 22路4MP(20fps); 18路3MP (30fps); 22路3MP (25fps); 14路1080p(60fps); 28路1080p(30fps); 63路720p(30fps)；
16) 音频输入：1路；
17) 音频输出：2路；
18) 报警输入：16路；
19) 报警输出：8路；
20) 硬盘接口：8个；SATA 3.0；单盘最大24TB；
21) 电源接口：单电源；
22) 外观形态：2U机架；
23) 供电方式：100-240VAC，50-60Hz；
24) 净重：7.66kg；
25) 产品尺寸：机箱：439.7mm×446.2mm×89.0mm（宽×深×高）最大尺寸：481.7mm（含挂耳）×446.2mm×90.8mm（含脚垫）（宽×深×高）；
26) 工作温度：0℃～+45℃；
27) 储存温度：-20℃～+70℃；
28) 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
29) 储存湿度：5%～95%RH（无凝结）；
30) 认证：CCC：GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1 委托检测：GB 20815 型式检测：GB/T 28181 节能：CQC331、内置 4 个算力为 22 TOPS（INT8）的 GPU 芯片，GPU 采用 64 位 8 核 A55 处理器，最高频率不低于 1.7GHz（按产品技术文件）
32) 支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录。
★33) 支持以图搜图，支持批量上传 50 张人脸图片，并同时对 10 张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。（提供相关检测报告证明）
	台
	1

	4
	公安对接双网口智能NVR
	1) 2路HDMI输出，1路VGA输出，HDMI1可支持4K显示输出；
2) 支持2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；
3) 支持48路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发；
4) 支持16个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；
5) 支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；
6) 设备内置2颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）；
7) 文搜图：支持一句话检索图片并关联录像，单GPU支持全通道事件抓图图片流分析与全通道定时抓拍分析，并发解析能力16张/秒；
8) 文本布控：支持一句话生成算法，支持正向提示词和负向提示词，关联指定智能事件抓图实现文本算法报警，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力16张/秒；
9) 压缩模式下，最大支持16路400万或32路1080p（1080p及以下)视频压缩，可以支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加，平均压缩率75%；
10) 在算法能力范围内，支持单通道多智能；
11) 后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持32路，轮巡间隔可配置30-3600秒；
12) 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；
13) 配套前智能配套，支持人脸检测、人脸识别 、视频结构化、通用行为分析（绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、穿越围栏、物品遗留、物品搬移、快速移动）、人数统计（人数统计、排队、拥堵）；
14) 配套热成像相机，热成像支持火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警、吸烟、打电话；
15) 配套ITC摄像机支持主副驾驶人员人脸时，开启人脸识别后智能支持驾驶人员人脸识别，支持车牌识别，支持布控车牌库进行车牌比对；
16) 配套高空抛物相机，支持高空抛物轨迹显示；
17) 配套鱼眼矫正相机，支持鱼眼后矫正。
18) 具有文本布控功能， 可使用文本描述目标关键特征，快速开启布防任务；可对大模型功能进行管理， 基于大模型能力扩展新算法， 通过输入自然语言生成新算法并进行部署和应用；
19) 可将小模型关联文本算法实现大小模型协同编排报警；具有零样本创建算法功能， 可在1min内完成零样本自定义算法创建， 并完成算法冷启动
20) 可将预览画面、 回放画面、 文搜图关联录像画面进行视频冻结， 并支持对文搜图结果图片进行冻结， 通过手动或自动的方式框选人/车目标， 将所选目标和数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索， 检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示
21) CPU和GPU采用国产化64位8核A55处理器，最高频率不低于1.7GHz
22) 单GPU支持16路1920×1080视频结构化分析或人脸分析或行为分析或其他智能分析
	台
	1

	5
	工作台
	1) 定制0.8m*4.0m
	台
	1

	6
	安防工作站
	1) 国产正版系统 国产化CPU  8核8线程 2.7G以上主频 16G内存 512G SSD 23寸 含键鼠
	台
	1

	2.3)阳光厨房
	
	
	

	1
	32路8盘位硬盘录像机
	1) 主处理器：工业级微控制器；
2) 操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3) 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；
4) 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
5) 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
6) 周界前智能性能（路数）：8路；
7) 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
8) 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
9) 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
10) 接入路数：32路；
11) 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
12) 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；
13) 报警输入：16路；
14) 报警输出：4路；
15) 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
16) RS-485接口：1个；
17) 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	1

	2
	企业级10TB硬盘
	1) 单盘容量：10TB；
2) 缓存：512MB；
3) 转速：7200RPM；
4) 硬盘接口：SATA
	块
	7

	3
	55寸阳光厨房监视器
	1) 采用工业级液晶面板，超长寿命LED背光源，适合7*24小时连续工作，专为监控设计
2) 四等边设计、隐藏式红外接收，外形更美观
3) 4K超高清显示，1.07B显示色彩，真实再现画面的每一个细节
4) 采用自动色彩及图像增强处理器，画质优化，细节处理佳
5) 高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感
6) 画面快速响应，真正无拖影
7) 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
8) 专业散热设计，延长设备使用寿命
9) 内置高性能电源设计，能耗低，静音
10) 分辨率：3840×2160；
11) 亮度：350cd/m²；
12) 刷新率：60Hz；
13) 背光类型：LED；
14) 色彩范围：1.07B；
15) 响应时间：8ms；
16) 供电方式：100–240VAC，50/60Hz；
17) 功耗：135.2W；
18) 工作温度：0℃～+40℃；
19) 工作湿度：20%～85%RH（无凝结）；
20) 控制方式：按键，红外遥控，RS232串口
21) 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、RS232×1
	台
	1

	4
	HDMI线缆
	1) HDMI电缆,15m,黑色
	条
	1

	2.4)二楼手术室&抢救室特殊监控点位
	
	
	

	1
	32路8盘位硬盘录像机
	1) 主处理器：工业级微控制器；
2) 操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3) 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；
4) 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
5) 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
6) 周界前智能性能（路数）：8路；
7) 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
8) 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
9) 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
10) 接入路数：32路；
11) 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
12) 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；
13) 报警输入：16路；
14) 报警输出：4路；
15) 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
16) RS-485接口：1个；
17) 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	1

	2
	企业级10TB硬盘
	1) 单盘容量：10TB；
2) 缓存：512MB；
3) 转速：7200RPM；
4) 硬盘接口：SATA
	块
	5

	4
	55寸监视器
	1) 采用工业级液晶面板，超长寿命LED背光源，适合7*24小时连续工作，专为监控设计
2) 四等边设计、隐藏式红外接收，外形更美观
3) 4K超高清显示，1.07B显示色彩，真实再现画面的每一个细节
4) 采用自动色彩及图像增强处理器，画质优化，细节处理佳
5) 高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感
6) 画面快速响应，真正无拖影
7) 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
8) 专业散热设计，延长设备使用寿命
9) 内置高性能电源设计，能耗低，静音
10) 分辨率：3840×2160；
11) 亮度：350cd/m²；
12) 刷新率：60Hz；
13) 背光类型：LED；
14) 色彩范围：1.07B；
15) 响应时间：8ms；
16) 供电方式：100–240VAC，50/60Hz；
17) 功耗：135.2W；
18) 工作温度：0℃～+40℃；
19) 工作湿度：20%～85%RH（无凝结）；
20) 控制方式：按键，红外遥控，RS232串口
21) 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、RS232×1
	台
	1

	5
	HDMI线缆
	1) HDMI电缆,10m,黑色
	条
	1

	6
	8口交换机
	1) 交换容量：16Gbps；
2) 包转发率：11.904Mpps；
3) 业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口；
4) 供电方式：外置单电源（5VDC/1A）；
5) 空载功耗：≤0.5W；
6) 满载功耗：≤3W；
7) PoE：不涉及；
8) 散热方式：无风扇，自然散热；
9) 工作湿度：5%～95%RH（无凝结）；
10) 工作温度：0℃～45℃；
	台
	1

	7
	12V200W直流电源
	1) 12V200W直流电源
	个
	1

	2.5)5F30人会议室特殊监控点位
	
	
	

	1
	硬盘录像机
	1) 主处理器：工业级微控制器；
2) 操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3) 后智能分析：支持后智能智能动检；
4) 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
5) 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
6) 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
7) 接入路数：8路；
8) 分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
9) 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 8路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 8路1080p@25fps；
10) 报警输入：4路；
11) 报警输出：2路；
12) 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T；
13) 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	1

	2
	企业级10TB硬盘
	1) 单盘容量：10TB；
2) 缓存：512MB；
3) 转速：7200RPM；
4) 硬盘接口：SATA
	块
	1

	3
	21寸监视器
	1) 屏幕尺寸：21.45英寸；
2) 分辨率：1920×1080；
3) 亮度：250cd/m²(typ.)；
4) 对比度：3000:1；
5) 刷新率：60Hz；
6) 面板技术：VA；
7) 背光类型：ELED；
8) 色彩范围：8bit；
9) 色域：72%NTCS (典型)；
10) 响应时间：6.5ms；
11) 使用寿命：30000小时；
12) 输入接口：1个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz）、1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、1个Audio接口；
13) 扬声器：2W×2；
14) 供电方式：DC12V，2A；
15) 电源类型：外置适配器；
16) 功耗：18W（典型），24W（最大）；
17) 待机功耗：＜0.5W；
18) 工作温度：0℃～+40℃；
19) 工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；
20) 储存温度：–20℃～+60℃；
21) 储存湿度：5%～90%RH(无凝结)；
22) 产品尺寸：491.7mm×285.1mm×38.0mm（宽×高×厚）；
23) 带包装尺寸：553mm×365mm×112mm（宽×高×厚）；
24) 边框宽度：U/L/R/D：1.6mm/1.6mm/1.6mm/16.8mm；
25) 净重：2.3kg；
26) 毛重：3.4kg；
27) 外壳颜色：黑色；
28) 控制方式：五键；
29) 壁装VESA：75mm×75mm；
30) 可选配件：壁挂
	台
	1

	4
	HDMI线缆
	1) HDMI电缆,10m,黑色
	条
	1

	5
	12V2A直流电源
	1) 12V2A直流电源
	个
	1

	3)入侵报警子系统
	
	
	

	1
	总线式网络报警主机
	1) 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；
2) 支持接入常开或常闭型探测器；
3) 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能;
4) 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；
5) 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动;
6) 支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区;
7) 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型;
8) 支持报警输入输出接口电路保护功能;
9) 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入;
10) 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）;
11) 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册;
12) 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询;
13) 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式;
14) 支持多个接警中心和报警数据上传策略;
15) 支持海量日志查询功能; 支持远程升级;
16) 支持多种设备恢复方式;
17) 支持双网口，2个有线中心;
	台
	1

	2
	报警键盘
	1) 配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯
2) 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作
3) 支持本地、遥控器等布撤防方式
4) 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能
	只
	1

	3
	声光报警器
	1) 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
2) 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）
	只
	1

	4
	12V7Ah电池
	1) 12V7A蓄电池
	套
	1

	5
	单防区地址输入模块
	1) 支持1路防区输入扩展
2) 支持地址拨码设置
3) 支持最大传输距离2400m
4) 支持总线供电
5) 遵循MBus通讯协议
	只
	6

	6
	双防区地址输入模块
	1) 支持2路防区输入扩展
2) 支持地址拨码设置
3) 支持最大传输距离2400m
4) 支持总线供电
5) 遵循MBus通讯协议
	只
	1

	7
	八防区地址输入模块
	1) 支持8路防区输入扩展
2) 常开、常闭类型探测器可选
3) 一路继电器输出扩展
4) 最大级联数30
5) 通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电
	只
	12

	8
	求助按钮
	1) 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
2) 支持86盒安装方式，螺丝固定
3) 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
4) 设备无需供电
5) 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位
6) 性能稳定，经久耐用
	只
	70

	9
	报警按钮
	1) 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
2) 支持86盒安装方式，螺丝固定
3) 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
4) 设备无需供电
5) 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位
6) 性能稳定，经久耐用
	只
	12

	10
	门灯
	1) 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
2) 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）
	只
	6

	11
	红外微波双鉴探测器
	1) 支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高
2) 高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象
3) 探测器探测距离(直径）8m，探测角度360°
4) 微波频率10.525GHz，微波探测范围可调
5) 报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求
6) 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠
7) 具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减
8) 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境
9) 采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号
10) 支持2.5-3.6m的安装高度，满足不同项目需求
11) 支持吸顶安装，自带固定支架，螺丝固定
	只
	5

	12
	壁挂红外探测器
	1) 三鉴，微波+红外+智能复核算法；
2) 指示灯：3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警
3) 防拆报警输出：常闭
4) 探测方式：红外+微波+智能复核算法
5) 探测范围：12m/90°
6) 探测速度：0.3m/s~3m/s
7) 防宠物等级：≤25Kg
8) 双向数字温度补偿：支持，可确保高温环境下探测距离不衰减
9) AND/OR技术：支持
10) 动态阈值技术：支持
11) 继电器：常闭、常开可选
12) 脉冲计数：支持，1P/2P可选
13) 工作电流：≤30mA（12V）
14) 供电方式：9V-16V
	只
	2

	13
	现场报警键盘
	1) 配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯
2) 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作
3) 支持本地、遥控器等布撤防方式
4) 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能
	只
	6

	14
	探测器电源
	1) 12V6A直流电源
	个
	2

	4)电子巡查子系统
	
	
	

	1
	巡更点位
	1) 记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。
2) 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称安装固定在墙体表面。
3) 材质:工程塑料
4) 刷卡响应时间:≤0.3s
5) 外观颜色:黑色
6) 产品尺寸:52mm×8.3mm（长×厚）
7) 工作温度:-10℃~55℃
8) 工作湿度:30%~95%RH（无凝结）
9) 净重:12g
10) 安装方式:明装
	套
	54

	2
	巡更棒
	1) RFID:巡更点
2) 供电方式:3.6V锂电池
3) 存储记录数:65000条
4) 工作电流:10mA
5) 工作温度范围:-10℃～+55℃
6) 工作湿度范围:30%-95%
7) 支持语言:简体中文/ 繁体中文/英语
8) 标准配件:锂电池，通讯线
9) 读卡反应时间:≤0.1s
10) 通讯方式:通讯线: RS232/USB (可选)
11) 防护等级:IP55
	套
	5

	3
	人员钮
	1) 记录巡更人员信息
2) 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备
3) 材质:塑料
	台
	5

	4
	通讯座
	1) 事件本具有10个事件钮，可在巡检的时候记录对应本次巡逻的事件内容记录
2) 依据现场实际需求在巡逻地点结束后需对本次巡逻结果做具体事件内容记录，事件记录本主要起到对巡逻结果的对号详细记录，本记录本有10个事件位置，也可依据要求增加
3) 读卡反应时间：≤0.3s
4) 尺寸:17cmx10.5cmx0.8cm
5) 净重:83g
	套
	5

	5)门禁一卡通子系统
	
	
	

	5.1)门禁管理子系统
	
	
	

	1
	TCP/IP双门门禁控制器
	1) 采用SGCC镀锌板
2) 采用Linux系统，设备自带WEB
3) 支持10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录
4) 支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
5) 支持分时段开门
6) 支持RS485和韦根接入读卡器
7) 支持蜂鸣声提示
8) 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警
9) 支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户1/自定义用户2
10) 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证
11) 支持128组周计划、128组假日计划设置
12) 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置
13) 支持事件记录本地存储以及实时上传平台
14) 支持给2把双门锁具（锁具供电规格:12V，1.2A以下）和4台读卡器（读卡器供电规格:12V，500mA以下）同时供电
15) 支持蓄电池充放电
16) 支持消防联动报警（需要接入报警输入接口，并配置对应联动）
17) 支持独立消防联动硬件接口
18) 支持内置船型开关
19) 支持在线远程升级
20) 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册，P2P和DHCP功能
21) 支持开盖防拆
22) 支持壁装
	只
	2

	2
	TCP/IP四门门禁控制器
	1) 采用SGCC镀锌板
2) 采用Linux系统，设备自带WEB
3) 支持10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录
4) 支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
5) 支持分时段开门
6) 支持RS485和韦根接入读卡器
7) 支持蜂鸣声提示
8) 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警
9) 支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户1/自定义用户2
10) 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证
11) 支持128组周计划、128组假日计划设置
12) 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置
13) 支持事件记录本地存储以及实时上传平台
14) 支持给4把双门锁具（锁具供电规格:12V，1.2A以下）和8台读卡器（读卡器供电规格:12V，500mA以下）同时供电
15) 支持蓄电池充放电
16) 支持消防联动报警（需要接入报警输入接口，并配置对应联动）
17) 支持独立消防联动硬件接口
18) 支持内置船型开关
19) 支持在线远程升级
20) 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册，P2P和DHCP功能
21) 支持开盖防拆
22) 支持壁装
	只
	18

	3
	人脸门禁读卡器
	1) 采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方
2) 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
3) 采用 200万双目摄像头
4) 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
5) 支持IP65防护等级
6) 支持自动补光，可有效降低环境光污染
7) 支持10万个用户(最大支持不超过50个管理员)、10万张人脸、10万个密码、50万张卡片、30万条记录
8) 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
9) 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
10) 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
11) 人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行
12) 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
13) 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
14) 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
15) 支持口罩检测、安全帽检测
16) 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
17) 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
18) 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
19) 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
20) 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
21) 支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
22) 支持在线升级，USB升级
23) 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
24) 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
25) 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
26) 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
27) 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
28) 支持门铃功能
29) 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别
30) 支持人脸美颜功能
31) 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备
32) 支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放
33) 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
34) 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）
35) 适配平台：本地平台，云平台
36) 支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关
37) 支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A）
38) 支持呼吸灯及三色状态提示
39) 采用国产芯片和国产化操作系统
40) 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。
41) 电源输出功能检查:设备应支持12V/1A电源输出功能,可以给锁具、读卡器等外设供电
42) 快捷呼叫功能检查:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整
43) 多人人脸识别试验:设备应支持最多6人同时进行人脸识别
44) 人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应＜50ms
	个
	71

	4
	出门按钮
	1) NO/COM 接点输出（常开型）；
2) 自带绿色夜光长条；
3) ABS塑胶外壳，美观大方；
4) 五十万次老化测试，经久耐用；
5) 外壳材料：ABS；
6) 电气性能：最大电流：3A 36VDC；
7) 耐用测试：五十万次老化测试合格；
8) 接点输出：NO/COM接点；
9) 产品尺寸：86mm×86mm×30mm（高×宽×厚）；
10) 工作温度：-20℃～+55℃；
11) 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）；
12) 净重：0.046kg；
	只
	69

	5
	单门磁力锁及支架
	1) 产品款式：磁力锁；
2) 外壳材料：铝合金；
3) 表面工艺：电镀拉丝；
4) 信号输出：COM/NO/NC；
5) 门状态检测：1路，继电器；
6) 安全类型：断电开门；
7) 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；
8) 电源：不标配；
9) 供电方式：DC 12V 500(mA)；
10) 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
11) 工作温度：-20℃～+55℃；
12) 工作环境：室内；
13) 安装方式：明装
	把
	30

	6
	双门磁力锁及支架
	1) 产品款式：磁力锁；
2) 外壳材料：铝合金；
3) 表面工艺：电镀拉丝；
4) 信号输出：COM/NO/NC；
5) 门状态检测：1路，继电器；
6) 安全类型：断电开门；
7) 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；
8) 电源：不标配；
9) 供电方式：DC 12V 510X2(mA)；
10) 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
11) 工作温度：-20℃～+60℃；
12) 工作环境：室内；
13) 安装方式：明装
	把
	40

	7
	人脸采集器
	1) 采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁；
2) 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定；
3) 采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)；
4) 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；
5) 支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式；
6) 支持采集4000张人脸照片；人脸比对时间0.2S/人，识别成功率99.8%；
7) 支持人脸、身份证、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、密码等多种识别认证方式；
8) 支持人脸活体检测，照片视频有效防假；
9) 支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步；
10) 支持语音提示功能；
11) 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；
12) 支持主动注册/P2P注册/DHCP；
13) 支持网络升级；
14) 支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）；
15) 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性；
	台
	1

	8
	非接触式IC卡
	1) 产品款式：白卡；
2) 类型：IC；
3) 外壳材料：AB glue；
4) 执行标准：ISO14443A；
5) 通信速率：106Kbps；
6) 工作频率：13.56MHZ；
7) 存储容量：8Kbit；
8) 存储结构：16个扇区(每个扇区4块）；
9) 读写距离：2~8cm；
10) 数据保质期：10年；
11) 工作温度：-20℃~+50℃；
12) 产品尺寸：85.5mm×54mm；
13) 擦写次数：100000次
	张
	500

	5.2)人员通道子系统(内网)
	
	
	

	1
	圆弧速通摆闸(左闸+右闸 摆臂长度按需)
	1) 采用防撞电机，防止机芯因冲撞而损坏。
2) 箱体激光切割加工,精焊，精磨工艺,表面原厂拉丝、刷卡开闸反向逆行语音报警、通行可设置语音播报提示、开机自检、通行方向指示、断电自动开闸、红外防夹、防尾随、防逆行、超时自动复位、刷卡次数记忆、通行状态LED提醒、故障自检及报警提示、机芯防冲撞保护声光报警、非法闯入报警、双向读卡窗口、支持自由、禁止、单向、双向多种运行模式，支持与其他系统联动开闸。
1) 具有个性化的语音提示功能，如进出场方向可设置提示“欢迎光临”、“一路顺风
3) 具备断电自动开闸功能
4) 支持人脸识别、支持身份证识别
5) 材质：国标304不锈钢，不锈钢/亚克力挡板
6) 适用环境：室内外
7) 电源电压：AC220,50HZ
8) 直流电机：24V，防撞机芯
9) 无刷离合编码驱动机芯，带有角度自动矫正复位功能，10、直连驱动，无磨损，零噪音，每通道标配8组红外；
11) 内置二维码/IC卡一体扫描枪
12) 内置工控主机及T10读卡器内置工控主机及T10读卡器（支持医保卡读卡、RFID健康卡读卡和国家电子凭证扫码功能）；
13) 配置市一医院就诊挂号单据扫码识别门禁设备
	套
	3

	6)车辆出入库管理系统
	
	
	

	1
	一体化车辆道闸
	1) 全新无簧机芯结构
2) 适配直杆/伸缩杆，杆长≤6米，机箱外观颜色为科技银
3) 全向道闸，支持道闸左向、右向自定义设置，极简30S左右换向
4) 强劲内芯，一体成型铸铝减速外壳，齿轮采用三级合金钢配合航空材料，等离子焊接＋磨齿工艺＋热处理，保证在复杂环境长时间依旧保持高效稳定传动运行
5) 集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数且不需要人工干预，达到稳定平稳运行效果
6) 默认标配蓝牙模块，可与道闸配置APP进行连接，APP支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维功能操作
7) 支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式，安全保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）
8) 支持道闸起落杆速度调整
9) 道闸数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
10) 可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志
11) 支持外接雷达、线圈防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电
12) 支持断电自动抬杆功能
13) 支持闸杆开关到位自锁，保证出入口安全。
14) 支持遥控一键进入车队模式（常开模式）
15) 支持无车延迟落杆及过车后延迟落杆
16) 机芯寿命：500万次
17) 工作温度：-35℃~65℃
18) 防护等级：IP54
19) 外部供电电压：AC220V
20) 工作电压：DC24V
21) 遥控防拷贝复制功能检查：支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式
22) 智能自适应功能检查：集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数且不需要人工干预，达到稳定平稳运行效果。全量杆件感知，道闸可感知所安装的不同杆型、杆长、重量
23) APP调试功能检查：道闸默认标配蓝牙模块，可与道闸APP"道闸配置工具"进行连接，APP支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维功能操作
	套
	4

	2
	400万像素网络车牌识别一体机
	1) 行业抓拍显示一体机集相机、LED屏、喇叭于一体，实现抓拍、显示、播报功能，施工维护更方便。
2) AI3.0智能算法，全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%；
3) 高性能CMOS图像传感器，低噪效果更佳；
4) 可自由配置LED屏显示内容和语音播报内容，支持二维码收费信息显示；
5) 显示屏尺寸：320.0mm×160.0mm×15.0mm（高×宽×厚）；
6) 传感器类型：1/3英寸CMOS；
7) 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
8) 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
9) 二维码显示：支持；
10) 抓拍距离：2.5m～6m；
11) 除雾功能：支持自动除雾；
12) 供电方式：AC110–230V；
13) 镜头：标配；
14) 镜头类型：变焦；
15) 镜头焦距：2.7mm～13.5mm
16) 车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
17) 车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。
	台
	4

	3
	防砸雷达
	1) 发射频率：77GHz～81GHz；
2) 检测区域：0.3m～6m（可调）；
3) 防砸区域：0～2m（可调）；
4) 检测目标：人、车；
5) 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
6) 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
7) 工作电压：DC9–12V
	只
	4

	4
	地感线圈
	1) 停车场车检器配套线圈线缆（长度100米/卷）
	套
	4

	5
	双路车检器
	1) 温度稳定性高
2) 环境漂移自动补偿功能
3) 多级雷击保护功能
4) 线圈故障自动侦测功能
5) 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能
6) 工作温度：–20℃～+65℃；
7) 工作电压：220V±10%；
8) 线圈电感量：50uH～1000uH(最佳100uH～300uH)；
9) 频率：20kHz～170kHz
	台
	4

	6
	小安全岛
	1) 道闸及抓拍机小型安全岛，刷黄灰地面漆
2) (含水泥、砂石、地面油漆等)
	个
	4

	4信息发布系统
	
	
	

	1
	32寸液晶信息发布一体机
	1) 显示屏尺寸：≥32英寸
2) 处理器要求：64位四核，≥1.5GHZ
3) 内存要求：≥1GB
4) 外存储：≥8GB
5) 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
6) 分辨率≥1366*768
7) 亮度≥350 cd/m²
8) 音频格式:MP3/WMA/AAC
9) 视频格式:MPEG-1/2/4/WMV/H.264/RM/DivX/FLV
10) 支持分屏显示，可划分多个显示区域
11) 支持分布式部署，集中化管理
12) 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传
13) 工作电压要求：220V 50Hz
14) 安装方式要求：吊挂/壁挂安装
15) 兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，需与现有信息发布系统无缝对接；
16) 为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计；
	台
	21

	2
	43寸液晶信息发布一体机
	1) 显示屏尺寸：≥42英寸
2) 处理器要求：不低于四核，1.3GHZ
3) 内存要求：≥2GB
4) 外存储：≥8GB
5) 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
6) 分辨率：≥1920*1080
7) 亮度：≥350 cd/m²
8) 音频格式:MP3/WMA/AAC
9) 视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10) 支持分屏显示，可划分多个显示区域；
11) 支持分布式部署，集中化管理；
12) 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
13) 安装方式要求：吊挂/壁挂安装
14) 兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，需与现有信息发布系统无缝对接；
15) 为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计；
	台
	8

	3
	55寸液晶信息发布一体机
	1) 显示屏尺寸：≥55英寸
2) 处理器要求： Cortex-17四核
3) 内存要求：≥2GB
4) 外存储：≥8GB
5) 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
6) 分辨率≥1920*1080
7) 亮度≥350 cd/m²
8) 音频格式:MP3/WMA/AAC
9) 视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10) 支持分屏显示，可划分多个显示区域
11) 工作电压要求：220V 50Hz
12) 安装方式要求：吊挂/壁挂安装
13) 兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，需与现有信息发布系统无缝对接；
14) 为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计；
	台
	5

	4
	系统授权扩容
	1) 安装在各个尺寸终端上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。
★2)中标人提供的产品须无缝接入原系统平台（原设备品牌为“北京神州视翰”），需提供原平台厂家对接证明或承诺书（承诺书格式自拟）；
	套
	34

	5排队叫号系统
	
	
	

	1
	22寸液晶叫号显示屏
	1) 显示屏尺寸：≥22英寸
2) 处理器要求：四核，≥1.5GHZ
3) 内存要求：≥1GB
4) 外存储：≥8GB
5) 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒
6) 分辨率≥1920*1080
7) 亮度≥250 cd/m²
8) 音频格式:MP3/WMA/AAC
9) 视频格式:MPEG-1/2/4/WMV/H.264/RM/DivX/FLV
10) 支持分屏显示，可划分多个显示区域
11) 支持分布式部署，集中化管理
12) 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传
13) 工作电压要求：220V 50Hz
14) 安装方式要求：吊挂/壁挂安装
15) 兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，需与现有排队叫号系统无缝对接；
16) 为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计；
	块
	57

	2
	43寸液晶叫号显示屏
	1) 显示屏尺寸：≥42英寸
2) 处理器要求：不低于四核，1.3GHZ
3) 内存要求：≥2GB
4) 外存储：≥8GB
5) 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
6) 分辨率：≥1920*1080
7) 亮度：≥350 cd/m²
8) 音频格式:MP3/WMA/AAC
9) 视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10) 支持分屏显示，可划分多个显示区域；
11) 支持分布式部署，集中化管理；
12) 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
13) 安装方式要求：吊挂/壁挂安装
14) 兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，需与现有排队叫号系统无缝对接；
15) 为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计；
	块
	5

	3
	55寸液晶叫号显示屏
	1) 显示屏尺寸：≥55英寸
2) 处理器要求： Cortex-17四核
3) 内存要求：≥2GB
4) 外存储：≥8GB
5) 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
6) 分辨率≥1920*1080
7) 亮度≥350 cd/m²
8) 音频格式:MP3/WMA/AAC
9) 视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
10) 支持分屏显示，可划分多个显示区域
11) 工作电压要求：220V 50Hz
12) 安装方式要求：吊挂/壁挂安装
13) 兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，需与现有排队叫号系统无缝对接；
14) 为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计；
	块
	3

	4
	3W吸顶扬声器
	1) 喇叭单元6.5寸，功率大小3-6W，安装开孔165mm，外部尺寸198mm*50mm 定压输入70-100v
	只
	27

	5
	叫号功放
	1) 麦克风输入要求：2路
2) 线路输入要求：2路
3) 输出功率要求：40w-60w
4) 输出阻抗要求：4-16欧/100V
5) 频率响应要求：40-18KHz
6) 总谐波失真要求：≤0.2%（额定输出功率时）
7) 供电电压要求：200-240V
	台
	3

	6
	护士站叫号终端
	1) 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）
2) 支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；
3) 支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据我院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。
4) 可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。
5) 支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等；；
6) 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量；
7) 在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊；
8) 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；
9) 患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生；
10) 系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态
11) 支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；
12) 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊；
13) 系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息；
14) 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。
15) 提供护士分诊台管理软件著作权证书
	套
	6

	7
	诊室医生叫号终端
	1) 支持医生ID号登录；
2) 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式；
3) 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换；
4) 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。
5) 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；
6) 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；
7) 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒；
8) 支持悬浮窗及自动停靠；
9) 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。
10) 可显示当前呼叫患者检查项目；
11) 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用；
12) 提供医生工作站软件著作权证书
	套
	57

	8
	药房导诊叫号系统
	1) 按流程缴费后刷卡报道，打印处方单，配药完成后，叫号取药。
2) 支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。
3) 支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。
4) 支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。
5) 支持扫描患者药单即呼叫患者取药。
6) 支持重复呼叫。
7) 取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高我院发药效率。
8) 要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行无缝连接。
9) 提供药房排队叫号软件著作权证书
	套
	1

	9
	自助一体机
	1) 显示屏尺寸：≥22英寸
2) 处理器要求：I3处理器
3) 内存要求：≥4GB
4) 外存储：≥128GB固态硬盘
5) 操作系统：WIN7及以上，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
6) 分辨率≥1366 x 768
7) 亮度≥250 cd/m²
8) 视角要求：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89
9) 整机额定功率：≤40W
10) 功能要求：带磁条刷卡、RFID读卡、芯片读卡、扫描功能
11) 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传
12) 工作电压要求：220V 50Hz
13) 安装方式要求：落地摆放安装
14) 兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，需与现有排队叫号系统无缝对接；
15) 为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计；提供相关资质证书复印件并加盖生产厂家公章
16) 资质要求：提供CCC认证
	台
	2

	10
	系统授权扩容
	1) 安装在各个尺寸终端上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。
★2)中标人提供的产品须无缝接入原系统平台（原设备品牌为“北京神州视翰”），需提供原平台厂家 对接证明或承诺书（承诺书格式自拟）；
	套
	65

	6网络时钟系统
	
	
	

	1
	数显式网络子钟
	1) 走时精度：≤±0.05s/d；
2) 输入接口：NTP接口；
3) 功耗：10W（5英寸红色数码管）；
4) 显示方式：时、分；
5) 尺寸：宽670mm*高180mm*厚38mm；
6) 外壳采用铝合金一体成型工艺；
7) MTBF：≥80000小时；
8) 环境温度 -10℃～+65℃；
9) 供电电源POE供电；
10) 数字时钟具有亮度调整功能，可以在不同使用环境设置不同亮度降低能耗；
11) 数字时钟支持红外遥控密码解锁后调整时间、地址、亮度、设置时区、12/24小时显示设置；
12) 子钟具备时间记忆功能断电后系统内部自走时，来电显示当前时间；
13) 子钟与母钟可通过显示形式判断与母钟通讯状态是否正常；
	台
	7

	7电梯五方通话系统
	
	
	

	1
	控制线缆
	1) RYSP6*1.5
	米
	1450.00 

	8会议系统
	
	
	

	1)3F会议室多媒体系统
	
	
	

	1.1）视频显示及音视频切换系统
	
	
	

	1
	98寸会议平板一体机
	1) 操作系统:Android 14
2) CPU:四核A73+四核A53
3) CPU频率:2.2GHz + 2.0GHz
4) GPU:ARM Mali-G52 MP8 (8EE)
5) RAM:16GB
6) ROM:128GB
7) 适用操作系统:Windows 7/8/10
8) Wi-Fi热点:支持2.4G/5G双频，支持热点和Wi-Fi同时开启
9) 面板尺寸:98英寸
10) 背光类型:DLED
11) 屏幕比例:16:9
12) 亮度:450cd/m²(typ.)
13) 分辨率:3840×2160
14) 可视角度:水平：178°，垂直：178°
15) 使用寿命:≥50,000小时
16) 色彩范围:90% NTSC (typ.)
17) 刷新率:60Hz
18) 静态对比度:1200 (typ.)
19) 响应时间:8ms (typ.)
20) 摄像头:Android：拍照5200万像素，视频800万像素Windows：拍照800万像素，视频800万像素
21) 自动控制:自动翻转、自动白平衡
22) 畸变:–8.6%
23) 最大分辨率:拍照：9632×5418视频：3840×2160
24) 视场角:对角：99°，水平：87°，垂直：49°
25) 人脸检测:支持
26) 数码变焦:支持，最大支持9倍数字变焦
27) NFC:支持通过NFC快速投屏
28) 光感:1个
29) 前置物理按键:1个电源键（右侧面）
30) 前置接口:1个USB3.0口（左侧面）
31) 网络接口:1个RJ-45
32) Wi-Fi:支持，1个Station，1个AP
33) Wi-Fi标准:Station:802.11b/g/n/a/acAP:802.11b/g/n/a/ac/ax
34) Wi-Fi频率范围:2400-2483.5MHz，5150-5350MHz，5470-5725MHz，5725-5850MHz
35) Wi-Fi最大发射功率:≤20dBm@2400-2483.5MHz；≤23dBm@5150-5250MHz；≤20dBm@5250-5350MHz；≤27dBm@5470-5725MHz；≤14dBm@5725-5850MHz
36) 蓝牙:支持
37) 蓝牙标准:BR/EDR/BLE,BT5.3
38) 蓝牙频率范围:2400-2483.5MHz
39) 蓝牙最大发射功率:≤20dBm@2400-2483.5MHz；
40) RFID调制方式:ASK
41) RFID频率范围:13.56MHz；
42) RFID最大发射功率:42dBuA/m @10m
43) USB接口:3个USB3.0（A型口）+1个Micro USB2.0
44) RS-232接口:1个DB9接口，公头
45) 视频输入:2 个HDMI 2.0（4K@60Hz）
46) 视频输出:1个 HDMI 2.0（4K@60Hz）
47) 音频输出:1个3.5mm Line Out接口；1个SPDIF接口
48) 其他接口:1个Touch口
49) 红外接口:1个
50) 麦克风:8阵列
51) TYPE-C接口:1个Type-C IN（DP IN（4K60fps）+USB3.0 HOST+USB 2.0 Device（touch）+PD 65W）
52) 触摸技术:红外
53) 响应时间:≤4ms
54) 触摸点数:安卓32点，windows50点
55) 触摸有效识别:1.5mm（90%以上触摸区域）
56) 书写方式:手指+书写笔（可磁吸）
57) 通信方式:USB
58) 抗光干扰:防眩钢化玻璃
59) 表面硬度:≥9H
60) 触摸分辨率:32767×32767
61) 精确书写点数:10点（90%以上触摸区域）
62) 音腔数量:3个
63) 频域:150Hz～20kHz
64) 功率:2.1声道，前置2×15W+后置20W
65) 内置扬声器:3
66) 存储指纹数:100个
67) 指纹分辨率:160×160
68) 认假率:<0.001%
69) 拾音距离:远场拾音：8m–12m
70) 麦克风数量:8阵列
71) 自动增益功能:支持
72) 回声消除:支持
73) 指向性:全指向性
74) 智能滤噪:是
75) 供电方式:AC100–240V，50/60Hz
76) 功耗:基本功耗：555W，最大功耗：600W
77) 工作温度:0℃～+40℃
78) 储存温度:–20℃～+60℃
79) 工作湿度:10%～90% (RH),无冷凝
80) 储存湿度:10%～90% (RH),无冷凝
81) 产品材质:金属外壳
82) 防护玻璃:3.2mm防眩钢化玻璃
83) 安装方式:壁挂或者移动支架
84) 待机功耗:≤0.5W
85) 玻璃厚度:3.2mm
86) 认证:CCC; 节能; 能效
	台
	1

	2
	一体机支架
	1) 颜色:钛银色
2) 可承载机型尺寸:86/98英寸
3) 最大承重:≤160kg(静态承重200kg)
4) 组装后成品尺寸（长×宽×高）:1610mm×750mm×1711mm
5) 包装尺寸（长×宽×高）:1832mm×850mm×194mm
6) 净重:28.4kg
7) 毛重:35.5kg
8) 温度:-5℃~+45℃
9) 湿度:40%～95%
	个
	1

	3
	HDMI高清混合矩阵
	1) 采用触摸屏操控，内置≥4.3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏，所有功能项及设置操作信息一目了然；
2) 采用插卡式箱体结构，容易扩展或更换，输入卡和输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；
3) 支持≥8路信号输入，≥8路信号输出，全彩色处理，无任何色彩丢失；
4) 支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏，可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技飞出；
5) 支持全高清，包括1080p/60的所有HDMI分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容；
6) 具有定时切换功能：任一输出通道可定时切换多路输入信号源，定时间隔切换时间可调，可调时间范围：0-23 时、0-59 分、0-59 秒；
7) 具有“单切多”功能：能够把一路信号源输入通道切换到所有输出通道的快捷按钮；
8) 具有“对应开”功能：所有的输入输出通道进行直通，即控制第1路输入信号源切换到第1路输出通道，以此类推，8路通道一一对应；
8) 具有EDID计算/切换功能：当一路输出信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分率，并触发信号源更改分辨率(可自动和手动切换)；
9) 具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能，并可保存和调用切换状态；
10) 支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率；
11) 支持音频接入和音频环出功能；
12) 具有中控功能，提供≥1路RS232串口，实现可编程中控；
13) 支持远程控制功能，提供≥1路RJ45网口，可通过PC个人电脑远程控制矩阵切换状态；
	台
	1

	4
	HDMI输入板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
4) 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768.1024x768.1280x720.1280x800.1920x1080.1920x1200.1600x1200；
5) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
6) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
7) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
8) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	1

	5
	HDMI无缝输出板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz.720x576i@50Hz.720x480p@60Hz.720x576p@50Hz.1280x720p@60Hz.1280x720p@59Hz.1280x720p@50Hz.1280x720p@30Hz.1280x720p@25Hz.1280x720p@24Hz.1920x1080i@60Hz.1920x1080i@59Hz.1920x1080i@50Hz.1920x1080p@60Hz.1920x1080p@59Hz.1920x1080p@50Hz.1920x1080p@30Hz.1920x1080p@29Hz.1920x1080p@25Hz.1920x1080p@24Hz.640x480p@60Hz.640x480p@75Hz.800x600p@60Hz.800x600p@75Hz.1024x768p@60Hz.1024x768p@75Hz.1280x1024p@60Hz.1280x1024p@75Hz.1360x768p@60Hz.1366x768p@60Hz.1400x1050p@60Hz.1600x1200p@60Hz.1440x900p@60Hz.1440x900p@75Hz.1680x1050p@60Hz.1920x1200p@60Hz；
4) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
5) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
6) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
7) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	1

	6
	无线投屏套装
	1) 通过WiFi长距离地传输HDMI视频和音频信号，最长可达200米
2) 支持一对多的应用，最多可搭配4个接收器
3) 支持单向IR红外延长
4) 兼容HDMI1.4、1.3标准
5) 符合HDCP 1.4标准-高带宽数字内容保护技术
6) 能够自动识别和配置各种显示模式
7) 内置自动均衡系统，画面流畅、清晰、稳定
8) 安装简单方便，即插即用，无需设置
	套
	1

	1.2）扩声系统
	
	
	

	1
	无源全频多功能音箱
	1) 驱动单元 LF12″×1 HF1.75″×1
2) 频率响应 60Hz-19kHz
3) 灵敏度 97±2dB
4) 最大声压级 122±2dB
5) 额定阻抗 8Ω
6) 额定功率 350W
7) 指向性（H×V） 90°×60°
	只
	2

	2
	音箱支架
	1) 全金属音箱壁架
2) 材料：钢材
3) 承重30公斤
4) 架子伸缩长度：210MM~390MM
5) 音箱支柱直径：35
6) 可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	只
	2

	3
	双通道专业数字功放
	1) 双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2) 支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3) 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4) 支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5) 各通道均配备LED工作状态指示；
6) 多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W；
7) 为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB；
8) 为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能。
	台
	1

	4
	专业音频处理器
	1) 支持≥8路模拟输入，≥8路模拟输出
2) 支持麦克风输入和线路输入自由切换
3) 每路输入支持48V幻象电源，支持通过网页开关控制
4) 支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能
5) 每路输入支持反馈抑制功能开关功能
6) 支持矩阵混音，混响调节功能
7) 支持TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制
8) 支持RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能
9) 输入≥5段EQ可调，输出≥31段EQ可调
10) 支持多种模式场景快速切换
11) 提供数字音频处理器控制软件测试报告；
12) 增益限制的有效频率范围16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥96dB、最小源电动势≤495mV、最大输出电压≥8.15V。
13) 为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
	台
	1

	5
	调音台
	1) 具有≥8路MIC单声通道，≥4路立体声输入；
2) 具有≥4编组输出，≥4组AUX母线辅助输出；
3) 具有≥1组立体声返回，可分配主输出或编组输出；
4) 具有≥1组监听耳机输出；
5) 支持立体声的LPF低通滤波器输出，60-150HZ可调；
6) 内置≥24种DSP数字效果器；
7) 内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音；
8) 内置蓝牙5.0接收播放；
9) 内置≥48V幻象电源供电；每个通道带独立开关；
10) 主输出自带≥9段立体声图示均衡器；
11) 自带单声通道100HZ低频衰减开关；
12) 自带USB可与≥1路立体声切换，USB可独立调节；
13) 输入通道自带MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑100MM行程推子器；
14) 自带≥12段精准三色LED电平灯显示信号状态。
	台
	1

	6
	专业自动反馈抑制器
	1) 具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTER RESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口；
2) 每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽；
3) 支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数；
4) 每路支持调节输入增益，静音，直通功能；
5) 可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值；
6) 为了保证产品的稳定性，产品要求采用信号反馈抑制电路、系统以及装置或应用了信号反馈抑制电路系统软件，从而能够精确实现产品功能
	台
	1

	7
	一拖二真分集无线话筒套装（手持）
	1) 采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2) 具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3) 具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4) 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5) 配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6) 为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	套
	1

	8
	一拖四真分集无线话筒套装
	1) 采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2) 具有≥5路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3) 具有≥2块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4) 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5) 配套≥1台接收主机，≥4只台式话筒；
6) 为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.6%,信噪比：≥75.1dB。
	套
	1

	9
	八路智能电源控制器
	1) 前面板具有≥1路电源空气开关，≥2路直通电源输出口，≥3.2 寸显示屏，≥8路独立开关按键，≥1路全开全关按键，≥2路RJ45通讯网口，后面板具有≥2个USB接口，≥1路RJ45通讯网口，≥1路WIFI 天线接口，≥1路RS232串口，≥1路RS-485口，≥1路12V电源输出，≥1路5V电源输出，≥1路短路触发输入口，≥1路短路触发输出口，≥1路触控电源输入口，≥8路电源时序开关输出口；
2) 支持设置服务器地址、端口和心跳时间，可连接云服务器实现互联网远程控制，支持设置AP地址、名字和密码，发射 WIFI 热点，用户可连接设备 wifi 热点进行无线控制；
3) 内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时功能，具备操作日志记录；
4) 支持RS-232、RS-485或网络控制协议，用户可通过网口或串口实现外部控制；
5) 支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用；
6) 支持≥254台设备远距离级联功能；
7) 支持电脑、手机、平板远程监控设备每个通道的电压、功率、电流、开启状态实时检测显示，可一键全开全关所有通道；
8) 支持检测温度功能，可自动检测机内温度；
9) 支持状态实时显示，液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息；
10) 支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调；
11) 支持添加≥512个定时任务，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置；
12) 支持设置系统模式，至少包含手动、定时、联级模式，可设置设备上电模式通道全开或全关，可开启或关闭市电220V和直流5-24V触发输入的检测状态，检测到信号输入可自动开启设备，可设置通道欠压过压范围，超出范围值可选择执行或者不执行异常操作，可设置通道间隔时间、断电保护的电流下限和电流上限，可设置屏保时间和在线远程升级设备；
13) 内置报警喇叭，警报提示音音量可调，当超过预设的电流或电压阈值时发出告警提醒；防止设备损坏。
	台
	1

	1.3）远程视频会议系统
	
	
	

	1
	会议电视终端
	1) 业主提供
	台
	1

	2
	高清视频会议4K摄像机
	
	台
	2

	3
	4路视频采集卡
	1) 接口类型 雷电3（Thunderbolt 3）外置设备（USB-C 接口，需主机支持 Thunderbolt 3）
2) HDMI 输入通道数 4 路独立 HDMI 输入
3) 最大单路输入分辨率  4K@30Hz
4) 采集输出格式 支持 YUV422 / RGB 无压缩视频流
5) 音频采集 每路 HDMI 内嵌音频同步采集（无需额外音频线）
6) 供电方式 外接电源适配器（通常为 12V/3A），雷电3提供数据+辅助供电
7) 操作系统支持 Windows 10 / Windows 11（64位）（驱动版本如 20250830）
8) 即插即用 支持 UVC（免驱模式）或安装专用驱动后使用
	台
	1

	1.4)辅助材料
	
	
	

	1
	22U机柜
	1) 22U标准机柜落地安装：600*800*1200，含底座，含接地，含PDU等
	个
	1

	2
	多媒体插座
	1) 多媒体插座，包含1路音频、1路HDMI、1路网络接口 1路5孔插座及配套连接线缆
	个
	2

	3
	卡侬头（母）-卡侬头（公）
	1) 1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	12

	4
	音频连接线
	1) EVJV2*2.5
	米
	80

	5
	HDMI线缆
	1) 2米hdmi线缆
	条
	5

	2)5F30人会议室多媒体系统
	
	
	

	2.1）视频显示及音视频切换系统
	
	
	

	1
	98寸会议平板一体机
	1) 操作系统:Android 14
2) CPU:四核A73+四核A53
3) CPU频率:2.2GHz + 2.0GHz
4) GPU:ARM Mali-G52 MP8 (8EE)
5) RAM:16GB
6) ROM:128GB
7) 适用操作系统:Windows 7/8/10
8) Wi-Fi热点:支持2.4G/5G双频，支持热点和Wi-Fi同时开启
9) 面板尺寸:98英寸
10) 背光类型:DLED
11) 屏幕比例:16:9
12) 亮度:450cd/m²(typ.)
13) 分辨率:3840×2160
14) 可视角度:水平：178°，垂直：178°
15) 使用寿命:≥50,000小时
16) 色彩范围:90% NTSC (typ.)
17) 刷新率:60Hz
18) 静态对比度:1200 (typ.)
19) 响应时间:8ms (typ.)
20) 摄像头:Android：拍照5200万像素，视频800万像素Windows：拍照800万像素，视频800万像素
21) 自动控制:自动翻转、自动白平衡
22) 畸变:–8.6%
23) 最大分辨率:拍照：9632×5418视频：3840×2160
24) 视场角:对角：99°，水平：87°，垂直：49°
25) 人脸检测:支持
26) 数码变焦:支持，最大支持9倍数字变焦
27) NFC:支持通过NFC快速投屏
28) 光感:1个
29) 前置物理按键:1个电源键（右侧面）
30) 前置接口:1个USB3.0口（左侧面）
31) 网络接口:1个RJ-45
32) Wi-Fi:支持，1个Station，1个AP
33) Wi-Fi标准:Station:802.11b/g/n/a/acAP:802.11b/g/n/a/ac/ax
34) Wi-Fi频率范围:2400-2483.5MHz，5150-5350MHz，5470-5725MHz，5725-5850MHz
35) Wi-Fi最大发射功率:≤20dBm@2400-2483.5MHz；≤23dBm@5150-5250MHz；≤20dBm@5250-5350MHz；≤27dBm@5470-5725MHz；≤14dBm@5725-5850MHz
36) 蓝牙:支持
37) 蓝牙标准:BR/EDR/BLE,BT5.3
38) 蓝牙频率范围:2400-2483.5MHz
39) 蓝牙最大发射功率:≤20dBm@2400-2483.5MHz；
40) RFID调制方式:ASK
41) RFID频率范围:13.56MHz；
42) RFID最大发射功率:42dBuA/m @10m
43) USB接口:3个USB3.0（A型口）+1个Micro USB2.0
44) RS-232接口:1个DB9接口，公头
45) 视频输入:2 个HDMI 2.0（4K@60Hz）
46) 视频输出:1个 HDMI 2.0（4K@60Hz）
47) 音频输出:1个3.5mm Line Out接口；1个SPDIF接口
48) 其他接口:1个Touch口
49) 红外接口:1个
50) 麦克风:8阵列
51) TYPE-C接口:1个Type-C IN（DP IN（4K60fps）+USB3.0 HOST+USB 2.0 Device（touch）+PD 65W）
52) 触摸技术:红外
53) 响应时间:≤4ms
54) 触摸点数:安卓32点，windows50点
55) 触摸有效识别:1.5mm（90%以上触摸区域）
56) 书写方式:手指+书写笔（可磁吸）
57) 通信方式:USB
58) 抗光干扰:防眩钢化玻璃
59) 表面硬度:≥9H
60) 触摸分辨率:32767×32767
61) 精确书写点数:10点（90%以上触摸区域）
62) 音腔数量:3个
63) 频域:150Hz～20kHz
64) 功率:2.1声道，前置2×15W+后置20W
65) 内置扬声器:3
66) 存储指纹数:100个
67) 指纹分辨率:160×160
68) 认假率:<0.001%
69) 拾音距离:远场拾音：8m–12m
70) 麦克风数量:8阵列
71) 自动增益功能:支持
72) 回声消除:支持
73) 指向性:全指向性
74) 智能滤噪:是
75) 供电方式:AC100–240V，50/60Hz
76) 功耗:基本功耗：555W，最大功耗：600W
77) 工作温度:0℃～+40℃
78) 储存温度:–20℃～+60℃
79) 工作湿度:10%～90% (RH),无冷凝
80) 储存湿度:10%～90% (RH),无冷凝
81) 产品材质:金属外壳
82) 防护玻璃:3.2mm防眩钢化玻璃
83) 安装方式:壁挂或者移动支架
84) 待机功耗:≤0.5W
85) 玻璃厚度:3.2mm
86) 认证:CCC; 节能; 能效
	台
	1

	2
	一体机支架
	1) 颜色:钛银色
2) 可承载机型尺寸:86/98英寸
3) 最大承重:≤160kg(静态承重200kg)
4) 组装后成品尺寸（长×宽×高）:1610mm×750mm×1711mm
5) 包装尺寸（长×宽×高）:1832mm×850mm×194mm
6) 净重:28.4kg
7) 毛重:35.5kg
8) 温度:-5℃~+45℃
9) 湿度:40%～95%
	个
	1

	3
	HDMI高清混合矩阵
	1) 采用触摸屏操控，内置≥4.3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏，所有功能项及设置操作信息一目了然；
2) 采用插卡式箱体结构，容易扩展或更换，输入卡和输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；
3) 支持≥8路信号输入，≥8路信号输出，全彩色处理，无任何色彩丢失；
4) 支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏，可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技飞出；
5) 支持全高清，包括1080p/60的所有HDMI分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容；
6) 具有定时切换功能：任一输出通道可定时切换多路输入信号源，定时间隔切换时间可调，可调时间范围：0-23 时、0-59 分、0-59 秒；
7) 具有“单切多”功能：能够把一路信号源输入通道切换到所有输出通道的快捷按钮；
8) 具有“对应开”功能：所有的输入输出通道进行直通，即控制第1路输入信号源切换到第1路输出通道，以此类推，8路通道一一对应；
8) 具有EDID计算/切换功能：当一路输出信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分率，并触发信号源更改分辨率(可自动和手动切换)；
9) 具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能，并可保存和调用切换状态；
10) 支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率；
11) 支持音频接入和音频环出功能；
12) 具有中控功能，提供≥1路RS232串口，实现可编程中控；
13) 支持远程控制功能，提供≥1路RJ45网口，可通过PC个人电脑远程控制矩阵切换状态；
	台
	1

	4
	HDMI输入板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
4) 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
5) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
6) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
7) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
8) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	1

	5
	HDMI无缝输出板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz；
4) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
5) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
6) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
7) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	1

	6
	无线投屏套装
	1) 通过WiFi长距离地传输HDMI视频和音频信号，最长可达200米
2) 支持一对多的应用，最多可搭配4个接收器
3) 支持单向IR红外延长
4) 兼容HDMI1.4、1.3标准
5) 符合HDCP 1.4标准-高带宽数字内容保护技术
6) 能够自动识别和配置各种显示模式
7) 内置自动均衡系统，画面流畅、清晰、稳定
8) 安装简单方便，即插即用，无需设置
	套
	1

	2.2）扩声系统
	
	
	

	1
	无源全频多功能音箱
	1) 驱动单元 LF12″×1 HF1.75″×1
2) 频率响应 60Hz-19kHz
3) 灵敏度 97±2dB
4) 最大声压级 122±2dB
5) 额定阻抗 8Ω
6) 额定功率 350W
7) 指向性（H×V） 90°×60°
	只
	2

	2
	音箱支架
	1) 全金属音箱壁架
2) 材料：钢材
3) 承重30公斤
4) 架子伸缩长度：210MM~390MM
5) 音箱支柱直径：35
6) 可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	只
	2

	3
	双通道专业数字功放
	1) 双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2) 支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3) 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4) 支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5) 各通道均配备LED工作状态指示；
6) 多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W；
7) 为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB；
8) 为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能。
	台
	1

	4
	专业音频处理器
	1) 支持≥8路模拟输入，≥8路模拟输出
2) 支持麦克风输入和线路输入自由切换
3) 每路输入支持48V幻象电源，支持通过网页开关控制
4) 支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能
5) 每路输入支持反馈抑制功能开关功能
6) 支持矩阵混音，混响调节功能
7) 支持TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制
8) 支持RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能
9) 输入≥5段EQ可调，输出≥31段EQ可调
10) 支持多种模式场景快速切换
11) 提供数字音频处理器控制软件测试报告；
12) 增益限制的有效频率范围16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥96dB、最小源电动势≤495mV、最大输出电压≥8.15V。
13) 为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
	台
	1

	5
	调音台
	1) 具有≥8路MIC单声通道，≥4路立体声输入；
2) 具有≥4编组输出，≥4组AUX母线辅助输出；
3) 具有≥1组立体声返回，可分配主输出或编组输出；
4) 具有≥1组监听耳机输出；
5) 支持立体声的LPF低通滤波器输出，60-150HZ可调；
6) 内置≥24种DSP数字效果器；
7) 内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音；
8) 内置蓝牙5.0接收播放；
9) 内置≥48V幻象电源供电；每个通道带独立开关；
10) 主输出自带≥9段立体声图示均衡器；
11) 自带单声通道100HZ低频衰减开关；
12) 自带USB可与≥1路立体声切换，USB可独立调节；
13) 输入通道自带MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑100MM行程推子器；
14) 自带≥12段精准三色LED电平灯显示信号状态。
	台
	1

	6
	专业自动反馈抑制器
	1) 具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTER RESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口；
2) 每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽；
3) 支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数；
4) 每路支持调节输入增益，静音，直通功能；
5) 可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值；
6) 为了保证产品的稳定性，产品要求采用信号反馈抑制电路、系统以及装置或应用了信号反馈抑制电路系统软件，从而能够精确实现产品功能
	台
	1

	7
	一拖二真分集无线话筒套装（手持）
	1) 采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2) 具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3) 具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4) 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5) 配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6) 为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	套
	1

	8
	一拖四真分集无线话筒套装
	1) 采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2) 具有≥5路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3) 具有≥2块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4) 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5) 配套≥1台接收主机，≥4只台式话筒；
6) 为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.6%,信噪比：≥75.1dB。
	套
	1

	9
	八路智能电源控制器
	1) 前面板具有≥1路电源空气开关，≥2路直通电源输出口，≥3.2 寸显示屏，≥8路独立开关按键，≥1路全开全关按键，≥2路RJ45通讯网口，后面板具有≥2个USB接口，≥1路RJ45通讯网口，≥1路WIFI 天线接口，≥1路RS232串口，≥1路RS-485口，≥1路12V电源输出，≥1路5V电源输出，≥1路短路触发输入口，≥1路短路触发输出口，≥1路触控电源输入口，≥8路电源时序开关输出口；
2) 支持设置服务器地址、端口和心跳时间，可连接云服务器实现互联网远程控制，支持设置AP地址、名字和密码，发射 WIFI 热点，用户可连接设备 wifi 热点进行无线控制；
3) 内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时功能，具备操作日志记录；
4) 支持RS-232、RS-485或网络控制协议，用户可通过网口或串口实现外部控制；
5) 支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用；
6) 支持≥254台设备远距离级联功能；
7) 支持电脑、手机、平板远程监控设备每个通道的电压、功率、电流、开启状态实时检测显示，可一键全开全关所有通道；
8) 支持检测温度功能，可自动检测机内温度；
9) 支持状态实时显示，液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息；
10) 支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调；
11) 支持添加≥512个定时任务，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置；
12) 支持设置系统模式，至少包含手动、定时、联级模式，可设置设备上电模式通道全开或全关，可开启或关闭市电220V和直流5-24V触发输入的检测状态，检测到信号输入可自动开启设备，可设置通道欠压过压范围，超出范围值可选择执行或者不执行异常操作，可设置通道间隔时间、断电保护的电流下限和电流上限，可设置屏保时间和在线远程升级设备；
13) 内置报警喇叭，警报提示音音量可调，当超过预设的电流或电压阈值时发出告警提醒；防止设备损坏。
	台
	1

	2.3）远程视频会议系统
	
	
	

	1
	会议电视终端
	1) 业主提供
	台
	1

	2
	高清视频会议4K摄像机
	
	台
	2

	3
	4路视频采集卡
	1) 接口类型 雷电3（Thunderbolt 3）外置设备（USB-C 接口，需主机支持 Thunderbolt 3）
2) HDMI 输入通道数 4 路独立 HDMI 输入
3) 最大单路输入分辨率  4K@30Hz
4) 采集输出格式 支持 YUV422 / RGB 无压缩视频流
5) 音频采集 每路 HDMI 内嵌音频同步采集（无需额外音频线）
6) 供电方式 外接电源适配器（通常为 12V/3A），雷电3提供数据+辅助供电
7) 操作系统支持 Windows 10 / Windows 11（64位）（驱动版本如 20250830）
8) 即插即用 支持 UVC（免驱模式）或安装专用驱动后使用
	台
	1

	2.4)辅助材料
	
	
	

	1
	22U机柜
	1) 22U标准机柜落地安装：600*800*1200，含底座，含接地，含PDU等
	个
	1

	2
	多媒体插座
	1) 多媒体插座，包含1路音频、1路HDMI、1路网络接口 1路5孔插座及配套连接线缆
	个
	2

	3
	卡侬头（母）-卡侬头（公）
	1) 1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	12

	4
	音频连接线
	1) EVJV2*2.5
	米
	80

	5
	HDMI线缆
	1) 2米hdmi线缆
	条
	5

	3)6F中会议室多媒体系统
	
	
	

	3.1）视频显示及音视频切换系统
	
	
	

	1
	户内全彩LED屏预埋线缆
	1) yjv5*10
	米
	40

	2
	HDMI高清混合矩阵
	1) 采用触摸屏操控，内置≥4.3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏，所有功能项及设置操作信息一目了然；
2) 采用插卡式箱体结构，容易扩展或更换，输入卡和输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；
3) 支持≥8路信号输入，≥8路信号输出，全彩色处理，无任何色彩丢失；
4) 支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏，可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技飞出；
5) 支持全高清，包括1080p/60的所有HDMI分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容；
6) 具有定时切换功能：任一输出通道可定时切换多路输入信号源，定时间隔切换时间可调，可调时间范围：0-23 时、0-59 分、0-59 秒；
7) 具有“单切多”功能：能够把一路信号源输入通道切换到所有输出通道的快捷按钮；
8) 具有“对应开”功能：所有的输入输出通道进行直通，即控制第1路输入信号源切换到第1路输出通道，以此类推，8路通道一一对应；
8) 具有EDID计算/切换功能：当一路输出信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分率，并触发信号源更改分辨率(可自动和手动切换)；
9) 具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能，并可保存和调用切换状态；
10) 支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率；
11) 支持音频接入和音频环出功能；
12) 具有中控功能，提供≥1路RS232串口，实现可编程中控；
13) 支持远程控制功能，提供≥1路RJ45网口，可通过PC个人电脑远程控制矩阵切换状态；
	台
	1

	3
	HDMI输入板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
4) 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
5) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
6) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
7) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
8) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	2

	4
	HDMI无缝输出板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz；
4) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
5) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
6) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
7) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	2

	5
	无线投屏套装
	1) 通过WiFi长距离地传输HDMI视频和音频信号，最长可达200米
2) 支持一对多的应用，最多可搭配4个接收器
3) 支持单向IR红外延长
4) 兼容HDMI1.4、1.3标准
5) 符合HDCP 1.4标准-高带宽数字内容保护技术
6) 能够自动识别和配置各种显示模式
7) 内置自动均衡系统，画面流畅、清晰、稳定
8) 安装简单方便，即插即用，无需设置
	套
	1

	3.2）扩声系统
	
	
	

	1
	无源全频多功能音箱
	1) 驱动单元 LF12″×1 HF1.75″×1
2) 频率响应 60Hz-19kHz
3) 灵敏度 97±2dB
4) 最大声压级 122±2dB
5) 额定阻抗 8Ω
6) 额定功率 350W
7) 指向性（H×V） 90°×60°
	只
	4

	2
	音箱支架
	1) 全金属音箱壁架
2) 材料：钢材
3) 承重30公斤
4) 架子伸缩长度：210MM~390MM
5) 音箱支柱直径：35
6) 可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	只
	4

	3
	双通道专业数字功放
	1) 双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2) 支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3) 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4) 支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5) 各通道均配备LED工作状态指示；
6) 多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W；
7) 为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB；
8) 为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能。
	台
	2

	4
	专业音频处理器
	1) 支持≥8路模拟输入，≥8路模拟输出
2) 支持麦克风输入和线路输入自由切换
3) 每路输入支持48V幻象电源，支持通过网页开关控制
4) 支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能
5) 每路输入支持反馈抑制功能开关功能
6) 支持矩阵混音，混响调节功能
7) 支持TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制
8) 支持RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能
9) 输入≥5段EQ可调，输出≥31段EQ可调
10) 支持多种模式场景快速切换
11) 提供数字音频处理器控制软件测试报告；
12) 增益限制的有效频率范围16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥96dB、最小源电动势≤495mV、最大输出电压≥8.15V。
13) 为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
	台
	1

	5
	调音台
	1) 12路MIC单声通道+ 4路立体声输入
2) 带4编组输出
3) 4组AUX母线辅助输出（包括EFF),
4) 1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）
5) 一组监听耳机输出
6) 来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150Hz可调），
7) 内置24种DSP数字效果器,，
8) 内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音
9) 内置蓝牙5.0接收播放
10) USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台；
11) 内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关
12) 主输出9段立体声图示均衡器
13) USB可与一路立体声切换，USB可独立调节
14) 单声通道100Hz低频衰减开关（高通滤波器）;
15) XLR输入晶体管双差分话放
16) 每通道3段参量均衡，80Hz.
17) 单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz
18) 每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关，
19) 平滑100MM行程推子器，
20) 12段精准三色LED电平灯显示信号状态;
21) 12V (LAMP) DJ灯卡侬接口
22) 适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。
	台
	1

	6
	专业自动反馈抑制器
	1) 具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTER RESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口；
2) 每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽；
3) 支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数；
4) 每路支持调节输入增益，静音，直通功能；
5) 可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值；
6) 为了保证产品的稳定性，产品要求采用信号反馈抑制电路、系统以及装置或应用了信号反馈抑制电路系统软件，从而能够精确实现产品功能
	台
	1

	7
	一拖二真分集无线话筒套装(手持)
	1) 采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2) 具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3) 具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4) 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5) 配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6) 为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	套
	2

	9
	八路智能电源控制器
	1) 前面板具有≥1路电源空气开关，≥2路直通电源输出口，≥3.2 寸显示屏，≥8路独立开关按键，≥1路全开全关按键，≥2路RJ45通讯网口，后面板具有≥2个USB接口，≥1路RJ45通讯网口，≥1路WIFI 天线接口，≥1路RS232串口，≥1路RS-485口，≥1路12V电源输出，≥1路5V电源输出，≥1路短路触发输入口，≥1路短路触发输出口，≥1路触控电源输入口，≥8路电源时序开关输出口；
2) 支持设置服务器地址、端口和心跳时间，可连接云服务器实现互联网远程控制，支持设置AP地址、名字和密码，发射 WIFI 热点，用户可连接设备 wifi 热点进行无线控制；
3) 内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时功能，具备操作日志记录；
4) 支持RS-232、RS-485或网络控制协议，用户可通过网口或串口实现外部控制；
5) 支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用；
6) 支持≥254台设备远距离级联功能；
7) 支持电脑、手机、平板远程监控设备每个通道的电压、功率、电流、开启状态实时检测显示，可一键全开全关所有通道；
8) 支持检测温度功能，可自动检测机内温度；
9) 支持状态实时显示，液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息；
10) 支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调；
11) 支持添加≥512个定时任务，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置；
12) 支持设置系统模式，至少包含手动、定时、联级模式，可设置设备上电模式通道全开或全关，可开启或关闭市电220V和直流5-24V触发输入的检测状态，检测到信号输入可自动开启设备，可设置通道欠压过压范围，超出范围值可选择执行或者不执行异常操作，可设置通道间隔时间、断电保护的电流下限和电流上限，可设置屏保时间和在线远程升级设备；
13) 内置报警喇叭，警报提示音音量可调，当超过预设的电流或电压阈值时发出告警提醒；防止设备损坏。
	台
	1

	3.3）远程视频会议系统
	
	
	

	1
	会议电视终端
	1) 业主提供
	台
	1

	2
	高清视频会议4K摄像机
	
	台
	2

	3
	4路视频采集卡
	1) 接口类型 雷电3（Thunderbolt 3）外置设备（USB-C 接口，需主机支持 Thunderbolt 3）
2) HDMI 输入通道数 4 路独立 HDMI 输入
3) 最大单路输入分辨率  4K@30Hz
4) 采集输出格式 支持 YUV422 / RGB 无压缩视频流
5) 音频采集 每路 HDMI 内嵌音频同步采集（无需额外音频线）
6) 供电方式 外接电源适配器（通常为 12V/3A），雷电3提供数据+辅助供电
7) 操作系统支持 Windows 10 / Windows 11（64位）（驱动版本如 20250830）
8) 即插即用 支持 UVC（免驱模式）或安装专用驱动后使用
	台
	1

	3.4）有线手拉手会议系统
	
	
	

	1
	智能数字会议系统主机
	1) 会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能。
2) 具有≥4.3寸液晶显示触摸屏，≥1路USB接口用于外接录音U盘接入，≥2路音频XLR平衡输出口，≥2路告警音频输入RCA接口，≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路混合音频RCA输出口，≥5路8芯DIN航空母座扩展接口，用于连接会议单元、扩展主机、翻译主机，≥6路HDMI视频输入口，≥6路BNC标清视频输入口，≥1路HDMI视频输出口，≥1路BNC标清输出口，≥1路DB九针中控串口，可连接中控系统控制，≥1路RS422控制接口，≥1路消防告警联动触发接口，≥1路RJ45通讯网口。
3) 支持通过移动端（手机或平板）或会议主机控制音效，可设置低频切除和≥14段图示均衡器，可保存≥6种均衡模式；
4) 具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供20-100s选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态。
5) 支持通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态，投票结果支持柱状图展示，可实时控制开始投票和结束投票，并查看参会人员在线数量、发言数量、申请数量，便于控制不同角色的参会人员，单元支持≥4种颜色区分，主席单元可显示红色、普通单元可显示蓝色、离线单元可显示灰色、VIP单元可显示黄色，同时也可通过移动端软件控制话筒单元打开或是关闭；
★6）支持通过移动端（手机或平板）单元设置，可同时打开≥2个主席单元，可设置单元讲台模式、优先权功能、表决结果显示独立开关，支持VIP单元设置，可设置≥30台VIP单元，同时支持单元主题设定，可设置≥3套主题，单元主题模式可选择锁定和自由≥2种模式，方便用户针对不同会议场景选择个性化主题。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）
7) 话简输入灵敏度≥35mv,话筒总谐波失真度(1kHz 额定输出电压)≤0.26％,话筒增益限制的有效频率范围68-12kHz。
8) 支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒；
9) 支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元，支持自动摄像跟踪功能。
10) 具有≥1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能；
11) 具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；
12) 具有≥1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；≥1路RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控制；
13) 具有告警强插功能：提供≥1路+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能；
14) 具有≥5种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY；
15) 支持移动控制终端：融入WIFI无线网络技术，利用安卓系统平台，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的全部功能。
16) 系统显示字幕中/英文两种语言可选择；
★17)支持分布式中控系统通过中控平板图形化控制会议系统的WEB登录界面，可查看在线话筒数量、发言数量、申请数量、主席单元、VIP单元、普通单元、离线单元等系统工作状态，可打开≥6个发言单元数量，控制≥5种会议模式（包含正常模式、自由模式、先进先出、声控、申请模式），支持控制签到页面、表决页面和单元控制。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章）
	台
	1

	2
	桌面式发言主席单元
	1) 支持发言、签到功能；
2) 支持耳机监听功能，可连接耳机，并且实现对其他单元讲话监听功能；
3) 支持独立调节话筒音量和耳机监听音量，支持通过长按音量+键进入话筒音量调节，长按音量-键进入耳机监听音量调节；
4) 支持话筒发言键，主席单元有主席优先键；可通过按下话筒发言键进行发言、签到、编号等功能；
5) 支持摄像跟踪功能，可搭配摄像头使用，与主机调试后可进行摄像跟踪；
6) 支持自我检测功能，与会前配合主机使用，可自动检测按键、话筒、LED指示灯是否有故障；
7) 支持优先权功能，可将所有代表单元静音或关闭，支持讲台模式时，主席单元始终处于打开状态；
	台
	2

	3
	桌面式发言代表单元
	1) 支持发言、签到功能；
2) 支持耳机监听功能，可连接耳机，并且实现对其他单元讲话监听功能；
3) 支持独立调节话筒音量和耳机监听音量，支持通过长按音量+键进入话筒音量调节，长按音量-键进入耳机监听音量调节；
4) 支持话筒发言键，可通过按下话筒发言键进行发言、签到、编号等功能；
5) 支持摄像跟踪功能，可搭配摄像头使用，与主机调试后可进行摄像跟踪；
6) 支持自我检测功能，与会前配合主机使用，可自动检测按键、话筒、LED指示灯是否有故障。
	台
	13

	3.5）录播系统
	
	
	

	1
	高清会议录播系统主机
	1) 具有本地导播，远程导播，录制，直播，点播，数字音频，Web管理等功能。
2) 具有≥2寸显示屏，可显示名称、IP地址、工作状态、本机温度、日期及时间。
3) 具有≥1路RJ45网络接口，≥4路SDI高清输入，≥3路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口；≥2路MIC输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出，≥2路RS232接口、≥2路RS485接口；
4) 支持RTSP服务和RTMP推流，可实现推流到第三方直播平台观看直播。
5) 支持FTP\NFS方式可与第三方网络存储服务器对接，实现录制文件自动上传空间更大的网络存储服务器。
6) 具备OSD信息、角标及片头片尾插入，实时添加和编辑等实用功能。
7) 具有信号指示灯，可查看各路视频输入信号的输入状态及网络通讯状态。
8) MIC输入接口支持≥48V幻象供电，可为电容话筒供电。
9) 具有多格式同步录制功能，支持MP4,AVI,FLV,MKV,MOV,TS≥6种格式录制。
10) 具有导播功能，可查看录播画面,预览画面及输入信号源画面，具有≥9种画面布局及≥3种自定义画面布局，可实时调节输入输出音量及控制摄像头。
11) 具有自动录播功能，支持单次录播及循环录播，支持通过远程访问录播主机WEB，实现远程观看直播。
12) 支持离线语音转写功能，实现将语音转写成文本导出，并可自动生成字幕在视频画面呈现。
13) 具有断网断电文件找回功能，当出现意外情况断电断网时，可将对应文件找回还原。
14) 采用低噪声设计，录播主机产生的噪声最大值≤28dB。
	台
	1

	3.6）中控系统
	
	
	

	1
	中控主机
	1) 自带≥4.3寸液晶显示触摸屏，可显示时间，播放器状态，查看定时，音乐，具有≥1个USB接口，≥4路线路音频输出接口，≥1张网络模块内置≥3个RJ45网络接口，≥1张弱继电器模块卡内置≥8组接口，≥1张IR 红外控制模块卡内置≥8组接口，≥2张串行通信控制模块卡内置≥4组串口，≥2张串行通信扩展模块卡内置≥4组凤凰插口，各功能模块卡配合拓展盒子可分布式放置通过网络与主机连接工作。
2) 采用ARM Cortex-A9 Quad-Core，主频达1.6GHz，内置≥1GB DDR RAM，≥8GB EMMC FLASH；
3) 内置节目播放器，支持WMA/AAC/APE/MP3/FLAC/M4A/M4R/OGG/WAV/WV等无损格式的节目；
4) 具有查看定时点功能，可查看定时点名称、时间、周期、命令类型、歌曲播放模式、歌曲数量和歌曲名称；
5) 具有语句式和图形化≥2种编程方式，语句式编程方式：提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；图形化编程方式：用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；
6) 支持插卡式弱继电器控制功能，具有≥8路弱电继电器控制口，承受≥1A输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
7) 支持插卡式IR红外控制功能，具有≥8路红外控制口，支持红外学习功能，可同时控制≥8台红外功能设备，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
8) 支持插卡式I/O控制功能，具有≥8路数字I/O控制口，可根据外接设备不同的高低电平触发系统的一系列指令控制多种设备，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
9) 支持插卡式NET总线控制功能，具有≥2个NET网络口，输出数据的波特率和校验方式可设定，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
10) 支持插卡式串行通信控制功能，同时兼容RS232、RS422、RS485通讯协议，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
11) 支持插卡式Zigbee控制功能，实现与Zigbee接收模块通讯控制设备，通讯距离：隔墙50M/空旷400M，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
12) 支持插卡式RF控制功能，实现与RF接收模块通讯控制设备，通讯距离：空旷400M，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
13) 支持插卡式LoRa控制功能，实现与LoRa接收模块通讯控制设备，通讯距离：隔墙50M/空旷200M，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
14) 支持插卡式GPS/北斗校时控制功能，可通过BDS/GPD卫星导航系统获得校时信号，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
15) 支持插卡式音量控制功能，提供≥4路音频输入，≥4路音频输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
16) 支持定时控制功能，可编≥200个定时点，定时操控节目及受控设备；
17) 支持语音识别功能，可通过语音控制面板远程控制设备；支持TCP、UDP协议控制方式。
18) 支持远程网络控制，用户编程后可通过 PC 端、IOS、Andriod、Web 客户端控制受控设备；可通过魔术包远程控制电脑开关机；
19) 支持智能声压检测功能，通过采集会议主机或者其他前级音频设备的信号输出，在安卓平板端或者WEB端实时显示音频信号的dB值，实现实时检测会议室的声音大小变化情况。
20) 支持onvif协议摄像头可视化远程操控功能，可在中控平板上预览摄像头实时画面并对其全域控制，包含摄像头的上、下、左、右、左上、右上、左下、右下、回到原点及预设点调用等功能；
21) 支持PC及安卓客户端实时拉取受控PC的桌面视频流，实现流畅画面显示。系统支持≥4路并发拉流，并提供高、中、低≥3档画质调节选项，以适应不同网络带宽环境下的稳定播放；
22) 支持将PC键盘指令（单键或组合键）与中控自定义控件进行可视化编程，可快速构建对PC端多媒体及办公软件的精准控制模块，如视频播放/暂停/快进/后退/全屏/音量加减，PPT放映/翻页/退出等；
23) 支持通过中控客户端，一键快速调用并打开PC端预设的常用文件（如视频、PPT、图片等），支持≥10个文件快捷入口，数量可按需扩展；
24) 本模块将远程PC的键鼠控制功能无缝集成至分布式中控系统。用户可通过PC、Web及安卓等多种控制端，对受控PC进行实时、精准的远程操控，实现控制方式的无界延伸；
25) 支持通过一套中控系统集中管控多台PC，可通过平板等终端统一控制多媒体内容播放；
26) 支持标准RTSP协议拉流，兼容各类RTSP视频源（不限于摄像头），可将视频流实时推送至PC及安卓客户端进行显示；
	台
	1

	2
	中控强力电源控制器
	1) 支持搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用；
2) 支持≥8路独立电源开关控制；
3) 支持手动控制功能：面板上有≥8个机械轻触按键，紧急情况下可以手动长按≥3秒控制继电器的开关；
4) 支持常开与常闭功能：每路开关继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；
5) 控制方法：通过独立的RS485通讯协议，前面板按键及后面板IO口三种方式控制，可接各种可编程中央控制系统；
6) 载入容量：单路电流≥20A；
7) ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。
8) 电源：≥DC24V网络供电。
	台
	1

	3.7)辅助材料
	
	
	

	1
	32U机柜
	1) 32U标准机柜落地安装：600*800*1600，含底座，含接地，含PDU等
	个
	1

	2
	多媒体插座
	1) 多媒体插座，包含1路音频、1路HDMI、1路网络接口 1路5孔插座及配套连接线缆
	个
	2

	3
	卡侬头（母）-卡侬头（公）
	1) 1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	16

	4
	音频连接线
	1) EVJV2*2.5
	米
	220

	5
	HDMI线缆
	1) 2米hdmi线缆
	条
	5

	6
	航空安装线缆
	1) 20米8芯航空安装线缆(一公一母接头)
	条
	2

	4)5F多功能报告厅多媒体系统
	
	
	

	4.1）视频显示及音视频切换系统
	
	
	

	1
	户内全彩LED屏预埋线缆
	1) yjv5*10
	米
	30

	2
	HDMI高清混合矩阵
	1) 采用触摸屏操控，内置≥4.3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏，所有功能项及设置操作信息一目了然；
2) 采用插卡式箱体结构，容易扩展或更换，输入卡和输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；
3) 支持≥8路信号输入，≥8路信号输出，全彩色处理，无任何色彩丢失；
4) 支持音视频无缝切换功能：内置无缝切换卡，切换时无黑屏闪屏，可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技飞出；
5) 支持全高清，包括1080p/60的所有HDMI分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容；
6) 具有定时切换功能：任一输出通道可定时切换多路输入信号源，定时间隔切换时间可调，可调时间范围：0-23 时、0-59 分、0-59 秒；
7) 具有“单切多”功能：能够把一路信号源输入通道切换到所有输出通道的快捷按钮；
8) 具有“对应开”功能：所有的输入输出通道进行直通，即控制第1路输入信号源切换到第1路输出通道，以此类推，8路通道一一对应；
8) 具有EDID计算/切换功能：当一路输出信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分率，并触发信号源更改分辨率(可自动和手动切换)；
9) 具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能，并可保存和调用切换状态；
10) 支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率；
11) 支持音频接入和音频环出功能；
12) 具有中控功能，提供≥1路RS232串口，实现可编程中控；
13) 支持远程控制功能，提供≥1路RJ45网口，可通过PC个人电脑远程控制矩阵切换状态；
	台
	1

	3
	HDMI输入板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
4) 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
5) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
6) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
7) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
8) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	2

	4
	HDMI无缝输出板卡（4路）
	1) 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2) 最高分辨率支持1080p@60Hz；
3) 输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz；
4) 支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
5) 触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
6) 可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
7) HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
	块
	2

	5
	无线投屏套装
	1) 通过WiFi长距离地传输HDMI视频和音频信号，最长可达200米
2) 支持一对多的应用，最多可搭配4个接收器
3) 支持单向IR红外延长
4) 兼容HDMI1.4、1.3标准
5) 符合HDCP 1.4标准-高带宽数字内容保护技术
6) 能够自动识别和配置各种显示模式
7) 内置自动均衡系统，画面流畅、清晰、稳定
8) 安装简单方便，即插即用，无需设置
	套
	1

	4.2）扩声系统
	
	
	

	1
	主扩声线阵列扬声器
	1) 频率响应范围：优于或等于70Hz-20KHz；
2) 额定功率：≥400W；
3) 灵敏度：≥95dB；
4) 最大声压级：≥121dB；
5) 单元组成：内置≥2个低音单元尺寸≥8寸，≥1个高音单元尺寸≥1.75寸；
6) 额定阻抗：≥16Ω；
7) 水平覆盖角≥120°；垂直覆盖角≥20°
	只
	8

	2
	次低频线阵列扬声器
	1) 频率响应范围：优于或等于35Hz-250Hz；
2) 额定功率：800W；
3) 灵敏度：≥99dB；
4) 最大声压级：≥128dB；
5) 单元组成：内置≥1个低音单元尺寸≥18寸；
6) 额定阻抗：≥8Ω；
	只
	2

	3
	线阵列支架
	1) 配套线阵音箱组使用
	套
	2

	4
	台唇补声扬声器
	1) 驱动单元 LF10″×1 HF1.75″×1
2) 频率响应 65Hz-19kHz
3) 灵敏度 95±2dB
4) 最大声压级 119±2dB
5) 额定阻抗 8Ω
6) 额定功率 250W
7) 指向性（H×V） 90°×60°
	只
	4

	5
	舞台返听扬声器
	1) 倒相式低频辐射的二分频全频系统；
2) 表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉；
3) 高效，高质量单元配置，专为现场返听设计。
4) 系统组成 10″低音×1，1.35″高音×1
5) 频响范围(-10dB) 75Hz – 19,000Hz
6) 灵敏度 95±2dB
7) 最大声压级 119±2dB
8) 输入阻抗 8Ω
9) 持续功率 250W
10) 指向性（H×V） 90°×80°
	只
	2

	6
	专业功率放大器（主扩）
	1) 采用独特的全对称浮地设计，功放的失真能相互抵消，使功放失真更小，声音更准确；
2) 具有电源自动转换系统，在小功率时，电源并联工作，使输出电流能力提高，输出阻抗更低；在大功率时，电压自动升高，使输出功率更大；
3) 有输入电源滤波器，抗干扰能力更强，放大电路外加屏蔽罩，变压器增加屏蔽环，这样使噪音更小，声音更干净；
4) 独立封蔽风道冷却，使散热更快，即使长时间使用也很干净。；
5) 具有完善的保护功能，开机缓冲，延时接通扬声器，还有限幅功能，过电流保护，过热保护，短路保护，输出直流保护等功能；
6) 输出功率(8Ω)2×1200W，输出功率(4Ω)2×1800W，输出功率(2Ω)2×2700W；
7) 桥接方式(8Ω)3600W，桥接方式(4Ω)5400W；
8) 输入阻抗20KΩ，频率响应20Hz~20KHz，THD总谐波失真20Hz~20KHz(8Ω)0.05%；
9) 转换速度80V/usec，信噪比:≥103dB，阻尼系数(8Ω)＞500；
10) 散热方式：高/低自动控制，保护方式：直流保护/过载保护/软启动/短路保护；
	台
	2

	7
	专业功率放大器（次低）
	1) 采用独特的全对称浮地设计，功放的失真能相互抵消，使功放失真更小，声音更准确；
2) 具有电源自动转换系统，在小功率时，电源并联工作，使输出电流能力提高，输出阻抗更低；在大功率时，电压自动升高，使输出功率更大；
3) 有输入电源滤波器，抗干扰能力更强，放大电路外加屏蔽罩，变压器增加屏蔽环，这样使噪音更小，声音更干净；
4) 独立封蔽风道冷却，使散热更快，即使长时间使用也很干净。；
5) 具有完善的保护功能，开机缓冲，延时接通扬声器，还有限幅功能，过电流保护，过热保护，短路保护，输出直流保护等功能；
6) 输出功率(8Ω)2×1200W，输出功率(4Ω)2×1800W，输出功率(2Ω)2×2700W；
7) 桥接方式(8Ω)3600W，桥接方式(4Ω)5400W；
8) 输入阻抗20KΩ，频率响应20Hz~20KHz，THD总谐波失真20Hz~20KHz(8Ω)0.05%；
9) 转换速度80V/usec，信噪比:≥103dB，阻尼系数(8Ω)＞500；
10) 散热方式：高/低自动控制，保护方式：直流保护/过载保护/软启动/短路保护；
	台
	1

	8
	专业功率放大器（台唇）
	1) 支持显示屏显示；可显示设备状态，设备音量对应值，设备温度状态值；
2) 具有≥4路音量电位器旋钮，每通道音量单独可调；
3) 支持扩展≥4路DANTE数字输入，支持≥4路模拟输入；
4) 具有≥0.7V和≥1.4V输入信号转换，≥1路电平切换开关；
5) 支持串口≥1路RS485接入方式；
6) 额定输出功率支持：≥4通道立体声≥600W/8Ω，≥4通道立体声≥900W/4Ω，≥2通道桥接≥1800W/8Ω；
7) 为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能。
	台
	1

	9
	专业功率放大器（返听）
	1) 双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2) 支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出，更适合专业设备的应用习惯；
3) 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4) 支持≥3种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）≥2种方式功率输出；
5) 各通道均配备LED工作状态指示；
6) 多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W；
7) 为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：CH1≥692W，CH2≥708W；增益限制的有效频率范围：CH1优于或等于10-25k，CH优于或等于10-25k；总谐波失真：CH1≤0.13%，CH2≤0.11%；最小源电动势：CH1≤1070mV，CH2≤1070mV；信噪比（线路输入）：CH1≥100.1dB，CH2≥98.6dB；
8) 为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能
	台
	1

	10
	音频处理器
	1) 具有≥1个USB接口，≥16通道音频输出凤凰插口，≥16通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口。
2) 支持电脑网页端进行控制，连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节。
3) 支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节。
4) 系统支持≥8种操作系统版本运行控制，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统。
5) 具有压缩器处理功能，在阈值框输入正确数值，对应旋钮的位置、图形对应点的位置会相应改变。
6) 具有自动增益处理功能，在阈值框输入正确数值，对应旋钮的位置和图形对应点的位置相应改变。
7) 具有反馈消除-输入功能，使用该设备的反馈消除对已啸叫信号进行反馈消除，在一定范围内能消除啸叫声即正常。
8) 具有限幅器功能，在阈值输入框内输入正确数值，对应旋钮位置和界面图形相应改变，设置好限幅器各数值，改变阈值，输出声音相应改变。
9) 具有混音矩阵功能，对混音矩阵进行输入输出的配置，信号能按照配置进行传输即正常。
10) 具有延时器功能，可对任意输出通道设置延时时间和延时距离。
11) 具有均衡器功能，分别在 1-5 段均衡的中心频率、增益、带宽框输入正确数值，对应旋钮位置和图上对应点的位置相应改变;设置好均衡器各数值，改变某一段的中心频率、增益或带宽，输出声音相应改变。
12) 具有扩展器功能，在阈值框输入正确数值，对应旋钮的位置和图形对应点的位置会发生相应改变。
	台
	1

	11
	专业自动反馈抑制器
	1) 具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTER RESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口；
2) 每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽；
3) 支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数；
4) 每路支持调节输入增益，静音，直通功能；
5) 可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值；
6) 为了保证产品的稳定性，产品要求采用信号反馈抑制电路、系统以及装置或应用了信号反馈抑制电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
	台
	1

	12
	调音台
	1) 12路MIC单声通道+ 4路立体声输入
2) 带4编组输出
3) 4组AUX母线辅助输出（包括EFF),
4) 1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）
5) 一组监听耳机输出
6) 来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150Hz可调），
7) 内置24种DSP数字效果器,，
8) 内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音
9) 内置蓝牙5.0接收播放
10) USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台；
11) 内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关
12) 主输出9段立体声图示均衡器
13) USB可与一路立体声切换，USB可独立调节
14) 单声通道100Hz低频衰减开关（高通滤波器）;
15) XLR输入晶体管双差分话放
16) 每通道3段参量均衡，80Hz.
17) 单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz
18) 每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关，
19) 平滑100MM行程推子器，
20) 12段精准三色LED电平灯显示信号状态;
21) 12V (LAMP) DJ灯卡侬接口
22) 适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。
	台
	1

	13
	一拖二真分集无线话筒套装（手持）
	1) 采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2) 具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3) 具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4) 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5) 配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6) 为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	套
	2

	14
	一拖二真分集无线话筒套装(头戴)
	1) 采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2) 具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3) 具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4) 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5) 配套≥1台接收主机，≥2只头戴式话筒；
6) 为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.2%,信噪比：≥70dB。
	套
	1

	15
	天线分配器套装
	1) 有效工作频率等于或优于400MHz-950MHz，信号增益+2dBm到+12dBm可调；
2) 基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3) 具有强滤波电路与高频增益芯片，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入并可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
4) 所有同轴电缆线材为≥5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线；
5) 系统提供≥2个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架；
6) 系统主机与天线翼板设计有系统连接状态指示灯，当正常安装并工作的时候，指示灯长亮。
7) 输出阻抗：≥50Ω，内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（≥4档可调），辐射角度:水平≥90度，垂直≥60度；
8) 高频信号输入：≥2路BNC输入，输入端信号最大灵敏度：≥+32dBm，，放大信号输出:≥16路BNC输出，系统DC输出:≥4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电）,输出/入阻抗：≥50Ω,系统信号输入端对外供电：≥+8.0V DC/200mA；
9) 阻抗：≥50Ω,弯曲半径：≥25mm,线损：≤0.24db/m(20度）,线径：≥6mm。
	套
	1

	16
	耳机
	1) ‌单元直径‌：40毫米钕磁铁驱动单元‌
2) 阻抗‌：35欧姆‌
3) 灵敏度‌：98分贝‌
4) 频响范围‌：15Hz-24kHz‌
5) 最大功率‌：1600毫瓦‌
6) 插头类型‌：标配3.5毫米直型插头（附1.2米和3米两种电缆及6.3毫米转接头）‌
	个
	1

	17
	隔离器
	1) 电位平衡处理器 可解决项目中非共地电流噪声问题，隔离外界干扰，隔离不共地产生的电流声、噪声，能用于连接各种音频扩声系统；
2) 保护高端精密音频设备不被对地电压（打火、静电）损坏，保障系统间安全传输；
3) 带线路莲花座、6.35插座、卡侬座输入输出口，2通道输入、2通道输出，将输入和输出是隔离的，支持接地以降低噪声,改善音质净化声音；
4) 支持电脑、摄像机、电子乐器、录播、远程视频会议等设备连接调音台产生的噪声消除；
5) 本设备无需外部电源，广泛应用于会议室、多功能厅、户外演出、远程视频会议、音箱扩声系统、音响工程、音频系统级联等产生电流噪声场合。
	个
	1

	18
	八路智能电源控制器
	1) 前面板具有≥1路电源空气开关，≥2路直通电源输出口，≥3.2 寸显示屏，≥8路独立开关按键，≥1路全开全关按键，≥2路RJ45通讯网口，后面板具有≥2个USB接口，≥1路RJ45通讯网口，≥1路WIFI 天线接口，≥1路RS232串口，≥1路RS-485口，≥1路12V电源输出，≥1路5V电源输出，≥1路短路触发输入口，≥1路短路触发输出口，≥1路触控电源输入口，≥8路电源时序开关输出口；（提供设备外观接口图片并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料）
2) 支持设置服务器地址、端口和心跳时间，可连接云服务器实现互联网远程控制，支持设置AP地址、名字和密码，发射 WIFI 热点，用户可连接设备 wifi 热点进行无线控制；
3) 内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时功能，具备操作日志记录；
4) 支持RS-232、RS-485或网络控制协议，用户可通过网口或串口实现外部控制；
5) 支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用；
6) 支持≥254台设备远距离级联功能；
7) 支持电脑、手机、平板远程监控设备每个通道的电压、功率、电流、开启状态实时检测显示，可一键全开全关所有通道；
8) 支持检测温度功能，可自动检测机内温度；
9) 支持状态实时显示，液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息；
10) 支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调；
11) 支持添加≥512个定时任务，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置；
12) 支持设置系统模式，至少包含手动、定时、联级模式，可设置设备上电模式通道全开或全关，可开启或关闭市电220V和直流5-24V触发输入的检测状态，检测到信号输入可自动开启设备，可设置通道欠压过压范围，超出范围值可选择执行或者不执行异常操作，可设置通道间隔时间、断电保护的电流下限和电流上限，可设置屏保时间和在线远程升级设备；
13) 内置报警喇叭，警报提示音音量可调，当超过预设的电流或电压阈值时发出告警提醒；防止设备损坏。（提供该项功能截图并加盖厂家公章作为该技术参数证明材料）
	台
	2

	4.3）远程视频会议系统
	
	
	

	1
	会议电视终端
	1) 业主提供
	台
	1

	2
	高清视频会议4K摄像机
	
	台
	2

	3
	4路视频采集卡
	1) 接口类型 雷电3（Thunderbolt 3）外置设备（USB-C 接口，需主机支持 Thunderbolt 3）
2) HDMI 输入通道数 4 路独立 HDMI 输入
3) 最大单路输入分辨率  4K@30Hz
4) 采集输出格式 支持 YUV422 / RGB 无压缩视频流
5) 音频采集 每路 HDMI 内嵌音频同步采集（无需额外音频线）
6) 供电方式 外接电源适配器（通常为 12V/3A），雷电3提供数据+辅助供电
7) 操作系统支持 Windows 10 / Windows 11（64位）（驱动版本如 20250830）
8) 即插即用 支持 UVC（免驱模式）或安装专用驱动后使用
	台
	1

	4.4）无线手拉手会议系统
	
	
	

	1
	2.4G无线数字会议主机
	1) 具有≥4.3寸触摸显示屏，实时对单元的通道、 ID地址码、电量显示，≥1路天线接口，≥1路RS422接口，可对摄像头进行集中控制，≥1路RS232接口，连接中控控制系统，≥4路音频XLR平衡输出口，≥2路线路音频输出RCA接口。
2) 支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，可通过≥10个数模自由组合设置，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒。
3) 具有加密保护功能，防止窃听和非授权访问，确保会议的私密性。
4) 全数字音频处理技术，音频采样频率≥48KHz，可连接≥255台无线会议单元。
5) 具有一键关机所有单元功能，≥3种会议模式：先进先出、正常模式、主席模式，同时发言数量≥4台。
6) 具有总音量和≥4通道音量调节，调整信号输出大小，主席单元具有主席模式，优先权功能。
7) 具有发言定时和发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，不做限制。
8) 系统支持显示字幕，可支持中/英文≥2种语言可选择，采用专业通讯电缆与无线收发器连接，主机可给无线收发器供电， 不需另外供电。
9) 支持发言数量、单元状态、会议模式、摄像跟踪、音量调节、单元编号、发言定时、摄像定位、单元设置、系统语言等功能设置，同时允许发言≥4台，可独立设置≥4路输出通道的音量和总音量。
10) 支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA≥3种摄像头通讯协议控制，可调节摄像头旋转速度和上下左右、放大缩小功能，支持≥20个单元进行摄像定位设置，支持通过主机设置每个摄像头保存 ≥126 个摄像定位方案。
11) 支持设置≥5个通讯信道和一键关闭所有单元，可设置屏保功能和修改密码。
	台
	1

	2
	2.4G无线数字会议主席单元
	1) 纯发言功能的无线会议单元，配备鹅颈式话筒杆，内置驻极体心型指向性电容式拾音器。
2) 具有≥2.8寸显示屏，可显示单元发言状态，单元ID号，会议模式，电量状态，音量状态，无线信号强度等信息。
3) 具有主席优先功能，配备主席优先按键，发言按键，按下主席优先按键，停止代表话筒发言，主席话筒优先发言。
4) 具有音量调节按键，可独立调节话筒音量大小。
5) 具有加密保护功能，可防止窃听和非授权访问，保障会议内容的私密性。
6) 支持中文简体、英文双语种切换显示单元信息。
7) 具有抗手机干扰能力，采用高保真无损音频传输技术，并支持≥48KHz音频采样率。
8) 通过主机配置，结合摄像头，实现摄像头自动跟踪的功能。
9) 配备≥5000mA容量的锂电池，采用TYPE-C接口充电。
10) 输入灵敏度：≤-45dBV/pa，增益限制的有效频率范围：80Hz-16KHz,信噪比:≥70db,谐波失真:≤0.5%。
	台
	1

	3
	2.4G无线数字会议代表单元
	1) 纯发言功能的无线会议单元，配备鹅颈式话筒杆，内置驻极体心型指向性电容式拾音器。
2) 具有≥2.8寸显示屏，可显示单元发言状态，单元ID号，会议模式，电量状态，音量状态，无线信号强度等信息。
3) 具有音量调节按键，可独立调节话筒音量大小。
4) 具有加密保护功能，可防止窃听和非授权访问，保障会议内容的私密性。
5) 支持中文简体、英文双语种切换显示单元信息。
6) 具有抗手机干扰能力，采用高保真无损音频传输技术，并支持≥48KHz音频采样率。
7) 通过主机配置，结合摄像头，实现摄像头自动跟踪的功能。
8) 配备≥5000mA容量的锂电池，采用TYPE-C接口充电。
9) 输入灵敏度：≤-45dBV/pa，增益限制的有效频率范围：80Hz-16KHz,信噪比:≥70db,谐波失真:≤0.5%。
	台
	9

	4
	无线会议单元专用充电箱
	1) 具有≥10路输出口，可同时为≥10台含锂电池无线会议单元充电。
2) 支持≥3.5小时内完成空电到满电；
3) 具有≥10路USB -A输出电压接口；
4) 支持高通QC3.0充电协议，支持快充和慢充；
	台
	1

	5
	2.4G无线数字会议室内信号放大器
	1) 采用2.4-2.5G频段≥14Dbi定向高增益平面天线，输入阻抗为≥50Ω。
2) 采用2.4G全数字跳频调制通讯技术，内置2.4G超低功耗无线模块，并支持≥48KHz音频采样率。
3) 内置数字电路，可将2.4G无线信号进行大幅度放大，信号辐射范围≥40米，支持吸顶式、壁挂式、桌面式等安装方式。
4) 支持与主机直接连接，无需额外电源接入，同时具备接收与发射双重功能。
5) 内置无线音频传输协议，并通过多项共存机制有效防止无线会议单元受到外界干扰。
6) 实现全方位通讯，采用自适应跳频技术，结合前向误差校正和重传机制，确保数据的传输稳定可靠，杜绝任何数据丢失情况。
7) 由主机供电，发射功率：≥18dBm，接收灵敏度：≤-88dBm。
	台
	1

	4.5）录播系统
	
	
	

	1
	高清会议录播系统主机
	1) 具有本地导播，远程导播，录制，直播，点播，数字音频，Web管理等功能。
2) 具有≥2寸显示屏，可显示名称、IP地址、工作状态、本机温度、日期及时间。
3) 具有≥1路RJ45网络接口，≥4路SDI高清输入，≥3路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口；≥2路MIC输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出，≥2路RS232接口、≥2路RS485接口；
4) 支持RTSP服务和RTMP推流，可实现推流到第三方直播平台观看直播。
5) 支持FTP\NFS方式可与第三方网络存储服务器对接，实现录制文件自动上传空间更大的网络存储服务器。
6) 具备OSD信息、角标及片头片尾插入，实时添加和编辑等实用功能。
7) 具有信号指示灯，可查看各路视频输入信号的输入状态及网络通讯状态。
8) MIC输入接口支持≥48V幻象供电，可为电容话筒供电。
9) 具有多格式同步录制功能，支持MP4,AVI,FLV,MKV,MOV,TS≥6种格式录制。
10) 具有导播功能，可查看录播画面,预览画面及输入信号源画面，具有≥9种画面布局及≥3种自定义画面布局，可实时调节输入输出音量及控制摄像头。
11) 具有自动录播功能，支持单次录播及循环录播，支持通过远程访问录播主机WEB，实现远程观看直播。
12) 支持离线语音转写功能，实现将语音转写成文本导出，并可自动生成字幕在视频画面呈现。
13) 具有断网断电文件找回功能，当出现意外情况断电断网时，可将对应文件找回还原。
14) 采用低噪声设计，录播主机产生的噪声最大值≤28dB。
	台
	1

	4.6）中控系统
	
	
	

	1
	中控主机
	1) 自带≥4.3寸液晶显示触摸屏，可显示时间，播放器状态，查看定时，音乐，具有≥1个USB接口，≥4路线路音频输出接口，≥1张网络模块内置≥3个RJ45网络接口，≥1张弱继电器模块卡内置≥8组接口，≥1张IR 红外控制模块卡内置≥8组接口，≥2张串行通信控制模块卡内置≥4组串口，≥2张串行通信扩展模块卡内置≥4组凤凰插口，各功能模块卡配合拓展盒子可分布式放置通过网络与主机连接工作。
2) 采用ARM Cortex-A9 Quad-Core，主频达1.6GHz，内置≥1GB DDR RAM，≥8GB EMMC FLASH；
3) 内置节目播放器，支持WMA/AAC/APE/MP3/FLAC/M4A/M4R/OGG/WAV/WV等无损格式的节目；
4) 具有查看定时点功能，可查看定时点名称、时间、周期、命令类型、歌曲播放模式、歌曲数量和歌曲名称；
5) 具有语句式和图形化≥2种编程方式，语句式编程方式：提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；图形化编程方式：用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；
6) 支持插卡式弱继电器控制功能，具有≥8路弱电继电器控制口，承受≥1A输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
7) 支持插卡式IR红外控制功能，具有≥8路红外控制口，支持红外学习功能，可同时控制≥8台红外功能设备，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
8) 支持插卡式I/O控制功能，具有≥8路数字I/O控制口，可根据外接设备不同的高低电平触发系统的一系列指令控制多种设备，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
9) 支持插卡式NET总线控制功能，具有≥2个NET网络口，输出数据的波特率和校验方式可设定，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
10) 支持插卡式串行通信控制功能，同时兼容RS232、RS422、RS485通讯协议，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
11) 支持插卡式Zigbee控制功能，实现与Zigbee接收模块通讯控制设备，通讯距离：隔墙50M/空旷400M，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
12) 支持插卡式RF控制功能，实现与RF接收模块通讯控制设备，通讯距离：空旷400M，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
13) 支持插卡式LoRa控制功能，实现与LoRa接收模块通讯控制设备，通讯距离：隔墙50M/空旷200M，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
14) 支持插卡式GPS/北斗校时控制功能，可通过BDS/GPD卫星导航系统获得校时信号，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
15) 支持插卡式音量控制功能，提供≥4路音频输入，≥4路音频输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
16) 支持定时控制功能，可编≥200个定时点，定时操控节目及受控设备；
17) 支持语音识别功能，可通过语音控制面板远程控制设备；支持TCP、UDP协议控制方式。
18) 支持远程网络控制，用户编程后可通过 PC 端、IOS、Andriod、Web 客户端控制受控设备；可通过魔术包远程控制电脑开关机；
19) 支持智能声压检测功能，通过采集会议主机或者其他前级音频设备的信号输出，在安卓平板端或者WEB端实时显示音频信号的dB值，实现实时检测会议室的声音大小变化情况。
20) 支持onvif协议摄像头可视化远程操控功能，可在中控平板上预览摄像头实时画面并对其全域控制，包含摄像头的上、下、左、右、左上、右上、左下、右下、回到原点及预设点调用等功能；
21) 支持PC及安卓客户端实时拉取受控PC的桌面视频流，实现流畅画面显示。系统支持≥4路并发拉流，并提供高、中、低≥3档画质调节选项，以适应不同网络带宽环境下的稳定播放；
22) 支持将PC键盘指令（单键或组合键）与中控自定义控件进行可视化编程，可快速构建对PC端多媒体及办公软件的精准控制模块，如视频播放/暂停/快进/后退/全屏/音量加减，PPT放映/翻页/退出等；
23) 支持通过中控客户端，一键快速调用并打开PC端预设的常用文件（如视频、PPT、图片等），支持≥10个文件快捷入口，数量可按需扩展；
24) 本模块将远程PC的键鼠控制功能无缝集成至分布式中控系统。用户可通过PC、Web及安卓等多种控制端，对受控PC进行实时、精准的远程操控，实现控制方式的无界延伸；
25) 支持通过一套中控系统集中管控多台PC，可通过平板等终端统一控制多媒体内容播放；
26) 支持标准RTSP协议拉流，兼容各类RTSP视频源（不限于摄像头），可将视频流实时推送至PC及安卓客户端进行显示；
	台
	1

	2
	中控强力电源控制器
	1) 支持搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用；
2) 支持≥8路独立电源开关控制；
3) 支持手动控制功能：面板上有≥8个机械轻触按键，紧急情况下可以手动长按≥3秒控制继电器的开关；
4) 支持常开与常闭功能：每路开关继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；
5) 控制方法：通过独立的RS485通讯协议，前面板按键及后面板IO口三种方式控制，可接各种可编程中央控制系统；
6) 载入容量：单路电流≥20A；
7) ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。
8) 电源：≥DC24V网络供电。
	台
	1

	4.7)辅助材料
	
	
	

	1
	42U机柜
	1) 42U标准机柜落地安装：600*1000*2000，含底座，含接地，含PDU等
	台
	1

	2
	多媒体插座
	1) 多媒体插座，包含1路音频、1路HDMI、1路网络接口 1路5孔插座及配套连接线缆
	个
	3

	3
	卡侬头（母）-卡侬头（公）
	1) 1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	24

	4
	音频连接线
	1) EVJV2*2.5
	米
	340

	5
	音频连接线
	1) EVJV2*4
	米
	550

	6
	HDMI线缆
	1) 2米hdmi线缆
	条
	5

	7
	航空安装线缆
	1) 20米8芯航空安装线缆(一公一母接头)
	条
	2

	9机房系统
	
	
	

	1)消控室机房
	
	
	

	1.1)机房装修
	
	
	

	1
	防静电地板含安装辅材
	1) 规格：600*600*35mm，高耐磨1.0mm厚HPL贴面，底边采用0.5mm镀锌钢板封底，四周导电胶条封边并以合成条密封保护；
2) 板幅极限偏差：0-0.4mm；板厚极限偏差：±0.3mm；表面平整度：≤0.6mm；
3) 集中荷载：≥567kg，挠度≤2mm；均布荷载：≥33000N/㎡，挠度≤2mm；极限荷载≥16650N；滚动荷载：≥4450N，滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm；表面电阻：106-1010Ω；耐磨：≥3000转；
4) 板基：硫酸钙防静电地板采用强化纤维的硫酸钙，属建筑物料A2等级（按DIN4102PART1标准）或A1等级（按DIN EN13501标准）地板的边位经磨滑处理，防止机械损坏及潮湿变形；
5) 防火性能：不燃A级；
	平方米
	60.34

	2
	原始地面找平
	1) 原始地面找平
	平方米
	60.34

	3
	地面防尘漆
	1) 地面防尘漆2遍
	平方米
	60.34

	4
	保温棉
	1) 铝箔保温棉
	平方米
	60.34

	5
	微孔方形铝合金吊顶
	1) 600*600微孔方形铝合金吊顶
	平方米
	60.34

	6
	顶面防尘漆
	1) 地面防尘漆2遍
	平方米
	60.34

	1.2)防雷接地系统
	
	
	

	1
	电涌保护器
	1) iPRU20/4P,Up≤1.5kV,In≥3kA
	个
	2

	3
	接地母线
	1) 40*4扁钢紫铜排
	米
	143

	5
	接地线
	1) BVR-1x10
	米
	62

	6
	接地线
	1) BVR-1x16
	米
	62

	7
	接地线
	1) BVR-1x35
	米
	30

	8
	端子箱
	1) 接地端子箱，300x200x120
	个
	1

	1.3)UPS备电
	
	
	

	1
	UPS主机
	1、功率：三进三出30KVA 在线式ups主机；
2、主要技术参数，以下参数提供产品彩页及同系列检测报告加盖原厂公章：
1）输入电压：380VAC；
2）输入频率变化范围: 40～70Hz；
3）输出功率因数：1；
4）系统效率：≥95%；ECO模块：≥98%；
5）以上参数提供产品彩页加盖原厂公章；
★3、UPS具备以下安全功能，以下安全功能提供产品彩页及同系列检测报告加盖原厂公章：
1）UPS具有自老化功能；
2）UPS具备风机智能调速功能；
3）UPS具备休眠功能；
4）UPS具备电池反接保护功能；
5）UPS具备电池接地故障检测功能；
	台
	1

	2
	蓄电池
	1) 免维护铅酸蓄电池容量12V-100Ah，要求主机同品牌；
2) 蓄电池应具有泰尔、抗震检测认。
3) 蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。
4) 蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
	节
	64

	3
	ups配电柜
	1) 配电柜容量满足63A，根据弱电图纸配置。
	只
	1

	4
	电池柜
	1) 32节/柜
	台
	2

	9
	电缆
	1) WDZB-YJY3*16
	米
	30

	12
	安装辅材
	1) 配套
	套
	1

	1.4)空调
	
	
	

	1
	4P立式空调
	1) 4P立式空调，含室外机、铜管等
	套
	1

	2)综合楼2F弱电分机房
	
	
	

	2.1)机房装修
	
	
	

	1
	防静电地板含安装辅材
	1) 规格：600*600*35mm，高耐磨1.0mm厚HPL贴面，底边采用0.5mm镀锌钢板封底，四周导电胶条封边并以合成条密封保护；
2) 板幅极限偏差：0-0.4mm；板厚极限偏差：±0.3mm；表面平整度：≤0.6mm；
3) 集中荷载：≥567kg，挠度≤2mm；均布荷载：≥33000N/㎡，挠度≤2mm；极限荷载≥16650N；滚动荷载：≥4450N，滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm；表面电阻：106-1010Ω；耐磨：≥3000转；
4) 板基：硫酸钙防静电地板采用强化纤维的硫酸钙，属建筑物料A2等级（按DIN4102PART1标准）或A1等级（按DIN EN13501标准）地板的边位经磨滑处理，防止机械损坏及潮湿变形；
5) 防火性能：不燃A级；
	平方米
	32.3

	2
	原始地面找平
	1) 原始地面找平
	平方米
	32.3

	3
	地面防尘漆
	1) 地面防尘漆2遍
	平方米
	32.3

	4
	保温棉
	1) 铝箔保温棉
	平方米
	32.3

	5
	微孔方形铝合金吊顶
	1) 600*600微孔方形铝合金吊顶
	平方米
	32.3

	6
	顶面防尘漆
	1) 地面防尘漆2遍
	平方米
	32.3

	7
	电池架底座
	1) 8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际；
	套
	1

	2.2)防雷接地工程
	
	
	

	1
	电涌保护器
	1) iPRU20/4P,Up≤1.5kV,In≥3kA
	个
	2

	3
	接地母线
	1) 40*4扁钢紫铜排
	米
	55

	5
	接地线
	1) BVR-1x10
	米
	32

	6
	接地线
	1) BVR-1x16
	米
	32

	7
	接地线
	1) BVR-1x35
	米
	18

	8
	端子箱
	1) 接地端子箱，300x200x120
	个
	1

	2.3)UPS备电
	
	
	

	1
	UPS主机
	1) 功率：三进三出20KVA 在线式ups主机；
2) 主要技术参数：
 1输入电压：380VAC；
 2输入频率变化范围: 40～70Hz；
 3输出功率因数：1；
 4系统效率：≥95%；ECO模块：≥98%；
 5以上参数提供产品彩页加盖原厂公章；
3) UPS具备以下安全功能：
 1UPS具有自老化功能；
 2UPS具备风机智能调速功能；
 3UPS具备休眠功能；
 4UPS具备电池反接保护功能；
 5UPS具备电池接地故障检测功能；
	台
	1

	2
	蓄电池
	1) 免维护铅酸蓄电池容量12V-100Ah，要求主机同品牌；
2) 蓄电池应具有泰尔、抗震检测认。
3) 蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。
4) 蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
	节
	32

	3
	ups配电柜
	1) 配电柜容量满足50A，根据弱电图纸配置。
	只
	1

	4
	电池柜
	1) 32节/柜
	台
	1

	5
	电缆
	1) WDZB-YJY3*10
	米
	24

	6
	安装辅材
	1) 配套
	套
	1

	2.4)空调
	
	
	

	1
	4P立式空调
	1) 4P立式空调，含室外机、铜管等
	套
	1

	10综合管路系统
	
	
	

	1)室内
	
	
	

	1
	配管
	1) JDG20热镀锌导管沿砖、混凝土结构暗配、防腐油漆,接地
	米
	3450

	2
	配管
	1) JDG25热镀锌导管沿砖、混凝土结构暗配、防腐油漆,接地
	米
	1760

	3
	配管
	1) JDG32热镀锌导管沿砖、混凝土结构暗配、防腐油漆,接地
	米
	950

	4
	金属镀锌桥架50*50
	1) 金属镀锌桥架50*50，含弯头、三通、双通、桥架刷漆和跨接处理
	米
	122

	5
	金属镀锌桥架100*50
	1) 金属镀锌桥架100*50，含弯头、三通、双通、桥架刷漆和跨接处理
	米
	340

	6
	金属镀锌桥架200*100
	1) 金属镀锌桥架200*100，含弯头、三通、双通、桥架刷漆和跨接处理
	米
	150

	7
	金属镀锌桥架400*100
	1) 金属镀锌桥架400*100，含弯头、三通、双通、桥架刷漆和跨接处理
	米
	750

	2)室外
	
	
	

	1
	SC20镀锌钢管
	1) SC20，国标厚度
	米
	224

	2
	SC25镀锌钢管
	1) SC25，国标厚度
	米
	432

	3
	SC32镀锌钢管
	1) SC32，国标厚度
	米
	224

	4
	SC50镀锌钢管
	1) SC50，国标厚度
	米
	490

	5
	SC80镀锌钢管
	1) SC80，国标厚度
	米
	670

	6
	SC100镀锌钢管
	1) SC100，国标厚度
	米
	90

	7
	PE25硬质塑料管
	1) PE25，国标厚度
	米
	520

	8
	PE32硬质塑料管
	1) PE32，国标厚度
	米
	666

	9
	PE50硬质塑料管-4孔顶管
	1) PE50，国标厚度
	米
	1960

	10
	1#弱电手孔井
	1) 800*800*1000mm
	个
	12

	11其他
	
	
	

	1
	其他费用
	1) 未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，施工单位自行综合考虑报价。
	批
	1

	注：
（1）如有需要，投标人在投标期间应自行充分考察现场了解具体工作内容，根据自身条件、考虑相关风险进行投标和报价。
▲（2）中标后若中标人提供的设备无法无缝接入原平台的，采购人有权解除合同，并追究中标人的法律责任，产生所有损失由中标人负责。
（3）采购需求中的参数、型号（如有）及要求仅供投标人参考，没有任何限制性，投标人可选择同等或更优档次的产品，但必须满足相应（实质性）技术要求、规格、安装条件及采购人的要求。


注：
1、本采购项目的核心产品为：48盘位存储服务器。
2、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

招标文件如有提供的图片为参考式样和颜色，投标人请提供所投产品的图片。

4、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

5、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求，《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注的为政府强制采购产品。

6、在政府购买服务项目中“公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务”。

7、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

8.其他：

①投标人应仔细勘察现场，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。

②中标人施工及安装时应对已完工程进行保护，如果造成任何损失由中标人负责。

③投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。

④安装时须由相应证书的安装人员进行安装，安装人员须强制购买有关保险。中标人须认真落实各项安全保护措施，保证工程的施工安全和人身安全；完成本项目过程中发生的一切安全事故由中标人负责。

⑤中标人保证对其出售的货物享有合法的权利。

⑥货物的制造生产、施工符合国家、省和地市相关标准及规定。
三、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

四、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.
设备的制造与供货及提供相关资料；

2.
设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.
设备的安装及部件的就位和固定；

4.
设备及部件的连接和检查；

5.
设备与系统的调试；

6.
整个系统调试；

7.
系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.
验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.
负责培训资料的编写和技术培训；

10.
售后服务。

五、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、▲保修期：整个系统均不少于5年免费质保期（投标人可提供更优惠的质保期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

六、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

第三章  投标人须知
前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市第一人民医院改扩建工程（二期）-综合楼项目智能化

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
3、本项目招标代理服务费根据中标价由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：

货物类：①如中标价<100万:[中标价*1.5%，代理费低于5000 元按 5000 元计取;②如 500 万≥中标价>100 万:[100 万*1.5%+(中标价-100)万*1.1%]*80%，代理费低于 1.5 万元按 1.5 万元计取；

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后9个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：合同生效以及具备实施条件7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的85%，经采购人审定后付至结算价的100%，由临海市大洋建设投资有限公司向中标单位进行支付，发票应随付款进度及时提供给临海市大洋建设投资有限公司。

	13
	履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

	14
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。


一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。
  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）询问

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以通过浙江省政府采购云平台向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出明确答复。

2.供应商认为询问事项使自己的权益受到损害并属于可质疑事项的，可依法向采购人、采购代理机构提出质疑。
（九）质疑

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项，具体事项如下：
1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

2.供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构应当通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。
3.供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4.供应商不得通过提出质疑、撤回质疑等方式谋取不正当利益，实施敲诈勒索、强迫交易的，依法承担法律责任。供应商在全国范围12个月内三次以上质疑不成立提起投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5.采购人或采购代理机构在收到供应商合格的质疑函后七个工作日内对质疑事项逐项作出书面答复，通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商通过政采云平台或其他书面形式撤回质疑的，采购人、采购代理机构可以不再作出质疑答复。
6.质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
（十）投诉
1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定，通过政府采购云平台“行政裁决”系统线上投诉或以书面形式邮寄方式向本项目监管机构临海市财政局进行投诉，联系地址：临海市巾山东路112号，联系部门：政府采购监管科，监督、投诉联系电话：0576-85188034。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；
（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）设备说明表；
（5）项目负责人简历表；
（6）项目实施人员一览表； 
（7）投标人类似成功案例一览表；
（8）售后服务网点情况表；
（9）商务技术响应表；
（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）资格响应文件、商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效:

1.不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的;

3.不同供应商的投标文件的内容存在3处(含)以上错误一致的;

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标
（一）开标准备
采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登录临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登录，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（1622472553@qq.com）,联系人：高先生，电话：0576-85408362；
5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
6.资格及商务技术文件评审；
7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
9.报价文件评审；
10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
11．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 

（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。
4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金
1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 
第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业价格评审优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条和《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（货物类：提供原与其他采购人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供2025年度银行工资流水佐证）、奖金（包括2024年度年终奖，提供银行工资流水佐证）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	投标人综合实力
	3分
	供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证证书，每个得1分，本项最高得3分。
备注：
1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	2
	投标人业绩
	3分
	投标人完成过2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成过类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。

	
	
	
	备注：
1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。
3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。

	3
	项目团队情况
	8分
	1. 项目负责人要求：拟委任的项目负责人具有以下职称或证书：具有高级工程师（信息技术）职称、具备人社部或工信部或住建部相关部门颁发的网络规划设计师、信息安全工程师、一级建造师（机电工程）、信息系统管理工程师、信息系统项目管理师（高级）、软件设计师、数据库系统工程师等证书，每种职称或证书得1分，最高得3分。

	
	
	
	2. 项目技术负责人要求：拟委任的技术负责人具有以下职称或证书：具有高级工程师（信息技术）或（系统集成）职称、具备人社部或工信部或住建部相关部门颁发系统规划与管理师、网络工程师、技术开发正高级工程师、系统分析师（高级）等证书，每种职称或证书得1分，最高得2分。

	
	
	
	3. 团队其他成员：拟组建的项目组成员具有5人及以上，具备人社部或工信部或住建部相关部门颁发系统架构设计师、网络规划设计师、系统开发工程师、信息安全工程师、信息系统项目管理师等，每种职称或证书得1分，最高得3分。

	
	
	
	备注：
注:1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件。

2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	4
	综合布线系统
	3分
	由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。

	5
	计算机网络系统
	4分
	由评标委员会根据投标人提供的除标★设备外，剩余设备的品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。

	6
	智慧安防系统
	4分
	由评标委员会根据投标人提供的除标★设备外，剩余设备的品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。

	7
	信息发布系统
	4分
	由评标委员会根据投标人提供的除标★设备外，剩余设备的品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。

	8
	排队叫号系统
	3分
	由评标委员会根据投标人提供的除标★设备外，剩余设备的品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。

	9
	会议系统
	4分
	由评标委员会根据投标人提供的除标★设备外，剩余设备的品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。

	11
	机房系统
	4分
	由评标委员会根据投标人提供的除标★设备外，剩余设备的品牌型号、主要配置技术参数、检测报告及响应程度等综合进行打分。

	12
	重要参数响应情况
	8分
	招标需求中标★的重要指标，每提供满足要求的一项得1分，全部满足要求得8分。备注：需提供相关证明材料，不提供或未按要求提供的不得分。

	13
	项目具体实施方案
	15分
	（1）根据投标人对项目的理解，详细编制各系统建设方案，含系统架构、部署方案、功能模块等，进行综合评分（0-5分）。

	
	
	
	（2）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（3）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（4）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、供货保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（5）安装调试措施：根据投标人的安装、调试措施等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（6）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-2分）。

	14
	培训方案
	2分
	根据提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等情况进行打分（0-2分）。

	15
	售后服务
	3分
	服务方案：根据投标人服务能力、售后服务网点、人员安排（人员安排情况、职称证书等）、日常运维、售后服务响应时间进行打分（0-2分）。

	
	
	
	备品备件：根据投标文件中明确提供备品备件的数量等情况进行打分（0-1分）。

	16
	质保期
	2分
	项目整体质保期不少于2年，投标人承诺的项目整体质保期，每增加1年得1分，本项最高得2分


1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。
4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。             

采购项目评分索引表
（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	投标人综合实力
	3分
	
	投标人务必将应标业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	2
	投标人业绩
	3分
	
	投标人务必将应标业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	3
	项目团队情况
	8分
	
	投标人务必将应标业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	4
	综合布线系统
	3分
	
	
	

	5
	计算机网络系统
	4分
	
	
	

	6
	智慧安防系统
	4分
	
	
	

	7
	信息发布系统
	4分
	
	
	

	8
	排队叫号系统
	3分
	
	
	

	9
	会议系统
	4分
	
	
	

	10
	机房系统
	4分
	
	
	

	11
	重要参数响应情况
	8分
	
	投标人务必将应标业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	12
	项目具体实施方案
	15分
	
	
	

	13
	培训方案
	2分
	
	
	

	14
	售后服务
	3分
	
	
	

	15
	投标人综合实力
	3分
	
	
	

	16
	质保期
	2分
	
	
	

	合计
	70分
	
	
	


第五章  合同主要条款
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


附件：附上报价明细表                       
第六章　投标文件格式
一、资格响应文件格式
1.资格响应文件封面格式： 
资格响应文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

2.营业执照等：
营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）
（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （采购人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
二、商务技术文件格式
4.商务技术文件封面格式： 
商务技术文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

5.投标函格式：
投 标 函

致：_______     __（采购人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________          邮编：__________
收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __   
投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                
法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                            投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日
7. 设备说明表格式：
设备说明表
（适用于货物类）

项目名称：
项目编号：

	序号
	设备名称
	品牌及型号
	详细参数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
8.项目负责人简历表格式：
项目负责人简历表
项目名称：
项目编号：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：  _____年___月___日
10.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表
项目名称：                                            项目编号：
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	采购单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日
11.售后服务网点情况表格式：
售后服务网点情况表
项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 
日期：  _____年___月___日
12.商务及技术响应表格式：
商务及技术响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


特别说明：
1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。
2、供应商应在本表格中--供应商的应标情况栏中列出具体的应标内容。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
三、报价文件格式
13.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
项目名称：
     项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
14.开标一览表格式：
开标一览表
项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价

	大写：人民币    佰    拾   万   仟   佰   拾
    元     角    分整

小写：￥________________________元整

	


货物类：投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
15.报价明细表格式：       
报价明细表
（货物类）

项目名称：
项目编号：
	序号
	标的设备名称
	制造商名称
	制造商是否是小微企业
	制造商控股股东是否为大型企业
	品牌
型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写：人民币      佰    拾   万   仟   佰   拾    元     角    分整

小写：¥________________________元整


说明：
1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。
2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：                                              

日期:_____年___月___日
温馨提醒：

1、投标人请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

填表说明：
1、“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的（采购清单）中的名称，标的应逐项填写齐全。标的分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。
（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、投标人应当按照采购文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照制造商自身经营范围所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型。
5、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

6、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在中标结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。
7、鼓励投标人在投标时一并提供对货物制造商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

8、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

17.政府采购活动现场确认声明书
政府采购活动现场确认声明书
                 （采购组织机构名称）：
本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与采购人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位
□与其他所有供应商之间均不存在利害关系
□与之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
□不存在利害关系
□存在下列利害关系
供应商代表签名：
年  月   日


