镇海区炼化医院病房改造提升（一期）工程

检验科（实验室）建设项目招标控制价编制说明

一、工程概况

镇海区炼化医院病房改造提升（一期）工程检验科（实验室）建设项目建设地点位于宁波市镇海区蛟川街道临俞片区，东至规划用地，北至河周路，西至石柱二路，南至石柱一路。本工程由宁波市镇海区人民医院医疗集团负责建设，宁波明洲工程管理有限公司负责代建。

二、编制范围

本次招标控制价编制范围为设计图纸内的装修工程、安装工程、家具、智能化工程，具体以施工图及工程量清单为准。

三、编制依据

- 委托单位提供的设计图纸（电子版）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及相关造价管理文件；

- 《关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函〔2025〕320号）；

- 《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（甬建函〔2025〕142号）。

- 编制原则及办法

- 工程量：根据设计图纸（电子版）计算；

- 人工、材料信息价：人工市场价格按《宁波造价》2026年第3期人工市场信息价格计取，材料价格按《宁波造价》2026年第3期镇海区市场信息价（镇海区市场信息价未及材料按同期宁波市区材料市场信息价）、《浙江造价信息》2026年第3期常用材料价格信息计取，无以上市场信息价材料按市场调研价计取（以上价格均为除税价）；

- 取费标准：

- 企业管理费、利润：装修工程按单独装饰工程中值费率计取；安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取；

- 施工组织措施费：仅计取安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费措施费，费率均按中值计取；不计取提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、二次搬运费、优质工程增加费和其他施工组织措施费；

（3）根据《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（甬建函〔2025〕142号）文件规定安全文明施工基本费的组成内容、具体费率标准按浙建建函〔2025〕320号文件执行

（4）不计取安全文明施工标准提升增加费；

（5）规费费率：按相应专业工程标准费率乘30%计取；

（6）增值税税率：根据浙建建发(2019)92号文件按一般计税费率9%计取；

- 招标控制价编制方式：国标工程量清单法；

- 相关技术标准、标准图集与验收规范及省、市、区有关文件规定、委托方有关要求等；

- 工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范、清单说明及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

- 主要材料品牌要求详见材料品牌选用表。

- 主要事项说明

- 装修工程

- 经设计确认，阻燃夹板外窗封板处涂料做法按如下计入：1）腻子满刮两遍；2）无机涂料一底两遍；

- 经设计确认，成品集成卫生间参数调整为：1）底座：SMC一体成型，防水防潮、抗冲击，无拼接缝隙，防污易清洁，承重稳固。2）框架：优质铝合金材质，质轻承重强、耐腐蚀，结构紧密，适配多风格，安装便捷。3）隔板:磨砂玻璃隔板，透光隐私兼顾，厚实安全、易清洁，具简约质感。4）顶板8mm碳晶板，防水防潮、防火隔音，平整不易变形，安装便捷。5）背板：8mm碳晶板，防潮易清洁，可直接作为墙面，节省施工成本，可悬挂配件。6）配置：含洗手盆、镜子、花洒、龙头、蹲便器、毛巾架、照明灯、换气扇等。

- 电气工程

- 本次工程工程量按设计图纸计算计入，未考虑与总包工程存在的界面重复及交叉施工部分；

- 配电箱JYKAP、WMNT进线由甲方引至，不计入本次预算；

- UPS不间断电源及其附属设备计入电气专业，品牌设计明确为科华、山特、施耐德；

- 配管吊顶内敷明敷，彩钢板区域贴吊顶顶面敷设，铝扣板区域离地3.25m敷设；

- 小型空开箱为8位PZ-30配电箱，断路器规格详见图纸；

- 电线穿出地面、墙面需预留出线面板；

- 配电箱预留回路为预留断路器用于检修等，无末端回路；

- 电气桥架采用托盘式热镀锌桥架；

- 冷库、空调、排风控制系统计入电气专业；

- 抗震支架暂未计入。

- 给排水工程

- 本次工程工程量按设计图纸计算计入，未考虑与总包工程存在的界面重复及交叉施工部分；

- 经设计回复，给水管道立管走功能柱，需要做防结露；

- 经设计回复，地漏，盆穿楼板的套管是采用钢套管；

- 经设计回复，水表型号跟炼化医院主体一样采用有线远传水表；

- 经设计回复，热水器品牌没特殊要求，国内质量可靠的主流品牌就行；

- 经设计回复，废水管管道上设置倒流防止器；根据甲方反馈，因设备排水存在气泡，需采取防倒流措施；

- 经设计回复，废水管系统图的标识跟平面图标识不一致时，以系统图为准。

- 暖通工程

- 经设计回复，新风系统中消声器为双层微孔板消声器，长度1米；

- 经设计回复，新风管道的镀锌钢板为共板法兰连接；

- 经设计回复，排风电动调风阀采用PP材质；

- 经设计回复，冷库智能温控系统参数更改。

- 冷库物联网实时监控系统经设计确认，参数如下：

- 采用15寸人机交互屏：

物联网手机APP或互联网实时查看冷库运行情况；冷库异常状态告警，支持现场声音告警、远程手机APP告警及短信通知指定用户；

- 压缩机状态监测：

运行状态监测：开机/停机、运行时长、启停次数；电气参数监测：压缩机运行电压、电流及功率因素等；吸气压力、排气压力、油压监测；

- 冷风机状态监测：

风机运行状态（开启/停机/化霜/滴水）、电流；蒸发温度、化霜温度监测；

- 冷凝器状态监测：

冷凝风机运行状态，运行电流；进出风、温度；

- 库内温度监测：

实时运行温度监测；查看历史曲线、数据存储；

- 控制系统：

6-01 操作和显示

控制系统有中文显示，所有工艺参数可以设定、显示和设置存储控制器采用 TFT 全彩电容触摸液晶屏，界面滑动与触摸控制，简洁直观、易使用；

6-02 运行状态

显示运行显示完善，可通过人机界面直观的观察机组运行状态，如：设定温度、运行温度、运行状态、运行模式、运行电流、供电电压、环境温度、排气温度、排气压力、排气饱和温度、吸气温度、吸气压力、吸气饱和温度、压缩机转速、冷凝风扇电机转速、化霜状态、电子膨胀阀开启度、电能能耗数据等；

6-03 控制功能

可实现一键开机；电容触摸屏，滑动切换界面快速设置，具有定时运行、快速设置温度、触摸屏无操作自动锁定、防误操作、手动除霜等；

6-04 操作权限

依照不同的用户等级，分配三级操作权限，对应不同的操作设定功能，使用者、管理者、工程师；管理员和工程师登录设置需有密码保护；具备操作者操作记录和操作、登录历史；

6-05 保护和告警

保护与故障告警：高压保护、低压保护、温度过高告警、制冷剂泄漏告警、防冻保护、运行电流过大保护、变频控制系统故障告警、排气温度过高、排气温度过高保护等，保护信息以中文界面形式显示在人机交互触摸屏上面，不接受以代码方式显示；

6-06 物联网和4G

4G 物联网接入：实时在线监测运行参数与温度，远程操作开关机等物联网功能；手机 APP 实时在线联网；远程设定温度和开关机操作；具有远程 OTA 升级功能；

6-07 断电记忆

系统因故障或突然停电而停止，再次恢复后，系统会自动重新启动，保持断电前的设置参数、数据的准确性及完整性。

- 附件

| 镇海区炼化医院病房改造提升（一期）工程检验科（实验室）建设项目材料品牌参考表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、产品、设备名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 一 | 装修工程 |  |  |
| 1 | 无机涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |
| 2 | 洁净板 | 江苏林森、华翱、万事达 |  |
| 3 | 成套钢制门 | 马斯德克、林森、联合珐码 |  |
| 4 | 双层玻璃观察窗 | 马斯德克、林森、联合珐码 |  |
| 5 | 轻钢龙骨 | 龙牌、泰山、圣戈班 |  |
| 6 | 铝扣板 | 智洪、乐思龙、金邦 |  |
| 7 | 同质透芯PVC地面 | 洁福、阿姆斯壮、KCC |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 1 | 配电箱元器件 | 正泰、德力西、公牛 |  |
| 2 | 电线、电缆 | 东方、球冠、远东 |  |
| 3 | 洁净灯具 | 亮美聚、洁奥、中工通明 |  |
| 4 | 室内灯具 | 三雄极光、雷士、佛山照明 |  |
| 5 | 开关、插座面板 | 西门子、正泰、罗格朗 |  |
| 6 | 桥架 | 广东联标、德力、东意德 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | 河北金合益、天津利达、天津友发 |  |
| 8 | JDG管 | 天津利达、广东联标、百里特 |  |
| 9 | 变频器 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 10 | 排风智能控制面板 | 昕展、熙诚、惠勒 |  |
| 11 | 管道静压传感器 | 西门子、博力谋、德威尔 |  |
| 12 | LCD屏幕 | mcgs、西门子、繁易 |  |
| 13 | 空调 | 三菱电机、三菱重工、大金 |  |
| 14 | 新风机组 | 亿利达、东通、应达 |  |
| 15 | VRF空调系统铜管 | 飞轮、龙煜、宏泰 |  |
| 16 | 风机 | WINFAN、广菱丰、生泰 |  |
| 17 | PP风管 | 鸿远、宇进达、龙州 |  |
| 18 | 镀锌风管 | 宝钢、武钢、鞍钢、 |  |
| 19 | 橡塑保温棉 | 华美、福乐斯、恒祥 |  |
| 20 | 废气净化处理设备 | 伟一、生泰、广菱丰 |  |
| 21 | 风阀、风口、消声器类 | 东海、金刚、中境 |  |
| 22 | 风冷冷凝机组 | 美乐柯、伊士班尼亚、RREKUU |  |
| 23 | 冷风机 | 美乐柯、伊士班尼亚、RREKUU |  |
| 三 | 智能化工程 |  |  |
| 1 | 信息网络系统 | 华三、华为、锐捷 |  |
| 2 | 综合布线系统 | 康普、山泽、绿联 |  |
| 3 | 视频安防监控系统 | 海康威视、大华、宇视 |  |
| 4 | 出入口控制系统 | 海康威视、大华、宇视 |  |
| 5 | 冰箱温度无线采集系统、智慧实验室环境管理系统 | 路恒、惠勒、雷博士 |  |
| 四 | 家具 |  |  |
| 1 | 实验台柜 | TMOON、中境博新、北京成威 |  |

中冠工程管理咨询有限公司

2026年05月08日