临海市政府采购
招  标  文  件
（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市红脚岩渔港综合管理港长制项目（智慧渔港建设项目） 
项目编号：TZMC-202611
采购单位：临海市海洋经济发展局
代理机构：台州明辰招标代理有限公司
二0二六年四月 
目    录
3第一章  投标邀请


8第二章  招标需求


70第三章  投标人须知


85第四章  评标办法及评分标准


92第五章  合同主要条款


108第六章　投标文件格式


108一、资格响应文件格式


111二、商务技术文件格式


121三、报价文件格式




  


第一章  投标邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市海洋经济发展局委托，现就临海市红脚岩渔港综合管理港长制项目（智慧渔港建设项目）采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市红脚岩渔港综合管理港长制项目（智慧渔港建设项目）

采购单位：临海市海洋经济发展局

采购规模及内容概述：综合管路系系统、综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、智慧广播系统、机房工程与UPS系统、软件平台系统，具体详见招标需求。

采购预算：279万元

采购组织类型：分散采购
采购标段数：1
采购方式：公开招标

▲供货期：合同签订后90天内完成安装调试。
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站
（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登录临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。
4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年5月13日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件质疑：投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年5月13日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标
开标时间：2026年5月13日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼4号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 
11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。
（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。
13、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
（1）采购人信息

名称：临海市海洋经济发展局

地址： 临海市东方大道219号农林水大厦11楼

项目联系人（询问）： 毛先生

项目联系方式：0576-85389919
质疑联系人：张先生
质疑联系方式：0576-85389919
（2）采购代理机构信息

名 称： 台州明辰招标代理有限公司

地址: 浙江省台州市临海市古城街道白云社区靖江中路193号星鑫商务大厦1102室

项目联系人（询问）： 董先生

项目联系方式：0576-89188963

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0576-89188960
电子邮箱: 2794725066@qq.com
（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局                   

地 址：临海市巾山东路112号   

联系人：政府采购监管科

监督、投诉联系电话：0576-85188034 

（4）政采云平台信息

联系电话：95763   

附件
政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知
为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。
政采保联系方式

	阳光财产保险股份有限公司临海支公司
	合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。
	马李莉
	13586026113（微信同号）


政采贷联系方式

	序号
	银行简称
	贷款年利率
	政采贷联系人
	联系电话

	1
	工商银行
	3.8%起
	朱菲菲
	 13732333886

	2
	农业银行
	3.8%起
	刘军  
	13606652552

	3
	中国银行
	3.85%起
	钱玲红
	13666860933

	4
	建设银行
	3.8%起
	金寅姿
	13575826932

	5
	浦发银行
	4.785%起
	郑  强
	15988990003

	6
	兴业银行
	3.65%起
	方成纲
	15267208988

	7
	泰隆银行
	5.4%起
	何安青
	13586122727

	8
	浙商银行
	3.85%起
	陈双双
	13666868989

	9
	农发银行
	2.85%起
	金和平
	13705760213

	10
	光大银行
	 3.9%起
	王玲敏
	15068686860

	11
	湖商银行
	4.8%起
	叶丰恺
	18657661866

	12
	邮储银行
	3.85%起
	黄梦雅
	18906767388

	13
	温州银行
	4.35%起
	何宗富
	15967009253

	14
	交通银行
	 3.85%起
	吴静静 
	13606680050 

	15
	民生银行
	 3.85%起
	王都旺
	13676697833

	16
	宁波银行
	4.785%起
	冯晶晶
	13736200193


第二章  招标需求
一、项目概述
临海市红脚岩渔港综合管理港长制项目（智慧渔港建设项目）围绕渔港安全监管、运营管理与执法服务需求，构建“安全可控、高效协同、智能便捷”的现代化智慧管控体系，筑牢渔港安全生产防线，提升运营管理效率与综合服务水平。本项目智能化系统建设内容主要包括：综合管网系统、综合布线系统、计算机网络系统（设备网）、视频监控系统、智慧广播系统、机房系统、智慧渔港综合管理平台。
二、项目建设目标

本项目以港长制统领、智慧化赋能、全链条管控为核心，紧扣渔业安全、渔港治理、应急处置核心任务，建成全域可视、智能预警、协同高效、安全可控的现代化智慧渔港，实现以下目标：

（1）构建港长制闭环管控体系

落实港长制责任，整合人防、物防、技防、应急资源，实现船舶进出港、人员管理、隐患排查、事件处置全流程闭环，确保伏休、防台、执法等关键任务智能落地。

（2）实现渔港全域智能精准监管

通过视频监控、AI分析、AIS融合、雷达感知等技术，对内港、外港、码头、堤岸全域覆盖，自动识别违规出海、“三无”船舶、人员危险行为、火情等隐患，做到早发现、早预警、早处置。

（3）打造一体化协同指挥架构

打通数据孤岛，统一接入视频、船舶、人员、广播、潮汐等系统，实现“一屏观全域、一网管全港”，提升日常管理、执法监管、应急响应效率。

（4）夯实高可靠智能化基础设施

升级管网、双网隔离、机房、供电、网络覆盖，解决信号弱、设备老、存储不足问题，保障系统7×24小时稳定运行，适配海洋高盐雾环境。

（5）建成数字驱动的智慧管理标杆

建立船舶、人员、事件全生命周期数字化档案，实现数据可追溯、态势可分析、决策可支撑，打造临海乃至台州港长制+智慧渔港示范样板。

三、采购清单 
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	一、
	综合管路系统
	
	
	

	1
	室外0号手孔
	宽500*长500*高700（成品水泥）/井圈带井盖
	只
	20

	2
	手孔管
	镀锌SC50，壁厚2.5
	米
	800

	3
	手孔管
	PE管50，壁厚2.2
	米
	1200

	4
	穿线管
	PE管32，壁厚1.8
	米
	800

	5
	镀锌钢绞线
	架空线路搭配钢绞线使用'Φ3.0mm
	米
	860

	6
	拉线抱箍
	D204
	只
	38

	7
	挖土方
	管道沟挖土方/管道井挖土方
	m3
	510

	8
	管路包封
	管路包封
	m3
	39

	9
	夯填回填土
	国标定制
	m3
	260

	10
	室外网络箱（二级落地箱）基础
	1000mm*1000mm*500mm,包含基础开挖、C30混凝土基础浇注施工
	只
	4

	11
	辅材
	电工胶布、扎带、垫片、C15水泥（用于管道封装）等
	批
	1

	二、
	综合布线系统
	
	
	

	1
	主路光缆12芯
	1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 769；
2.规格：：GYXTW；
3.护套材料（Jacket Material)：PE
4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.4，＠1550nm≤0.22；
5.芯数：12芯；
	米
	779

	2
	主路光缆8芯
	参数：1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 769；
2.规格：：GYXTW；
3.护套材料（Jacket Material)：PE
4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.4，＠1550nm≤0.22；
5.芯数：8芯；
	米
	2475

	3
	支路光缆4芯
	1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 769；
2.规格：：GYXTW；
3.护套材料（Jacket Material)：PE
4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.4，＠1550nm≤0.22；
5.芯数：4芯；
	米
	8000

	4
	室外广播线
	1.规格：RVV2*2.5
2.需要和综合布线系统统一品牌
	米
	2600

	5
	室外超五类网线
	1.符合标准5：IEC61156，YD/T1019，ANSI/TIA-568，ISO/IEC11801；
2.护套符合：IEC60332-1
3.规格：HSYY-5e 4×2×0.50±0.01mm（24AWG）；
4.网线必须品牌自主工厂生产，不允许代工外包，必要时可进行生产现场考察；
5.通过标准最高传输频率100MHz测试；
6.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；
7.屏蔽方式：U/UTP，护套材料：LLDPE，护套颜色：黑色；
	米
	1430

	6
	室外电源线
	1.规格：RVV2*1.0
2.需要和综合布线系统统一品牌
	米
	715

	7
	电力电缆YJV2*16
	YJV-2*16 执行标准是GB/T12706-2020，产品导体采用优质无氧铜，电缆绝缘采用交联聚乙烯材料, 电缆护套采用聚氯乙烯材料。产品正常运行最高温度为90ºC,产品额定电压为0.6/1KV。20℃时导体电阻值最大1.83Ω/km
	米
	850

	8
	电力电缆YJV2*10
	YJV-2*10 执行标准是GB/T12706-2020，产品导体采用优质无氧铜，电缆绝缘采用交联聚乙烯材料, 电缆护套采用聚氯乙烯材料。产品正常运行最高温度为90ºC,产品额定电压为0.6/1KV。20℃时导体电阻值最大4.61Ω/km
	米
	900

	9
	电力电缆YJV2*6
	YJV-2*6 执行标准是GB/T12706-2020，产品导体采用优质无氧铜，电缆绝缘采用交联聚乙烯材料, 电缆护套采用聚氯乙烯材料。产品正常运行最高温度为90ºC,产品额定电压为0.6/1KV。20℃时导体电阻值最大3.08Ω/km
	米
	1500

	10
	配电箱
	300mm*400mm*200mm，整体热镀锌喷塑，含漏电保护器63A(自复位）
	只
	5

	三、
	计算机网络系统
	
	
	

	3.1
	设备网
	
	
	

	1
	接入交换机
	极简管理交换机，4*GE(PoE）+1*GE+1*1G/2.5G SFP 端口,交换容量：96Gbps，包转发率：11.2Mpps，桌面式，PoE功率：54W，支持VLAN、广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能
	只
	24

	2
	汇聚交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps（若存在双指标以官网最小值为准提供官网截图及链接）

2.接口：≥24个100/1000 BASE-X SFP端口，≥8个10/100/1000BASE-T combo电口，≥4个1/2.5/10GE SFP+端口；

3.支持内置智能管理平台，可配合上端管理设备（实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。

4.支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置。

5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提供官网截图证明并加盖制造商公章。

6.采用专业防雷（防浪涌）技术，支持业界领先的10KV防雷能力。
	只
	7

	3
	核心交换机
	1.业务槽位≥3，交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps（以官网最低指标为准）。

2.电源模块冗余、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、等关键部件可热插拔

3.实配主控引擎模块≥2，双电源，满足1+1冗余，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥8

4.支持N:1虚拟化，最大支持4台设备虚拟化成一台设备，并支持N:1虚拟化的情况下，实现1:N虚拟化，虚拟化数量≥8台

5.支持静态路由、RIPv1/v2/v3、OSPFv2/v3、IS-IS/IS-ISv6、BGP/BGP4+

6.为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、入侵防御业务板卡。

7.支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）

8.支持VXLAN 二层交换、路由交换、网关、BGP EVPN特性，支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面，支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面

9.支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)、MCE、MPLS OAM、VPLS,VLL、分层VPLS、P/PE功能、LDP协议

10.★支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能，提供官网截图及链接证明并加盖制造商公章。

11.系统管理：支持SNMP v1/v2/v3、sFlow流量统计、RMON、Telemetry流量可视化功能
	台
	1

	4
	单模千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	62

	四、
	视频监控系统
	
	
	

	4.1
	前端安防设备
	
	
	

	1
	卡口抓拍摄像机
	雷视多维智慧监控双800万像素1/1.8"CMOS。双镜头：8-32mm@F1.7；4mm@F1.6。

内置高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测。

★雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围，在视频预览画面实时显示雷达检目标的速度信息，并实时显示目标车辆的坐标、速度，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

支持目标轨迹跟踪和显示，可在web 端展示目标轨迹。

支持输出H.265和H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设。

内置6颗白光补光灯，亮度可调，可分两组独立控制。

支持1个TF卡插槽，本地图片存储、自动覆盖、自动上传。

支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。

支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。

支持多排虚拟线圈设置，线圈大小和位置软件可调，实时输出车辆存在信息。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）

智能识别通道1：全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）；人脸捕获模式：支持对区域内行人人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的行人脸捕获图片；最大可支持40个人脸目标同时检测和抓拍，支持人脸去误抓；通道2：全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）雷达测速范围-60km/h~+60km/h性能特点空间分辨率高、穿透能力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响调制波形FMCW作用距离20~50m

支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。

支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类人体属性。视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能。支持多种图片上传方式（云存储、FTP、海康SDK布防等）。

具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。

内含配件：电源适配器，万向节。
	台
	8

	2
	人脸抓拍摄像机
	智能人脸抓拍机，传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS

最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

★内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸，内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

支持3种智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍，Smart事件（声光警戒）混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟随、评分，输出最优抓拍及属性提取人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟随、抓拍、评分、筛选，输出最优的面部抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸

Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测

内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行面部抓拍，并支持声光报警

支持混合补光，人脸抓拍：3~6m，普通监控：30m

支持2560×1440@25fps实时帧率，图像更流畅内置Mic，有效距离5m，并内置扬声器，可覆盖10㎡

具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

宽动态：120dB报警：1路输入，1路输出，音频：1路输入（Linein），1路输出（Lineout）2个内置麦克风，1个内置扬声器

防护：IP67
	台
	4

	3
	人脸抓拍摄像机
	1.采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景

2.全景镜头采用F1.0光圈定焦镜头，细节镜头采用25倍光学变焦镜头，全景镜头支持拼接和非拼接模式

3.视频分辨率：全景画面拼接模式：≥3680x1656，非拼接模式：≥1920x1632；细节画面≥2688×1520

4.传感器类型：三通道均支持最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx。

5.焦距：【全景】2.8mm；【细节】4.8-120mm

6.补光灯距离：【全景】白光20米人脸，【细节】混合补光，白光20米人脸，红外补光200米

7.全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道:水平:0°-360°，垂直:-10°-90°。

8.细节通道支持不小于25倍光学变倍,最大焦距不小于120mm。

9.三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动。
10.三通道均支持全结构化模式、smart事件模式，违章取证+车辆检测模式、三通道的智能功能可任意选择并保存生效。11.设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示

12.全景通道支持一键拼接，可在拼接模式和非拼接模式下进行切换，在拼接模式下，全景通道1和全景通道2拼接输出1路视频图像；在非拼接模式下，全景通道1和全景通道2分别独立输出2路视频图像。
	台
	2

	4
	720°全景摄像机
	具有4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有4个镜头，内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片。

最低照度：0.002Lux@（F1.2，AGCON）焦距&视场角：焦距2mm；视频分辨率：≥7680x3840。

水平视场角：360°，垂直视场角：360°，在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素。可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像。

支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览。

★支持拼接后的预览画面以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

支持视角切换，全景视频可提供多种视角切换预览，支持正常视角、平铺视角、鱼眼视角、水晶球视角切换；

支持对已上图的标签进行同场景、跨场景标签检索，一键快速定位；

具有1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽。

内置无刷高速电机，支持自洁风系统，可自动检测画面雨滴/脏污并启动清洁，利用正压风帘保持光学视窗洁净。

物理防护：防水防尘：IP66
	台
	1

	5
	180°高空鹰眼摄像机
	1600万180° 无盲区球型蓝宝石AR鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成

内置不少于3个GPU芯片。全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于3840x2160。

设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。

细节通道内置镜头支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm。

全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵、智能船舶；细节智能：全结构化、Smart事件

【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能

【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径100米

【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米

【细节】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能

【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取

支持GB35114A级安全加密

设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。

设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。

设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

★船舶检测/跟踪功能：设备支持配置船舶检测区域，可通过AR客户端软件平台对船只进行实时状态监控，并可通过平台叠加AR标签;设备支持自动跟踪功能，全景通道检测到目标后可自动联动球机进行跟踪并抓图，跟踪持续时间可配置；支持手动跟踪功能，可在全景通道中手动框选目标进行跟踪。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

★设备全景通道支持船舶计数功能，可对检测区域范围内的船舶进行检测并计数，支持输出当前检测区域内的船舶数量，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

设备具有不少于1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。内置的北斗定位模块，具有定位功能，可自动获取设备所在位置经纬度信息。

设备可在立体防控系统平台上添加、修改、删除和标注AR标签，可通过客户端软件在视频画面上添加定点标签、区域标签、矢量标签和方向标签，并可对标签进行联动操作。防护等级不低于IP67。
	台
	1

	6
	270°高空鹰眼摄像机
	2400万270° 无盲区球型蓝宝石AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成

内置不少于3个GPU芯片。全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于2688 × 1520。

设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。

细节通道内置镜头支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm。

全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵、智能船舶；细节智能：全结构化、Smart事件。

【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能,【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径100米,【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米,【细节】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能,【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。

支持GB35114A级安全加密

设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。

设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。

设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

★船舶检测/跟踪功能：设备支持配置船舶检测区域，最多可配置5个检测区域，检测区域可配置为3~16多边形，可通过AR客户端软件平台对船只进行实时状态监控，并可通过平台叠加AR标签;设备支持自动跟踪功能，全景通道检测到目标后可自动联动球机进行跟踪并抓图，跟踪持续时间可配置；支持手动跟踪功能，可在全景通道中手动框选目标进行跟踪。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

设备全景通道支持船舶计数功能，可对检测区域范围内的船舶进行检测并计数，支持输出当前检测区域内的船舶数量，数据可叠加在画面0SD信息上并实时展示。

设备可在立体防控系统平台上添加、修改、删除和标注AR标签，可通过客户端软件在视频画面上添加定点标签、区域标签、矢量标签和方向标签，并可对标签进行联动操作。

设备具有不少于1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。内置的北斗定位模块，具有定位功能，可自动获取设备所在位置经纬度信息。

防护等级不低于IP67。
	台
	1

	7
	双光谱热成像球机
	热成像分辨率：384×288，热成像焦距：50mm可见光分辨率：2688×1520，400万实时高清可见光镜头符合焦距6mm~336mm，光学变倍56倍可见光低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx）；

烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6000m

可见光补光功能：红外补光，有效距离150m，

亮度、角度根据场景智能调整；

外壳材质：高强度铝合金，多维自由曲面外形，风阻小

支持热成像目标检测，可见光联动跟随

★具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

★可对监控画面中出现的船只进行检测、跟踪，并将船只类型信息在热成像监控画面上进行显示，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

支持智能烟火检测功能人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：350m车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：1050m火点最远报警距离（以2米*2米为准）：3000m船只最远报警距离（以10米*5米为准）：1500m

防护等级：IP66，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准
	台
	2

	8
	周界摄像机（150米）
	远距离警戒摄像机,设备具有3个镜头，且具有3个靶面尺寸不小于1/2.7"英寸的CMOS图像传感器，内置一颗GPU芯片、内置容量为8GB的eMMC芯片,存储大模型算法及数据;

设备具有3个独立的图像采集通道,每个通道可同时支持采集、输出和存储，且三通道的最大分辨率分别为2688x1520@30fps、1920x1080@30fps、1920x1080@30fps;

补光灯类型：红外,最远可达150米

设备内置容量为8GB的eMMC芯片,存储大模型算法及数据；

设备具有1颗红色报警灯、1颗蓝色报警灯，尾部具有安装支架，采用金属外壳。

★设备内置大模型算法芯片,可调用大模型算法检测并分类识别目标；当水平视场角为81°时，可检测距离设备80m处肩宽不超过20像素的行人(1.7mx0.5m)，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。
设备具有垂直方向调节功能：垂直方向支持±10°旋转，镜头和红外补光灯模块应同步垂直旋转。

设备具有2个麦克风、1个扬声器、,具有1个RJ45网络接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽。

设备满足IP68防护等级要求。
	台
	15

	9
	周界摄像机（50米）
	传感器类型：≥1/1.8"ProgressiveScanCMOS；

视频分辨率：≥2688×1520；焦距：2.8mm或4mm可选；

补光灯类型：鳞镜补光暖白光，最远可达60m；支持GB35114安全加密；

基于大模型算法提升周界场景的检出率及检准率；具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和、度、对比度、锐度等。设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。设备内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据。

支持报警1进1出；支持音频1进1出；内置一个麦克风和扬声器；

供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE功能；防护：IP67；
	台
	3

	10
	进出闸船号抓拍机（特写）
	传感器类型：1”GlobalshutterCMOS图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG视频分辨率：4096(H)×2160(V)压缩输出码率：32Kbps~16Mbps帧率：25fps抓拍图片格式：JPEG抓拍图片分辨率：4096(H)×2160(V)存储功能：TF,USB镜头规格：25mm智能识别：船号识别整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
	台
	4

	11
	进出闸船号抓拍机（全景）
	传感器类型：1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：25mm
智能识别：船号识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
	台
	4

	12
	爆闪灯
	光源类型：气体灯管发光角度：10°色温：≤7000K补光距离：16~25m光栅：内置光栅，可选配外置光栅电源：220V±20%瞬时功率：1000W回电时间：小于67ms响应时间：≤47us亮度调节：通过光敏切换白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值触发方式：电平量，可配置开关量气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）防护等级：IP65外壳材质：铝线缆长度：6m
	台
	4

	13
	常亮灯
	铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好原装进口高亮度LED暖光源芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰常亮补光灯采用内置自动光控设计，环境低照度下自动开启两档亮度控制，适用不同的补光环境可通过控制线实现远程强制开启补光灯灯体设计新颖别致，体积小、重量轻、适应性强，安装简单，调节方便结构采用IP66设计，可靠防水、防尘功耗：60WMAX
	台
	4

	14
	终端服务器
	通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；触发输入：2个报警输入触发输出：2个报警输出音频接口：1对凤凰端子音频输入/输出外部接口网口数量：18光纤接口数量：2硬盘盘位数量：4工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯通用功能：心跳,密码保护,NTP校时专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发接入路数：12
	台
	2

	15
	AIS基站
	【AIS基站：获取10km内船只AIS信息】产品包含AIS主机、VHF天线及馈线、GNSS天线、避雷器等。主要为陆上AIS船舶监控设计，覆盖范围10km，适宜安装在内河航道沿岸、近海港口等短距离场景。可采用多点布设方式，在沿岸选择多处相对开阔的地点布设，保证采集AIS数据区域无盲区。产品参数：①AIS接收：频率范围：156.025~162.025МHz（全频道）默认频道：AIS1（СН2087），AIS2（СН2088）接收灵敏度：-112dBm带宽：25kHz输出功率：2W通信模式：CSTDMA②接口：数据接口：RS232/RS422，NMEA0183，38400bpsGNSS天线接口：50Ω/TNCVHF天线接口：BNC③其他参数：电源电压：DC24V（12V~38V）尺寸：81（H）×174（W）×257（D）mm（主机）重量：1.4kg（主机）防护等级：IP22（主机、MKD、海图机），IP66（天线）船载自动识别系统（B类AIS）安装在岸上。可与各种AIS设备兼容，包括AIS船台、AIS航标、AIS基站、AIS-SART、AISMOB、AISEPIRB等。符合最新的国际标准：IEC62287-1，ITU-RM.1371-5等。内置宽范围隔离电源，工作稳定可靠。
	台
	1

	16
	雷云船舶检测一体机
	雷视云台一体机毫米波雷达&双800万像素1/1.8"CMOS&23倍变焦机芯。

★设备中雷视、云台、变焦可见光机芯一体化集成，各部件接线均放置在机壳内部，除外部航空头外无外露线缆。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

T6~136/PT1050/4：三镜头：5.9~135.7mm@F1.5，10-50mm@F1.38~1.56，T向-10°~5°，P向-6°~6°；4mm@F1.6，不支持转动。

工作频率24GHz作用距离5m~1000m雷达检测功能船舶检测自标定/自配准/自优化支持部分自标定

内置高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。支持多目标检测及目标可视化，800m船舶抓拍与船号识别（夜间配合外置激光补光灯，船舶长度＞20米，船号长度＞50cm）。

支持输出H.265和H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设。支持1个TF卡插槽，本地图片存储、自动覆盖、自动上传。

支持偏航检测功能，开启偏航检测模式，可根据位置、行驶方向检测到船舶是否偏航，并在抓拍图上叠加显示偏航行为信息。

★支持在软件页面上绘制检测到的船舶轨迹，船舶轨迹连续；实时展示雷达检测到的船舶GPS信息。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

在船舶依次通过、无遮挡且船号信息肉眼可辨条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx。船号识别准确率≥90%。

支持多目标检测，通过测量目标的速度，位置并进行分析，可输出目标ID、速度、位置等信息。支持来向和去向及切向目标同时检测。支持多种图片上传方式（云存储、FTP、SDK布防等）。

具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。
	台
	1

	17
	雷云船舶激光补光灯
	激光补光灯水平360度，垂直-25~+30°控制压铸铝合金设计，防护等级IP66有效距离≥800米(水面场景)，雾天距离降低。光纤匀化激光器激光安全距离，最小角度时300米0.3~35°电动同步变焦，变倍时间≤10s
	台
	1

	18
	雷云船舶智能终端
	船舶智能终端雷达视频联动，支持雷达坐标信息接入，和云台球机视频坐标进行标定融合转换。支持船舶号、船号识别功能。内置4T监控级硬盘，支持通道录像存储回放，硬盘最大支持32T。支持根据时间、通道和事件类型等检索数据并可关联回放片段录像。可配置多种字符叠加、图片合成方式。支持选配4G、5G或GPS模块。通讯接口2个RS-485接口,2个RS-232接口；10个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口触发输入2个报警输入接口触发输出2个报警输出接口音频接口1个音频输入接口网口数量10光纤接口数量2硬盘盘位数量4USB数量1
	台
	1

	19
	潮汐水位观测设备
	400万40米水位观测球，F1.0大光圈采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响支持水位监测，监测范围0.15~40米，波束角4°，水位测量准确度达到1级精度（±3mm以内）

设备可检测范围为0.15m-40m

支持AI开放平台，内置漂浮物、船只、河岸垃圾智能算法检测

支持2560×1440@30fps高清画面输出最低照度彩色不大于0.0005lx，水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°

采用白光补光，有效白光30米支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP设备可检测范围为0.15m-40m支持水位报警联动视频抓拍上报

内置1个32GBEMMC芯片，1个雷达，具有1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口

★设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。
IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

支持翻斗式雨量计接入和雨量数据上报
	台
	2

	4.2
	前端箱与立杆
	
	
	

	1
	室外网络箱（三级弱电箱）
	尺寸：500mm(高）*440mm（宽）*320mm（深）
	只
	18

	2
	室外网络柜（二级分机柜）
	【落地柜】尺寸600mm（宽）×800mm（高）× 430mm（深）
	只
	4

	3
	室内网络柜（二级分机柜）
	1.符合标准5：GB/T19520.16，YD/T2319-2020,ANSI/EIA RS-310-D
2.规格：宽600mm*深600mm*高1111mm 22U，颜色：黑色
3.材料：优质冷轧钢板，机柜结构：拼装式机柜机架
4.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸
5.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0
6.负载（kg）：动态 ≤600；静态≤1000；
7.散热风扇：1套2位风扇单元，PDU:1套竖装8位10A国标PDU；
8.托盘：1块托盘；
	只
	3

	4
	室外监控立杆
	1、室外监控立杆杆体尺寸：规格：2.5-3.5米高。根据现场实际情况定制杆件
	根
	20

	5
	接地保护
	含50*50*5mm热镀锌角铁，长度1.5m*2根，多股接地线10平*3m，40*4mm扁铁（50m以内计），铜鼻子、每组立杆需单独接地
	套
	25

	6
	12芯光纤熔接盘
	1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 778；
2.端口数：12口，安装方式：19″机架式安装
3.适配器通用性强:可装ST、SC、FC、LC，有多余空缺时,可用堵头堵住
4.材料：优质冷轧钢板；
5.颜色：黑色；
6.尺寸：482*220*44（1U)
耦合器1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272；
2.材料：氧化锆陶瓷插芯
3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次；
4.接口：SC/SC,单模；
尾纤1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272；
2.材料：氧化锆陶瓷插芯
3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次；
4.类型：单模单芯,接口：SC，长度：1米；
	只
	4

	7
	4芯光纤熔接盘
	1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 778；
2.端口数：4口，安装方式：非机架式安装
3.适配器通用性强:可装ST、SC、FC、LC；
4.材料：优质冷轧钢板；
5.颜色：黑色；
6.尺寸：180*138*30
耦合器1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272；
2.材料：氧化锆陶瓷插芯
3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次；
4.接口：SC/SC,单模；
尾纤1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272；
2.材料：氧化锆陶瓷插芯
3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次；
4.类型：单模单芯,接口：SC，长度：1米；
	只
	25

	8
	光纤熔接
	定制LC尾纤热熔
	芯
	200

	4.3
	机房后端安防设备
	
	
	

	1
	防火墙
	1、1U机架式结构；标配6个10/100/1000 Base-T铜口；具备1个扩展槽位；具备2个USB接口，具备1对硬件bypass接口，默认8G内存；默认32G msata存储，可扩展硬盘；具备IPSec VPN功能，默认隧道数1000；包含三年标准服务。交流电源；吞吐量4G；并发连接数100万 up 500万；   产品通过 SD-WAN READY 认证；产品成熟度达到 CMMI5。
2、工作模式：支持透明工作模式，路由/NAT工作模式和基于三层交换技术的混合工作模式；支持旁路IPS模式；
3、网络接口：支持二层接口、三层接口和共享三层接口；支持至少4094个VLAN接口；支持基于802.1q协议的Trunk封装；支持PPPOE和以太网通道技术;支持冗余接口功能；
攻击防御方法 为证明产品在防御方法方面的积累，需提供SYN洪水攻击的防御方法和装置证书,投标时提供证书复印件；提供一种事件的检测方法及装置专利证书投标时提供证书复印件；
资质及产品成熟度 采用专用的多核多平台并行安全操作系统并提供证明文件；
	台
	1

	2
	防火墙增配IPS模块
	IPS模块使用许可和3年的IPS规则库升级服务
	套
	1

	3
	防火墙增配防病毒模块
	防病毒模块使用许可和3年的病毒库升级服务
	套
	1

	4
	日志审计
	1、1U机架式结构；标配6个10/100/1000 Base-T铜口；1个Cosole接口；具备1个扩展槽位；具备2个USB接口；默认8G内存；EPS≥3500， 30个管理设备授权（本型号最大支持80个管理设备授权）；包含三年标准服务。；1T本地存储。
2、整体概述：标准机架式硬件设备，无需在被采集目标系统上安装任何软件；产品功能的实现无需额外增加服务器等设备采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件；通过SSL加密对数据传输等进行处理；采用B/S架构，HTTPS访问；采用专用的多核多平台并行安全操作系统；产品成熟度达到CMMI5认证；
3、采集：采集系统支持Syslog 、SNMP Trap、JDBC、SSH协议采集日志；支持300种以上设备的日志采集和分析；系统支持采集过滤策略自定义配置；攻击防御方法 为证明产品在防御方法方面的积累，需提供SYN洪水攻击的防御方法和装置证书,投标时提供证书复印件；提供一种事件的检测方法及装置专利证书投标时提供证书复印件；
资质及产品成熟度 采用专用的多核多平台并行安全操作系统并提供证明文件；产品成熟度达到CMMI5认证
	台
	1

	5
	堡垒机
	1U机架式结构，标配6个10/100/1000 Base-T铜口；具备1个扩展槽位；具备2个USB接口，8G内存；功能包括：身份认证（支持动态令牌/证书/AD域等方式），人员管理，设备管理，授权管理（包括黑白名单/定时工单/定期改密等），审计管理模块，内置B/S运维，支持IPV6/IPV4，支持国密浏览器和身份认证。授权设备数量10个；1TB存储；功能包括：身份认证（支持动态令牌/证书/AD域等方式），人员管理，设备管理，授权管理（包括黑白名单/定时工单/定期改密等），审计管理模块，支持IPV6/IPV4；包含三年标准服务。；提供国家版权局颁发的可信安全操作系统计算机软件著作权登记证书复印件；
部署方式 工作模式 物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构，不改变运维人员的运维习惯；
账号管理 账号管理模式 支持集中维护自然人（主账号）和资源（从账号）的属性及关联关系；其中主账号为标识唯一自然人的ID；从账号为后台管理的系统资源，包括服务器、网络设备、数据库、安全设备、B/S应用系统等；
 主账号维护 支持设定主、从账号的活动、锁定、禁用等状态，并维护其基本信息、时效策略、密码策略、组织标识、角色标识等；
 账号抽取 主帐号支持从AD域内抽取，方便快速建立主账号。
 账号存储 支持主、从账号的生命周期管理和分组管理；
  支持以LDAP方式管理全部主从账号及计划，可以不限级数的进行分层分级管理。支持定期将主从账号及配置信息定期导出，并可以随时导入。
 批量导入 支持主、从账号的批量导入、导出和批量的修改维护操作；批量自然人管理，批量资源管理，批量资源从帐号管理，批量应用发布管理等。
 账号加密 投标产品能够对主、从账号的存储、传输过程进行加密；
 自动改密 投标产品支持以计划的形式对Windows AD、linux、unix、网络设备（cisco、H3C、华为等）类资源的账号收集以及口令变更。
认证管理 认证协议 投标产品支持静态口令、动态口令、AD域、LDAP、Radius、数字证书、USBKey、MAC地址绑定等多种认证方式；
 认证加密 支持用户认证Portal页面通过SSL协议加密
 防重放 单点登录采用一次性会话号访问网络审计主机，保证通讯安全。
攻击防御方法 为证明产品在防御方法方面的积累，需提供SYN洪水攻击的防御方法和装置证书,投标时提供证书复印件；提供一种事件的检测方法及装置专利证书投标时提供证书复印件；
资质及产品成熟度 采用专用的多核多平台并行安全操作系统并提供证明文件；产品成熟度达到CMMI5认证
	台
	1

	6
	二级等保评测
	二级等保评测
	套
	1

	7
	业务应用服务器
	一、硬件参数：1.2U双路标准机架式服务器；CPU：配置2颗C86架构HG3350处理器，核数≥8核，主频≥3.0GHz；内存：配置4根32GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；2.硬盘：配置8盘位，系统盘1块480GSSD，数据盘1块960GSSD（无RAID)，备份盘1块4T7.2KSATA；PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；3.网口：2个千兆电口；4.其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口；7个USB3.0接口；2个VGA接口。5.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。二、云计算软件：1.支持内置系统健康度评价模型，页面展示多维度的性能监控指标及告警信息，支持对系统及主机进行健康评测，以评分方式呈现系统及主机健康程度，包括：总体健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况等，可自定义配置检测项。2.支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份。3.支持精简配置方式，系统根据精简配置卷的实际使用情况动态分配空间。4.内置备份模块，无需单独安装备份软件，在管理平台界面即可实现备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。5.具备级联模块，支持视频和图片（含人脸）上传。通过专线连接到公安视频监控社会面接入平台。
	台
	1

	8
	边缘计算主机
	智能主机集成人、车、行为、事件、AIOP5大类多种算法于一体，具备大模型分析能力设备内置12颗GPU，默认配置8个GPU直接分析（单GPU支持4路实时或16路定时抓图或轮巡视频分析）+4个GPU（大模型二次研判）主机中单GPU可接入16路做人脸比对（接抓拍机时）；一、人1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计二、车1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）2、非机动车识别：电瓶车+自行车三、行为1、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留3、抽烟打电话：抽烟+打电话4、街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）5、周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域四、事件1、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）2、通道占用（室内消防通道占用）3、街道事件：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒、机动车/非机动车乱停乱放五、AIOP1、支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行
	台
	1

	9
	智能搜索主机
	3U标准机架式16盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps，接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080PRAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

整机搭载4颗高性能AI引擎

支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标支持文本微调，支持对搜索结果进行快速标定和文本微调训练，提升以文搜图效果视频流(普通IPC)：最大32路视频流（2MP)，图片流建模：64路图片流，单颗AI引擎分析能力：64路图片流支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索，以图搜图性能：64路图片流，单颗AI引擎分析能力：64路图片流设备

支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。

支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；

支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模

★以文搜图文搜支持秒级检索，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索，支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

人脸图片建模成功率不低于99.99%人脸在低头角度不超过20°，左右侧脸不超过45°情况下，人脸检出率不小于98%；支持24路视频流人脸识别，支持64路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录
	台
	1

	10
	存储录像NVR
	2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL12V）反向供电：1路DC12V1A串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口USB接口：2×USB2.0，1×USB3.0扩展接口：1×eSATA输入带宽：256Mbps输出带宽：160Mbps接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持24×1080P显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用内置图文搜索引擎，

支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。

以文搜图能力：32路以图搜图能力：32路文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
	台
	3

	11
	硬盘10TB-AI盘
	10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPMAllFrameAI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验空气盘，CMR传统磁记录传输速率265MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求支持5年有限质保服务产品正常使用海拔高度范围应在-305米至3050米之间标称容量：10TB外形规格：3.5-inch接口类型：SATA刻录技术：CMR转速：7200RPM缓存：512MB最大读取速度：265MB/s接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s平均读写功率（W）：9.1W加载/卸载周期：600,000MTBF：2,000,000年负荷（TB/年）：550TB工作状态温度(°C)：0-65℃尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
	块
	42

	12
	NTP校时服务器
	1.支持GPS、北斗、GLONASS、QZSS多种星座;2.内部集成高精度授时GNSS卫星接收机;3.以太端口支持10/100M，全双工、半双工，支持自动协商机制;4.访问量可达6000次/秒;5.局域网同步授时精度：0.5-2ms;6.支持MD5信息验证;7.支持SERVER和BROADCAST工作模式;8.支持用户自定义MAC地址;9.NMEA0183通过TCP协议传输;10.结构小巧，安装方便，超低功耗，稳定可靠;11.移动网络：RJ45连接器，10/100M自适应。
	台
	1

	13
	LCD显示单元
	显示尺寸：55inch背光源类型：D-LED物理拼缝：3.5mm物理拼缝公差：±0.8mm物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）亮度：500±10%cd/m²可视角：178°(H)/178°(V)对比度：1000：1音视频输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB×1音视频输出接口：HDMI×1控制接口：RS232IN×1，RS232OUT×1电源：100～240VAC，50/60Hz功耗：≤245W待机功耗：≤0.5W产品尺寸：1213.5(W)mm×684.3(H)mm×70.79(D)mm
	台
	9

	14
	超高清解码器
	采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。3U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统配置4路HDMI输入+12路HDMI输出，输出板卡3张；视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1及以下分辨率实时解码。

支持虚拟LED字幕功能,支持热成像检测，船只检测、区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。
支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；

支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大≥30fps:支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示。
	台
	1

	15
	前维护液压支架
	55英寸-气动前维护壁挂支架材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等备注说明：需要承重墙，且墙面平整；因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大颜色：黑色
	台
	9

	16
	hdmi高清线
	HDMI线高清线2.0版连接数据线 圆线 10米
	根
	10

	17
	管理操作终端
	处理器国产G1t-D026 3350 16G内存 512G固态+ 1T机械+2G独立显卡/27显示器
	台
	4

	18
	扬声器
	1.产品由铝壳.铝网.高音单元*1.低音单元*2,等组合成；喇叭单元:4.5"×2,1"×1 ;                                                                               
2.产品应用于会议室，演艺厅等场所使用，声音清晰明亮，低频层次丰富；        
3.产品颜色 黑/白；
4.频率范围 95Hz-18KHz；
5.灵敏度 90±2dB；
6.最大声压级 108±2dB；
7.额定功率 70W，额定阻抗： 4Ω（定阻）；
8.尺寸(高*宽*深） 420×140×155mm；
9.重量（kg) 5.0kg；
10.产品配有安装支架方便安装。
	只
	2

	19
	功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板；
2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；                                                         
3.每声道音量可调；
4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。
5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；
5. 小信号的时候不会出现交越失真；
6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。
7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；
8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；                        
9.各通道均配备LED工作状态指示；                                 
10.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选                                      
11.信噪比：≥95dB                                                   
12.频响：20Hz-20kHz（±2dB）                                                 
13.通道串扰：< -70dB                                             
14.转换速率：≥15V/uS                                                 
15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230                                
16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）                               
17.额定功率：2X150W@8Ω 2X225W@4Ω 450W@桥接8Ω
18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”，保护：超温、直流、短路、过流 
19.电源：AC220-230/50-60Hz
20.机器尺寸（L×W×H  mm）：483×240×44.5 (1U)                    
21.净重：3.8KG
	台
	1

	五、
	智慧广播系统
	
	
	

	1
	广播管理主机
	广播管理主机外观时尚：铝合金面板黑金刚色稳定可靠：全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC100-240V宽压输入兼容性强：支持MINI-ITX、Micro-ATX、ATX等全系列工业板卡高性能：高扩展性支持6/7/8/9代LGA1150针脚的全系列处理器人机界面友好：10点工规电容触摸屏，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠EDP直接点屏无需转接高清稳定显示输出主机自带6个串口、支持多路外接设备ESD接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰高可靠性网络连接双网口支持7槽扩展1*PCIEx16,1*PCIEx4,1*PCIEx1,4*PCI支持多路音频扩展认证3C宽压AC100-240VATX300W标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由
	台
	1

	2
	7寸寻呼话筒
	7寸网络寻呼话筒前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600支持对指定的分区或终端进行实时广播可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择1路鹅颈喊话输入、内置麦输入和1路4段式3.5mm输入1路本地扬声器输出支持参数配置、系统维护等操作支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话
	台
	3

	3
	防爆扬声器
	100W防爆防腐蚀号角涂层：户外防紫外线环保粉末涂层，户外长时间暴晒不褪色声响：≥115db±3dB(1米处测试)。频响：300HZ~8KHZ防爆认证：ExdbllCT6Gb,ExtblllCT80℃Db防护等级IP66
	台
	25

	4
	功放
	1000W纯后级功放H类标准机柜式设计(3U)个性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质。AUX1不平衡TRS输入，AUX2不平衡TRS输入，可做为级联输出。AUX1不平衡XLR输入，AUX2不平衡XLR输入，可做为级联输出。功率输出方式:输出4-16Ω，70V，110V保护功能:峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动.VHF(高频).开机延时.关机快断，开机淡入。信噪比：≥95dB灵敏度（1m，1W）：0dB额定功率：1000W总谐波失真THD：≤0.1%输出通道功能：定压110V输出输入电源：220V~50Hz15A频率响应：80Hz-16KHz工作温度和湿度：-10~40℃；20%~80%相对湿度存储湿度：20%~80%相对湿度
	台
	3

	5
	网络解码器
	网络音频解码器2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音带本地音频输入功能，1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频，各音频通道均有独立的音量调节；设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节网络通道的输出音量；支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播；支持通过6.5mm、莲花头输入进行实时广播；内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；支持网络输入和本地音频输入进行混音支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能；支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作；具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；支持本地音量调节：支持音频采样率：16K音量调节：支持音频输入：6.5mmMIC输入接口×1，莲花头输入×1，网络音频输入×1音频输出：1路莲花头输出
	台
	3

	6
	网络功放产品
	单通道网络数字功放2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；内置650W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上；带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频)；设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量；支持被广播主机或平台发起实时广播；支持通过6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播；内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；支持网络输入和本地音频输入进行混音；支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能；支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作；具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	台
	5

	六、
	机房工程与UPS后备电源
	
	
	

	1
	UPS不间断电源主机
	1、功率：30KVA 三进三出ups主机；

2、主要技术参数：

1）输入电压：277～495Vac；

2）输入电流谐波成份:≤2.5%(100%负载)；

3）输出功率因数：1；

4）输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤1.5%（非线性负载）；

5）系统效率：≥96%；

6）以上参数提供产品彩页及泰尔检查报告加盖原厂公章；

3、★UPS主机需具备（1）-（8）项安全功能，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）：
1）UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；

2）UPS具备风机智能调速功能；

3）UPS具备休眠功能；

4）UPS具备电池反接保护功能；

5）为加强对电池的管理和延长电池使用寿命，主机具有电池自检功能，

6）为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据；

7）UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；

8）UPS主机具备手机APP功能，通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态并支持微信提醒功能；

4、资质要求：提供产品泰尔、节能证书
	台
	1

	2
	免维护蓄电池
	1)免维护铅酸蓄电池容量12V-100Ah，要求主机同品牌；

2)蓄电池应具有泰尔、抗震检测认证。

3)蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。

4)蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

5)端电压均衡性：开路电压压差不应超出25mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出30mV，放电状态端电压差不应超出0.2V。

6)蓄电池密封反应效率应在98.7%以上 。 

7)蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；

8)同组蓄电池10h率容量实验时，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。
	节
	32

	3
	电池箱A32
	A32电池柜国标型
	套
	1

	4
	UPS配电箱
	根据销控机房内所需电路定制配置
	套
	1

	5
	UPS定制散力架
	根据现场情况定制，采用50*5角钢 加固焊接，防锈处理，称重应该达到2000kg以上
	套
	1

	6
	UPS电源线
	YJY-5*16机房用 UPS接入供电电缆与输出主干电缆
	米
	26

	7
	接地线
	
	米
	30

	8
	4工位操作台
	F五联宽2.45米2450*950*750 监控台/操作台/指挥台
	套
	1

	9
	室内网络柜（一级网络柜）
	1.符合标准5：GB/T19520.16，YD/T2319-2020,ANSI/EIA RS-310-D
2.规格：宽600mm*深1200mm*高2000mm 42U，颜色：黑色
3.材料：优质冷轧钢板，机柜结构：拼装式机柜机架
4.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸
5.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0
6.负载（kg）：动态 ≤600；静态≤1000；
7.散热风扇：1套4位风扇单元，PDU:1套竖装8位10A国标PDU；
8.托盘：3块托盘；
	只
	2

	七、
	软件平台
	
	
	

	1
	视频管理
	功能介绍：1.系统管理：支持系统管理基础功能，包括应用平台门户、统一认证、权限管理、资源目录管理、日志管理、应用配置管理和时间同步；2.视频应用：提供视频预览、录像回放、解码上墙、视频运维、移动APP等视频应用；3.开放能力：提供对外openAPI能力开放。

支持级联点位抓图计划配置、图片查询和手动抓图
	套
	1

	2
	
	功能介绍：1.通道管理：对本级视频设备的通道数进行管理，

支持视频码流叠加水印配置，水印内容包括用户名、IP地址、MAC地址及自定义文本；支持自定义水印倾斜角度与透明度，密度可选高、中、低三档。
	路
	150

	3
	
	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；2、支持资源同步能力；3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；4、支持级联视频点位设备操作控制能力；5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；
	套
	1

	4
	
	功能介绍1、设备在离线状态监测：支持编码设备、存储设备、解码设备、门禁设备、可视对讲、梯控主机、岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、诱导管理器、车位相机、显示屏。2、视频通道监测：在离线状态、录像完整性、录像保存天数。3、视频通道统计报表：录像完整性、录像存储达标、在线状态、离线时长。4、告警：设备离线，监控点离线、录像完整性和录像保存天数告警。
	路
	150

	5
	
	功能介绍：1、视频质量诊断指标：画面遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、图像黑白、视频剧变。2、统计报表：支持监控点图像质量统计报表。3、告警：支持视频质量诊断异常告警。
	路
	150

	6
	人车管理
	卡口提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆管控能力和车辆行驶运行轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行一、卡口管理1、支持卡口设备、终端服务器、违停球设备的接入2、支持卡口车道管理，包含车道名称、车道方向、车道号二、车辆抓拍1、支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等2、支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线3、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单管控4、支持车辆白名单管理5、支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名、车主手机号、速度、通过时间等6、支持卡口设备的视频预览和回放
	个
	8

	7
	
	人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。1、支持配置重点人员识别、陌生人识别、高频人员、人体/车辆识别计划；2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员、预警车辆目标比对事件，支持接收人脸、人体、车辆实时抓拍事件；人车智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。1、支持上传照片并分析照片中人车目标，可选定人脸、人体、车辆目标进行以图搜图；2、支持人员、车辆运行轨迹展示；3、支持上传两张人脸图片进行相似度比对；支持上传人脸照片，判断是否为内部人员；实时视频/历史录像结构化分析：对利旧已有视频资源，实时、历史视频数据进行智能结构化分析。1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化、行为检测分析；
	套
	1

	8
	
	基于人、车的通行数据，提供人员人脸/比对数据一人一档查询、人员/车辆的园区完整通行数据及运行轨迹查询功能。1、支持通过人脸图片查询人员身份档案，档案信息包括人员姓名、所属组织、证件号码、联系方式、所属人脸库分组，并可通过档案快速查询对应抓拍记录及运行轨迹信息；2、支持根据人员档案查询归档的人脸事件，并支持查询运行轨迹；3、支持按照车辆结构化数据、车辆图片进行车辆抓拍事件查询。
	套
	1

	9
	船舶应用
	组件提供监控中心的大屏驾驶舱窗口，展示船只进出情况等，便于监控中心人员对航道过船情况进行实时监测。接入AIS、雷达、视频等感知数据，以船舶为维度，在GIS地图上展示船舶动态分布信息。在港船只统计，根据AIS数据统计内港、外港的船只数量统计展示进出港明细；，统计数据：今日、7日、当月的船只数量，省内船只总数，外省船只总数；预警类型种类：船舶预警、卡口黑名单车辆预警、大模型周界相机的人员闯入预警、AI模型超脑的救生衣检测，钓鱼检测预警、漂浮物预警，热成像的船只区域闯入预警、热成像火点预警、人员黑名单预警、高频人员预警。
	套
	1

	10
	
	对经过航道截面或出入口的船舶主动感知，进行过船抓拍，船名识别，融合AIS数据，提供通航信息追溯、航道流量采集、疑似未开AIS报警等功能。
提供AIS数据用于实现船舶移动标签。3、提供卡口过船和报警数据，以全景方式展示船舶通航情况。本次授权5个船舶卡口能力
具备实时过船监测，提供界面展示今日流量，今日上行、下行、报警量等数据。过船消息中选中可展示详细信息，可查看抓拍图片和录像回放。详细信息中体现过船事件、船名、方向等数据。同时可通过下一条快速切换上下消息。抓拍图片可放大查看细节，卡口流量统计中可查看各个时间段的通行情况。（提供演示视频展示）
	套
	1

	11
	
	航道卡口过船抓拍与AIS的融合：1、支持标准AIS数据的接入，实现与航道抓拍过船信息的匹配融合。2、支持基于抓拍单元配置是否开启AIS匹配、AIS误差范围。3、对有未开AIS嫌疑的过船进行预警。
	套
	1

	12
	
	基于船舶抓拍图片，通过AI算法进行二次分析；支持导入船舶AI训练算法，算法标签不固定，可自定义。如：船舶分类、空重载情况、封舱情况。
	套
	1

	13
	
	接入AIS、雷达、视频等感知数据，以船舶为维度，在GIS地图上展示船舶动态分布信息。1、数据接入：接入AIS信息、雷达信息，并支持对AIS信息和雷达信息的融合。2、GIS地图：支持同时接入一种或多种GIS地图服务，并支持不同地图间的切换。支持的地图类型包括高德在线地图、高德离线地图、卫星地图、电子海图、海康矢量地图。3、船舶位置展示：基于GIS地图实时展示和更新管辖水域内的船舶。4、组合筛选：根据信号源、船舶类型、船舶长度、船舶速度、船舶国籍等多维条件对GIS地图上的船舶进行组合筛选。5、搜索定位：根据关键字（船舶名称、MMSI）搜索船舶在地图上的位置，并支持船舶详情信息、历史告警的查看。6、地图框选：支持在地图上自定义框选区域，查看区域内船舶信息。7、船舶详细信息：包括AIS动/静态信息、告警信息。8、船舶历史查询：对经过辖区内的船舶进行记录，提供船舶录像的追溯。包括固定船舶录像查询和固定监测点船舶录像查询
	套
	1

	14
	
	基于AIS、雷达数据，对进入禁（限）行区域等异常船舶进行告警。1、支持区域配置，设置区域等级，通过在地图上以长方形、圆、多边形的方式设置区域范围，也支持根据模板导入区域范围。2、支持区域管控规则配置，管控类型包括区域密度报警、限制进入报警、区域限速报警、区域滞留报警，支持基于名单库配置，支持自定义布控时间。3、支持航道通航规定的配置，设置航道区域、上下行及限速信息。4、基于GIS地图实时展示区域管控报警、航道通航违规报警，支持对报警信息的查看、校对和初步审核。5、支持声音报警提醒功能。6、在视频可视域覆盖范围内的报警，支持联动相机进行报警图片抓图。7、支持根据时间、报警类型、报警地点、船舶信息等条件查询船舶异常报警的历史记录。
	套
	1

	15
	
	基于GIS地图，对固定监测点的视频查看及通航要素区域内的船舶概况，以发现可能存在的安全风险。
	套
	1

	16
	全景观测
	AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情；功能规格：（1）高点视频预览和回溯：1、高点视频预览:支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整。2、全景和特写球机视频切换:支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签。3、高低点视频同步回放:支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放。（2）标签管理：1、支持通过物联资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类物联资源标签，可基于地理数据（POI）信息自动进行空间算法计算形成POI标签。2、标签关联内容:支持在标签中关联文字、图片、平面图、超链接、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、电警抓拍机、客流量相机、门禁设备、热成像设备、所属单位等信息或资源信息组合。3、标签资源统计:支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息。
	套
	1

	17
	
	全景视频设备管理，场景里面包含了全景配置、三维模型，全景配置中又分为全景图配置和平面图配置。支持初始视角设置，全景图视角范围限制、水平视角限制、垂直视角限制，支持将初始视角截图设置为全景封面热点配置支持添加基础类型及业务类型热点。基础类型热点包括（图标类型支持系统图标、文字标记、多边形标记、图片标记、视频）支持在全景图上叠加视频：1）支持视频初始角度配置，2）支持视频裁剪及位置微调可添加雪花、雨、气泡等类型特效，也可上传自定义图片。支持配置特效方向、速度、密度、尺寸、透明度等参数
	套
	1

	18
	
	基于船舶AIS信息，在AR水运实景中展示船舶移动标签，支持查看船舶详情。对具备两路的调优工作

基于AR全景，在视频画面中设置锚地、船舶卡口等通航要素固定标签，提供通航要素信息查看和关联视频预览；接入船舶航迹数据，结合后端船只识别算法，实现船舶标签跟踪挂牌；提供3D定位、高低联动功能（提供演示视频）
	套
	1

	19
	AI智能
	1、模型库管理，提供算法模型包线下导入或在线从训练平台获取2、模型下发，实现设备引擎上的算法模型部署和管理3、智能分析任务，实现已下发模型的引擎进行任务检测分析4、检测分析，实现检测数据分析并以报警形式流转5、素材收集，把检测图片统一本地存储或上报。
	套
	1

	20
	
	提供漂浮物检测的能力，可以使用在河道、湖区水面清洁检测场景，对水面的漂浮物进行检测和识别，包括垃圾类（塑料袋、纸箱、水瓶、泡沫板等）漂浮物、植物类（水藻、水草、成片树枝落叶等）漂浮物、其他类漂浮物。
	百张/天
	1

	21
	
	通过图像分析技术，检测画面中穿反光衣的对象和未穿反光衣的对象，主要支持颜色有黄色和橙色。
	路
	1

	22
	线下人工巡检
	管理人员按照场景需求配置巡检任务，执法人员按照任务去执行巡检、整改问题，同时也支持临时发现问题进行立即上报。
	套
	1

	23
	船舶档案
	船舶档案信息管理提供对所有进出港已报备船只的管理，为进出港智能应用提供船只基本信息依据。1、支持船舶信息添加，船舶名称、船舶号、MMSI、船类型（渔船、油船、货船、执法船）、船舶长度、船舶高度、船舶宽度。2、支持批量删除和导出功能。
	套
	1

	24
	智能搜索
	为保证实际使用效果，本项需提供对应软件功能演示内容：
1、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”、 “骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。
2、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向
3、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。
4、支持针对文搜结果图片进行身份识别，判断为内部人员或陌生人
5、支持APP移动端文搜
	套
	1

	25
	广播应用
	广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。实时广播：实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作；2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播；3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理；4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放；5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务。定时广播：定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作；2、广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式（需购买文本广播授权）；3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务；4、支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。设备管理：1、支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加；2、支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。分区管理：1、支持用户增删改分区操作；2、支持用户对分区增删广播点操作；3、分区支持用户权限管控。媒体库管理：1、支持用户增删改媒体库目录；2、支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3；3、支持媒体库用户权限管控。广播记录：1、支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录；2、定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选；3、实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。广播统计：1、可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计；2、智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。
支持接入720°全景相机，实现全景视频720°实景呈现；支持全方向平滑转动和缩放；支持全景视频的分组切换及漫游，支持全景视频回放的720°实景呈现，支持全方向平滑转动和缩放
	路
	30

	26
	
	支持多种音频采集终端接入1、支持接入终端包含寻呼话筒、音频采集器、采集终端接入；2、支持寻呼话筒和音频采集终端音频播放、广播喊话、及寻呼话筒和音频采集器预案广播；3、支持寻呼话筒对广播终端（具备对讲能力的音箱音柱）对讲；
	个
	4

	27
	
	广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。1、支持广播预案编辑管理；2、支持广播预案一键广播操作。
支持预案广播管理，可设置将带对讲通道的视频监控点位、广播点位、点位分区作为预案广播终端，广播内容可选择多个媒体文件，可设置广播优先级、广播音量、单次或循环播放模式，可对广播一体机中的广播预案统一管理。支持预案广播，支持预案编辑管理，可一键触发播报，支持单次、循环播放模式。
	套
	1

	28
	
	1、支持用户输入文字对广播终端进行广播2、支持用户导入文本文件，对文本内容实时通知广播3、文本格式支持WORD、PDF、TXT
	套
	1

	29
	
	重点区域智能播报应用通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。授权5类预警的联动1、支持各类场景联动广播管理，可与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、智能分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播；2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播；3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。
	套
	1

	30
	预警联动
	当船舶预警、卡口黑名单车辆预警、大模型周界相机的人员闯入预警、AI模型超脑的救生衣检测，钓鱼检测预警，热成像的船只区域闯入预警。这些预警信息可配置关联指挥中心处置，指挥中心如复核真实预警，一键启预案，可将人员闯入预警的关联短信发送给码头管理人员，并自动联动电话拨打主要负责人。
	套
	1

	31
	
	对接云短信网关进行短信发送
	条
	10000

	32
	
	对接云电话，进行语音电话通知
	分钟
	1000

	33
	数据对接
	从浙渔安平台定制对接企业内部平台及其他费用
	套
	1


1、本采购项目的核心产品为：雷云船舶检测一体机。      

2、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
3.上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4.▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。（此项符合性在报价文件中进行评审）

5.▲需与临海市海洋经济发展局一卡通平台兼容，如在对接过程中涉及开发等相关费用，由投标人自行承担。投标人需提供承诺书，格式自拟。
6.信息面板颜色选型需配合整体装修风格。
7.本项目总承包管理服务费包含在报价内，由投标人与总包单位自行协商结算，投标人在报价时自行考虑。
8.投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求，《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注的为政府强制采购产品。

9.在政府购买服务项目中“公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务”。

10.带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

五、产品参数相关的★条款

	序号
	名称
	★条款

	三、计算机网络系统

	1
	2.汇聚交换机
	5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提供官网截图证明并加盖制造商公章。

	2
	3.核心交换机
	10.★支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能，提供官网截图及链接证明并加盖制造商公章。

	四、视频监控系统

	3
	1.卡口抓拍摄像机
	★雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围，在视频预览画面实时显示雷达检目标的速度信息，并实时显示目标车辆的坐标、速度，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	4
	2. 人脸抓拍摄像机
	★内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸，内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	5
	4.720°全景摄像机
	★支持拼接后的预览画面以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	6
	5.180°高空鹰眼摄像机
	★船舶检测/跟踪功能：设备支持配置船舶检测区域，可通过AR客户端软件平台对船只进行实时状态监控，并可通过平台叠加AR标签;设备支持自动跟踪功能，全景通道检测到目标后可自动联动球机进行跟踪并抓图，跟踪持续时间可配置；支持手动跟踪功能，可在全景通道中手动框选目标进行跟踪。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	7
	5.180°高空鹰眼摄像机
	★设备全景通道支持船舶计数功能，可对检测区域范围内的船舶进行检测并计数，支持输出当前检测区域内的船舶数量，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	8
	6.270°高空鹰眼摄像机
	★船舶检测/跟踪功能：设备支持配置船舶检测区域，最多可配置5个检测区域，检测区域可配置为3~16多边形，可通过AR客户端软件平台对船只进行实时状态监控，并可通过平台叠加AR标签;设备支持自动跟踪功能，全景通道检测到目标后可自动联动球机进行跟踪并抓图，跟踪持续时间可配置；支持手动跟踪功能，可在全景通道中手动框选目标进行跟踪。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	9
	7.双光谱热成像球机
	★具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	10
	7.双光谱热成像球机
	★可对监控画面中出现的船只进行检测、跟踪，并将船只类型信息在热成像监控画面上进行显示，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	11
	8.周界摄像机（150米）
	★设备内置大模型算法芯片,可调用大模型算法检测并分类识别目标；当水平视场角为81°时，可检测距离设备80m处肩宽不超过20像素的行人(1.7mx0.5m)，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	12
	16.雷云船舶检测一体机
	★设备中雷视、云台、变焦可见光机芯一体化集成，各部件接线均放置在机壳内部，除外部航空头外无外露线缆。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	13
	16.雷云船舶检测一体机
	★支持在软件页面上绘制检测到的船舶轨迹，船舶轨迹连续；实时展示雷达检测到的船舶GPS信息。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	14
	19.潮汐水位观测设备
	★设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	15
	9.智能搜索主机
	★以文搜图文搜支持秒级检索，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索，支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）。

	六、机房工程与UPS后备电源

	16
	1.UPS不间断电源主机
	3、★UPS主机需具备（1）-（8）项安全功能，（提供封面具有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖制造商公章，检测报告须体现该项参数检测结果）：
1）UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；

2）UPS具备风机智能调速功能；

3）UPS具备休眠功能；

4）UPS具备电池反接保护功能；

5）为加强对电池的管理和延长电池使用寿命，主机具有电池自检功能，

6）为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据；

7）UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；

8）UPS主机具备手机APP功能，通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态并支持微信提醒功能；


六、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

七、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.设备的制造与供货及提供相关资料；

2.设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.设备的安装及部件的就位和固定；

4.设备及部件的连接和检查；

5.设备与系统的调试；

6.整个系统调试；

7.系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

八、质量保证

1.质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2.保修期：整个系统均不少于5年免费质保期（投标人可提供更优惠的质保期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

九、售后服务要求

1.中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2.中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3.若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

▲十、供货期：合同签订后90天内完成安装调试。

▲十一、付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。
第三章  投标人须知
前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市红脚岩渔港综合管理港长制项目（智慧渔港建设项目）

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
3、本项目招标代理服务费根据中标价由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：

货物类：100万*1.5%+（500-100）万*1.1%+（1000-500）万元*0.8%+（5000-1000）万元×0.5%；

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	询问、质疑与投诉：具体详见招标文件总则（八）（九）（十）条款。 

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后9个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。

	13
	履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

	14
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。


一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。
  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）询问

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以通过浙江省政府采购云平台向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出明确答复。

2.供应商认为询问事项使自己的权益受到损害并属于可质疑事项的，可依法向采购人、采购代理机构提出质疑。
（九）质疑

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项，具体事项如下：
1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

2.供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构应当通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。
3.供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4.供应商不得通过提出质疑、撤回质疑等方式谋取不正当利益，实施敲诈勒索、强迫交易的，依法承担法律责任。供应商在全国范围12个月内三次以上质疑不成立提起投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5.采购人或采购代理机构在收到供应商合格的质疑函后七个工作日内对质疑事项逐项作出书面答复，通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商通过政采云平台或其他书面形式撤回质疑的，采购人、采购代理机构可以不再作出质疑答复。
6.质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
（十）投诉
1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定，通过政府采购云平台“行政裁决”系统线上投诉或以书面形式邮寄方式向本项目监管机构临海市财政局进行投诉，联系地址：临海市巾山东路112号，联系部门：政府采购监管科，监督、投诉联系电话：0576-85188034。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；
（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）设备说明表；
（5）项目负责人简历表；
（6）项目实施人员一览表； 
（7）投标人类似成功案例一览表；
（8）售后服务网点情况表；
（9）商务技术响应表；
（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）资格响应文件、商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效:

1.不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的;

3.不同供应商的投标文件的内容存在3处(含)以上错误一致的;

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标
（一）开标准备
采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登录临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登录，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱；
5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
6.资格及商务技术文件评审；
7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
9.报价文件评审；
10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
11．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 

（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。
4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金
1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 
第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业价格评审优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条和《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（货物类：提供原与其他采购人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供2025年度银行工资流水佐证）、奖金（包括2024年度年终奖，提供银行工资流水佐证）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标人综合实力
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、CCRC 信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成，每有一项得1分，最高得4分。

注：投标文件中需提供有效期内的证书原件扫描件及在国家认证认可监督管理委员会网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询到的证书信息截图并加盖投标供应商公章，否则不予得分。
	0-4分

	2
	业绩
	提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，本项最高得2分。

备注：

1.合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2.投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。

3.如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

4.评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。
	0-2分

	3
	项目团队情况
	1. 拟派项目负责人具有高级工程师（信息技术）职称证书，具备人社部门颁发的网络工程师、信息系统管理工程师的，每有1本证书得1分，满分3分。
	0-3分

	
	
	2. 拟派项目技术负责人具有高级工程师（信息技术）职称证书，具备人社部门颁发的系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师的，每有1本证书得1分，满分3分。
	0-3分

	
	
	3. 拟派项目团队（除项目经理、技术负责人外）具有一级建造师（机电工程）、高级工程师（通信工程）、弱电系统工程师、硬件技术维护工程师、智能化系统工程师的，每有1本证书得1分，满分5分。（一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一本证书的按一本计算）
	0-5分

	4
	产品技术参数
	根据所投产品与本招标文件打★重要参数的偏离情况进行打分（按招标文件要求提供相关证明材料的需加盖制造商公章；招标文件中未做要求的，需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证），每满足1项得1.5分，共16项，最高得24分。

说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述打★技术参数逐条列明响应情况，否则未列明的内容将不予得分。
	0-24分

	5
	子系统偏离情况
	综合布线系统：根据所投产品的整体性能情况、与本项目需求的偏离情况（0-2.0分）进行打分（需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。
	0-2分

	
	
	计算机网络系统：根据所投产品的整体性能情况、与本项目需求的偏离情况（0-2分）进行打分（需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。
	0-2分

	
	
	视频监控系统：根据所投产品的整体性能情况、与本项目需求的偏离情况（0-5分）进行打分（需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。
	0-5分

	
	
	智慧广播系统：根据所投产品的整体性能情况、与本项目需求的偏离情况进行打分（0-2分）。（需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。
	0-2分

	
	
	机房工程与UPS系统：根据所投产品的整体性能情况、与本项目需求的偏离情况进行打分（0-3分）。（需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。
	0-3分

	Lfq
	
	软件平台系统：根据所投产品的整体性能情况、与本项目需求的偏离情况进行打分（0-3分）。（需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。
	0-3分

	6
	项目具体实施方案
	达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善；根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容；投标人重点、难点分析，针对项目特点、实际解决项目所要解决的问题清晰、到位；应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-2分）。
	0-2分

	7
	合理化建议
	根据投标人针对本项目的合理化建议，建议是否完整全面、可执行性强、建议创造的价值等进行打分（0-2分）。
	0-2分

	8
	售后服务
	根据投标人本地化服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书；根据提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等；根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况进行打分（0-2分）。
	0-2分



	9
	软件平台功能演示
	1.船舶应用

具备实时过船监测，提供界面展示今日流量，今日上行、下行、报警量等数据。过船消息中选中可展示详细信息，可查看抓拍图片和录像回放。详细信息中体现过船事件、船名、方向等数据。同时可通过下一条快速切换上下消息。抓拍图片可放大查看细节，卡口流量统计中可查看各个时间段的通行情况。
演示功能完整的得2分，功能演示欠缺的得1分，不演示不得分

2.全景观测

基于AR全景，在视频画面中设置锚地、船舶卡口等通航要素固定标签，提供通航要素信息查看和关联视频预览；接入船舶航迹数据，结合后端船只识别算法，实现船舶标签跟踪挂牌；提供3D定位、高低联动功能。
演示功能完整的得2分，功能演示欠缺的得1分，不演示不得分

3.智能搜索

（1）基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”、 “骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。

（2）针对锁定的目标支持快捷查看目标动向

（3）预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。

（4）支持针对文搜结果图片进行身份识别，判断为内部人员或陌生人

（5）支持APP移动端文搜。
演示功能完整的得2分，功能演示欠缺的得1分，不演示不得分
	0-6分


演示相关说明如下：

1、本线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。

“政采云视频讲标系统”评委可以看见和听见投标人的画面和声音，投标人只能听见的评委的声音，看不见评委的画面。政采云视频讲标系统目前不支持手机端。

2、线上演示（讲标）时投标人通过视频方式按照招标文件中的评分标准，详细向评标委员会进行介绍和演示。每家投标人演示人员不超过2人、演示时间不超过15分钟，请各投标人提前予以模拟演示准备，以免开标时由于各种情况而造成线上视频演示不顺畅而影响得分。同时也欢迎投标人以更丰富的线上视频演示设备、方法来达到更加优质的演示效果。

3、同时投标人也可以登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----点击桌面共享按钮，将自己的电脑共享到“政采云视频讲标系统”里来达到更加优质的演示效果。具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商—2020年10月版》P34-P38页。

提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。             

采购项目评分索引表
（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	投标人综合实力
	4分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	2
	业绩
	2分
	
	投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	3
	项目团队情况
	11分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	4
	重要产品参数
	30分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	5
	重要产品参数
	17分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	6
	项目具体实施方案
	2分
	
	/
	/

	7
	合理化建议
	2分
	
	/
	/

	8
	售后服务
	2分
	
	/
	/

	合计
	70分
	
	/
	/


第五章  合同主要条款
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                             生效。
7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


附件：附上报价明细表                       
第六章　投标文件格式
一、资格响应文件格式
1.资格响应文件封面格式： 
资格响应文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

2.营业执照等：
营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）
（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （采购人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
二、商务技术文件格式
4.商务技术文件封面格式： 
商务技术文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

5.投标函格式：
投 标 函

致：_______     __（采购人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________          邮编：__________
收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __   
投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                
法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                            投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日
7. 设备说明表格式：
设备说明表
项目名称：
项目编号：

	序号
	设备名称
	品牌及型号
	详细参数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
8.项目负责人简历表格式：
项目负责人简历表
项目名称：
项目编号：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：  _____年___月___日
10.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表
项目名称：                                            项目编号：
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	采购单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日
11.售后服务网点情况表格式：
售后服务网点情况表
项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 
日期：  _____年___月___日
12.商务及技术响应表格式：
商务及技术响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	
	▲供货期： 
	合同签订后90天内完成安装调试。
	
	
	

	
	平台兼容承诺书
	5.▲需与临海市海洋经济发展局一卡通平台兼容，如在对接过程中涉及开发等相关费用，由投标人自行承担。投标人需提供承诺书，格式自拟。
	
	
	

	
	▲付款方式：
	合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。
	
	
	

	
	▲2.保修期： 
	整个系统均不少于5年免费质保期（投标人可提供更优惠的质保期）。
	
	
	

	
	▲投标有效期： 
	自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


特别说明：
1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。
2、供应商应在本表格中--供应商的应标情况栏中列出具体的应标内容。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
三、报价文件格式
13.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
项目名称：
     项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
14.开标一览表格式：
开标一览表
项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价

	大写：人民币    佰    拾   万   仟   佰   拾
    元     角    分整

小写：￥________________________元整

	


投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
15.报价明细表格式：       
报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	标的设备名称
	制造商名称
	制造商是否是小微企业
	制造商控股股东是否为大型企业
	品牌
型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写：人民币      佰    拾   万   仟   佰   拾    元     角    分整

小写：¥________________________元整


说明：
1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。
2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：  _____年___月___日
16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：                                              

日期:_____年___月___日
温馨提醒：

1、投标人请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

填表说明：
1、“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的（采购清单）中的名称，标的应逐项填写齐全。标的分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。
（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、投标人应当按照采购文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照制造商自身经营范围所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型。
5、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

6、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在中标结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。
7、鼓励投标人在投标时一并提供对货物制造商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

8、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

17.政府采购活动现场确认声明书
政府采购活动现场确认声明书
                 （采购组织机构名称）：
本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与采购人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位
□与其他所有供应商之间均不存在利害关系
□与之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
□不存在利害关系
□存在下列利害关系
供应商代表签名：
年  月   日


