## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层食堂
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除原墙面墙砖饰面，含垃圾清理外运消纳等 | m2 | 214.59
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面抹灰：1:3水泥砂浆底，1:2.5水泥砂浆面，总厚15~20mm 2、防裂措施：不同材质交接处挂钢丝网 | m2 | 214.59
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有隔墙及原墙面开洞等，含垃圾清理外运消纳等 | m3 | 4.99
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除原混凝土地台，含垃圾清理外运消纳等 | m3 | 1.68
5 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有铝合金玻璃隔断，含垃圾清理外运消纳等 | m2 | 143.81
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有售卖间地面地砖，含垃圾清理外运消纳等 | m2 | 75
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除顶面扣板或方通等吊顶，含垃圾清理外运消纳等 | m2 | 75
8 | 01B001 | 拆除原有售卖台 | 1、拆除原有售卖台，原LED屏专业厂家拆移交校方，含垃圾清理外运消纳等 | m | 19
9 | 01B002 | 拆除原有固定卡座 | 1、拆除原有固定卡座，含垃圾清理外运消纳等 | m | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原水池墙面广告内容、原柱墙面文化内容等，含垃圾清理外运消纳等 | m2 | 55.81
11 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除50mm厚食堂地面原有地坪漆面层及结合层，含垃圾清理外运消纳等 | m2 | 1087.42
12 | 01B003 | 拆除、外运、处置费用 | 1、根据本项目实际情况，除已单列外的拆除，按设计要求需拆除所涉及的费用（包括但不仅限于地面、隔墙、顶面等） 2、不改造或者利用原有部分的成品保护费； 3、洞口封堵，修补； 4、所有垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整 | 项 | 1
13 | 010503004001 | 圈梁 | 1、底部现浇C25混凝土防水梁 | m3 | 2.51
14 | 010503004002 | 圈梁 | 1、C25混凝土圈梁 | m3 | 1.42
15 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、加砌块轻质砖墙，M5加气砌块专用砌筑砂浆 2、含原墙面门窗洞封堵 | m3 | 17.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25混凝土构造柱 | m3 | 1.12
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、三级钢 | t | 0.151
18 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面抹灰：1:3水泥砂浆底，1:2.5水泥砂浆面，总厚15~20mm 2、防裂措施：不同材质交接处挂钢丝网 | m2 | 210.63
19 | 010510003001 | 过桥板 | 1、门窗洞口上方需加预制过桥板 | 根 | 5
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300mm红缸砖 2、水泥砂浆保护层20mm 3、水泥砂浆找平层20mm | m2 | 103.9
21 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料2遍 | m2 | 122.6
22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600*1200*20mm厚石英石地砖 2、水泥砂浆保护层20mm 3、水泥砂浆找平层20mm | m2 | 1035.45
23 | 010401012001 | 零星砌砖 | 砖砌台阶 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m2 | 4.78
24 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1、600*1200*20mm厚花岗岩地砖，踏步防滑拉槽处理 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 6.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20厚中国黑大理石门槛石 2、石材专用胶粘层 | m2 | 3.42
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*600*1.0mm铝扣板吊顶，L形收边条 2、三角副龙骨(0.4厚,偏差值%%P0.03mm)单向间距≤300mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm) 3、38系列轻钢龙骨标准骨架:C型主龙骨(38*12*0.8mm)间距≤1200mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm) 4、∅6金属吊杆,间距≤1200mm，M6膨胀螺丝 | m2 | 9.04
27 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、50*150@100绿色铝方通吊顶，含配套龙骨 | m2 | 32.76
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 餐厅顶面 1、白色无机涂料一底两面，腻子二遍 2、9.5mm厚双层石膏板 3、侧面增加18厚木工板基层或12mm厚阻燃板基层 4、50系列轻钢龙骨吊顶，φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定50主龙@900，50副龙@300X600 5、具体详见设计图纸 | m2 | 283.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 01B004 | 更换灯膜 | 1、原顶面灯膜更换灯膜饰面，具体需厂家二次深化制作，费用由投标人自行考虑 2、工程量按水平投影面积计算 | m2 | 13.6
30 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、8mm碳晶板饰面柱饰面 2、9mm阻燃板基层衬底 | m2 | 39.17
31 | 011205002001 | 块料柱面 | 1、800*800*10mm厚绿色墙砖柱子，胶泥粘结 | m2 | 15.36
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、600*1200mm仿鱼肚白瓷砖墙面，胶泥粘结 | m2 | 140.9
33 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、400*800*20mm仿鱼肚白瓷砖墙面，胶泥粘结 | m2 | 73.69
34 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、售卖间墙面400*800白色墙砖横铺，胶泥粘结 | m2 | 285.71
35 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、水池处8mm厚仿木纹碳晶板饰面 | m2 | 10.01
36 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、8mm石材碳晶板饰面 2、背衬12mm厚阻燃板基层 | m2 | 12.16
37 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、10mm厚银镜，1.2mm厚304不锈钢收边条 2、背衬12mm厚阻燃板基层 | m2 | 4.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 01B005 | 洗手台上部顶造型 | 洗手台上部顶，高850，宽650 1、40*40*4m镀锌方管基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、中间770高定制波浪板，上下8mm厚仿木纹碳晶板饰面 4、具体详见墙面节点03详图 | m | 5.2
39 | 011204001001 | 石材墙面 | 造型墙面 1、40*40*4mm镀锌方管基层，间距小于等于600mm 2、12mm厚阻燃板基层 3、1200*3200mm定制岩板，1.2mm厚304不锈钢收造型边条 4、具体详见墙面节点04详图 | m2 | 31.05
40 | 01B006 | 售菜窗口台面 | 售菜窗口台面 1、20mm厚石英石台面，两侧有挡水上翻 2、具体详见墙面节点02详图 | m2 | 14.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 01B007 | 售菜台基层 | 售菜台基层，高780，宽400 1、40*40*4m镀锌方管基层 2、12mm厚水泥板基层 3、面层石英石台面和瓷砖墙面另计，不在本项目中 4、具体详见墙面节点02详图 | m | 27.5
42 | 01B008 | 售菜窗口顶 | 售菜窗口顶，下挂800高，450宽 1、40*40*4m镀锌方管基层，骨架到顶板底 2、12mm厚水泥板基层 3、外侧面定制渐变10mm长虹玻璃，底面1.2mm厚304黑色不锈钢，内侧面仅计算到基层板，瓷砖另计 4、具体详见墙面节点02详图 | m | 27.5
43 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、定制10mm厚钢化玻璃隔断 2、其中有黑色铝合金边框提升窗，约16.5m2，含五金配件 3、具体详见墙面节点02详图 | m2 | 85.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 010808004001 | 金属门窗套 | 餐具回收窗口门套 1、1.2mm厚304不锈钢门套 2、12mm厚阻燃板基层 | m | 4.5
45 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、定制50铝合金6+6钢化夹胶玻璃窗，含各类五金配件等 | m2 | 85.01
46 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、铝合金边框12mm钢化玻璃双开门M2024，含拉手、地弹簧、门锁、五金配件等 | m2 | 14.4
47 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、钢质乙级防火门M1024 2、洞口尺寸1000*2400 3、含闭门器、门锁、五金配件及制作安装等 | 樘 | 4
48 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、钢质乙级防火门M0824 2、洞口尺寸800*2400 3、含闭门器、门锁、五金配件及制作安装等 | 樘 | 1
49 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、900高成品304不锈钢护栏，含安装 | m | 8.8
三层过道
50 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶，含垃圾清理外运消纳等 | m2 | 75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、2.0mm厚pvc地胶板(选样) 2、PVC地胶板专用胶垫 3、5mm厚地面水泥自流平 | m2 | 37.08
52 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、40高1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线 2、9厚阻燃板基层 | m | 29.93
53 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、定制uv墙布 2、背衬18mm阻燃板基层 3、9.5mm石膏板封面 4、顶部压1.2MM厚304黑色不锈钢线条 5、具体做法详见节点1/D-01 | m2 | 9.66
54 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、9mm碳晶板饰面 2、背衬18mm厚阻燃板基层 | m2 | 80.68
55 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 过道顶面 1、白色无机涂料一底两面，腻子二遍 2、9.5mm厚双层石膏板 3、50系列轻钢龙骨吊顶，φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定50主龙@900，50副龙@300X600 4、具体详见设计图纸 | m2 | 37.08
56 | 011401001001 | 木门油漆 | 1、原防火门油漆灰色无机涂料改色 | m2 | 6.21
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造工程
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 | m2 | 11.23
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 | m2 | 39.3
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、装修用脚手架搭拆费用 | 项 | 1
4 | 01B009 | 其他措施费 | 1、根据项目特点，自行考虑其他措施项目费用，如材料搬运费、保洁费、成品保护等 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一、一层标准化食堂电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:餐厅电源箱 非标箱,厂家订制 2.型号:AL-CT，含配电箱及箱内所有元器件、仪表、计量监控等模块、浪涌等（除单独列明外），具体配置详见系统图； 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢制作安装，含除锈刷油； 4.安装方式:电井距地1.6m壁装 支架、预埋件制安；支架等除锈、刷油； 5.其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；进出线电缆挂牌（按回路标识）； 具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:明档电源箱 非标箱,厂家订制 2.型号:AL-MD，含配电箱及箱内所有元器件、仪表、计量等模块、浪涌等（除单独列明外），具体配置详见系统图； 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢制作安装，含除锈刷油； 4.安装方式:距地1.6m墙内嵌装 支架、预埋件制安；支架等除锈、刷油； 5.其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；进出线电缆挂牌（按回路标识）； 具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:2间小吃电源箱 非标箱,厂家订制 2.型号:AL-XC，含配电箱及箱内所有元器件、仪表、计量等模块、浪涌等（除单独列明外），具体配置详见系统图； 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢制作安装，含除锈刷油； 4.安装方式:距地1.6m墙内嵌装 支架、预埋件制安；支架等除锈、刷油； 5.其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；进出线电缆挂牌（按回路标识）； 具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
4 | 030404019001 | 照明面板 | 1.照明面板 智能面板利旧，仅做新增回路的编程控制 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:新增热浸镀锌不锈钢桥架 200*100，中设隔板 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板；厚度满足相关规范要求 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 70
6 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支吊架制作安装， 含除锈刷油 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 50
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 （含LED光源） 2.型号:6000k 60W 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:1200*100LED长条灯 （含LED光源） 2.型号:6000k 60W 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 115
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯（含LED光源） 2.型号:6000K 6寸 30W 选型 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 160
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带(暗藏回光)（含LED光源） 2.型号:4500K 选型 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 103.53
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:灯带电源 H=2600 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 26
12 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.灯光膜光源 | m2 | 118
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
15 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 7
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防溅五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 37
18 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地面插座盒(安全型) 2.规格:250V 10A 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 8
19 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络信息点安装、调试 2.规格:含模块、底盒、面板等 | 个 | 14
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 CAT6-U 2.敷设方式:线槽配线 | m | 152.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 CAT6-U 2.敷设方式:管内穿线 | m | 303.77
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 10
23 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 20
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)70 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:线槽配线 | m | 1458.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 939.27
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:线槽配线 | m | 2223.3
31 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 3520.86
32 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJP-2*1.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 45
33 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:吊顶内/暗敷，综合考虑报价 5.接地要求:含钢管接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:吊顶内/暗敷，综合考虑报价 5.接地要求:含钢管接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 15
35 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:吊顶内/暗敷，综合考虑报价 5.接地要求:含钢管接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内/暗敷，综合考虑报价 5.接地要求:含钢管接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 45
37 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内/暗敷，综合考虑报价 5.接地要求:含钢管接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 389.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内/暗敷，综合考虑报价 5.接地要求:含钢管接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 1178.95
39 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 70
40 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 37
41 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 57
42 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 300
43 | 03B001 | 墙面电子屏及自助设备移位 | 1.墙面电子屏及自助设备移位 | 项 | 1
44 | 03B002 | 原风幕机拆保留移位 | 1.原风幕机拆保留移位 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030701003001 | 室内机拆装移位 | 原顶面吊顶空调保留根据现场实际情况移位 1.2空调和配套温控器、风管、风口、冷媒冷凝水管、电源线、保温等保护性拆除，按新图纸位置重新安装（如有破损或者原有无法利用的需换新的，请综合考虑计入报价） 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 4
46 | 03B003 | 原LED屏专业厂家拆移交校方 | 1.原LED屏专业厂家拆移交校方，注意成品保护，如有破损需折旧赔偿 | 项 | 1
47 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
二、三层电气系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯4500K 开孔尺寸φ75mm，7W 选型 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 7
49 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式磁吸轨道灯 4500K色指数：Ra≥90 （轨道及含LED光源） 2.型号: 4500K色指数：Ra≥90 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 14
50 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 219.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内/暗敷，综合考虑报价 5.接地要求:含钢管接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 73.1
52 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 21
53 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 21
三、其他
54 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 | 项 | 1
55 | 03B004 | 开槽开孔修复 | 1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.材质:抗震支架（成品）-整个项目 2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014 3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用 | 项 | 1
57 | 03B005 | 拆除部分 | 1.原有安装水电暖拆除费用 2.现场垃圾清理外运，运距自行考虑 3.垃圾处置 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造工程
单位工程及专业工程名称：杭州第二中学钱江学院标准化食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计