## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 管材
1.2 | 闸阀井
1.3 | 水表井
1.4 | 减压阀井
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
管材
1 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN300 2.接口方式:T型滑入式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道安装完毕，需进行水压试验、冲洗及消毒。试验压力为管道系统设计工作压力的1.5 倍(>0 . 9MPa )。 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | m | 168
2 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制承插弯头 2.材质及规格:DN300x90° 3.备注:带支墩，支墩详见10S505-53 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
3 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制承插弯头 2.材质及规格:DN300x120° 3.备注:带支墩，支墩详见10S505-53 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
4 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1.规格:警示带 2.做法:满足现场实际要求 |  | m | 168
分部小计
闸阀井
1 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:承盘三通 2.材质及规格:DN300x100 3.备注:带支墩，支墩详见10S505-53 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。 |  | 个 | 1
2 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN100 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 2
3 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.名称:砼砌块 2.混凝土强度等级:C20 3.尺寸:120×240×240 |  | 个 | 4
4 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:法兰盘堵 2.材质及规格:DN100 3.备注:带支墩，支墩详见10S505-53 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
5 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:承盘短管 2.材质及规格:钢制件 DN300 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
6 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:三盘三通 2.材质及规格:钢制件 DN200×200 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
7 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN300 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
8 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双盘异径管 2.材质及规格:钢制件 DN300×200 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
9 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:法兰套 2.材质及规格:DN100 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
10 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN200 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 2
11 | 040502002009 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:法兰套 2.材质及规格:DN200 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 2
分部小计
水表井
1 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制承盘拖拉环短管 2.材质及规格:钢制件 DN300 3.备注:钢制，带支墩 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 2
2 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制双盘三通 2.材质及规格:DN300x150x15 3.备注:钢制，带支墩 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
3 | 040502005004 | 阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN15 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
4 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN15 |  | 台 | 1
5 | 040502005005 | 阀门 | 1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:DN150 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
6 | 040502015001 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格:DN150 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 组 | 1
7 | 040501002001 | 钢管 | 1.名称:钢制双盘钢管 2.材质及规格:DN150 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | m | 2.3
8 | 040502009001 | 水表 | 1.名称:物联远传水表 2.规格:DN150 3.备注:含远传数据包 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
9 | 040502002012 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:伸缩节 2.材质及规格:DN150 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
10 | 040502005006 | 阀门 | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN150 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
11 | 040502005007 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN150 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
12 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双盘异径管 2.材质及规格:DN150x300 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
分部小计
减压阀井
1 | 040502002014 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制承盘拖拉环短管 2.材质及规格:DN300 3.备注:钢制，带支墩 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 2
2 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN20 |  | 台 | 2
3 | 040502002015 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:钢制四盘四通 2.材质及规格:DN300x300 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 2
4 | 040502005008 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN300 3.备注:暗杆软密封闸阀 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 5
5 | 040502002016 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双盘异径管 2.材质及规格:DN300×200 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 4
6 | 040502002017 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双盘弯头 2.材质及规格:DN300x90° 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 4
7 | 040502015002 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN300 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 组 | 2
8 | 040502005009 | 阀门 | 1.种类:减压阀 2.材质及规格:DN200 3.备注:一用一备，套筒式多喷孔调节阀，减压阀采用水力自力式套筒式多喷孔调节阀，减压阀应能实现远程监测阀门状态并根据需要实现 远程控制阀门动作的功能。 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 2
9 | 040502005010 | 阀门 | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN100 3.备注:复合型排气阀 4.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
10 | 040502005011 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN100 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | 个 | 1
11 | 040501002002 | 钢管 | 1.名称:钢制双盘钢管 2.材质及规格:DN300 3.其他:管材及前后阀门配件公称压力均采用1.6MPa,其前后钢制件的承压随阀门压力。钢管及钢制配件表面除锈并清除表面杂物，管道内外清店光滑并在4小时内防腐。外防腐：底漆为IPN8710-1防腐底漆，面漆为PCHL52-12环氧煤沥青防腐漆。涂层顺序：底漆——面 漆——玻璃布——面漆——玻璃布——面漆两道，涂层厚度不小于0.6mm.内防腐IPN8710-2B饮水设备涂料，涂层顺序：底漆一道——面漆两道，涂层厚度不小于0.2mm. |  | m | 2
12 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.名称:砼支墩 2.混凝土强度等级:C20 3.备注:支墩详见10S505-53 |  | 个 | 6
13 | 081003002001 | 控制系统 | 1.名称:减压阀智能远程控制系统 2.其他:未尽事宜详设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 2
14 | 040501020002 | 警示（示踪）带铺设 | 夹金属可探测警示带,规格为40cm |  | m | 168
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 01B001 | 施工围栏彩钢板施工护栏 | 1.名称:施工围栏彩钢板施工护栏 2.高度:根据实际现场情况，投标单位综合考虑 3.本次报价中包含施工围栏彩钢板施工护栏所有内容 4.其他未尽事宜详图纸设计及相关规范 |  | m | 336
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:本项目所需的所有机械 2.机械设备规格型号:投标单位根据本项目的实际情况综合考虑进行报价 |  | 台·次 | 1
分部小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001005 | 安全文明施工
2 | 041109001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.43
3 | 041109001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.58
4 | 041109001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 041109004002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
9 | X041109008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.11
10 | X041109010004 | 检验试验费
11 | X041109010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.08
13 | X041109012002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 04B002 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.76
15 | 04B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：乌鲁木齐市天山区乌拉泊村市政供水接入工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 5.87
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.65
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 3.14
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.42
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 2.17
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13