招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学老满城校区17栋学生公寓楼采购消防自动报警设备

项目编号：[2026]5698号-1

采购人（盖章）:新疆农业大学

法定代表人（签章）:/

联系人：刘斌

电话：13579999988

详细地址：农大东路311号

采购代理机构（盖章）:新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）:石崇华

项 目 联系人：金山虎、黄莎莎

电话：13209920205、15099530785

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

文件编制:黄莎莎

文件复核:金山虎

文件终审:田释月

法律顾问:杜红

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	26

第四章  招标项目技术要求	46

第五章  评标办法	66

第六章  拟签订的合同文本	77

第一章  招标公告

项目概况

新疆农业大学老满城校区17栋学生公寓楼采购消防自动报警设备招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年05月18日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：[2026]5698号-1

项目名称：新疆农业大学老满城校区17栋学生公寓楼采购消防自动报警设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1411000.00

最高限价（元）：1411000.00

采购需求：

标项名称:新疆农业大学老满城校区17栋学生公寓楼采购消防自动报警设备

数量:1

预算金额（元）：1411000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆农业大学老满城校区17栋学生公寓楼采购消防自动报警设备，内容详见“第四章 招标项目技术要求”；

备注：/

合同履约期限：自合同签订起4个月内完成供货及安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

时间：2026年04月24日至2026年05月06日，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可 ）

地点：投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月18日11点00分（北京时间）

开标时间：2026年05月18日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2.各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

4.供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：新疆农业大学

地  址：农大东路311号

联系人：刘斌

电  话：13579999988

2.采购代理机构信息

名  称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地  址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

项目联系人：金山虎、黄莎莎

电  话：13209920205、15099530785

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：新疆农业大学 地 址：农大东路311号 联系人：刘斌 电 话：13579999988 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层 项目联系人：金山虎、黄莎莎 电 话：13209920205、15099530785 |
| 3 | 项目名称 | 新疆农业大学老满城校区17栋学生公寓楼采购消防自动报警设备 |
| 4 | 项目编号 | [2026]5698号-1 |
| 5 | 资金来源、预算金额及最高限价 | 资金来源：校级专项经费 预算金额（最高限价）：1411000.00元 投标人报价不得高于最高投标限价，如超过上述最高投标限价的投标无效。 |
| 6 | 采购需求 | 新疆农业大学老满城校区17栋学生公寓楼采购消防自动报警设备，内容详见“第四章 招标项目技术要求”； |
| 7 | 标段（包）划分 | / |
| 8 | 合同履约期限 | 自合同签订起4个月内完成供货及安装调试。 |
| 9 | 质量标准 | 合格 |
| 10 | 落实的政府采购政策 | 1、本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，不专门面向中小企业采购的项目或者采购标包，给予价格评审优惠的扶持政策，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、所属行业：工业。 《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。 3、本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号) 。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目； 3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 小写：20000.00元（大写：贰万元整） 投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账。 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金应当以电汇、网银、保函等非现金形式提交； 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称； 3.投标保证金上传截止时间：与投标文件上传截止时间相同； 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 账号：107675470537 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市银川路支行 行号：104881006135 二、投标保证金退还： 1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还； 2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还； 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证扫描件需装订在投标文件中相应位置。 注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。 财务部联系电话：0991-2338817 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受/接受 |
| 14 | 分包 | 不允许/允许 |
| 15 | 投标文件上传截止时间及地点 | 投标文件上传截止时间：2026年05月18日11时00分（北京时间）； 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 16 | 采用电子招标投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） 2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。 （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 17 | 投标报价 | 1、报价合理性：采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序： 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价「平均值」50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的「次低报价」供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查供应商投标(响应)报价×50%； 3.投标(响应)报价低于采购项目「最高限价」45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 2、投标人的报价包含提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。 |
| 19 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 20 | 近年财务状况年份要求 | 银行出具的近1年内资信证明或2024年度或2025年度经审计的财务审计报告 |
| 21 | 投标有效期 | 从开标之日起60日历天 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金 |
| 26 | 代理费用 | 本次招标代理服务费参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算下浮30%计取。由中标单位在中标通知书领取前一次性支付给招标代理公司。 |
| 27 | 付款方式 | 以实际签订合同为准。 |
| 28 | 其他 | 1.本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站上公布。 |
| 29 | 支持本国产品 | 1.支持本国产品 1.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号) 本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 1.2 本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 1.3 对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.4有关证明文件 可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 30 | 核心产品 | 火灾报警控制器、无线LoRa烟感、无线LoRa声光、无线LoRa手报、智能物联综合管理平台 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是新疆农业大学。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；

（3）下载招标文件并参与竞争。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）招标项目技术要求

（5）评标办法

（6）拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”第13条。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标报价明细表

四、投标人基本情况表

五、投标人类似项目业绩一览表

六、商务、技术需求偏离表

七、拟配备人员情况

八、实施方案

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；

（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）符合法律、法规规定的其他情形的。

16．投标有效期

16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其 个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。

18. 投标文件的密封和标注

本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密 响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应 文件将被“政府采购云平台”拒收。

19．投标文件的上传

供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将响应文件按供应商须 知第15条规定加密上传，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改或撤回投标。

20.3 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；

（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、开标和中标

21．开标

21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

21.3 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单

21.4宣布会场纪律和有关注意事项。

21.5开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标

21.6唱标完毕后，如果投标人对所唱“报价一览表”内容有异议，应当立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标人员重新唱标。

22.资格审查及组建评标委员会

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

22.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

23．中标通知书

23.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同和验收

24. 签订合同

24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（扫描件）交至采购代理机构。

25. 合同分包（如有）

25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的货物及技术要求等，必须与中标的一致。

25.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

26. 采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

27. 履约保证金

履约保证金金额：/；

提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内；

履约保证金有效期：自履约保证金交付之日至货物验收合格，合同约定的全部货物验收合格后，采购人应在7个工作日内无息退还保证金；

履约保证金提交方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

不予退还情形：

中标人出现以下行为时，采购人有权没收全部或部分履约保证金：

(1) 无正当理由放弃中标/拒绝按照中标结果签订合同或不履行合同义务；

(2) 未按合同约定完成服务或交付标的，经整改仍不合格；

(3) 擅自转包、分包或改变合同实质性内容；

(4) 存在弄虚作假、围标串标等违法违规行为。

28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

29. 验收

中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

30. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、合同价款支付

31. 申请支付

31.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。

31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。

九、质疑和投诉

32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

32.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

32.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人及联系电话：金山虎、黄莎莎13209920205、15099530785

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

32.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  投标文件格式

投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：

目录

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标报价明细表

四、投标人基本情况表

五、投标人类似项目业绩一览表

六、商务、技术需求偏离表

七、拟配备人员情况

八、实施方案

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）

## 一、投标函

__________（采购人）：

我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元（大写：          ），投标有效期      日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，合同履约期限：    ，并达到采购人要求。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方承诺我方中标后将提供符合招标文件要求的检验检测报告。

5、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

- 身份证明书及授权委托书

身份证明书（投标人为法人）

单位名称：                               。

地    址：                               。

姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。

身份证号码：                             。

系                 的法定代表人，为具有参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件。

投标人名称（盖章）：

日   期：  年   月   日

身份证明书（投标人为非法人）

姓    名：       性别：       年龄：      职务：      。

地    址：                                。

身份证号码：                              。

为具有参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：身份证正反面扫描件。

投标人（签字或盖章）：

日   期：  年   月   日

法定代表人授权委托书（投标人为法人）

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面扫描件

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日    期：  年   月   日

授权委托书（投标人为非法人）

__________________（采购人）：

本授权声明：            （投标人名称）授权                  （被授权人姓名、职务）               为我方“              （项目名称、项目编号）”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面扫描件

授权人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日    期：   年   月   日

## 三、投标报价明细表

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网数据采集终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 液位传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 液压变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 可燃气体报警控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。

2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。

3、此次报价包括所投项目相关人工费、专利费、税费、备件、交通等所有技术和服务费用。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |
| 社会统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人为法人时，后附营业执照等相关资料扫描件；

2、投标人为非法人时，格式自拟，后附相关资料扫描件。

## 五、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供采购合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件等证明材料；

2.具体年份要求：2023年01月01日-投标文件上传截止时间前，业绩认定日期以合同签订日期为准。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

六、商务、技术需求偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务质量和服务要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 3 | 同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款； |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项； |  |  |
| 5 | 可提供货物来源证明或合法性证明； |  |  |
| 6 | 投标有效期； |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务； |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期、相关进度安排要求； |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准； |  |  |
| 10 | 同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证； |  |  |
| 11 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |

备注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

2.投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；

3.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

授权人和被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

技术需求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标文件的要求 | 响应文件的响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人应根据其提供的货物，对照招标文件“第四章招标项目技术要求”中的条款号逐项填写，“投标文件的响应”一栏应如实反映响应情况，不得完全复制招标文件内容，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效。

2、“第四章招标项目技术要求”，每项产品要求投标人须提供与采购需求参数相应的证明材料，例如产品检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等。

投标人名称（盖章）：

授权人和被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 七、拟配备人员情况

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、参加工作时间等。

2、项目负责人近三年（2023年1月1日-投标文件上传截止时间前）的类似业绩（按下表填写）

| 采购人名称 | 项目名称 | 采购内容 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、项目负责人简历格式自拟，后附身份证、资格证书、学历证书等扫描件。

4、项目配备人员

| 类别 | 姓名 | 联系方式 | 职称或职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关证书扫描件。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期:

## 八、实施方案

根据第五章“评标办法”所需内容自拟格式

## 九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用（如有）。

2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（二） 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖投标人公章。

（四）关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（五）投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

（六）其他

投标人认为需提供的资格审查及其他补充资料。

第四章  招标项目技术要求

一、项目简介

为进一步加强校园消防安全管理，提高火灾信息探测与报警效率，提高应急处理能力，保护师生的生命安全，现需采购一批消防报警设备（详见技术参数）。

对老满城校区1-6、8-18号共计17栋学生公寓楼每层安装火灾报警控制器，学生宿舍、楼道、楼梯间、配电室、值班室安装独立式光电感烟火灾探测报警器，每层楼梯口、值班室安装手动报警按钮、火灾声光报警器、应急广播。独立式光电感烟火灾探测报警器、手动报警按钮、火灾声光报警器通过无线组网形式接入每栋楼的火灾报警控制器，火灾报警控制器通过以太网有线传输形式接入消防总控室，实现全校火灾报警系统的统一管理。

针对校园消防水系统：高位水箱间、消防水池、喷淋末端、试验消火栓等部位，安装液位、压力监测装置，实时掌握消防水系统状态。

对已建的消控主机，安装用户信息传输装置，实现实时接收、查看校园内所有火灾自动报警系统主机的信息，及时掌握火灾现场情况，提升火灾预警处置能力。

运用视频AI技术，实现对消控室值班人员离岗、消防通道占用、电动车入梯、重点部位异常高温火点全方位监测。

在学生食堂安装气体探测器，配电箱安装智慧用电监测设备，保障校园师生用电、用气安全。

建设安消一体化综合管理平台，实现前端感知设备统一远程管理，智能化防控重点场所火灾隐患，联动协同安防系统提升警情响应处置能力，全域感知共联互通消除信息孤岛，提升学校管理单位消防安全管理能力，节省消防成本，提升管理效能。

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网数据采集终端 | 采集类型:液位、压力、温度、湿度 通讯方式:网口通讯 通讯接口:8路模拟量采集、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS-485/RS-232 断网续传:支持 报警类型:主电故障、备电故障、传感器故障 远程升级:支持 状态监测:实时检测设备状态，实时上报故障，通道关闭、通道打开等状态 探测器类型:支持压力传感器、液位传感器、温度传感器、湿度传感器等 备用电池:DC12V，2.5Ah备电连续运行时间:≥3小时 工作电压:AC220V 使用环境:室内/室外 工作温度:–10℃～+55℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） | 2 | 台 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 工作电源:13.8V，容量匹配物联网数据采集终端备电需求，性能稳定，适配消防设备使用标准 | 2 | 个 |
| 3 | 液位传感器 | 防护等级:IP68 量程:5M水深 综合精度:±0.5%FS@25℃ 输出信号:4-20mA 储存环境温度:-30-80°C 使用环境温度:-10-70°C 测量介质温度:-10-70°C 安全过载:200%，适配消防水池、高位水箱液位监测 | 1 | 个 |
| 4 | 液压变送器 | 量程:0-1.6MPa 综合精度:±0.5%FS@25℃ 输出信号:4-20mA 供电电压:24VDC 输出方式:二线制，线长≥6米 储存环境温度:-40-100°C 使用环境温度:-20-85°C 测量介质温度:-20-80°C 使用环境湿度范围:0-95%RH 防护等级:IP66 | 2 | 个 |
| 5 | 可燃气体报警控制器 | 显示方式:数码管显示/液晶显示 报警方式:声、光报警 信号输入:RS-485 信号输出:1、RS-485；2、4-20mA；3、继电器输出；4、24V端口 通讯方式:4总线，RS-485，网口 组网容量:分线4路，总线4个 传输距离:≤1200m 工作电压:AC220V±15%，50Hz±1% 功耗:≤10W 工作温度:–10℃～+50℃ 工作湿度:10%～95%RH（无凝结） 安装方式:壁挂式 符合国家现行可燃气体报警控制器相关标准 | 1 | 个 |
| 6 | 气体探测器 | 采集类型:甲烷（天然气） 传感器类型:催化燃烧 传感器寿命:≥3年 采集方式:自由扩散 显示方式:液晶屏显示 通讯方式:支持4总线 调试方式:遥控或者拨码 指示灯:配备电源、故障、报警 3 类 LED 指示灯 开关量:≥2 组无源常开触点继电器，1 组声光报警器接口 报警设定值:低报：20%LEL；高报：50%LEL 工作电压:DC24V 工作温度:–40℃～+70℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） 防爆标志:ExdIICT6Gb 防爆类型:隔爆型 防护等级:IP66 执行标准:GB15322.1-2019 | 2 | 个 |
| 7 | 智能微型断路器 | 额定电流：16A； 额定电压：230VAC； 极数：1P； 额定短路能力：10kA； 额定运行短路分断能力：7.5kA； 瞬时脱扣特性：C型，5-10倍额定电流； 电气寿命：10000次； 数据监测：支持； 工作温度：-5℃～+55℃； 工作湿度：+40℃，≤50%，+20℃，≤90%； 防护等级：IP20； 外壳材料：PA66，防火等级达到V0级； 安装方式：标准导轨TH35-7.5，垂直安装； | 1 |  |
| 8 | 智能微型断路器 | 额定电流：32A； 额定电压：230VAC； 极数：2P； 额定短路能力：10kA； 额定运行短路分断能力：7.5kA； 瞬时脱扣特性：C型，5-10倍额定电流； 电气寿命：10000次； 数据监测：支持； 工作温度：-5℃~+55℃； 工作湿度：+40℃，≤50%，+20℃，≤90%； 防护等级：IP20； 外壳材料：PA66，防火等级达到V0级； | 1 |  |
| 9 | 智能微型断路器 | 额定电流：63A； 额定电压：400VAC； 极数：3P； 额定短路能力：10kA； 额定运行短路分断能力：7.5kA； 瞬时脱扣特性：C型，5-10倍额定电流； 电气寿命：10000次； 数据监测：支持； 工作温度：-5℃~+55℃； 工作湿度：+40℃，≤50%，+20℃，≤90%； 防护等级：IP20； 外壳材料：PA66，防火等级达到V0级； | 1 |  |
| 10 | 智能微型断路器 | 额定电流：80A； 额定电压：400VAC； 极数：4P； 额定短路能力：10kA； 额定运行短路分断能力：7.5kA； 瞬时脱扣特性：C型，5-10倍额定电流； 电气寿命：10000次； 数据监测：支持； 工作温度：-5℃~+55℃； 工作湿度：+40℃，≤50%，+20℃，≤90%； 防护等级：IP20； 外壳材料：PA66，防火等级达到V0级； | 1 |  |
| 11 | 导轨式电源适配器 | 执行标准：GB 4943.1-2011；GB/T 9254-2008；GB 17625.1-2012； 工作温度：-40℃～+70℃（-10℃～+50℃满载）； 工作湿度：20%～98%RH（无凝结）； 安装方式：标准导轨TH35-7.5，垂直安装 | 1 |  |
| 12 | 系列智能空开网关 | 连接数:最大接入数60个空开，每个485口接30个空开； 智能实时监测:采集、监控被测的每一条用电回路的电流、电压、漏电流、功率、电量、温度等数据，并进行分析处理，并将现场实时探测数据通过网络发送到平台，并对智慧用电管理系统平台可实时远程监测报警 网络接口:1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） RS-485接口:2个 电源接口:1个 报警接口:1个输入，1个输出 供电方式:12VDC 功耗:≤1.4W 工作温度:-10℃～+55℃ 工作湿度:0%～95%RH（无凝结） 防护等级:IP20 外壳材料:PA66 安装方式:标准导轨TH35-7.5，垂直安装 | 1 |  |
| 13 | 内部转接线 | 报警输入线:1根 报警输出线:1根 接地线:1根 | 4 |  |
| 14 | 跨排连接线 | RS-485接口:485-A、485-B 电源接口:12V、GND 白线:485A 绿线:485B 黑线:GND 红线:12V | 2 |  |
| 15 | 智慧用电设备 | 供电电压:AC220V/50Hz 整机功耗:≤12W 通讯方式:支持4G全网通、以太网，兼容主流物联网通讯协议 探测器类型:剩余电流互感器;电流互感器;NTC热敏电阻; 探测精度:剩余电流、温度误差均小于5% 外部接口:8路剩余电流/温度探测器;4路电流;3路电压;1路开关量输入;3路开关量输出;3路外置故障电弧接口;1路内置故障电弧接口;1路DC5V输出;1路DC12V输出;2路RS485; 指示灯:配备报警、故障、通讯、运行、消音等状态指示灯； 报警类型:覆盖相电压、相电流、功率、剩余电流、温度、故障电弧等用电监测全维度 报警声压:≥70dB(A)@1m 工作温度:-20℃～+60℃ 工作湿度:≥95%RH（无凝结） 存储温度:-30℃～70℃ 储存湿度:≥90%RH（无凝结） 安装方式:导轨安装 执行标准:GB14287.2-2014;GB14287.3-2014; 产品保险：产品需具有有效期内的商业综合责任保险 | 1 | 个 |
| 16 | 电流互感器开口式（120A） | 额定电压:＜1000V 工作频率:50Hz～60Hz 额定二次电压:0–0.333V（r.m.s） 额定点比差:≤±0.5% 一次绕组额定电流:0–120A（r.m.s） 一次穿孔:1匝 测量范围:5%～120% 过载倍数:1.2In 二次阻抗:8.3Ω±10% 耐压强度:3000V/1mA/1min 绝缘电阻:500V/100MΩmin 工作气压:100000Pa 工作温度:–25℃～+70℃ 储存温度:–40℃～+85℃ 适配智慧用电电流监测 | 3 | 个 |
| 17 | 剩余电流互感器开口式(孔径153.8mm) | 采集类型:剩余电流 数据传输:有线传输 工作温度:—25℃～70℃ 工作频率:50Hz～60Hz 尺寸:穿线孔径150*38mm 工作电源:＜1000V 适配配电柜剩余电流监测 | 1 | 个 |
| 18 | NTC测温传感器 | 工作温度：-30～+150℃； 采集类型：探测线缆温度； 数据传输：有线传输； 尺寸：线长1500mm 测温精度符合国家现行标准 | 3 | 个 |
| 19 | 智慧用电监测网关 | 供电电压:AC220V/50Hz 整机功耗:≤8W，休眠功耗小于3W 通讯方式:4G全网通、以太网 探测器连接数量:≥48 外部接口:≥3个开关量输出端口（DC30V/1A）、≥1个开关量输入端口、≥1个RJ45端口（百兆）、≥1路DC5V输出（500mA）、≥1路 DC12V输出（500mA）、≥1路 RS4854 指示灯:配备报警、故障、通讯、运行、消音指示灯 报警类型:覆盖相电压、电流、温度、功率、剩余电流等用电全参数 报警声压:≥70dB(A)@1m 工作温度:–20℃～+60℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） 存储温度:-30℃～+70℃ 储存湿度:≤90%RH（无凝结） 安装方式:导轨安装 | 1 | 个 |
| 20 | 智慧用电监测1P+N模块 | 供电电压:AC220V/50Hz 功耗:≤0.5W 通讯方式:RS485 采集类型:电压、电流、温度、有功功率、无功功率、功率因数、电能 采集精度:电压采集精度：±1%V（90–265V）电流采集精度：±1%A（0–63A）功率：±1%电能：±1% 报警功能:具备欠压、过电流、过压、过温度报警功能 外部接口:外部接口适配 1P 标准空开，配备 RS485 通讯接口，线长满足现场安装需求 指示灯:三色状态指示灯（火警、故障、正常） 工作温度:-20℃～+60℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） 存储温度:-30℃～+70℃ | 1 | 个 |
| 21 | 智慧用电监测2P模块 | 供电电压:AC220V/50Hz 功耗:≤0.5W 通讯方式:RS485 采集类型:电压、火线电流、火线温度、零线电流、零线温度、剩余电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能 采集精度:电压采集精度：±1%V（90–265V）电流采集精度：±1%A（0–63A）功率：±1%电能：±1% 报警功能:具备欠压、过电流、过压、过温度、剩余电流报警功能 外部接口:适配 2P 标准空开，配备 RS485 通讯接口 指示灯:三色状态指示灯 工作温度:-20℃～+60℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） 防护等级:IP30 | 1 | 个 |
| 22 | 智慧用电监测3P+N模块 | 供电电压:AC220V/50Hz 功耗:≤0.5W 通讯方式:RS485 采集类型:三相电压、电流、温度、有功/无功功率、功率因数、电能 采集精度:电压采集精度：±1%V（90–265V）电流采集精度：±1%A（0–63A）功率：±1%电能：±1% 报警功能:具备欠压、过电流、过压、过温度报警功能 外部接口:3个火线接线端口;1根零线接线端口（外接线长度1m）;2个RS485接口 指示灯:三色状态指示灯 工作温度:-20℃～+60℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） 防护等级:IP30 | 1 | 个 |
| 23 | 智慧用电监测4P模块 | 供电电压:AC220V/50Hz 功耗:≤0.5W 通讯方式:RS485 采集类型:三相 + N 相电压、电流、温度、剩余电流、有功/无功功率、功率因数、电能 采集精度:电压采集精度：±1%V（90–265V）电流采集精度：±1%A（0–63A）功率：±1%电能：±1% 报警功能:具备欠压、过电流、过压、过温度报警功能 外部接口:适配 4P 标准空开，配备RS485通讯接口 指示灯:三色状态指示灯 工作温度:-20℃～+60℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） 防护等级:IP30 | 1 | 个 |
| 24 | 室外消防救援通道监测警示装置 | 外观:枪型 传感器类型:1/2.7英寸CMOS 像素:400万 最大分辨率:2688×1520 扫描方式:逐行扫描 电子快门:1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度:0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 补光灯：红外 + 暖光，最大补光距离：红外≥60m、暖光≥30m，镜头类型：电动变焦 智慧消防功能:（1）支持电梯内电瓶车、自行车识别检测，同步支持人数统计及报表导出；（2）支持消防通道占用、消防物品搬移检测，规则数≥8 条，检测时间 1-3600秒可调；（3）支持离岗、睡觉、打电话、玩手机行为检测，规则数≥8 条，灵敏度 1-10 级可调，检测时间 1-3600 秒可调；（4）所有智能检测功能均支持声光报警联动 视频压缩标准：H.265、H.264 防护等级≥IP67 工作温度：-40℃~+60℃ 供电方式：DC12V/POE（802.3af） 接入标准：ONVIF、GB/T281817. | 1 | 个 |
| 25 | DC12V2A电源适配器 | 工作环境:适应温度-30~70℃；湿度＜90%的环境应用 能效:V5 认证:具备CCC认证 输入:AC180~260V 输出:DC12V2A 输出端样式:DC输出线60mm 防雷:共模≥4KV，差模≥2KV 支持集线功能，适配前端安防设备供电 | 5 | 个 |
|  | 枪机支架 | 安装方式:壁装，适配室外消防救援通道监测警示装置 工作温度:-40℃～+60℃ 工作湿度:10%RH～90%RH 防腐防锈，结构牢固 | 1 | 个 |
| 26 | 安消一体智能监测警示装置 | 外观:海螺 传感器类型:1/2.7英寸CMOS 像素:400万 最大分辨率:2688×1520 最低照度:0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 补光方式：红外 + 暖光，补光距离≥30m3. 调整角度：水平 0°～360°、垂直0°～78°，镜头类型：定焦，视场角≥102°（水平） 智慧消防:（1）支持电梯内电瓶车、自行车识别检测，同步支持人数统计及报表导出；（2）支持消防通道占用、消防物品搬移检测，规则数≥8条，检测时间 1-3600 秒可调；（3）支持离岗、睡觉、打电话、玩手机行为检测，规则数≥8 条，灵敏度1-10级可调，检测时间1-3600秒可调；（4）所有智能检测功能均支持声光报警联动；（5）视频压缩标准：H.265、H.264，防护等级≥IP67，工作温度：-40℃~+60℃；（6） 供电方式：DC12V/POE（802.3af），接入标准：ONVIF、GB/T28181；（7）提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告 | 3 | 个 |
| 27 | 安消一体枪型感温火灾探测器 | 1. 热成像部分：非制冷氧化钒焦平面探测器，像素≥120×90，像元尺寸≤17μm，光谱范围 8μm～14μm； 2. 热灵敏度（NETD）＜60mK，热成像镜头焦距≥1.2mm，视场角≥90°（水平），10m 内可探测≥10cm*10cm 火点； 3. 测温范围：-10~200℃，测温误差≤MAX (±5℃,±5%)，支持点/线/多边形测温、冷热点报警； 4. 可见光部分：1/2.7 英寸 CMOS，像素≥400 万，最低照度≤0.0052Lux（彩色），镜头焦距≥4mm； 5. 支持声光警戒，火点侦测距离≥10 米，冷热点自动跟踪，视频压缩标准：H.265、H.264； 6. 防护等级≥IP67，工作温度：-40～+60℃，供电方式：DC12V/POE（802.3af）； 7. 接入标准：ONVIF、GB/T28181，适配重点部位高温火点监测 | 1 | 个 |
| 28 | 立柜主机 | 工作电压：AC220V/50Hz； 输出电压：DC24V； 带载容量：每回路带载容量≥200节点； 报警方式：具备声、光报警功能； 通讯方式：二总线； 平台接入：4G，以太网； 组网方式：RS485； 通讯接口：≥USB、RJ45、CAN、RS232、RS485； 安装方式：立柜； 防护等级：IP30； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 认证类型：具备CCC认证； 执行标准：GB4717-2005；GB16806-2006 | 1 | 台 |
| 29 | 火灾报警控制器 （核心产品） | 工作电压:AC220V/50Hz 额定功率:≤28W 输出电压:DC28V 输出电流:1A 备用电源:≥12V/5Ah 铅酸电池 耐压要求:2000V/min 绝缘强度:≥1000MΩ500V/min 带载容量:总线带载容量≥64个节点，直控盘≥3 组控制点 显示方式:≥4.3寸彩色液晶 安装方式:壁装 防护等级:IP30 工作温度:–10℃～+55℃ 储存温度:–10℃～+55℃ 执行标准:GB4717-2005 产品保险：产品需具有有效期内的商业综合责任保险 ★具备应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书 | 17 | 台 |
| 30 | 总线式无线网关 | 工作电压:DC24V 工作电流:静态电流：≤3mA；动作电流：≤70mA 通讯方式:无极性二总线 编码范围:电子编码，可在1～254之间任意设定 通讯距离:≥1500m 安装方式:壁装 工作温度:–10℃～+55℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） | 196 | 个 |
| 31 | 无线LoRa烟感（核心产品） | 保护面积:H≤4m≥150m²、4m≤H≤12m≥80m² 通讯方式:LoRa无线通讯 无线频率:470MHz～510MHz 通讯距离:空旷≥1500m，普通墙体≥3-5堵 报警音量:≥80dB@3m(A计权) 报警方式:声、光报警 LED指示:LED 状态指示灯 ▲电池寿命:5年（1年内报警操作≥40次） 电池规格:DC3V，1400mAh 工作电流:静态电流≤15µA，报警电流≤35mA 安装方式:吊装 执行标准:GB20517-2006 产品保险：产品需具有有效期内的商业综合责任保险 提供具备CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的分型试验检验报告 | 4299 | 个 |
| 32 | 无线LoRa声光（核心产品） | 通讯方式:LoRa无线通讯 无线频率:470MHz～510MHz 通讯距离:空旷≥1500m，普通墙体≥3-5堵 报警音量:75dB-115dB@3m(A计权) 报警方式:声、光报警 LED指示:LED 状态指示灯 电池寿命:1年(1年内报警操作≥60次) 电池规格:DC3V，2400mAh 工作电压:主电DC12V，备电DC3V 安装方式:壁装 执行标准:GB26851-2011 产品保险：产品需具有有效期内的商业综合责任保险 ★具备应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书 | 247 | 个 |
| 33 | 无线LoRa手报（核心产品） | 通讯方式:LoRa无线通讯 无线频率:470MHz～510MHz 通讯距离:空旷≥1500m，普通墙体≥3-5堵 报警方式:声、光报警 LED指示:LED 状态指示灯 电池寿命:5年（1年内报警操作120次） 电池规格:DC3V，2400mAh 工作电流:静态电流≤35µA，报警电流≤3mA 工作温度:-10℃～+55℃ 执行标准:GB19880-2005 产品保险：产品需具有有效期内的商业综合责任保险 ★具备应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书 | 247 | 个 |
| 34 | 壁挂广播主机 | 工作电压:AC220V50Hz 通讯方式:RS485 安装方式:壁装 执行标准:《GB16806-2006消防联动控制系统》 失真:<5% 信噪比:≥70dB 信号输出:120V定压输出 输出功率:300W | 17 | 个 |
| 35 | 壁挂式广播音箱 | 工作温度:0℃～+40℃ 工作湿度:≦95%RH(无凝露) 安装方式:壁装 执行标准:《GB16806-2006消防联动控制系统》 定压输入:120V 失真:≤5% 额定功率:≥3W 灵敏度:≥90dB/(M*W) 适配壁挂广播主机 | 392 | 个 |
| 36 | 输入输出模块 | 工作电压:总线24V 工作电流:静态电流：≤240μA；动作电流：≤6.5mA 指示灯:配备输入、输出状态指示灯 报警方式:光报警 通讯方式:无极性二线制 编码范围:1～254 通讯距离:1500米 工作温度:–10℃～+55℃ 储存温度:–20℃～+65℃ 执行标准:GB16806-2006 产品保险：产品需具有有效期内的商业综合责任保险 | 17 | 个 |
| 37 | 输入输出通用底座 | 安装方式:壁装，适配输入输出模块 工作温度:-40℃～+50℃ 储存温度:-40℃～+50℃ 工作湿度:≤95%RH（无凝结） | 17 | 个 |
| 38 | 用户信息传输装置 | 通讯方式:4G通讯，以太网通讯 通讯接口:≥3路RS-485/RS-232，1路CAN，1路RJ45，4路开关量输入 断网续传:支持 报警音量:≥70dB@1m(A计权) 报警方式:具备声、光、语音报警功能、支持消音、手动报警 远程升级:支持 屏幕:2.8"液晶屏 按键:自检/消音 自检功能:具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障 黑匣子功能:支持历史记录≥8000条，记录断电不丢失 指示灯:配备多状态 LED 指示灯 备用电池:DC12V，5Ah 备电连续运行时间:≥12小时 工作电压:AC220V，50Hz 功耗:≤30W 工作温度:–10℃～+55℃ 防护等级:IP30 安装方式:壁挂 执行标准:GB26875.1-2011，具备公安部消防产品合格评定中心 3C 认证证书 存储记录容量≥2000 条本机操作记录、≥2000 条本机状态记录、≥4000条控制器记录，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告 | 3 | 个 |
| 39 | 铅酸蓄电池 | 工作电源:13.8V，容量匹配用户信息传输装置备电需求。 | 3 | 个 |
| 40 | 报警主机通讯板卡 | 1. 适配本项目火灾报警控制器、立柜主机2. 通讯协议兼容项目消防报警系统，传输稳定，支持热插拔 | 3 | 个 |
| 41 | 智能物联综合管理平台（核心产品） | 1. 支持图像实时点播，具备显示、缩放、抓拍、录像功能，支持多用户同时点播，宜支持 GIS 地图点播； 2. 支持历史图像检索、回放、下载，回放支持快慢放、逐帧、暂停、抓拍等功能； 3. 支持角色权限管理，配置不同等级权限（系统菜单、设备组织、操作等），支持用户冻结/解冻功能； 4. 具备运维概览首页，展示服务器、服务报警统计，支持运维节点和服务全局树展示； 5. 支持配置向导，流程化引导完成授权导入、模块安装、网卡配置、时间设置、内外网配置等； 6. 支持外置安全数据库，可切换不同安全等级数据库，实现数据存储、传输、计算加密，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7. 免费开放标准化数据接口，实现设备基础数据、故障报警数据全量推送，与学校现有平台互联互通，投标人提供免费对接承诺函。 | 1 | 套 |
| 42 | 消防业务系统 | 一、基础管理功能 1. 单位管理：支持配置单位基础信息、法人信息、消防责任人信息，支持单位绑定部门人员，信息项完整覆盖校园管理需求； 2. 建筑物管理：支持配置建筑物基础信息、楼层房户信息、建筑属性信息、防火安全信息、存储物信息，支持根据建筑物信息自动创建组织节点； 3. 消控室管理：支持配置消控室基础信息、关联设备、值班人员（≤10人）； 4. 微型消防站管理：支持配置基础信息、消防资源、值班人员（≤10人）； 5. 重点部位管理：支持配置基础信息、危险源、扑救措施等，支持同步创建巡查点，巡查项自动同步至巡查系统； 6. 规章制度管理：支持配置规章信息，上传文件附件（PDF/WORD，≤50M）、图片附件（≤5 张，单张≤10M），支持 WEB 端查看、下载。 二、设备与设施管理 1. 消防设备管理：支持设备接入、在/离线状态显示，按型号添加设备，支持合并报警设置；支持主机/探测器信息导入导出，配置经纬度、生命周期信息（生产日期、投运日期、维护周期等），支持设备图片上传；探测器按消防系统分类管理； 2. 消防设施管理：支持设施添加（名称、品牌、类型、规格、位置等），同步创建巡查点；支持配置生命周期信息，设施类型覆盖防火门、灭火器、消火栓等校园消防全品类。 三、监测与配置功能 1. 视频监测场景管理：支持默认场景（生命通道、岗位监控、烟火检测等），支持新增自定义场景和报警信息； 2. 消防视频报警订阅：支持视频通道按场景/类型订阅多报警，支持报警合并配置及下发； 3. 通知配置：支持自定义语音电话、短信模板，设置用户组；支持分级推送预案（≤10 级），自定义推送间隔、对象、方式（APP/电话/短信）；单位创建时自动生成默认通知预案； 4. 评分规则：支持从单位信息完整度、设备情况、监测运行情况、值守情况、日常管理等≥6 个维度、≥13 个分项进行评分；各维度/分项分值占比可自定义，支持评分周期设置； 5. 设备远程升级：支持配置升级包信息，按设备/探测器类型筛选，记录上传信息；支持单设备/批量设备升级。 四、统计与展示功能 1. 状态统计：支持主机/探测器运行实时状态统计（总数、正常/报警/故障/屏蔽/离线数量及占比），点击数值展示对应设备列表； 2. 报警统计：支持报警总数趋势、各系统报警占比、报警次数排名统计，按组织和周期筛选，点击统计项展示对应日志； 3. 实时监测：支持视频轮播、固定通道播放，报警列表滚动展示最近≥50条记录，点击查看详情； 4. 地图显示：支持图层筛选（消防设备、视频设备、热区），设备点位信息悬浮显示，报警时红色闪烁；支持视频点位弹窗播放、地图全屏、按组织切换地图；重点部位按风险等级颜色区分； 5. 统计周期：支持今日、近 7 天、近 30 天、近 6 个月、近一年多周期筛选。 五、处置与记录功能 1. 报警/故障处理：支持未处理日志查看、在线处理，记录处理内容；支持转维修/隐患工单，故障处理记录维修人、原因、意见等；2. 工单处理：支持未处理工单查看，隐患/维修工单处理并记录结果（是否修复、原因、图片、描述等）；支持工单转派、催办、状态查看； 3. 弹窗处理：设备报警/告警后平台弹窗，展示 30 分钟内报警信息；支持报警处置、命令下发（消音、屏蔽等）、接处警分流；支持查看联动视频、设备位置，报警全程消息推送； 4. 各类记录：支持报警、故障、联动、设备操作、工单记录查看，可按条件查询、导出；支持合并报警详情、报警联动录像查看，下发失败命令可重新下发。 六、提醒与报表功能 1. 智能提醒：支持根据设备/设施生命周期信息，自动生成维护保养、报废到期提醒记录； 2. 单位报表：支持自动生成周报/月报/年报及自定义周期报表，支持查看、下载、批量下载；报表覆盖报警、故障、设备、巡查等校园管理全维度，自动生成工作建议； 3. 平台运营报表：支持自动生成多周期报表，覆盖平台整体运行、各单位设备接入、报警统计、故障处理等，支持多维度分类统计。 七、APP 功能支持设备管理、故障/报警日志查看与处理、工单处理、设备操作记录查看、设备统计、待办事项提醒等功能，与 WEB 端数据同步，支持命令下发、图片上传、联动视频查看。 八、专属功能要求 1. 支持消控室自动查岗（定时/随机）、手动查岗（用传/视频），多消控室一键查岗；智能视频自动查岗，离岗自动标记，支持查岗历史查看、离岗情况处理，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 2. 支持配置互联报警组，组内主机报警信息互通，可查看报警探测器位置，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 3. 支持地图图层筛选、设备点位闪烁、视频弹窗播放、组织地图切换，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 4. 支持故障/报警转维修工单，支持工单处理人员选择，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 5. 支持配置平台运营报表、单位报表统计展示内容，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 6. 支持视频报警合并配置，对消防视频智能设备下发复位、消音命令及配置下发。 | 1 | 套 |
| 43 | 消防实时监测 | 一、分系统展示支持城市远程监控系统、智能预警系统、智慧用电系统、智慧用水系统、视频智能监测系统、在岗监控、智能充电桩系统、传输设备、自动注册设备分类展示，各系统功能独立且数据互通。 二、设备详情管理 1. 支持各系统探测器详情查看，包含基础信息、设备参数、所属主机信息、运行状态、模拟量； 2. 支持查看设备近24小时/7天/30天/6个月报警、故障走势图，近100个模拟量走势图； 3. 支持设备参数配置下发（报警阈值、故障音/报警音/按键音开关、通道开关等）； 4. 支持设备命令下发（复位、消音、屏蔽、解除屏蔽、模组断电、PSM 模式等）。 三、各系统监测功能 1. 城市远程监控系统：支持基于报警主机的探测器状态统计（报警/离线/屏蔽/故障/正常），点击数值展示探测器列表；支持拓扑图展示用传、火灾报警主机、回路探测器，按探测器类型展示图标、按状态区分颜色，点击查看详情，提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 2. 智能预警系统：卡片式展示探测器状态、无线信号强度、电池电量及各类模拟量，支持设备详情查看、命令/配置下发； 3. 智慧用电系统：按剩余电流、故障电弧、智能空开等品类分类展示；支持批量对智能空开进行开合闸/电流阈值定时任务配置下发（单次/循环），可根据历史电流值自动生成阈值建议；支持批量远程开合闸、自检命令下发，提供具备CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 4. 智慧用水系统：按液位、液压、湿度、温度探测器分类展示，卡片式展示状态、实时值、报警阈值； 5. 视频智能监测系统：支持按报警场景统计、报警类型占比、设备报警排名，统计监控点/离线/报警点位；支持报警列表展示，统计周期支持今日/近7天/30天/6个月/12个月； 6. 在岗监控：支持手动查岗（用传/视频）、智能视频自动查岗，离岗自动标记，多消控室一键查岗，查岗历史查看、离岗情况处理，提供具备CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告； 7. 传输设备监测：支持主机设备列表展示、多状态筛选，查看主机基础信息；支持查看报警/连接故障走势图、模拟量走势图；支持参数配置（声音开关）、命令下发（复位、消音）；支持智能用电设备周期性命令下发、空开批量定时任务设置； 8. 自动注册设备监测：支持自动注册探测器列表展示，状态实时更新。 四、通用功能 1. 支持设备按类型/状态筛选，批量操作，命令/配置下发失败可重新下发； 2. 支持定时任务创建（开闸/合闸时间、周期），覆盖校园用电设备管理需求。 | 1 | 套 |
| 44 | 安消一体化硬件服务器 | ▲处理器:≥1颗国产化X86 ，CPU≥16核，2.8GHz； 硬盘:配置≥2块4T 3.5英寸； ▲内存:配置≥64G内存，提供不小于16个DDR4内存插槽，单根≥64G； 风扇:≥4个热插拔风扇模组； 网口:≥4个GE电口； 接口:≥5个USB3.0 接口 ≥1个RJ45 管理接口 ≥2个VGA接口； 电源:≥2个550W交流电源模块； 功耗:≤300W； 安装方式:标准19英寸机架式安装，需配备安装导轨。 | 1 | 台 |
| 45 | 消防用户信息传输装置接入授权 | 产品形态:规模授权 接入设备:支持用户信息传输装置、火灾报警控制器（联网型）设备接入 | 21 | 个 |
| 46 | 视频监控系统_视频通道数量 | 1. 窗口分割：支持 1/4/6/8/9/16/36/64 等分屏及自定义分割，支持原始/全屏比例显示； 2. 浏览/抓图：支持画面参数调整、单帧/连续抓图；支持主/辅/三码流手动/自动切换，自定义收藏夹、即时回放、断网自动重连、画面局部放大； 3. 录像功能：支持本地/远程录像，秒级存储及回放；支持按日期/星期录像，辅码流存储，录像打标、锁定、下载； 4. 轮巡与上墙：支持预览预案保存，即时上墙、上墙轮巡计划；支持拖放式上墙、任务上墙、回放上墙，融合开窗漫游； 5. 云台控制：支持八方向控制、变倍/聚焦/光圈调节，预置点、巡航线设置；支持云台抢占、锁定，守望、雨刷、灯光控制； 6. 回放与下载：支持多倍速快慢放、逐帧、倒放、切片回放；支持多路同步回放、视频剪切；批量下载，支持 dav/avi 格式，下载进度实时显示； 7. 智能检测：支持热成像报警（烟雾、火情、温度异常等）、周界报警（区域入侵、绊线入侵）、雷达球机联动跟踪； 8. 热成像功能：支持实时测温、热图分析、温度统计、热图报告导入导出；支持雷达地图标定、雷球联动； 9. 流协议：支持 RTSP、HLS、FLV、RTMP 协议，实时流转发、历史流回放下载； 10. 其他功能：支持车载设备、守望者相机接入；支持 VTT 设备呼叫及紧急报警视频联动；支持云存储、通道配额配置。 | 10 | 个 |
| 47 | 消防主机设备接入授权 | 1. 产品形态：规模授权，支持≥10 个设备接入； 2. 接入设备类型：消防物联设备（探测器、网关、传感器等）； 3. 授权终身有效，支持设备扩容，与消防业务系统、消防实时监测系统兼容。 | 10 | 个 |
|  | 消防控制室设备 |  |  |  |
| 48 | 室内LED显示单元 | 1. 像素间距≤1.54mm，像素密度≥422500 dots/m²；采用SMD三合一封装灯珠，压铸铝/镁铝箱体； 2. 物理拼缝精度≤0.2mm，平整度等级P≤0.1mm，显示单元平整度偏差≤0.01mm，发光点中心偏距差≤2%； 3. 最大亮度≥500cd/m²，亮度均匀性≥99.0%，灰度等级≥18bit，刷新率≥3840Hz； 4. 色温 8000K（出厂），2000K~9500K 软件可调，色域覆盖率（NTSC）>125%、（REC709）>125%； 5. 箱体为全密封无散热孔设计，无风扇静音，厚度≤50mm，前维护设计，所有元器件前拆前装，维护时间≤10 秒； 6. 箱体抗拉强度> 100Mpa，屈服强度 > 100Mpa，抗拉力> 4000N/m²，抗压力> 40000N/m²，洛氏硬度≥HRC8； 7. 屏体表面采用防眩光、高密集成光学涂层技术，静态对比度≥100000:1，动态对比度≥10000000:1； 8. 支持无信号自动熄屏、一键休眠，待机功耗≤6W/panel，模组断电保护； 9. 墨色一致性△E≤0.25，支持智能亮度调节，降低功耗≥20%，SDR 图像转 HDR 显示； 10. 电路板符合GB/T 4588.3-2002 标准，耐温120℃；800cd/m 亮度下点亮 1小时，表面温度≤40℃； 11. 防腐蚀等级≥GB/T 6461-2002 10级，PCB板及后盖板阻燃等级≥V-0级； 12. 控制系统支持显示屏、视频源、场景、预案统一管理，支持定时/轮流播放； 13. 产品具备有效期内商业综合责任保险。 | 14.75 | 平方 |
| 49 | LED视频处理器 | 1. 产品形态：标准19英寸金属结构机箱，后挂耳设计，上盖无螺钉安装，外壳防护等级≥IP20；纯硬件 FPGA 架构； 2. 输入接口：≥1 路 HDMI2.0+LOOP、≥2 路 HDMI1.3、≥1 路 USB3.0，可选配1 路 3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ 输入； 3. 输出接口：≥8个千兆网口、≥1路10G-OPT 光口，最大带载≥400万像素，最宽≥10240、最高≥8192； 4. 图层处理：最大支持≥6个 2K 图层或 1个4K 图层+ 2个2K 图层，图层大小、位置独立可调； 5. 操作功能：支持微信小程序快捷控制（亮度、画质、待机、冻结、场景切换）；支持U盘即插即播，最大支持 4K@60fps 图片/视频播放； 6. 帧率处理：最大支持144HZ 高帧率输入输出，支持插帧、抽帧、倍频（2/3/4 倍），30HZ信号可倍频至 120HZ 输出； 7. 兼容本项目室内LED显示单元，色彩还原度高，画面无延迟、无卡顿。 | 1 | 台 |
| 50 | 智能配电箱 | 输入电压AC380VAC220VAC110V50HZ 输出电压AC220VAC110V50HZ 供电：PLC 或同性能 PLC 供电 交流+12V直流(双备份) 输出功率≥30KW 输出路数≥9路32A/D型/1P空开，单路≥3.5KW 通信接口网络RJ45/RS485/315频率 信号输入≥3*DI 信号输出1~9*DO（触点容量AC220/1A） 手动控制一键启动/关闭 定时控制≥4组时间段控制（自由设星期功能） 中控控制、遥控控制（315 频率两键遥控器） 温度测量范围-40~+85℃，±0.3℃ 湿度测量范围0~100%RH，±2%RH 配备红外线光电烟雾探头 适配本项目LED屏、服务器、监控设备等供电需求，具备过载、短路、漏电保护。 | 1 | 套 |
| 51 | 操作电脑及配套 | 1. 电脑：CPU 满足办公及消防平台操作需求，硬盘≥512GB，内存≥16GB，预装正版操作系统； 2. 配套：≥21.5 英寸显示器、原装键盘、鼠标，单人电脑桌（1200mm×600mm×750mm），桌椅材质环保、结构牢固。 | 1 | 套 |
| 52 | 钢结构材料及定制 | 1. 材质：优质钢材，防腐防锈处理（镀锌 / 喷塑）； 2. 用途：室内 LED 显示单元、服务器等设备钢结构支架，根据现场尺寸定制； 3. 工艺：焊接牢固，平整度高，承重能力匹配设备重量，符合国家建筑钢结构施工标准。 | 20 | 平方米 |
| 53 | 大屏安装辅材 | 1. 黑色超五类网线：≥200MM，50根； 2. 室内非屏蔽六类网线：≥2箱，符合CAT6 标准； 3. 电源线：RVV 3x2.5，黑色，≥200M，国标纯铜； 4. 电缆桥架：50㎜*100㎜，≥20根，镀锌材质，含配套连接件； 5. 其他辅材：扎带、卡扣、水晶头、线槽等，满足现场安装需求。 | 1 | 项 |
| 54 | 消控室装修 | 1. 原有隔墙拆除及垃圾清运，拆除垃圾统一处理，现场清理干净； 2. 静电地板：≥25平方米，防静电等级符合消防控制室标准，安装平整，接地良好； 3. 墙体新建：≥24平方米，采用轻质防火隔墙，耐火极限≥1小时，隔音、防潮； 4. 门移位：1 扇，防火门，移位后安装牢固，开启顺畅； 5. 装修工艺符合国家消防工程施工标准，材料环保、防火，完工后达到消防控制室使用要求。 | 1 | 项 |

注：以上内容中加“★”的技术要求内容为本项目的实质性技术要求，如有一条不满足，视为重大偏离，按无效投标处理。

第五章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1资格审查

资格审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； 【供应商满足以下条件之一即可： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 【（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准； （2）银行出具的近1年内资信证明或2024年度或2025年度经审计的财务报告，新成立企业无需提供。 新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可】。 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明】。 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 【须提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】。 |  |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。 |  |  |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。 |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合体。 【无需提供任何证明材料】。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 投标文件的编制符合招标文件要求； |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定和要求加密、签章； |  |  |
| 3 | 按照招标文件规定缴纳投标保证金； |  |  |
| 4 | 投标报价不得高于设定的最高限价； |  |  |
| 5 | 合同履约期限符合招标文件规定期限； |  |  |
| 6 | 按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容； |  |  |
| 7 | 投标文件不得附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审因素和评分标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

技术、商务部分评审标准（70分）

| 评分项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（10分） |  |  |
| 类似业绩 | 3分 | 供应商近三年内（2023年1月1日-投标文件上传截止时间前，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得1分，最多得3分。 注：须提供采购合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件，未按要求提供不得分。 |
| 履约能力与管理水平 | 3分 | 1.投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书，均在有效期内。每提供一项得0.6分，最多3分，不提供不得分（提供有效的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）官网查询截图）。 |
| 服务团队能力 | 4分 | 拟派服务团队人员： 在满足项目要求基本人员要求情况下： ①提供的服务人员中具备相关专业中级工程师职称的，每提供一人得1分；具备高级工程师职称的，每提供一人得2分，本项满分2分。 ②提供的服务人员中具备贰级注册消防工程师的，每提供一人得1分；具备壹级注册消防工程师的，每提供一人得2分，本项满分2分。 注：以上人员不可重复计分。 1、上述人员须提供身份证、相应的职称证书或注册证书； 2、劳动合同、在本公司缴纳近6个月内任意一个月的社保证明，提供一项即可；以上1、2、材料未提供或提供不全不得分。 |
| 技术部分（60分） |  |  |
| 技术要求 响应评价 | 37 | 根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。“★”标记的参数为实质性条款，有一条不满足则投标无效。标记为“▲”的指标是重要技术条款，一项不满足扣4分，无“★”和“▲”标记的指标是一般技术指标要求，每一类产品有一项不满足扣2分（每一类产品最多扣4分），扣完为止。 注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 |
| 实施方案 | 8分 | 结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括：1、交货期保证措施；2、质量故障退（换）承诺；3、质量控制方案、精细化管理方案；4、应急处理方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。 |
| 服务体系 | 6分 | 内容包括：1、服务专业人员配备；2、服务响应时间；3、技术支持能力等，以上内容完整且完全满足项目需求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。 |
| 售后服务方案 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审： ①售后服务范围；（1.5分） ②售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；（1.5分） ③售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）；（1.5分） ④承诺免费提供日常保养维护所需的备品备件。（1.5分） 以上内容完整且完全满足项目需求得6分，每缺失一项内容扣1.5分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)，未提供售后服务方案不得分。 |
| 优惠服务承诺 | 3分 | 根据投标人提供的优惠服务承诺的完善性、可行性、实质性及优惠力度大小等方面进行综合比较。每提供一项符合项目实际需要的优惠承诺得1分，满分3分；（需提供承诺函） |

报价部分评审标准（30分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
|  |  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 根据财库〔2020〕46号及自治区相关的规定对小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同中小微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号），对符合规定的本国产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策； |
|  |  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。 |
|  |  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |  |

4.5.1投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

第六章  拟签订的合同文本

本合同仅供参考，最终以与采购人实际签订合同为准

甲方（买方）：新疆农业大学

地址：

电话：

乙方（卖方）：

地址：

电话:

新疆农业大学（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）就               采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

一、合同标的

1、货物

乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。

2、货物的名称、生产厂家、品牌、规格型号及价格详见附表：

| 中标明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 注册证号 | 规格型号 | 单位 | 固定单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、增值税 |  |  |  |  |  |  |  |

3、本合同为固定总价，本合同合计人民币小写：   元；大写： 元整。包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

5、货物的证件要求和乙方责任：

（1）乙方必须按照《中华人民共和国消防法》等相关要求提供符合国家省、市有关消防设备的各种证件（如：营业执照、生产企业许可证）等证明文件。

（2）乙方提供的上述各种证件必须完整、真实、有效，协议期内，证件到期更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。

（3）乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的、标识清楚，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

3、乙方保证向甲方提供的货品必须资质齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品资质或质量问题引发的消防事故或纠纷，乙方应积极配合甲方的调查和处理。

4、乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项归责于乙方的均由乙方自行承担。

5、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

6、乙方提供的产品，如验收时发生过期、失效等问题时，由乙方全部负责，且自收到甲方书面通知后7日内无条件予以补充或调换。

四、质量保证期

1、质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

2、乙方提供产品的具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。

3、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换有关的运费、安装、调试、保险等一切费用。

五、交货时间、地点

1、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。

2、到货地点和接货单位（或接货人） 新疆农业大学。甲方指定的接货人为：姓名：           电话号码：           ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

六、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

七、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，随货通行单一式肆份，作为今后双方结算的依据之一。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权要去乙方无条件予以更换，亦有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、乙方提供货物的有效期至少在注册证有效期的三分之一以上，如发现有效期少于三个月的，甲方库房管理员有权拒绝验货，特殊产品双方另行协商。如乙方供货的的库房存货到达有效期期限，乙方应尽可能协调更换过期产品。

八、货款的支付

1、甲方收到乙方交付的货物并经甲方书面验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，一次性支付。如遇特殊情况，双方协商解决。

2、甲方支付上述款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

4、甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方必须确保投标的产品和供货的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、解除合同，并要求乙方承担违约供货产品货款20%的违约金。

2）如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中发生消防事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的全部损失，同时，剩余未付货款作为违约金全部归甲方所有。

3)合同签订后，乙方应严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。

4）上述条款中约定的违约金如不能弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

十、争议的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。

十一、合同的生效与文本

1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十二、其他

1、本合同首尾部分签字页双方提供的双方信息，为双方确认的各方准确有效的送达地址信息，如有变更应书面通知对方，未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等，寄出及发送时间为送达时间。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

（以下无正文，为本合同签署页）