浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目

公开招标文件

项目编号：330000263210280000029-HSZB-2026-286

采购单位：浙江省中医院

代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

2026年4月

目录

第一章招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章评标办法	28

第四章采购内容及需求	33

第五章  合同主要条款	45

第六章　投标文件格式	49

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

# 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763获取相关服务支持。

# 第一章招标公告

项目概况

浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2026年04月30日09：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000263210280000029-HSZB-2026-286

项目名称：浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1200000

采购需求：

标项名称：浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目

数量：1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第四章采购内容及需求。

备注：/

合同履约期限：服务期24个月，合同具体起止时间由采购人确定。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供服务的供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2026年04月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政采云平台线上获取

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月30日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室。

开标时间：2026年04月30日09:00

开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江省中医院

地址：浙江省杭州市钱塘区9号大街9号

传  真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0571-87070502

质疑联系人：唐老师

质疑联系方式：0571- 87073699

2.采购代理机构信息

名  称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地  址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

传  真：/

项目联系人（询问）：桑国坚、曹剑斌、陈敏娇

项目联系方式（询问）：13064714752

质疑联系人：陶传林

质疑联系方式：0571-56386096

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传真：/

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：详见招标文件“第四章采购内容及需求”部分 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | ▲投标报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | 组织（详细内容） 不组织，投标人自行现场踏勘 |
| 9 | 样品 | 提供（详细内容） 不提供 |
| 10 | 演示 | 要求（详细内容） 不要求 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1705室，收件人：桑国坚，13064714752。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和地址 | 详见招标公告 |
| 16 | 开标时 间和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进 口 | 本项目不允许进口 本项目允许进口 |
| 21 | 节能产品、环境标志产品 | 适用不适用 （1）严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 22 | 采购标的及所属行业 | 1.本次采购标的为浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业） 2.采购标的对应的采购类型：服务类。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1.本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 5.本次采购的服务要求全部由中小企业承接。 6.承接的服务由中小企业提供的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7.残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8.监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 联合体 | 详见招标公告 |
| 25 | 转包 | 本项目不允许转包 |
| 26 | 分包 | 投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。 |
| 27 | 代理服务费 | 本次代理服务费按国家发改委(原国家计委计价格2002)1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定收费标准的60%计取，以预算价为计费基数。代理服务费单个项目不足5000元，按5000元收取。由中标人在接到中标通知书时支付给代理机构。 收款单位（户名）：浙江豪圣建设项目管理有限公司 开 户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95160154800000653 |
| 28 | 其他 | 根据《浙江省财政厅浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》（浙财采监〔2025〕10号），在确认采购结果前，采购代理机构将对投标人在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、证书等资料的真实性进行复核。采购代理机构认为有必要的，中标人须在接到采购代理机构通知后按要求将资料原件送至指定地点进行复核。 |
| 29 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目相关服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》。

12.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

13.“▲”系指实质性要求条款。“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

详见投标人须知前附表

（六）转包与分包

## 详见投标人须知前附表

## （七）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》(如遇调整，按最新清单执行)。

| 品目序号 | 名称（以“★”标注的为政府强制采购产品） |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028） |
| 4 | A020204352多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.3鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

## 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## （八）特别说明：

## 1.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

## 2.采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

▲5.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

- 采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

- 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

## （九）质疑和投诉

1.在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3供应商质疑

3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.2质疑项目的名称、编号；

3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.4事实依据；

3.3.5必要的法律依据；

3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

基本资格条件审查材料：

- 营业执照（或其他同类证明文件）；

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 联合协议（如有）；

- 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 符合特定资格条件的相关证明材料（按公告要求）。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.商务技术文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（4）同类项目业绩表（联合体参加的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料）；

（5）分包协议（如有）；

（6）商务技术偏离表；

（7）项目实施人员配备情况；

（8）拟投入设备、工具、软件等一览表；

（9）评标标准相应的商务技术资料；

（10）其他必要提供的资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）报价情况说明（如供应商报价低于项目最高限价45%的，应当提交本文档，详细阐述报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料）；

（4）代理服务费支付承诺书。

注：1）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；(▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合投标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2）联合体各方资信情况证明文件（营业执照、符合资格条件的声明函、业绩证明材料）由各方成员盖章签字，其他内容以联合体牵头单位为主签署投标文件。

3）附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据招标文件要求自行编制。

4）供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便评标委员会在评审过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

（5）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。

2.资格审查

（1）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

（2）投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（3）对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

（4）合格投标人不足3家的，不再评标。

3.信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

（1） 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

（2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

（3）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（4）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（5）采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

（二）履约保证金

（1）拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

（2）供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

（一）电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三章评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，商务技术分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

### 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

### 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）商务条款中投标有效期、服务期不能满足采购文件要求的；

9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2.在报价评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）报价文件未按招标文件要求盖章的；

2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额；

3）投标报价具有选择性的；

4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

5）报价属于应当启动异常低价投标（响应）审查程序第1项至第4项情形的，未能按评标委员会要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

6）投标文件附有采购人不能接受的条款；

7）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

8) 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定的。

4.参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

四、评审内容及标准

（一）资信商务技术分（80分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验业绩 | 【客观分】投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，本项最高得2分，同一业主不同合同只能算1个业绩。 证明材料：提供合同复印件加盖公章。 | 2 |
| 2 | 认证证书 | 【客观分】投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书，每个得1分，本项最高得3分。 注：需同时提供有效认证证书复印件和证书须在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图，否则不得分。。 注：投标文件中提供有效的证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 响应情况 | 【客观分】针对招标文件第四章“二、服务内容及要求”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得20分；存在负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 4 | 服务方案 | 【主观分】根据湖滨院区汇流排、压缩空气机房、负压机房及其附属设备维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 5 |  | 【主观分】根据湖滨院区医用气体设备带维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 6 |  | 【主观分】根据湖滨院区呼叫报警系统维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 7 |  | 【主观分】根据钱塘院区汇流排、压缩空气机房、负压机房及其附属设备维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 8 |  | 【主观分】根据钱塘院区医用气体设备带维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 9 |  | 【主观分】根据钱塘院区呼叫报警系统维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 10 |  | 【主观分】根据西溪院区汇流排、压缩空气机房、负压机房及其附属设备维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 11 |  | 【主观分】根据西溪院区医用气体设备带维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 12 |  | 【主观分】根据西溪院区呼叫报警系统维保服务方案内容针对性，各项措施明确、到位情况；维保方法的科学合理性进行评分（评审分值为1分或1.5分或2分或2.5分或3分)，未提供不得分。 | 3 |
| 13 |  | 【主观分】根据供应商配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施方案的针对性、明确且切实可行性进行评分（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分)，未提供不得分。 | 5 |
| 14 | 拟投入维保设备情况 | 【主观分】根据拟投入的设备机具和检验仪器健全先进性、保障措施全面到位性，确保维保过程中的质量控制完善性进行评分（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分)，未提供不得分。 注：提供相关检测设备以及年检报告复印件。 | 5 |
| 15 | 团队配置 | 【客观分】拟派项目负责人具有高级工程师职称证书的，得2分，具有工程师职称证书的，得1分；具备5年以上医用气体设备维保项目管理经验的得2分。 注：提供经验证明、职称证书扫描件及为单位员工的证明材料并加盖公章。 | 4 |
| 16 |  | 【客观分】拟派团队人员中具有焊接与热切割作业操作证、特种设备作业人员证（项目代号R1），每个得2分，最多得4分。同一证书提供多本的，不重复计算；同一人具备多个证书可重复计算。 注：提供证书扫描件及为单位员工的证明材料并加盖公章。 | 4 |
| 17 |  | 【主观分】根据拟派维保团队人员组织结构的合理性及专业性进行评分（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 |
| 18 | 维保耗材 | 【主观分】维保期内易耗品材料更换周期措施的全面、合理性，更换频次是否满足维保要求以及材料规格选用的匹配性进行评分（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分)，未提供不得分。 | 5 |

（二）价格分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20

落实政府采购政策说明：详见“第二章 投标人须知前附表”

五、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认或供应商盖章确认，它将作为投标文件的一部分。

六、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章采购内容及需求

#### 一、项目概况

1.本项目为浙江省中医院医用气体相关设施设备维护保养服务，包括医用压缩空气系统、医用负压系统及系统所属的安全阀、压力表，汇流排，用气终端及病区呼叫报警系统等设备。

2.服务期：24个月，合同具体起止时间由采购人确定。

3.项目预算金额：120万元

4.服务地点：湖滨院区（上城区邮电路54号）、钱塘院区（钱塘区9号大街9号）、西溪院区（余杭区高教路1号）。

#### 二、服务内容及要求

#### （一）服务范围

服务范围包括以下医用气体及相关设施设备的维护保养工作。

1、湖滨院区

表1、汇流排、压缩空气机房、负压机房及其附属设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装氧气站汇流排及其附属设备 | 1 | 氧气站汇流排控制箱一套以及配套管道阀门 |
| 2 | 压缩空气机房及其附属设备 | 6 | 英格索兰无油涡旋空压机两台及附属配套设备，微热吸附式干燥机两台及附属配套设备，口腔科螺杆空压机两台及附属配套设备 |
| 3 | 吸引机房及其附属设备 | 2 | 阿特拉斯变频螺杆真空泵两套及附属配套设备，附属新风系统、负压抽吸系统以及消毒设备各一套 |
| 4 | 二氧化碳及其附属设备 | 2 | 两套二氧化碳控制箱及配套管道阀门（手术室一套、内镜中心一套） |

表2、医用气体设备带

| 序号 | 区域 | 型号 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期病房楼(5-13) | 德标 | 该区域内所有医气设备终端，包括正压、氧气、负压、医气监控箱等 |
| 2 | 急诊中心区域 | 德标 |  |
| 3 | 二期病房楼(15-23) | 英标 |  |
| 4 | 核医学科设备带 | 英标 |  |
| 5 | 医学影像科（含DSA） | 英标 |  |
| 6 | 血透中心 | 英标 |  |
| 7 | 胃镜中心 | 英标 |  |

表3、呼叫报警系统

| 序号 | 区域 | 型号 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期病房楼 | 亚华 | 概区域内所有呼叫报警设备，包括呼叫主机、显示屏、电铃终端等 |
| 2 | 二期病房楼 | 亚华 |  |
| 3 |  | 科力 |  |
| 4 | 急诊中心 | 文新 |  |

- 钱塘院区

表1、汇流排、压缩空气机房、负压机房及其附属设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧站及附属设备 | 2 | 2个液氧罐分别为10立方和5立方，附属2套汽化器，一套减压装置及附属管道阀门 |
| 2 | 瓶装氧气站汇流排及附属设备 | 6 | 氧站一套氧气汇流排及附属稳压箱，3号楼5楼二氧化碳、氧气、笑气、氮气汇流排各一套及减压装置含管道阀门，医疗街内镜中心二氧化碳汇流排1套。 |
| 3 | 压缩空气机房及附属设备 | 4 | 3号楼2套空压机及干燥机，型号为阿特拉斯GAe18PA8.5，2号楼2套英格索兰空压机及 冷冻式干燥机D72VNR-A |
| 4 | 负压机房及附属设备 | 8 | 8套真空泵，其中2号楼3套为来福士 R0300,3号楼3套为里其乐VC303X3，4号楼2套为普旭 |
| 5 | 口腔科及供应室空压机系统 | 4 | 4套空压机，为杭州牌无油空压机WW09/7 |

表2、医用气体设备带

| 序号 | 区域 | 型号 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2号楼（含拼接区） | 德标 | 该区域内所有医气设备终端，包括正压、氧气、负压、医气监控箱等 |
| 2 | 3号楼 | 德标 |  |
| 3 | 4号楼 | 德标 |  |

表3、呼叫报警系统

| 序号 | 区域 | 型号 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼及公共卫生间 | 飞星 | 该区域内所有呼叫报警设备，包括呼叫主机、显示屏、电铃终端等 |

3、西溪院区

表1、汇流排、压缩空气机房、负压机房及其附属设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气机房及附属设备 | 2 | 2套空压机及干燥机，为日立品牌 |
| 2 | 负压机房及附属设备 | 2 | 2套真空泵及附属1套控制系统 |
| 3 | 瓶装氧气站汇流排及其附属设备 | 1 | 氧气站汇流排控制箱1套以及配套管道阀门 |

表2、医用气体设备带

| 序号 | 区域 | 型号 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 206-211病区 | 德标 | 该区域内所有医气设备终端，包括正压、氧气、负压、医气监控箱等 |
| 2 | 303-308病区 | 德标 |  |
| 3 | CT走廊 | 德标 |  |
| 4 | 内镜中心门口 |  |  |

表3、呼叫报警系统

| 序号 | 区域 | 型号 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 206-211病区 | 神州视翰 | 该区域内所有医气设备终端，包括正压、氧气、负压、医气监控箱等 |
| 2 | 303-308病区 | 神州视翰 |  |

#### （二）维保质量标准规范

投标人提供的维保服务需严格遵循相关规范，包含但不限于以下标准及规范(按现行版执行)：

·《中华人民共和国安全生产法》

·《中华人民共和国特种设备安全法》

·GB50571《医用气体工程技术规范》

·WS 435-2013《医院医用气体系统运行管理》

·YY/T 0186《医用中心吸引系统通用技术条件》

·YY/T 0187《医用中心供氧系统通用技术条件》

·YY 0893《医用气体管道系统终端》

- 总体服务内容及要求

1.全院医用气体设备维保服务，设备范围包括负压吸引系统、压缩空气系统、医用气体报警系统、阀门组件、设备终端、呼叫报警系统等。维保服务包括定期巡检保养、故障维修、设备校准、备件更换、应急保障、档案管理、技术培训及设备运行状态评估等。投标人需建立设备电子档案，记录设备型号、安装时间、维保记录、故障历史等信息，供采购人随时查询。

2.投标人应保证按质、按量、按时完成维保服务。定期保养严格按约定周期执行，故障报修后响应时限：手术室、ICU等关键科室≤1小时到场，普通科室≤2小时到场，一般故障≤4小时修复，复杂故障≤24小时修复，特殊情况需书面说明并提供临时替代方案，不影响临床使用。原则上不得出现维保遗漏或未达标准情况，未达标项需重新维保。

3.维保过程中需更换备件的，投标人应使用符合国标及设备原厂标准的合格备件，需提供备件合格证，更换前需经采购人确认。因投标人备件质量问题或维保操作不当导致设备损坏的，采购人有权要求更换设备或照价赔偿；造成设备故障延误临床使用的，按实际损失追责。

4.若投标人未按约定周期完成定期维保，或故障维修超时影响临床使用，采购人将按每天1000元人民币处罚，超过10天未整改的，有权终止合同。

5.科学组建项目团队，至少配备1名专职维保技术人员驻点医院（钱塘院区或湖滨院区），工作人员统一着装、佩戴胸卡，仪容仪表整洁，自觉接受采购人考核。

6.驻点人员需熟悉医院医用气体系统布局及科室需求，文明作业、认真负责，严格遵守医院安全管理、感染控制等相关制度，执行岗位责任制。若出现违法乱纪或违反医院规章制度的行为，采购人有权罚款1000元并要求更换人员，情节严重的终止合同。

7.维保人员上岗前需接受专业岗前培训，熟悉医用气体设备原理、维保技术、安全操作规范及感染控制要求，考核合格后方可上岗。

8.维保作业需遵循“标准预防”及安全生产原则，进入污染区域作业时穿戴相应防护用品（防护服、帽、口罩、手套等），作业后按规范做好手卫生及设备、环境清洁消毒。高压、动火等特殊作业需提前办理审批手续，落实安全防护措施。

9.投标人需组织新上岗人员健康体检，从业人员每年进行一次定期健康体检，患有传染性疾病、器质性疾病及其他不适宜从事维保作业的人员，患病期间不得参与直接接触医用气体设备的工作。

10.投标人自行配置足够的维保工具、检测设备、应急备件及防护用品。

11.投标人需按月度、季度、年度统计维保工作量（含巡检次数、保养设备台数、故障维修次数、备件更换情况等），报采购人监管部门，年终装订成册。每季度上报备件采购凭证、检测报告等资料，便于备查。

12.维保作业场地及操作需符合环保、安全、卫生等部门相关要求，妥善处理废油、废旧备件等废弃物，避免环境污染。

13.投标人需制定完善的维保流程、应急预案（如设备故障、气体泄漏等突发情况），并定期组织演练，确保突发情况下能快速响应处置。

- 维保技术规范要求

1.维保设施、设备及工作场所需符合医用气体工程技术规范、安全生产及感染控制要求具体参照WS 435-2013《医院医用气体系统运行管理》。

2.按设备类型、使用场景分类开展维保工作，关键科室（手术室、ICU、急诊科）设备实行专项维保，优先保障其运行稳定性，不同系统设备的维保工具、备件需分开存放使用，避免交叉污染。

3.明确岗位职责及操作规程，按“巡检-诊断-维保-检测-记录-归档”流程严格把关，确保维保质量。

4.应急备件需单独存放，做好标识管理，确保备件完好可用，关键设备备件储备率≥90%。

5.遇停水、停电等外部因素影响维保工作的，投标人需启动应急方案，保障关键科室设备基本运行，必要时协调外部资源完成维保。

6.不可抗拒因素导致无法完成维保任务的，双方协商解决，但投标人需优先保障医疗抢救所需设备的正常运行。

7.若未按约定时间完成维保或维保质量不达标，采购人有权责令限期整改，逾期未整改的，采购人有权终止合同，投标人承担相关责任及经济损失。

8.具体维保技术要求

8.1机房维护和保养

8.1.1氧气、二氧化碳等各汇流排维护和保养

·每月一次定期清除过滤器或过滤芯上的污物，调整输出压力，检查各压力表和阀门的工作状态，检查各接头部位的密封情况；

·做好每个检验周期的安全阀、压力表送检工作；

·机房内设备和环境保持清洁状态。

8.1.2液氧站、压缩空气机房、负压机房的维护和保养

·每月一次定期对空压机，干燥机，真空泵控制系统及管路检查，管路上压力表，过滤器，干燥器等巡查；液氧站管理由采购方负责，供应商负责液氧站相关物项及压力巡查，配合维修；

·检查各压力表，过滤器是否正常；

·检查电机运行状况，运行声音是否正常；

·空压机机油需保持正常温度，根据使用情况及时更换；

·配套备用设备需轮换使用，检查轮换设备是否正常运行，轮换运行记录备案；

·根据压缩空气机房、负压机房各设备运行要求进行维护保养（包括易耗品更换等），并记录备案；

·完成机设备及压力表、安全阀等检验工作，定期更换检验合格的压力开关、压力表、过滤器以及安全阀；

·各机房应保持清洁，环境卫生需达到医院检查标准。

8.2管道维护和保养

·每二个月一次管道密封检查和管道连接件的密封检查；

·每三个月一次检查管道井阀门、调压器、压力表的工作状态；

8.3气体输出终端

·接到维修电话后，1小时内到达现场，保证医气终端的安全运行和使用工作。维修处理情况填写工单，科室签字确认备档。

·设备带及组件无缺损，功能完好；

8.4呼叫系统

·接到维修电话后立即响应，保证科室呼叫系统的安全运行。

·各院区备用一套移动式紧急呼叫系统。

8.5配合医院管理部门按等级医院检查要求做好各项维保工作，并达到规定的质量标准。每年进行一次压缩空气的质量检测，参考依据《医用气体工程技术规范》（GB50571）。

#### （五）验收标准及考核要求

#### 1.设备维保质量验收标准

| 序号 | 设备/系统类别 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心供氧系统 | 设备运行稳定，无异常噪音；储氧罐压力正常，减压装置工作可靠；管道无泄漏，终端接口密封良好，报警系统灵敏准确 |
| 2 | 负压吸引系统 | 真空泵运行正常，负压值符合临床要求；管道无泄漏，过滤器清洁无堵塞；终端吸力稳定，排水、排油装置功能正常 |
| 3 | 压缩空气系统 | 空压机运行平稳，压缩空气干燥、无油、无菌，纯度达标；过滤器无堵塞，压力调节装置灵敏；管道无泄漏 |
| 4 | 报警系统 | 气体压力异常时及时报警，报警声音清晰、指示灯正常；报警阈值校准准确，无误报、漏报现象 |
| 5 | 其他专用设备 | 运行参数符合设备说明书及临床使用要求；部件完整无破损，连接牢固；操作便捷，功能正常 |

#### 2.服务验收要求

| 序号 | 服务类型 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡检 | 每月按规定路线、项目完成巡检，记录完整、准确；隐患及时上报并处理 |
| 2 | 定期保养 | 按约定周期完成保养，保养记录详实，包含设备状态、保养内容、更换备件等信息；设备运行性能达标 |
| 3 | 故障维修 | 响应及时，维修方案合理；故障一次性修复率≥98%，维修后设备无二次故障（72小时内）；维修记录完整 |
| 4 | 应急保障 | 突发故障时按规定时限到场处置，临时替代方案有效，未影响临床诊疗工作 |

#### 3.医用气体设备维保服务考核表

| 考核频次：(1)次/月 | 考核人员： | 得分： |
| --- | --- | --- |
| 考核内容 | 质量标准 | 评价方法 |
| 现场管理情况 （40分） | 1）规定工作时间内驻点人员在岗（15分） | 现场查看 |
|  | 2）驻点人员统一着装、佩戴胸卡，仪容仪表整洁（10分） | 现场查看 |
|  | 3）及时整改医院反馈的质量问题（15分） | 现场查看 |
| 维保执行情况 （30分） | 1）按约定周期完成巡检、保养（10分） | 现场查看、查阅记录 |
|  | 2）维保记录完整、准确（10分） | 查阅记录 |
|  | 3）备件更换符合标准，提供合格证明（10分） | 现场查看、查阅资料 |
| 故障处理情况 （20分） | 1）按规定时限响应故障报修（10分） | 现场查看、询问 |
|  | 2）故障维修质量达标，无二次故障（10分） | 现场查看、跟踪回访 |
| 安全与投诉情况（10分） | 1）作业符合安全规范，无安全事故（5分） | 现场查看、查阅记录 |
|  | 2）无有效投诉（5分） | 现场查看、询问 |

#### 三、商务条款

#### （一）履约保证金

本项目不设履约保证金。

#### （二）报价方式

钱塘院区、湖滨院区、西溪院区按附表清单报价。

#### （三）结算方式

维保服务费按季度结算，维保材料费按实结算，最终以采购人审计为准。供应商提交维保清单、发票等有效票据后，经采购人考核合格，完成费用支付。费用支付与考评结果挂钩：月度考核85分及以上按实际服务费全额支付；85分以下每少1分扣当月1%维保服务费，最多不超过5%；低于75分除扣罚外，予以书面警告，全年累计三次警告，终止合同并追究违约责任。

#### 四、其他要求

1.具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

2.配备项目负责人1名，需具备5年以上医用气体设备维保项目管理经验，提供相关证明材料及社保证明；

3.技术人员需持有医用气体设备维保相关专业资格证书（如特种设备作业证、气体设备维保资格证等），提供人员名单、证书及社保证明；

4.投标人需具备充足的应急备件储备能力及专业检测设备，提供备件清单、检测设备校准证书等证明材料。

附表：

各院区报价清单：（费用分为材料费用和服务费用，各院区单独报价，若三院区有改造或其他原因，相应区域未产生维保服务则扣减相应维保服务费）

1、湖滨院区

| 序号 | 分类名称 | 单位 | 数量（2年） | 单价 | 金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维保材料费 |  |  |  |  |  |
| 正压系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸气空滤芯 VT-15（24262784） | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 皮带 VT-15 24642027 | 根 | 16 |  |  |  |
| 3 | 主机润滑油脂 VT-15 24262677 | 支 | 4 |  |  |  |
| 4 | 止逆阀VT-15 47624890001 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 页顶密封组件（顶封加尘封）VT-15 24262487 | 套 | 8 |  |  |  |
| 6 | 干燥机吸附剂 D198VEi 15472814 | 25kg/袋 | 12 |  |  |  |
| 7 | 过滤器过路芯 24012874 | 只 | 12 |  |  |  |
| 8 | 干燥机排气消音器 DN20 | 只 | 4 |  |  |  |
| 负压系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空润滑油 1630112600 | 桶 | 4 |  |  |  |
| 2 | 保养包KIT 2901990078 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 电机润滑脂400G | 支 | 4 |  |  |  |
| 4 | 恒温阀保养包 | 套 | 4 |  |  |  |
| 口腔科空压机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油滤芯 W719 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 空滤芯 8810011080K2 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 油分芯 8830009135 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 专用油 | 10L/桶 | 2 |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 维保服务费 |  |  |  |  |  |
| 湖滨院区费用合计 |  |  |  |  |  |  |

2、钱塘院区

| 序号 |  | 分类名称 | 单位 | 数量（2年） | 单价 | 金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 维保材料费 |  |  |  |  |  |
| 正压系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 油气分离器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 油过滤器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 空气过滤器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 |  | 电磁阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 接触器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 油管 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 超级转子油 20L/桶 | 桶 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 氧化铝 | 包 | 8 |  |  |  |
| 9 |  | 分子筛 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 |  | 恒温阀维修包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 卸荷阀维修包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 |  | 最小压力阀维修包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 精密过滤器DD65 | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 |  | 精密过滤器PD65 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 |  | 精密过滤器QD65 | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 |  | 空气进气滤芯 （英格索兰） | 只 | 4 |  |  |  |
| 17 |  | 皮带（英格索兰） | 支 | 16 |  |  |  |
| 18 |  | 主机润滑油脂（英格索兰） | 支 | 4 |  |  |  |
| 19 |  | 过滤器滤芯（英格索兰F72V（G）） | 只 | 4 |  |  |  |
| 20 |  | 过滤器滤芯（英格索兰F72V（D）） | 只 | 4 |  |  |  |
| 21 |  | 过滤器滤芯（英格索兰F72V（H）） | 只 | 4 |  |  |  |
| 22 |  | 顶封、尘封维修包(536704550P/英格索兰) | 套 | 8 |  |  |  |
| 负压系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 真空润滑油保养包 | 套 | 16 |  |  |  |
| 2 |  | 油分芯保养包 | 套 | 16 |  |  |  |
| 3 |  | 空气过滤器保养包 | 套 | 16 |  |  |  |
| 4 |  | 排气滤芯(V532140159/普旭) | 只 | 12 |  |  |  |
| 5 |  | 细菌过滤芯 | 套 | 8 |  |  |  |
| 口腔科/供应室空压机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专用油10L/桶 | 桶 | 8 |  |  |  |
| 2 |  | 活塞保养包 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 |  | 空气过滤器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 |  | 管道滤芯 | 只 | 8 |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 维保服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 钱塘院区费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、西溪院区

| 序号 | 分类名称 | 单位 | 数量（2年） | 单价 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维保材料费 |  |  |  |  |  |
| 正压系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日立-11MESC-配套空气滤芯 | 只 | 16 |  |  |  |
| 2 | 日立-11MESC-皮带 | 套 | 16 |  |  |  |
| 3 | 日立-11MESC-主机润滑油脂 | 支 | 8 |  |  |  |
| 4 | 管道过滤器芯 | 只 | 12 |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 维保服务费 |  |  |  |  |  |
| 西溪院区费用合计 |  |  |  |  |  |  |

费用包含三院区各设备机房的设备（各院区表1）及医气设备后端管路、阀门、设备带终端、呼叫报警系统等（各院区表2、表3）所列项目维保人工和材料，设备及附属压力表安全阀的年检；材料清单外（附表）维修配件单件价格在1000元以下（含1000元）由供应商提供、安装并保证质量，1000元以上配件费用经采购人审计审核后支付，维修人工费用包含在本项目内（更换材料质保6个月）。

# 第五章  合同主要条款

（本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江省中医院（以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

根据      年     月     日      项目采购结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

合同文件的组成，包括：

（1）本合同协议书和合同全部条款；

（2）中标通知书；

（3）招标文件（含补充文件、答疑纪要）；

（4）投标文件及其附件、技术澄清、询标答复；

（5）标准、规范及有关技术文件；

甲方、乙方有关洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

1、合同名称：

2、维保服务地点：

3、合同范围：（具体按采购文件要求在签订合同时附详细的清单）

4、服务内容：（具体按采购文件要求在签订合同时附详细的清单）

5、质量要求：

6、服务期限：

7、维保标准

现行国家标准和行业标准：

8、验收

甲方在乙方完成维修工作、自检自测合格、资料汇总及要求验收的报告提交后_______日内进行验收。

9、服务费支付方式

1、预付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方支付年度合同金额的20%作为预付款，乙方须同时提交由银行、保险公司等金融机构出具的等额预付款保函。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动降低预付款比例的，可以在合同签订时约定。

2、维保服务费按季度结算，维保材料费按实结算，最终以甲方审计为准。供应商提交维保清单、发票等有效票据后，经甲方考核合格，完成费用支付。费用支付与考评结果挂钩：月度考核85分及以上按实际服务费全额支付；85分以下每少1分扣当月1%维保服务费，最多不超过5%；低于75分除扣罚外，予以书面警告，全年累计三次警告，终止合同并追究违约责任。

3、材料清单外，维修配件单件价格在1000元以下（含1000元）由乙方提供、安装并保证质量，费用包含在年度维保费内；1000元以上配件需甲方确认后方可更换，费用经甲方审计审核后另行支付，维修人工费用包含在本项目内（更换材料质保6个月）。

10、双方的责任

A、乙方的责任

（1）定期对设备设施进行维护保养，在接到甲方紧急召修后，提供召修服务；

（2） 购买乙方工作人员的人身意外保险；

（3）自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

（4） 随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，并记录成册。

（5）对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由当地政府有关部门鉴定并确定责任。执行合同过程中由于乙方工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方承担，甲方不承担任何法律责任。

B、甲方责任

（1）甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入之方便，同时应阻止非乙方雇员或非特别授权人员，进入设备维修的专用区域。

（2） 甲方负责医用气体设备日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务单上签字确认。

（3）承包期间在乙方对其服务内容范围内对医用气体设备进行保养时，如发现零部件正常损坏或需要更换的，乙方将事先书面告知甲方，在征得甲方现场确认后再实施更换。

11、合同的生效、变更与终止

（1）本合同经甲方和乙方双方签字盖章后生效。

（2）若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，双方认为有必要时可另行签订变更协议。

（3）本合同正常终止前，若甲方对医用气体设备的管理权发生更换时，甲方应及时通知乙方，乙方须无条件接受，甲方并为新甲方与乙方的签约提供便利条件，原则上合同条款不变。

（4）当出现下列任一情形时，甲方有权向乙方发出书面通知终止本合同：

若乙方因非甲方的原因或非不可抗力原因未完成本合同规定的工作，经甲方连续两次书面催告后十日内乙方仍未履行且无可信的书面答复，甲方有权书面通知乙方终止合同；

如果乙方被迫、自愿或由债权人提出破产（合并或重组公司的除外）而无力再履行合同；

若乙方由于法定的不可抗力原因无法再履行合同的职责。

12、其他事项

（1）如乙方在本合同实施过程中发生违约行为，甲方将视违约程度和造成的损失从未支付的合同款中扣除。

（2）采购文件、响应文件均作为本合同的有效组成部分。

13、其它

（1）本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和项目实际对合同条款进行补充或修改。

（2）经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

（3）争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院进行诉讼。

本合同一式_____份，双方各执______份。

本合同签订地点：

甲方：（公章）                   乙方：（公章）

地址：                          地址：

委托代理人：                    委托代理人：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

邮编：                          邮编：

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件

#### 医用气体设备维保服务考核表

| 考核频次：(1)次/月 | 考核人员： | 得分： |
| --- | --- | --- |
| 考核内容 | 质量标准 | 评价方法 |
| 现场管理情况 （40分） | 1）规定工作时间内驻点人员在岗（15分） | 现场查看 |
|  | 2）驻点人员统一着装、佩戴胸卡，仪容仪表整洁（10分） | 现场查看 |
|  | 3）及时整改医院反馈的质量问题（15分） | 现场查看 |
| 维保执行情况 （30分） | 1）按约定周期完成巡检、保养（10分） | 现场查看、查阅记录 |
|  | 2）维保记录完整、准确（10分） | 查阅记录 |
|  | 3）备件更换符合标准，提供合格证明（10分） | 现场查看、查阅资料 |
| 故障处理情况 （20分） | 1）按规定时限响应故障报修（10分） | 现场查看、询问 |
|  | 2）故障维修质量达标，无二次故障（10分） | 现场查看、跟踪回访 |
| 安全与投诉情况（10分） | 1）作业符合安全规范，无安全事故（5分） | 现场查看、查阅记录 |
|  | 2）无有效投诉（5分） | 现场查看、询问 |

# 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

# 年  月  日

## 资格文件

一、营业执照（或其他同类证明文件）

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供扫描件加盖供应商公章）。 提示和说明： a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供扫描件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 ### c.供应商为联合体的，联合体各方均须提供。

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省中医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与【项目名称：  】【项目编号：  】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商（电子签名/公章）：

日期：

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：     】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

# 四、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

4.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省中医院的浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二章投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.2残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承担服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：

注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件，如有）

报价文件

# 一、开标一览表

浙江省中医院

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成项目编号为330000263210280000029-HSZB-2026-286的采购文件[项目名称：浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目]的实施。

# 投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 标项名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 日期：  年  月  日

- 投标报价明细表

项目名称：                            项目编号：

1、湖滨院区

| 湖滨院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 分类名称 |  |  | 单位 | 数量（2年） |  |  | 单价（元） |  | 金额（元） |  |  | 小计（元） |  |  |  |
| 一 |  |  | 维保材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 吸气空滤芯 VT-15（24262784） |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 皮带 VT-15 24642027 |  |  | 根 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 主机润滑油脂 VT-15 24262677 |  |  | 支 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 止逆阀VT-15 47624890001 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 页顶密封组件（顶封加尘封）VT-15 24262487 |  |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 干燥机吸附剂 D198VEi 15472814 |  |  | 25kg/袋 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 过滤器过路芯 24012874 |  |  | 只 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 干燥机排气消音器 DN20 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 真空润滑油 1630112600 |  |  | 桶 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 保养包KIT 2901990078 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 电机润滑脂400G |  |  | 支 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 恒温阀保养包 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口腔科空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 油滤芯 W719 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 空滤芯 8810011080K2 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 油分芯 8830009135 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 专用油 |  |  | 10L/桶 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 维保服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖滨院区费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钱塘院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 维保材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 油气分离器 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 油过滤器 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气过滤器 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电磁阀 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接触器 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 油管 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 超级转子油 20L/桶 |  |  | 桶 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 氧化铝 |  |  | 包 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分子筛 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 恒温阀维修包 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 卸荷阀维修包 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 最小压力阀维修包 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 精密过滤器DD65 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 精密过滤器PD65 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 精密过滤器QD65 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 空气进气滤芯 （英格索兰） |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 皮带（英格索兰） |  |  | 支 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 主机润滑油脂（英格索兰） |  |  | 支 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 过滤器滤芯（英格索兰F72V（G）） |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 过滤器滤芯（英格索兰F72V（D）） |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 过滤器滤芯（英格索兰F72V（H）） |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 顶封、尘封维修包(536704550P/英格索兰) |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 真空润滑油保养包 |  |  | 套 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 油分芯保养包 |  |  | 套 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气过滤器保养包 |  |  | 套 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 排气滤芯(V532140159/普旭) |  |  | 只 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 细菌过滤芯 |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口腔科/供应室空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专用油10L/桶 |  |  | 桶 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 活塞保养包 |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气过滤器 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 管道滤芯 |  |  | 只 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 维保服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钱塘院区费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西溪院区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 维保材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 日立-11MESC-配套空气滤芯 |  | 只 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 日立-11MESC-皮带 |  | 套 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 日立-11MESC-主机润滑油脂 |  | 支 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 管道过滤器芯 |  | 只 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 维保服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西溪院区费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 日期：  年  月  日

三、报价情况说明（如有）

（如供应商报价低于项目最高限价45%的，应当提交本文档，详细阐述报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料）

四、代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 日期：  年  月  日

商务技术文件

# 一、投标响应函

浙江省中医院

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目(项目编号：330000263210280000029-HSZB-2026-286)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按采购文件	要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件	的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

供应商（电子签名/公章）：

联系电话：传真：电子邮件：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期：年	月 日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、法定代表人授权委托书

浙江省中医院

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司       先生/女士(其在本公司的职务是：，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理浙江省中医院医用气体相关设备维护保养服务项目(项目编号：330000263210280000029-HSZB-2026-286)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 日期：年  月  日

# 三、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

# 四、公司介绍及同类项目经验

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，按评标办法提供证明材料。

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 日期： 年  月  日

# 五、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）(标项名称）【项目编号：     】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的服务全部由中小企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。

供应商名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月  日

# 六、商务技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 采购文件要求 | 采购文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、结合《第四章采购内容及需求》中要求逐条对应；2、投标单位须如实填写上表，并按要求提供证明材料，提供虚假材料处理的按虚假应标一律；3、投标单位未按要求填写本表的，评标委员会评审时有权按不利于投标人的情况进行评审。

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 日期：  年  月  日

# 七、项目实施人员配备情况

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 日期：  年  月  日

- 拟投入设备、工具、软件等一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 已使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签名/公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。