# 太原科技大学主校东区校园雨污分流项目

# 排水工程施工图设计说明

- 工程概况

本工程位于太原科技大学主校东区校园内，主要围绕南排洪渠周边的排水管线进行改造。南排洪渠发源于太原科技大学主校东区东南侧，是大黑水河的支流，在校园内由南向北穿越校园的东部区域，终点在漪兴路东侧接入大黑水河。根据中央生态环境保护督察（第二批）群众举报，在大黑水河内存在污水排入的情况，夏季气味刺鼻，经太原市万柏林区城乡管理局对上游的溯源排查，发现太原科技大学主校东区内存在生活污水直接排入南排洪渠的情况，故需要进行雨污分流改造。

本册图纸为排水工程施工图，主要设计内容为雨水工程和污水工程。

工程地质勘察资料

本工程地质情况参照《大黑水河（万柏林区段）沿线源头污水改造工程》的地质情况，具体如下：

1、地貌与工程地质分区

拟建管线所处地貌单元为平坦冲积平原，工程地质分区属于太原盆地次稳定工程地质亚区。

2、场地岩土构成与工程特性

根据野外钻探、原位测试及室内土工试验结果，本次勘察深度范围内，本场地地基土自上而下可分为6层，现依层序分述如下：

第①层 杂填土（Q42ml）

杂色，0.3-0.6m 后沥青路面主要以建筑垃圾为主，粉土、砾石、植物根 系等 填充。该层物质成分杂乱，结构较松散，力学性质不均，呈欠固结状态。

第②层：粉土（Q4al+pl）

褐黄色，含氧化物、云母等，稍密，稍有光泽，摇振反应中，土质较纯、 较均，局部土质混有细砂成分，干强度及韧性中等。该层最大标贯锤击数为9.0 击，最小锤击数为7.0击，平均锤击数为8.2。

第③层：细砂（Q3al+pl）

褐黄色，稍密，湿，含云母、氧化物，土质较纯，含砂量较大，手搓砂感明显，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低。 该层最大标贯锤击数为11.0击，最小锤击数为10.0击，平均锤击数为10.5。

第④层：粉质粘土（Q3al+pl）

褐黄色，含云母、氧化物等，土质较纯，高含水量，压缩性大，软塑状态；稍有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。该层最大标贯锤击数为13.0击，最小锤击数为11.0击，平均锤击数为12.0击。

第⑤层：中砂（Q3al+pl）

黄褐色~褐色，矿物成分以长石、石英为主，局部含少量粉土，饱和，稍密状态，颗粒不均，级配良好。该层含有少量细砂及砾砂。该层最大标贯锤击数为18.0击，最小锤击数为13.0击，平均锤击数为15.5击。

第⑥层：中粗砂（Q3 al+pl）

黄褐色~褐色，矿物成分以长石、石英为主，局部含少量粉土，饱和，中密状态，颗粒不均，级配良好。该层含有少量细砂及砾砂。

3、水文地质条件

本次勘察深度范围内，场地地下水类型为孔隙潜水，主要依靠大气降水补给。本次勘察期间稳定水位埋深见下表。勘察外业钻探期间为丰水期，水位季节性变化幅度约2.0m左右。

地下水位一览表

| 区域 | 地下水位高程（m） | 抗浮设计水位高程（m） |
| --- | --- | --- |
| 科大-线材厂 | 807.75-808.25 | 按现地面考虑 |

4、不良地质作用和特殊岩土

根据区域地质资料及现场踏勘情况，拟建场地及附近5公里范围内不存在岩溶、滑坡、危岩崩塌、泥石流、地裂缝、采空区等影响场地稳定性的不良地质作用，未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对本工程不利的埋藏物。

5、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A：拟建场地的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。

6、其他地质条件评价

拟建场地为中等液化，无湿陷性土。

- 设计依据与设计原则

  - 设计依据

- 《太原市污水专项规划（2021-2035年）》（征求意见稿）；

- 《太原市雨水防涝综合规划（2021-2035年）》（征求意见稿）；

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

- 《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

- 《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》国家建筑标准设计图集（20S515）；

- 相关管线普查资料；

- 其它相关规范及手册资料。

  - 设计原则

- 排水体制采用雨污分流制；

- 结合地形特征、路网规划、排水规划、现状排水设施等，合理划分汇水范围、确定汇水面积，采用高水高排、低水低排，独立排放原则；

- 排水管线的布置以道路为载体，走向及竖向设计依据排水系统及道路纵向设计，尽可能做到排水顺畅、埋深适当、障碍物少、容易实施；

- 遵循技术可行，经济合理，施工方便，远近期结合的原则；

- 在充分利用现有城市排水设施的同时，兼顾城市发展的不确定因素，管网设计要有前瞻性，留有充足的发展余地。

- 设计标准及参数

雨水工程

暴雨强度公式：

式中：

q——设计暴雨强度（升/公顷·秒）；

P——设计重现期（年），取2年；

t——降雨历时（分钟），t=t1+t2；

t1——地面集水时间,取10-15分钟；t2——管内雨水流行时间（分钟）；

综合径流系数ψ=0.6。

污水工程

人口密度：550人/公顷；

污水排放标准：150L/人•天。

- 排水现状

- 太原科技大学现有排水管线约12111m，包括已分流管线及未分流管线。其中未分流管线约10051m，已分流管线约2060m（主要为东南侧家属区管线）。

- 工程设计

  - 平面设计

本次改造方案考虑优先保留利用校区内现状的合流排水管线，少建设新的排水管线。根据校区内各个区域现状管线的实际情况不同，具体的工程处理方式各有不同，总体设计思路是：若一段现状合流管线适合保留作为污水管线使用，则在附近新建一趟雨水管线，将混接入现状管线的雨水口重新接入新的雨水管线，从而实现雨污分流；或者若一段现状合流管线适合保留作为雨水管线使用，则在附近新建一趟污水管线，将混接入现状管线的污水管重新接入新的污水管线，从而实现雨污分流。具体的管线布置详见平面设计图。

本次工程新建雨水管线管径为d300-600mm，管线总长L=2880m（主管2262m，雨水口连接管618m）。

本次工程新建污水管线管径为d300-500mm，管线总长L=703m。

纵断设计

雨水管线设计坡度尽量与道路同坡，设计高程主要受区域内下游接管点高程控制，具体详见雨水纵断图。

污水管线设计坡度尽量与道路同坡，设计高程主要受区域内下游接管点高程控制，具体详见污水纵断图。

结构设计

管材、管道接口及管道基础

雨水连接管

雨水连接管一般采用D=300mm钢筋混凝土Ⅱ级承插管，滑动橡胶圈接口，橡胶圈应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》（JC/T946）要求。雨水连接管基础及沟槽回填做法详见国家建筑标准设计图集《混凝土排水管道基础及接口》（23S516）第19页，在道路底基层水泥稳定碎石铺设完成后反挖沟槽实施。

雨、污水管道

雨、污水管当管径≤1200mm时，采用钢筋混凝土承插管，采用滑动橡胶圈接口。橡胶圈、密封膏应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》（JC/T946）要求。管道插口插入的方向应于水流方向一致，承插管道接口做法详见《混凝土排水管道基础及接口》（23S516）第23、24页。

位于道路下方的雨污水管道覆土不宜小于0.7m。当覆土≤0.7m时，管基及回填可参见23S516第19页（其中a、c1值参见23S516第14页）；当管顶覆土小于1.0m但大于0.7m时，管道采用180°混凝土基础，并实施包封混凝土加固（详见23S516第20页）。

管道基础根据管顶覆土及超顶水头确定。管顶以上无超顶水头时，当管顶覆土1.0m≤H≤5.0m时，采用钢筋混凝土Ⅱ级管，120°混凝土管基；当管顶覆土5.0m＜H≤7.5m时，采用钢筋混凝土Ⅱ级管，180°混凝土管基；当管顶覆土7.5m＜H≤8.5m时，采用钢筋混凝土Ⅲ级管，180°混凝土管基；与检查井上下游连接的第一节管道应采用180°混凝土管基。管顶以上有超顶水头时，还需按照23S516第22页进行修正对允许管顶覆土厚度进行修正。

雨污水管管径600mm≤D≤3000mm时，基础做法详见23S516第12、14页；D≤500mm时参见D600mm管道选用管道基础，管基底均采用10cm厚碎石垫层，垫层超出基础两侧宽度0.3m。柔性接口管道在每节管道接口处需将混凝土基础断开，接口做法详见23S516第23、24页。

管道防腐

污水管道上跌水水头大于1m时，在该检查井处和上下游各一个检查井的井室内部及这三个检查井之间的管道内壁采取防腐蚀措施。具体做法为刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥500μm。

检查井

检查井根据接入管管径、方向、井室盖板顶覆土、地面活载、地下水等因素，按照国家建筑标准图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）选用钢筋混凝土检查井。

1）雨水检查井

雨水检查井盖板覆土0.4m≤Hs≤4.0m采用标准检查井，做法详见国家建筑标准图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。当管底埋深＞1m，雨水管管径d≤500mm时，采用φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井，做法见20S515-29，雨水管管径800≥d≥600mm时，采用φ1250圆形钢筋混凝土雨水检查井，做法见20S515-29。当管底埋深≤1m，雨水管管径≤400mm时，采用小方形700x700混凝土户线检查井，做法见20S515-328。

2）污水检查井

污水检查井盖板覆土0.4≤Hs≤4.0m采用标准检查井，做法详见国家建筑标准图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。污水管管径d≤500mm，采用φ1000圆形钢筋混凝土污水检查井，做法见20S515-30。

有支线接入时采用矩形三通混凝土污水检查井（J02wh）及矩形四通混凝土污水检查井（J03wh），参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）第64、85页。

3）检查井流槽

检查井井底应设流槽，污水检查井流槽顶与下游管内顶相平，雨水检查井流槽顶与下游0.5倍大管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求，详见国家建筑标准图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）第20页、第36页。

4）检查井井盖、井座

雨、污水检查井盖、座均采用防盗球墨铸铁（QT500-7）材质。位于人行道上的检查井盖、座采用外方内圆检查井盖、座，位于绿化带内采用圆形井盖，做法参见《铸铁检查井盖》（CJ/T511-2017），井盖承载能力等级均为D级（400KN）。位于机动、非机动车道检查井井盖均采用圆形防沉降井盖，井盖承载能力等级均为E级（600KN）。井盖应有“雨水”、“污水”等明显标识，井盖下加装牢固可靠的防坠装置，防坠装置承重能力不小于100kg。

雨水口

雨水口井圈、雨水口箅均采用防盗球墨铸铁（QT500-7）材质井盖座，承载能力≥400kN。一般路段雨水口采用预制混凝土装配式偏沟式单箅、双箅或多箅雨水口，做法详见《雨水口》（16S518），第42、43、44页。雨水口深度H=0.94m，雨水口设置网篮等设施，防止垃圾进入雨水管渠。道路侧石外露高度≥20cm时，在靠近机动车道一侧采用联合式雨水口，详见结构图。雨水连接管以i≥10‰坡度坡向设计雨水检查井中，检查井要做好洞口预留。雨水口位置要结合道路纵横坡低点、交叉口竖向设计设置，以满足收集雨水要求。

、路面恢复

本次设计需要破除的路面包括沥青路面、水泥路面、铺砖路面、绿地及操场运动地板地面，对沟槽范围内的路面开挖后原状恢复。

对部分管道沟槽范围两侧的沥青路面，为确保路面结构的完整性、保证道路横坡满足雨水集水需求，需铣刨后恢复为沥青路面，具体位置包括：①启明路新建雨水管段沟槽两侧②明志楼、嘉言楼北侧及德润园9号楼西侧新建雨水管段沟槽两侧③秉渊西路、秉渊东路、秉渊路新建雨水管段沟槽两侧④图书馆南侧道路新建雨水管段沟槽两侧。

对启明路从学校北门至距校门东侧约95m处的沥青路面，由于路面老化严重，存在多处坑洼和大的裂痕，影响正常的路面排水和道路通行需求，需铣刨后恢复为沥青路面。

对惜粟餐厅南侧、逸夫教学实验楼西侧、德润园10号楼北侧的现状水泥路面的院子，由于路面老化严重，存在多处严重的裂痕和破损，影响正常的雨水集水需求，需铣刨后恢复为沥青路面。

路面恢复的暂估工程量详见主要工程量章节，做法详见道路部分图纸。发生实际工程量以业主、监理、施工方现场签证计量为主。

沟槽开挖、回填、地基处理

沟槽开挖

设计排水管道距自然地面管顶覆土不足50cm的路段，需按道路压实度要求填至管顶以上50cm，再使用反挖法进行沟槽开挖施工。其余地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5m以内，沟槽未设支撑时，沟槽边坡最陡坡度可结合地质勘探报告按《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）表4.3.3选取。

除地基处理地段外，沟槽严禁超挖，如用机械挖土，应采用人工清底最后20-30cm，严禁扰动原状土。

地基处理

（1）原位更换管道，在拆除既有管道及基础后，如存在沟槽超挖情况，可采用砂石或符合要求的素土回填并碾压，达到地基承载力要求。

（2）雨污水同槽施工时，较浅的管道沟槽超挖部分可采用砂石或符合要求的素土回填并碾压，达到地基承载力要求。

（3）钢筋混凝土管道、检查井地基承载力特征值不应小于80kPa。原状土地基承载力不满足设计要求时，应按照《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012第4.2条进行浅层软弱土层或不均匀土层的换填垫层地基处理；原状土地基承载力满足设计要求但受周边环境制约不具备降水条件或降水困难时可采用片石挤淤，片石宽度超出管道基础宽度0.3m，其上铺20～30cm碎石找平。

回填

（1）沟槽回填

1）沟槽回填应因地制宜结合实际确定回填材料并分层回填夯实，回填密实度应满足不同水文地质条件下对应规范要求。分层回填每层厚度一般20～30cm。回填分层厚度也可结合现场试验确定，在满足压实度前提下合理调整。

2）钢筋混凝土管沟槽采用素土分层回填，回填密实度参见《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）并满足路基压实度要求。沟槽管基底至管顶以上50cm范围必须采用人工回填；管顶50cm以上可采用机械分层回填夯实。

（2）检查井回填

位于沥青路面、水泥路面、铺砖路面或运动地板地面的检查井井周围40cm范围应采用砂砾回填，位于绿地内的检查井井周围应采用素土回填，回填标准严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

管线接入工程

本次工程施工前需对管线全面摸排，确保杜绝雨污混接的问题。

破路修复及管线改迁保护

开挖过程需要破除既有路面结构、道牙等设施，破除、修复具体工程量现场计量。施工时应对现状各管线进行悬吊保护或改迁，保护和改迁管线工程量及相应破路修复工程量现场计量。

施工导水

应根据现状管道的污水流量，采用管道导流或潜污泵抽排等导流措施，可配合气囊或砖砌墙对上游井室进行封堵。各相关单位要严格按照标准规范落实有限空间作业各项安全措施，确保作业安全。

危大工程

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程范围；开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围；施工单位须根据建办质（2018）31号及住建部令第37号文，对超过一定规模的危大工程组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- 主要工程量

雨水工程

d300mm     L=346m

d400mm     L=789m

d500mm     L=771m

d600mm     L=356m

d300mm     L=618m（雨水口连接管）

检查井      115座

单箅雨水口  74座

双箅雨水口  17座

多箅雨水口  2座

管道接现状方涵孔洞加固  4处

污水工程

d300mm     L=359m

d400mm     L=200m

d500mm     L=144m

检查井      60座

管道接现状方涵孔洞加固  4处

拆除工程量（暂估量）

拆除旧单篦雨水口     99座

拆除旧排水检查井     36座

拆除旧排水管（d150）  L=100m

拆除旧排水管（d200）  L=178m

拆除旧排水管（d300）  L=369m

拆除旧排水管（d400）  L=103m

现状管线悬吊保护及改迁（暂估量）

管线悬吊保护

给水dn60钢管       2处

给水dn100钢管      20处

给水dn150钢管      9处

给水dn200钢管      1处

热力dn100钢管      17处

热力dn200钢管      12处

热力dn250钢管      12处

供电10kv线路       3处

供电0.38kv线路      35处

路灯线路            11处

燃气dn150钢管      1处

燃气dn350钢管      2处

铁通线路            5处

排水d300管         5处

排水d500管         2处

管线改迁

给水dn100钢管       L=235m

给水dn150钢管       L=70m

热力dn100钢管       L=35m

热力dn150钢管       L=50m

热力dn200钢管       L=100m

热力dn250钢管       L=90m

燃气dn100钢管       L=30m

燃气dn150钢管       L=15m

燃气dn350钢管       L=25m

供电0.38kv线路       L=105m

路灯线路             L=30m

铁通线路             L=15m

道路破除及修复（暂估量）

道路开挖后修复面积2433m2（水泥地面）

人行道开挖后修复面积909m2（铺砖地面）

绿地开挖后恢复面积232m2

操场开挖后恢复面积368m2（运动地板）

道路开挖后修复面积5408.m2（沥青路面）

道路铣刨后修复面积3549m2（沥青路面）

水泥地面铣刨后修复为沥青路面面积2688m2（水泥铣刨后敷设沥青）

检查井井筒抬升29座（混凝土、抬升30mm）

花岗岩侧石更换长度695m（侧石规格BxH=15x35）

楼梯破除及恢复

长9m，宽1.7m，高0.7m（5级台阶，每级长9m，宽0.34m，高0.14m）1处（暂定砖砌楼梯）

长3.4m，宽5m，高1.7m（11级台阶，每级长3.4m，宽0.45m，高0.15m）1处（暂定砖砌楼梯）

挡墙破除及恢复

高2.7m，宽6m挡墙1处（暂定混凝土挡墙）

高2.4m，宽6m挡墙1处（暂定混凝土挡墙）

施工注意事项

    - 本次设计采用的太原独立坐标系、高程系为大沽高程基准。

    - 施工单位在开工前，需对本工程相关的校区现状排水管道、设计管线各接入点的管径及标高进行测量、与本施工图中所标示核对无误后，方可开工，如与设计不符，请及时与设计人员联系。校测无误后严格从下游向上游施工。

    - 管线节点均由坐标控制。施工前应熟悉场地设计管线管位、高程及用途，做好施工组织方案，并对可能出现的各种情况做充分应对预案，确保施工安全。

    - 施工中开挖时应对现状保留管线进行妥善保护。如现状燃气管线、供热管线等其他管线管位与本次新设计雨污水管线位置有冲突，及时与业主、设计和监理人员联系，进行本次设计雨污水管线高程和位置调整或进行局部管线改迁，确保本工程顺利实施。

    - 施工前，建设单位应通知及协调沿线各用户单位，如需增设雨、污水支管，施工时可根据施工现场实际情况及，适当调整井位或增设雨、污水支管，并及时与设计人员联系。

    - 检查井及雨水口施工时，其位置可进行适当调整，结合现状树穴、灯杆位置，雨水连接管合理避让。结合道路竖向设计高程，将雨水口设在道路低点处。雨水口连接管如位于道路设计范围内，由于道路水稳层施工碾压，应采用反挖施工方法，即底层水稳层碾压施工达到密实度要求后，开始挖管槽施工。

    - 新设计雨、污水管道施工完毕后，要求沿线全部雨、污水用户支管，按其功能分别接入雨、污水主线，不得遗漏，不得出现雨污混接现象。

    - 接入现状检查井，通风不良会造成有毒有害集聚及氧含量不足，属于有限空间，施工时要严格按照相关规程、规定及要求等落实有限空间作业各项安全措施，确保作业安全。

    - 现状道路拆除管线必须完全拆除并回填压实，压实度满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB/T  50268-2008）的要求。

    - 管道施工完毕后，管道进行闭水试验，闭水试验结果应满足现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB/T  50268-2008）的要求。

    - 施工时如发现实地与设计不符时,请及时与设计单位联系协商解决。本工程必须经建设、质检、设计、监理等单位联合验收后方可投入使用。

    - 未尽事宜均严格按国家现行的有关规定、规范执行。