## 招标工程量清单扉页
|  | 浙大附中两校区加装电梯项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
玉泉校区
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合，由投标人根据现场实际情况自行报价 2、挖土深度:详见设计图纸 3、其他:包含挖土、装车及人工清底修边费用及局部原有建筑基础破除费用 4、挖方部位:基础土方 | m3 | 24.19
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种、粒径要求:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:土方来源，运距由投标人根据施工现场实际情况自行决定报价 | m3 | 15.56
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种及运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 8.63
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 | m3 | 8.63
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P8 | m3 | 3.8
7 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:基坑C20素混凝土回填 | m3 | 0.83
8 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P8 | m3 | 6.66
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400钢筋 2、直径10mm以内 | t | 0.562
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400钢筋 2、直径18mm以内 | t | 0.433
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、HW180X180X6X9H型钢柱，采用Q355B钢，焊接固定 2、喷涂厚型防火涂料，耐火极限2.5h 3、钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物清理干净，采用抛丸等方法彻底除锈，达到Sa2.5级;钢构件应涂装环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，可覆涂聚氨酯面漆 4、含连接板、螺栓、栓钉及预埋板等 5、未尽事宜，详见图纸节点详图 | t | 1.991
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、楼承板采用1.4mm厚波形板(Q235B)，波峰、波谷均为30mm，含安装 2、喷涂超薄型防火涂料，耐火极限1.0h 3、钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物清理干净，采用抛丸等方法彻底除锈，达到Sa2.5级;钢构件应涂装环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，可覆涂聚氨酯面漆 4、未尽事宜，详见图纸节点详图 | m2 | 6.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、12#槽钢、18a#槽钢、热轧H型钢、角钢等，采用Q235B钢，焊接或铰接连接 2、喷涂超薄型防火涂料，耐火极限1.5h 3、钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物清理干净，采用抛丸等方法彻底除锈，达到Sa2.5级;钢构件应涂装环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，可覆涂聚氨酯面漆 4、含连接板、螺栓、钢梁栓钉、与原结构连接的锚栓及预埋板等 5、未尽事宜，详见图纸节点详图 | t | 2.229
14 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 电梯基坑侧壁 1、1.2mm高分子自粘胶膜防水卷材 | m2 | 14.98
15 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 电梯基坑侧壁 1、1.0厚刷两遍JS防水涂料 | m2 | 14.98
16 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 电梯基坑底板 1、1.2mm高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材 | m2 | 7.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 电梯基坑底板 1、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 | m2 | 7.02
18 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 电梯基坑侧壁 1、30mm厚挤塑聚苯板铺贴保护层 | m2 | 14.98
19 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 电梯基坑底板 1、10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 7.02
20 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、25厚600x600花岗岩面层（素水泥浆擦缝） 2、25厚1:3水泥砂浆找平结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 16.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 铝单板 1、2.5mm厚铝单板面层（氟碳喷涂），硅酮耐候密封胶φ15泡沫棒，采用ST5.5x22不锈钢盘头自攻自钻螺钉@300，L28x23x3铝角码 L=40mm @300，2-∅4铝合金实心铆钉固定 2、骨架口80x40x4热浸镀锌钢方管竖向通长，2-L100x50x8钢角码,L=100mm固定在钢架上 3、L50x4热浸镀锌角钢横龙骨 4、未尽事宜，详见外墙包管典型大样节点详图 5、工程量按铝单板的可视面计算 | m2 | 116.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 顶面铝单板 1、2.5mm厚铝单板面层（氟碳喷涂），硅酮耐候密封胶φ15泡沫棒，采用ST5.5x22不锈钢盘头自攻自钻螺钉@300，L28x23x3铝角码 L=40mm @300，2-∅4铝合金实心铆钉固定 2、30mm厚消音棉 3、骨架口80x40x4热浸镀锌钢方管通长，2-L100x50x8钢角码,L=100mm固定在钢架上 4、L50x4热浸镀锌角钢次龙骨 5、未尽事宜，详见外墙包管典型大样节点详图 6、工程量按铝单板的可视面计算 | m2 | 9.37
23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、原混凝土结构板 2、在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距1200 3、φ6钢筋吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、与铝合金条板配套的专用龙骨 5、铝合金条板与配套专用龙骨固定 | m2 | 14.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、1.2m高不锈钢栏杆，与原栏杆协调一致 | m | 9
25 | 01B001 | 沉降观测点 | 1、沉降观测点预埋构件，具体做法详见图纸 | 个 | 2
26 | 01B002 | 室外地面修复（玉泉） | 1、室外基坑开挖后的地面修复，按原样修复 | 项 | 1
27 | 01B003 | 玉泉校区新增电梯拆除、外运、处置及成品保护等费用 | 1、除单独列项外，根据本项目实际情况及设计要求需拆除所涉及的费用（包括但不仅限于混凝土地面、玻璃墙面隔断、栏杆、翻边等） 2、所有垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘 3、不改造或者利用原有部分的成品保护费 4、投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整 | 项 | 1
丁兰校区
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合，由投标人根据现场实际情况自行报价 2、挖土深度:详见设计图纸 3、其他:包含挖土、装车及人工清底修边费用及局部原有建筑基础破除费用 4、挖方部位:基础土方 | m3 | 34.52
29 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种、粒径要求:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:土方来源，运距由投标人根据施工现场实际情况自行决定报价 | m3 | 18.14
30 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种及运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 16.38
31 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 | m3 | 16.38
32 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、200页岩多孔砖墙体（含封门窗洞口），M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 22.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、电梯厅采用蒸压的砂加气砌块砌筑封堵，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.36
34 | 010404001001 | 垫层 | 1、200厚碎石垫层 | m3 | 2.55
35 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.11
36 | 010501004002 | 满堂基础 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P8 | m3 | 3.41
37 | 010501006002 | 设备基础 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C23混凝土基础 | m3 | 0.38
38 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.28
39 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.69
40 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 010504001002 | 直形墙 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P8 | m3 | 2.9
42 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.69
43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：箍筋，HRB400钢筋 2、直径10mm以内 | t | 0.273
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400钢筋 2、直径10mm以内 | t | 0.392
45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400钢筋 2、直径18mm以内 | t | 1.019
46 | Z010515012001 | 植筋 | 1、植筋φ16 | 根 | 96
47 | 010801001001 | 木质门 | 1、原木门16M1021拆除后重新安装，外开，含拆除及安装全部费用 | 樘 | 1
48 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、一层铝合金玻璃门M1524，材料规格与原铝合金玻璃门一致，含门锁及各类五金配件等 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、门窗采用断热铝合金框料，型材厚度1.8mm，中空玻璃，5中透Low-E+12Ar+5，含各类五金配件等 | m2 | 4.94
50 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 电梯基坑侧壁 1、1.2mm高分子自粘胶膜防水卷材 | m2 | 14.7
51 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 电梯基坑侧壁 1、1.0厚刷两遍JS防水涂料 | m2 | 14.7
52 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 电梯基坑底板 1、1.2mm高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材 | m2 | 10.52
53 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 电梯基坑底板 1、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 | m2 | 10.52
54 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 电梯基坑侧壁 1、30mm厚挤塑聚苯板铺贴保护层 | m2 | 14.7
55 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 电梯基坑底板 1、10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 10.52
56 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、25厚600x600花岗岩面层（素水泥浆擦缝） 2、25厚1:3水泥砂浆找平结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 30.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、原木地板更换，拆除原有破损处木地板，更换同规格同材质同颜色木地板 | m2 | 200
58 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、原木踢脚线更换，拆除原有破损木踢脚，更换同规格同材质同颜色木踢脚线 | m | 50
59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、8厚1:2.5聚合物水泥防水抗裂砂浆找平（内敷玻纤网格布）； 2、9厚1:3聚合物水泥防水砂浆打底扫毛； 3、3厚专用聚合物砂浆底面刮糙； 4、3厚界面剂 | m2 | 164.56
60 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙（含井道内） 1、5厚1：0.3：3水泥石灰砂浆罩面抹光 2、15厚1：1：6水泥石灰砂浆分层抹平 3、专用界面剂 4、玻纤网格布一层 | m2 | 241.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011204001001 | 石材墙面 | 外墙2：蘑菇石饰面（用于勒脚处） 1、稀水泥浆擦缝 2、35厚（最厚处为80）300x600蘑菇石石材板，由板背面预留穿孔穿18号 铜丝与双向钢筋网固定，石材板与墙体间的空隙层内用1:2.5水泥浆灌实 3、∅6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内预埋钢筋（伸出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎） 4、（砖墙）墙内预埋∅8钢筋，伸出墙面50，横向中距700或按板材尺寸，竖向中距每10皮砖；（混凝土墙）墙内 预埋∅8钢筋，伸出墙面50，或预埋50x50x4钢板，双向中距700 5、3厚界面剂 | m2 | 10.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙裙1: 瓷片墙裙(1400高) 1、专用勾缝剂勾缝 2、11厚墙面砖（贴前墙砖充分浸湿）（采用45x95面砖） 3、5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层（掺建筑胶） 4、刷素水泥浆一道 5、6厚1：0.5:2.5水泥石膏砂浆打底扫毛 6、8厚1：1：6水泥石膏砂浆打底扫毛 7、3厚外加剂专用砂浆抹基底 | m2 | 37.13
63 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、8mm厚硅酸钙板封窗 2、L30*30*3钢角码,L=50@间距300， 用M5塑料膨胀螺钉固定在墙体上，硅酸钙板与L30角码采用十字槽盘头自攻自钻螺钉ST4.2x19@间距300固定 | m2 | 14.82
64 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、600*600矿棉板吊顶（颜色规格与原吊顶一致），专业配套龙骨，与原有吊顶衔接 | m2 | 30.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙 1、水性多彩仿石涂料（颜色同原建筑） 2、柔性腻子刮平 | m2 | 164.56
66 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙 1、白色乳胶漆三道 2、耐水腻子刮平 | m2 | 149.16
67 | 040203008001 | 室外块料面层 | 1、30厚毛面花岗石面层，水泥浆擦缝（背面及四周边满涂防污剂）台口双层，加厚处用硅酮胶粘贴与面板相同的石条 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C15混凝土 6、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 7、素土夯实，压实度大于等于93% | m2 | 23.88
68 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000X300X150芝麻灰花岗岩，立道牙 2、砂浆粘结层 | m | 9.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、苗木种类：夏鹃 2、株高及蓬径：H25-30cm，P20-25cm 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 3
70 | 01B004 | 室外地面修复（丁兰） | 1、室外基坑开挖后的地面修复，按原样修复 | 项 | 1
71 | 01B005 | 丁兰校区新增电梯拆除、外运、处置及成品保护等费用 | 1、除单独列项外，根据本项目实际情况及设计要求需拆除所涉及的费用（包括但不仅限于混凝土地面、静力切割混凝土楼板、地面、墙面、顶面、隔墙、门窗等） 2、零星孔洞开孔及零星墙体拆除 3、所有垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘 4、不改造或者利用原有部分的成品保护费 5、投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙大附中两校区加装电梯项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙大附中两校区加装电梯项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
玉泉校区
1 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、基础类型:垫层模板 | m2 | 1.99
2 | 011702001002 | 基础 | 1、基础类型:满堂基础 | m2 | 4.98
3 | 011702011001 | 直形墙 | 1、墙模板 | m2 | 43.7
丁兰校区
4 | 011702001003 | 垫层模板 | 1、基础类型:垫层模板 | m2 | 2.15
5 | 011702001004 | 基础 | 1、基础类型:满堂基础 | m2 | 4.07
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 | m2 | 43.58
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、新增矩形梁模板 | m2 | 21.01
8 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 | m2 | 24.51
9 | 011702011002 | 直形墙 | 1、墙模板 | m2 | 23.51
10 | 011702016001 | 平板 | 1、板模板 | m2 | 5.74
汇总技术措施费
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
12 | 01B006 | 脚手架 | 1、脚手架，含电梯井道内外装饰脚手架 | 项 | 1
13 | 01B007 | 其他措施费 | 1、根据项目特点，自行考虑其他措施项目费用，如材料搬运费、保洁费、成品保护等 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
玉泉校区
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*16 | m | 20
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 SC50 2.含接地 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030107001001 | 交流电梯 | 无机房电梯 1、额定载重量1050kg，速度1.0m/s，停层1~3F，站数3站，最大提升高度7.80m 2、含配套梯控（与校园卡绑定）、轿厢及轿厢内装修、楼层门及门套、电梯门、楼层显示、按键、监控、配套电缆、五方对讲系统、曳引系统、配重、坑底缓冲装置等全套材料设备，具体做法满足设计图纸、招标文件及规范要求 | 部 | 1
丁兰校区
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*16 | m | 50
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 SC50 2.含接地 | m | 50
8 | 030107001002 | 交流电梯 | 无机房电梯 1、额定载重量1050kg，速度1.0m/s，停层1、3~5F，站数4站，最大提升高度16.00m 2、含配套梯控（与校园卡绑定）、轿厢及轿厢内装修、楼层门及门套、电梯门、楼层显示、按键、监控、配套电缆、五方对讲系统、曳引系统、配重、坑底缓冲装置等全套材料设备，具体做法满足设计图纸、招标文件及规范要求 | 部 | 1
9 | 03B001 | 室外显示屏移位 | 1、室外大钢架显示屏移位，移位要求符合设计及业主要求 | 项 | 1
10 | 03B002 | 3-5F配电箱移位 | 1、3-5F配电箱拆装移位，移位要求符合设计及业主要求 | 处 | 3
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙大附中两校区加装电梯项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙大附中两校区加装电梯项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计