政府采购电子公开招标文件

项目编号：331003267110020000014-JC-GK2026-014号

采购项目：北洋镇应急中心改造提升工程（智能化）

采购单位：台州市黄岩区北洋镇人民政府

采购代理机构：台州市玖诚工程管理有限公司

2026年04月

目    录

- 公开招标采购公告

- 公开招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

项目概况 北洋镇应急中心改造提升工程（智能化）的潜在投标人应在 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）招标文件，并于 2026年4月30 日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：331003267110020000014-JC-GK2026-014号

项目名称：北洋镇应急中心改造提升工程（智能化）

预算金额：108万元

最高限价：108万元

采购需求：

| 标项号 | 采购内容 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北洋镇应急中心改造提升工程（智能化） | 详见第二章 公开招标需求 | 1 | 批 | 合同签订后3个月内完成供货、安装、调试。 | 采购人指定地点 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：公告发出 至2026年4月30 日14点00分

地点：本项目招标文件实行“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）在线获取， 不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网”的账号注册。注册流程详见https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”注册登陆，完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未按采购文件规定方法获取采购文件的供应商，其投标响应文件将被拒绝。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月30 日14点00分（北京时间）

地点：“政府采购云平台”在线投标响应。

五、开启

时间：2026年4月30 日14点00分（北京时间）

地点：通过“政府采购云平台”实现在线投标响应。请在开标开始当日9:00至9:30将投标响应文件自行完成远程解密。▲投标响应文件未按时解密，且未规定提交备份文件的投标无效。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购相关文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5）不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

5.开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。

6.中标供应商如有融资需求，可使用附件中银行政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 卢嘉诚 | 88588246 13867658508 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

（四）中标供应商如有需求，可使用附件中合同履约保函、预付款保函。

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：台州市黄岩区北洋镇人民政府

地    址：台州市黄岩区北洋镇长宁路105号

项目联系人：蔡女士

联系方式：15957645672

质疑联系人：丁先生

联系方式：17826770629

2.采购代理机构信息

名    称：台州市玖诚工程管理有限公司

地　　址：台州市椒江区白云街道解放南路291弄道台里（解放南路291-40号）

项目联系人：陈先生

联系方式：13486810088

质疑联系人：蔡武正

联系方式：13957618595

3.同级政府采购监督管理部门

名称：黄岩区政府采购监管科

联系人： 宋先生

监督投诉电话：0576-84222959

地    址： 台州市黄岩区劳动南路289号

台州市玖诚工程管理有限公司

2026年4月

第二章   公开招标需求

- 招标项目一览表

本次招标共  1  个标段，具体内容如下表：

| 标项号 | 采购内容 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北洋镇应急中心改造提升工程（智能化） | 详见第二章 公开招标需求 | 1 | 批 | 合同签订后3个月内完成供货、安装、调试。 | 采购人指定地点 |

- 建设需求

本项目主要针对北洋镇应急中心进行全面升级改造提升，打造一个高效、便捷、智能的数字化办公与会议环境。整体建设内容紧紧围绕“智能化网络升级”与“基础设施完善”两大核心板块展开，具体概述如下：

1、 智能化网络系统全面升级 为满足现代办公对高质量网络的依赖，本项目在中心规划了全方位、高密度的无线上网环境。首先，项目将在各个关键区域部署多台无线接入点，以确保整个无线信号无死角覆盖。项目还包含了全面、规范的弱电综合布线工程，采用高标准的网络线缆进行底层物理链路的重新铺设，为整个空间的数字化运转提供坚实、可靠的网络基石。

2、 现代化会议基础设施建设 在完善网络底座的同时，本项目同样注重日常办公与应急协作体验的提升。在基础设施板块，项目重点针对会议沟通场景进行了数字化改造和关键区域的设备建设。

- 采购清单及技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |
| 一、网络覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 无线高密AP | 1.采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明 2.整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明。 3.⽀持物联网，支持BLE5.1/RFID/Zigbee，要求提供官网截图。 4.满足壁挂、吸顶和面板安装方式，设备双网口设计可实现链路聚合和内外网隔离，提供官网截图。 5.≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 6.使用WIFI6真实终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到930Mbps以上。 | 6 | 台 |
| 2 | 16口交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥102Mpps 2.接口：8个10/100/1000BASE-T POE电口，4个1000 BASE-X SFP端口； | 1 | 台 |
| 3 | 6类网线 | 6类网线、含综合布线 | 2 | 箱 |
| 二层 |  |  |  |  |
| 一、网络覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 无线高密AP | 1.采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明 2.整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明。 3.⽀持物联网，支持BLE5.1/RFID/Zigbee，要求提供官网截图。 4.满足壁挂、吸顶和面板安装方式，设备双网口设计可实现链路聚合和内外网隔离，提供官网截图。 5.≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 6.使用WIFI6真实终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到930Mbps以上。 | 3 | 台 |
| 2 | 16口交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥102Mpps 2.接口：8个10/100/1000BASE-T POE电口，4个1000 BASE-X SFP端口； | 1 | 台 |
| 3 | 6类网线 | 6类网线、含综合布线 | 2 | 箱 |
| 三层 |  |  |  |  |
| 一、网络覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端 | 显示尺寸：43 inch 物理分辨率：1920 × 1080 可视区域：940.896 mm (H) × 529.254 mm (V) 像素间距：0.163 mm (H) × 0.490 mm (V) 可视角：178°(H)/178°(V) 亮度：500 cd/m² 色深度：16.78M Colours 8Bit 对比度：5000：1 响应时间：6.5ms（Typ） 色域：72% NTSC 刷新率：60 Hz | 1 | 台 |
| 2 | 无线高密AP | 1.采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明 2.整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明。 3.⽀持物联网，支持BLE5.1/RFID/Zigbee，要求提供官网截图。 4.满足壁挂、吸顶和面板安装方式，设备双网口设计可实现链路聚合和内外网隔离，提供官网截图。 5.≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 6.使用WIFI6真实终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到930Mbps以上。 | 5 | 台 |
| 3 | 16口交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥102Mpps 2.接口：8个10/100/1000BASE-T POE电口，4个1000 BASE-X SFP端口； | 1 | 台 |
| 4 | 6类网线 | 6类网线、含综合布线 | 2 | 箱 |
| 四层 |  |  |  |  |
| 一、网络覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 无线高密AP | 1.采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明 2.整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明。 3.⽀持物联网，支持BLE5.1/RFID/Zigbee，要求提供官网截图。 4.满足壁挂、吸顶和面板安装方式，设备双网口设计可实现链路聚合和内外网隔离，提供官网截图。 5.≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 6.使用WIFI6真实终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到930Mbps以上。 7.★在AP的每个射频各接入1个WiFi6真实终端，整机无线转发总性能极限可达到2.2Gbps以上，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 8.使用100米的cat6类网线以太网口协商速率为2.5Gbps。 9.★在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 | 4 | 台 |
| 2 | 16口交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥102Mpps 2.接口：8个10/100/1000BASE-T POE电口，4个1000 BASE-X SFP端口； | 1 | 台 |
| 3 | 6类网线 | 6类网线、含综合布线 | 2 | 箱 |
| 5 | 触控信息终端 | 显示模式：标准、用户、动态、亮丽 像素间距：0.1645 (H) mm × 0.4935 (V) mm，物理分辨率：3840 × 2160 亮度：350 cd/m² 对比度：1200 : 1 响应时间：8 ms 对角线尺寸：85.6 inch 色彩饱和度：72% NTSC 活动域：1895.04 (H) mm × 1065.96 (V) mm 材质：A规屏 智能参数： 镜头：内置1600W摄像头 触控参数： 触摸方式：红外触摸 玻璃：AG钢化玻璃 触控点：40点触控 触控响应速度：≤ 5 ms 玻璃透过率：≥ 88% 输入方式：手指或专用笔 差值分辨率：32767 × 32767 最小触摸物体：2 mm（中间90%区域） 理论点击次数：无限次 抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常 | 3 | 套 |
| 一、智能化设施 |  |  |  |  |
| 1 | 发布展示终端 | 像素间距：1.538mm，像素密度：422500点/㎡ ，维护方式：完全前维护 ，灯珠尺寸：1212 模组尺寸：320（W）× 160（H）× 28.6（D） mm（含磁铁厚度），模组分辨率：208 × 104 防护等级：IP30，套件材质：塑壳 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡，色温：3000-10000 K可调，可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 扫描数：52S，换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz ★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） ★支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） ★视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） | 24.3 | 平方 |
| 2 | 发送卡 | 视频输入接口：HDMI1.4*1 视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入极限宽度：320~4096 视频输入极限高度：180~4096 带载输出接口：千兆网口*6 视频输出极限宽度：320~5120 带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载390万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*1 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 产品尺寸：210×180×42mm（1U、半宽） 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 整机功耗：≤14W ★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） ★支持射频遥控器和红外两种遥控器。射频遥控器最远距离10m，可穿过建筑物墙壁进行遥控。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） | 6 | 台 |
| 3 | 支架 | 钢结构支架以及不锈钢包边 1、安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性。 2、有防高温，防阻燃，防静电防护措施。 | 24.3 | 平方米 |
| 4 | 视频综合处理器 | 全彩液晶可触控面板，尺寸： 4.5英寸，分辨率： 480 × 854 光口：1个SFP+，万兆光口 USB接口：2 × USB 2.0 + 1 × Type-C (预留) 电源接口：1个，100 VAC~ 240 VAC，50/60 Hz 整机功耗：200 W 网络传输协议：1、视频流协议支持SDK、RTSP、ONVIF、GB28181协议； 2、传输协议：TCP、UDP 电视墙数量：8 电视墙规模：16 × 20 输入源复制能力：一拖多32路 图层数：2K子板：单输出口最多6个1080P图层 4K子板：单输出口最多12个1080P或6个4K图层 二合一子板：单板12个1080P图层或3个4K图层 场景数量：128个 场景切换延时：300 ms 预案数量：单墙支持8个预案 超高清融合规模：支持（最大12路） 底图：支持（数量：4，最大分辨率：8192 × 4320，最小分辨率：1280 × 720格式：jpeg/jpg） 字幕数量：单墙最多4条字幕，其中最多一个时钟字幕 输入图像裁剪：支持（上下左右各200个像素) 本地源上墙延时：70 ms 窗口画面分割数：支持1/2/4/6/8/9/12/16分屏 电视墙回显：单墙回显分辨率4K30，单电视墙最多支持8路同时回显 工作温度：0℃～50℃ 整机拼接能力：24路 整机编码能力：24路1080P60或12路4K60 整机解码能力：12路1080P30 ★产品具有触摸显示屏，显示屏为4.5英寸，可通过显示屏查看设备状态信息，可查看温度/风扇/网络带宽/网络状态/子板在线情况/CPU、内存等运行图标信息，及异常报警；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） 可通过显示屏进行不少于4个预设的场景切换；可通过显示屏进行设备整机升级；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） ★产品具有双主控设计，支持双主控板热备功能，支持热插拔更换；双主控自动切换过程，解码显示视频无缝切换，编码预览视频无卡顿现象；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） ★具有8个RJ45口，其中4个是千兆自适应网口，两个调试网口、两个232/485网口；具有两个万兆SFP光口、3个USB接口；每个子板均有3.5mm音频输入/输出接口，整个设备最多26个3.5mm音频输入接口或最多26个3.5mm音频输出接口。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 台 |
| 5 | 板卡 | 4路HDMI输入板（2K） HDMI输入板：单板4路HDMI接口，单路分辨率最大支持1920*1200@60Hz 支持本地源编码，每一路本地信号源最大可编码输出6路编码码流，编码分辨率可配置D1、720P、1080P、4K等多种分辨率 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声 | 5 | 台 |
| 6 | 板卡 | 4路HDMI输出板（2K） 支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 可自定义输出分辨率，单口带载能力260W 具有2路视频解码通道，解码能力支持2路1080P 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出 | 1 | 台 |
| 7 | 控制平台 | 64位多核高性能处理器，DDR4高频内存，1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，1个HDMI端口(支持4K显示输出)，1个VGA端口， 支持平台、播控终端、配电柜、发送卡和坐席分布式接入； 前置：2*USB2.0接口，后置：4*USB3.0接口 播控和门户：播控主机的管理、播控管理、内容管理、播控控制等功能； 远程控制：远程控制播控的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控画面回显；远程控制播控上的内容，实现反向控制； 环境中控：接入中控主机，实现灯光、空调、音箱、投影等设备的控制，支持在中控管理中设置控制模式，可联动拼控场景/播控图层，实现切换时联动灯光等环境变化，也可以控制行业PLC配电柜，实现开关控制； 平板操控：支持通过平板来操作、中控设备，根据授权模块，实现解码拼控、内容播控的、环境中控的平板操作 实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、控制卡、PLC配电柜的统一管控； 支持WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； ★支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） 支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 |
| 8 | 电柜 | 配电柜额定功率≥20KW，具备6个单相回路； 可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 | 1 | 台 |
| 9 | 包边 | 可靠性高，负载能力强。100%满负载老化试验。保护功能具有：短路/过载 | 24.3 | 平方米 |
| 12 | 会议主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 ★9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 ★14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告和软件界面截图作为该技术参数证明材料） 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ★16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 1 | 台 |
| 13 | 话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ★5.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 1 | 台 |
| 14 | 主席单元 | 1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。 2.话筒采用数字传输链路；具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 3.内置高保真扬声器，并具有音量调节旋钮，可调节扬声器输出音量大小；具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4.主席话筒具备关闭代表话筒发言的优先权限。 5.具有≥3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.具有独立的 web 控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。 7.支持WEB页面固件升级功能。 8.话筒内置数字功放芯片；芯片具备自动增益AGC和压限功能，能够通过数字功放芯片处理数字音频信号。 ★9.话筒内置≥1个4Ω 2W喇叭，可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频，实现本地扩声。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 1 | 台 |
| 15 | 客席单元 | 1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。 2.话筒采用数字传输链路；具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 3.内置高保真扬声器，并具有音量调节旋钮，可调节扬声器输出音量大小；具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4.具有≥3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 5.具有独立的 web 控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。 6.支持WEB页面固件升级功能。 7.话筒内置数字功放芯片；芯片具备自动增益AGC和压限功能，能够通过数字功放芯片处理数字音频信号。 ★8.话筒内置≥1个4Ω 2W喇叭，可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频，实现本地扩声。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 15 | 台 |
| 16 | 一拖四单元 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。 ★4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 | 1 | 台 |
| 17 | 音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证） 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ★10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 | 1 | 台 |
| 18 | 调音台 | ★1.机架式调音台≤3U，便于现场安装；前面板具有≥7英寸电容多点触控屏，触控屏具有调节各输入输出通道音量、均衡器、压缩器、噪声门参数功能；可存储≥99个自定义场景模式功能，便于不同场景快速调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 2.触控屏具有系统设置功能，可查看设备名称、DSP版本、MCU版本、软件版本、系统版本、CPU温度、运行时间、USB连接状态，可自定义蓝牙名称，可设置RS485的波特率，设置软件界面显示中文或英文，选择固件升级程序，开启面板锁屏，恢复出厂设置功能。 3.输入通道具有：≥12路平衡XLR输入通道、≥2路线路立体声输入通道（≥4个输入）、≥1路USB立体声输入通道（≥2个输入）、≥1路同轴输入通道、≥1路数字光纤输入通道、≥1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥8路AUX输出（XLR接口）、≥1路Main L/R 主输出 (XLR接口)、≥1路监听输出、≥1路AES数字信号输出（XLR接口）、≥1路同轴信号输出。 4.具有≥12路平衡XLR麦克风输入通道和≥2路线路立体声输入通道，平衡XLR麦克风输入通道支持独立控制48V幻象功能。 5.设备配备≥1路USB录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。用户可通过设备软件界面自定义USB播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在-72dB~﹢12dB可调。 6.具有≥1个RJ45网络接口和≥1个WIFI/蓝牙音频输入接口，支持通过有线网络接口或无线WiFi与PC电脑、安卓平板建立连接；用户可以通过Windows客户端软件或安卓平板客户端软件来控制设备；设备内置蓝牙模块还允许与手机通过蓝牙方式建立连接，实现音频传输。 7.具有≥1路RS485接口控制，用户可通过此接口发送串口指令进行远程的中控控制。 ★8.每路输入通道具有≥12段参量均衡器、高低通滤波器、压缩器、噪声门、极性、延时器音频处理功能；每路输出通道具有≥12段参量均衡器/31段图示均衡器、高低通滤波器、限幅器、延时器、反馈抑制器音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 9.内置有≥4个DCA编组和≥6个SUB编组，通过将多个音源通道组合在一起，提供了方便高效的方式来管理和调整通道的音量，且面板配备了≥四个DCA编组旋钮，无需切换到DCA编组界面即可调节DCA编组的音量。 10.IN1-12、ST1、ST2输入通道内置有压缩器功能，压缩信号的动态范围，常用于压缩输出信号的大小。还内置有噪声门功能，可以有效消除设备白噪声。 11.IN1-12支持通道联调和通道复制功能，可调节多个相同通道参数，减少重复操作 12.每个输出通道具有延时功能，支持≥2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，保证各路音频信号音频的同步性。 13.每个输出通道具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 14.每个输出通道具有反馈抑制功能，有陷波、移频、动态/固定（24个点）模式设定。 | 1 | 台 |
| 19 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |
| 20 | 音柱 | 1.音箱类型为音柱，阻抗≤6Ω，额定功率≥200W，≥6×3"全频喇叭单元；覆盖角度：等同或宽于100°(H)×90°(V)。 2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于80Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级（测试电压：34.6V，频率范围67Hz-16kHz，测试距离1m）：≥115dB±2dB。 | 2 | 台 |
| 21 | 功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。 | 1 | 台 |
| 22 | 上网行为管理 | 1.多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计； 2.接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF，并提供web配置界面截图 3.1U高机架式硬件架构，1个扩展插槽，双电源，4G内存，业务接口不少于2个千兆光接口，8个电口，2个万兆光口； 4.实配3年应用特征升级库升级服务； 5.性能要求：吞吐量不低于5Gbps；并发连接数至少120万；新建连接数至少6万； 6.支持首页展示网络状态、包括在线用户、审计日志类别及数量、流量分析、违规用户信息（策略违规、共享违规、限额违规）等，支持显示系统信息、实时流量、系统资源、接口状态、用户TOP流量、应用TOP流量统计、系统日志信息、审计日志信息等，提供web配置界面 7.支持主动扫描发现内网资产，获取资产基本信息。 8.支持会话的统计与分析，支持统计会话源Top20、会话目的Top20，以趋势图方式展示并发会话、新建、TCP、UDP、其他协议等趋势信息；针对会话支持正向排名，支持数据下钻跳转至详细列表，深入钻取会话中用户、用户组、源目IP、源目端口、协议、连接类型、应用、流量、时间等信息；支持多条件组合形成筛选条件。提供功能截图 9.支持基于防护策略的精准访问控制匹配次数、防盗链、SCRF、CC攻击防护统计等。提供功能截图 10.支持客户端方式的SSL VPN功能，免费赠送10个并发在线用户授权； 11.支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳理，发现问题资产支持阻断IP，提供产品截图； 12.支持本地web认证，针对本地web认证的认证服务器可以是本地AAA，也支持外部radius、ldap、POP3、数据库、CAS等认证服务器，提供web配置截图 13.支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查，提供web配置界面截图。 ★14.具备单独安全事件展示能力，以世界地图形式展示攻击源地域分布，支持攻击源地域按照国家进行排名； 可详细展示攻击源、归属地、攻击级别、攻击次数、开始结束时间，并支持将攻击IP加入黑名单，提供产品截图 ★15.支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录，提供web配置界面截图。 | 1 | 台 |
| 23 | 防火墙 | 1.采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块（多核架构需提供证明材料）； 2.MGMT≥1，千兆电口≥14，千兆光口≥8，万兆光口≥8，扩展插槽≥4； 3.支持双硬盘，双硬盘支持Raid0和Raid1，实现硬盘数据存储的高可靠（提供功能截图） 4.所投产品防火墙吞吐量≥4Gbps，每秒新建连接数≥5万，并发连接数≥250万； 5.支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性（提供功能截图） 6.整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能；提供三年入侵防御及防病毒特征库升级授权。 7.可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。 8.支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； 9.支持至少4000种独立Web特征的攻击检测和防御特征库。 10.支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证（提供功能截图） 11.支持沙箱（云沙箱或本地沙箱）联动（提供功能截图） 12.支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项（提供截图）； 13.★支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。（提供功能截图） 15.支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署，上述功能要求须提国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明， | 1 | 台 |
| 24 | AC控制器 | 1.要求所投产品支持常规AP最大数量≥144（配置20个授权） 2.要求所投产品集中转发性能≥10Gbps，要求提供官网截图； 3.要求所投产品提供≥8个千兆SFP端口，≥2个万兆光端口； 4.为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电，要求提供官网截图； 5. CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 ，灵活组合使用。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 6.★支持在集群热备组网下，通过AC ISSU升级，可以实现AC在升级时业务不中断，AP和终端不掉线，终端可持续ping通网关。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 7.满足802.1X用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 | 1 | 台 |
| 25 | 路由器 | 1.WAN:≥2*GE(光)+5*GE(电)，LAN:≥8*GE(电)； 2.包转发率≥3Mpps 3.内存≥1GB，Flash≥512MB； 4.支持4G/国密合一板卡； 5.支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等，权威第三方机构的测试报告 6.支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口，权威第三方机构的测试报告 7.支持无线控制器功能，对下挂瘦AP设备进行注册、配置管理、版本管理、流量转发等统一控制，权威第三方机构的测试报告 8.支持智能管理功能，可对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护 9.支持ssl vpn，并提供设备满足此功能的权威第三方机构的测试报告 10.支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率； | 1 | 台 |
| 26 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps； 2.支持双电源，2风扇模块； 3.支持前后、后前风道； 4.实配100/1000 BASE-X SFP端口≥24个，10/100/1000BASE-T Combo端口≥4个，1/10 GE 光接口≥8个，扩展插槽≥1个； 5.支持融合AC功能，无需额外配置AC，有线无线一体化管理； 6.★设备支持防火墙插卡，集成多种安全模块，保障网络信息安全； 7.支持SAVI功能，提供官网功能截图 8.支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能 | 1 | 台 |
| 27 | 24口有线交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps（若存在双指标以官网最小值为准提供官网截图及链接） 2.接口：24个10/100/1000BASE-T 电口，4个GE SFP端口 3.支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置。 4.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力，提供官网截图证明。 5.采用专业防雷（防浪涌）技术，支持业界领先的10KV防雷能力。 | 3 | 台 |
| 28 | 48口有线交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（若存在双指标以官网最小值为准提供官网截图及链接） 2.接口：48个10/100/1000BASE-T 电口，4个GE SFP端口 3.提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、开局助手、控制台、云图、工具宝箱等功能 4.支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置。 5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力，提供官网截图证明。 6.采用专业防雷（防浪涌）技术，支持业界领先的10KV防雷能力。 | 1 | 台 |
| 29 | 千兆光模块 | 光模块-SFP千兆BIDI光模块，10km,LC | 10 | 对 |
| 30 | 42U机柜 | 42U标准机柜 | 1 | 台 |
| 31 | 6类网线 | 6类网线、含综合布线 | 3 | 箱 |

- 商务需求

（一）供货与安装

1. 合同签订后3个月内完成供货、安装、调试。

2. 供应商负责所有货物的安装、调试，组建专业的施工团队，施工人员具备相应资质，严格按国家规范、设计要求及产品说明书施工，确保施工安全及工程质量。

3. 安装调试完成后，供应商需向采购人提供完整的技术资料，包括产品说明书、合格证书、检测报告、安装图纸、操作手册、维保手册等。

（二）验收

1. 验收分初验和终验：初验由供应商提出申请，采购人对货物的数量、规格、外观、安装工艺进行检查，符合要求的签署初验意见；初验合格后进行试运行，试运行期不少于30天，所有设备运行正常、性能满足技术要求的，进行终验。

2. 终验时，供应商需提供所有技术参数的证明材料，采购人组织专业人员按本采购需求及国家相关标准进行验收，验收合格的签署《工程验收合格报告》；验收不合格的，供应商需在采购人指定时间内整改，整改费用由供应商承担，整改后仍不合格的，采购人有权解除合同并要求供应商赔偿损失。

（三）质保与售后

1. 所有货物质保期自终验合格之日起计算，质保期不少于3年，质保期内供应商提供免费维修、更换服务，所有更换的配件为原厂全新配件。

2. 供应商建立7×24小时售后服务体系，设立专属服务热线，接到故障报修后，30分钟内响应，2小时内给出解决方案，如需现场处理，市区内4小时内到达现场，市外按双方约定时间到达，故障处理原则上24小时内解决，重大故障48小时内解决。

（四）付款方式

1. 预付款：合同签订后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%作为预付款。

2. 进度款：所有货物安装调试完成，初验合格后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%。

3. 尾款：试运行期满，终验合格后7个工作日内，采购人支付合同总金额的20%。

（五）培训

供应商需为采购人提供免费的操作培训，培训内容包括设备操作、日常维护、故障排查等，培训方式分现场培训和线上培训，确保采购人工作人员能独立操作、维护设备，培训合格后签署培训确认书。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的投标人。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。 |
| 3 | 投标文件 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书）（后缀格式为.bfbs），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 4 | 投标文件 份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传提交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后确保在投标截止时间前（建议使用EMS/顺丰邮寄形式）送达一份（邮寄地址：台州市椒江区白云街道解放南路291弄道台里（解放南路291-40号），台州市玖诚工程管理有限公司，蔡武正13957618595或发送后缀格式为.bfbs的备份文件至代理邮箱529957556@qq.com）。（自选邮寄，自选形式） |
| 5 | 投标文件的上传与递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.▲投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（顺丰/EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.▲“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.▲通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间提请教平台的技术人员。 “政采云”平台客服电话：400-881-7190 （3）中标供应商中标后需提供纸质投标文件给采购代理机构作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致；数量为：资格证明文件一正二副；资格及商务技术文件一正二副；报价文件一正二副。 |
| 6 | 投标有效期 | ▲投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 7 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等。 2、截止时点：评审结束前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 8 | 中小企业扶持政策 | 1、本项目不专门面向中小企业。 2、小微企业等参加政府采购活动，应当出具附件中《中小企业声明函》等，否则不享受相关小微企业扶持政策。 3、提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将按相关规定追究相应责任。 4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则按违约处理，并追究相关责任。 5、本项目的所属行业：工业 |
| 9 | 开标时间及地点 | 时间：2026年4月30 日14点00分 地点：通过“政府采购云平台（ https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 履约保证金 | 合同金额的1%。 履约保证金可以银行、保险公司等担保机构出具的保函等非现金形式交至采购人处。 |
| 12 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 13 | 样品及递交要求 | 不提交。在投标文件中须提供清晰的能反映投标产品真实性能、品质的检测报告或实物图，图片不清晰或不能反映产品真实性能影响打分的由供应商自行承担后果。 |
| 14 | 演示及递交要求 | 无 |
| 15 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和台州市玖诚工程管理有限公司 |
| 17 | 资料归档 | 中标人在收到中标通知后7个工作日内提交纸质版投标文件（内容同电子投标文件）一正两副至招标代理机构，用于项目资料存档。分别为纸质资格证明文件3份；商务与技术文件3份；报价文件3份。 |
| 18 | 注意事项 | 1、投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中,应严格遵循实事求是、诚信投标的原则,如有偏离,应如实填写响应偏离。 2、如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时,请投标人在招标文件的质疑有效期内及时书面一次性提出。 3、采购结果公告期间,投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构/采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。

5、联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

6、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

10、“★”项为重要参数指标项。

## （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

招标代理费用按照中标通知书确定的中标金额，按下附表收费标准，采用差额累进算法向中标单位收取。招标代理费结算不足陆仟元的，按定额陆仟元收取。该费用中标方须在公告发出后5个工作日内一次性付清。

附表：招标代理服务收费标准

| 费 服务 率 类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

户    名：台州市玖诚工程管理有限公司

开户银行：台州银行椒江解放路支行

账号：550548467500015

本项目采购代理服务费已包含在总报价内，投标供应商在投标报价中综合考虑。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人公司正式员工）。

▲其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

▲5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

▲8、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与招标人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果。

▲9、本项目严禁转包。未经业主书面同意，投标人不得擅自分包；经业主书面同意后，可将非主体、非关键性工作分包给具备相应资质的单位完成。主体、关键性工作不得分包。

10、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商，享受本办法规定的中小企业扶持政策：供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的不享受本办法规定的中小企业扶持政策。故，参与本项目的中小企业，应当保证其提供的货物全部来自中小企业（如非提供自产货物的，应当在《中小企业声明函》中明确货物是否来源于中小企业，并对其真实性负责）。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）总体要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的形式和效力

（1）投标文件分为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件以U盘等介质存储的形式提交，单独密封包装；

（2）投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成政采云电子投标文件无法正常解密，那么启用电子备份投标文件。

（二）投标文件的组成

# 投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需清晰扫描在投标文件中】

▲1、资格证明文件的组成：

# （1）投标声明书；

# （2）授权委托书（适用法定代表人亲自参加的）或法定代表人证明书；

# （3）在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

# （4）符合参与政府采购活动的资格条件，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

# （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍；

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。

【注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。】

（4）投标人根据招标文件提供的与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料，格式自拟）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、中小企业声明函（如有）等，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。

（4）相关报价单由于表达不清引起的后果（导致的废标等）由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（3）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（4）▲投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代表盖章或签字。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（5）▲投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）▲投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（8）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、电子投标文件、电子备份投标文件制作要求

（1）电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件（电子备份投标文件）未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

（2）电子投标文件、电子备份投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3、投标响应文件的封装要求

（1）投标文件制作完成并生成标书，在开标前，供应商需将投标响应文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件，采购组织机构对投标响应文件的误投和供应商操作失误造成的提前启封不负责任。

（2）所有投标响应资料按投标采购文件的组成所列内容及顺序编制，并逐页连续标注页码。因投标响应文件内容不完整、编排混乱导致投标响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责

4、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前上传、送达。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

5、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标响应文件》。

（三）投标文件的有效期

自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》文件规定，不再收取投标保证金。

但投标人有下列情形之一的，将视情节轻重予以处罚（处罚措施由招标人合理确定，若给招标人造成损失的，须承担所有损失赔偿，并上报采购监管机构进行处理）。

（1）投标人在截止时间后至投标有效期内无故撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（4）将中标项目转让或违规分包给他人；

（5）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

（6）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的，法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人线上参加项目开标过程。投标人未在规定时间参与开标过程的，视为放弃开标监督权利、认可开标结果。

在开标过程中如有异议，按规定出具加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的质疑函的原件扫描件，原件也同时寄给或送至招标代理公司（或采购人）。在开标过程中如有澄清、无效标等，投标人也按上述方式进行操作。

本次招标先开资格证明文件，再开商务技术文件，商务技术文件评审结束后再开评报价文件。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

## 1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担；

## 2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

## 3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

## 4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内（30分钟内）自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个CA数字证书，否则将可能解密失败。

## 5、投标文件解密结束，各投标人签署《采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：529957556@qq.com；

## 5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

## 6、资格证明文件、商务技术文件评审；

## 7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

## 8、开启报价文件：采购代理机构成功开启报价文件后，方可查看各供应商报价情况，同时当场制作开标记录表，供应商通过政府采购平台线上签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

## 9、报价文件评审；

## 10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

## 11、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

## 特别说明：如政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（随机抽取）和采购单位评审代表组成。成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在定标前保密。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标解密结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 投标声明书 | 截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）等。（见附件2） |
| --- | --- |
| 授权委托书或法定代表人证明书 | 【法定代表人授权书】签字的有效授权书；法定代表人参加的提供法定代表人证明书（附件3） |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的企业或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| 信誉、财务、税收、社会保障 | 符合参与政府采购活动的资格条件，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（附件4） |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：供应商未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政购活动期间。 |
| 专业能力 承诺函 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件5） |

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 3.投标（报价）文件相关承诺要求内容。 4.电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。 |
| --- | --- |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标等违法行为 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形，以及政府采购法律法规规定的其他违法行为。 |
| 附加条件 | 响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。▲修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或超过时间未予确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5、仅提交“备份投标文件”的；

6、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

7、电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响 产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交 相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

10、投标文件提供虚假材料的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及 被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标投标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第四章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 资信技术部分 | 70 |
| 价格部分 | 30 |

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员独立打分，客观分打分应一致，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构可以提示评审委员会复核或书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（得分保留2位小数,小数点后第三位四舍五入），计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库〔2026〕2号】文件要求，强化政府采购异常低价审查。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（四）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100（得分保留2位小数,小数点后第三位四舍五入） 。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

（五）政府采购政策及优惠：

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品如属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.8 本项目非专门面向中小企业采购，执行价格评审优惠的扶持政策。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先；若货物类技术性能分相同，则由采购人确定中标人。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业情况 | 根据投标人履约能力、服务能力、企业信誉等情况进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 2 | 项目团队能力 | 项目团队成员具备信息系统项目管理师、高级工程师、软件设计师、网络工程师的，每提供1个证书得1分，同一人员不重复计分，本项最高得4分。 注：提供上述人员投标截止日期前近期在投标人处的社保缴纳证明及相关证书的扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 3 | 项目需求理解 | 根据投标人对本项目现状了解程度、改造提升方案的准确程度等进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 4 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案，包括项目整体架构、实施方案、设备点位布局合理性等进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 5 | 整体性能 | 根据投标人提供的产品技术支持资料或证明文件完整性、有效性等进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 6 | 技术参数响应 | 根据投标产品的技术参数和功能实现是否完全满足招标文件要求，技术指标偏离情况逐条进行评分： 1.完全满足或高于招标文件要求的，得28分； 2.标★的参数每项负偏离或未响应的扣1分，其他参数0.5分，扣完为止。 注：技术参数中要求提供证明材料而未提供的，视为负偏离。 | 28 |
| 7 | 施工组织方案 | 根据投标人针对本项目提供的施工组织方案，包括施工计划、安全文明施工方案、组织管理措施、项目保障方案等进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 8 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目制定的售后服务方案，包括服务内容、响应时间、故障修复时间、服务保障制度等进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 9 | 售后保障能力 | 根据投标人提供的售后保障能力，包括售后网点设置、售后服务人员配备、售后服务方案等进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。（需提供售后网点现场照片、售后服务人员配备情况） | 5 |
| 10 | 类似业绩 | 提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每一份得1分，最高3分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担 | 3 |
| 11 | 商务分 | 以合格投标人有效投标总报价中的最低价为基准价，基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。 | 30 |

注：合同、证书、报告及其他相关证明材料，将原件扫描上传至电子投标文件，并加盖电子印章。

第五章   政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：北洋镇应急中心改造提升工程（智能化）

项目编号：331003267110020000014-JC-GK2026-014号

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据台州市玖诚工程管理有限公司关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

详见项目需求。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________元（￥________元）人民币。该价款已包含设备价款、材料费用、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、质保期内的售后服务费、税费等一切相关费用，甲方无需额外支付其他费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期    年，自最终验收合格之日起计算，按照国家相关法规要求执行。质保期内发现质量问题，中标方须免费更换相应物品。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后3个月内完成供货、安装、调试。

2、交货方式：乙方需按甲方要求将货物送到指定地点。

3、交货地点：甲方指定地点

十、货款支付

1. 预付款：合同签订后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%作为预付款。

2. 进度款：所有货物安装调试完成，初验合格后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%。

3. 尾款：试运行期满，终验合格后7个工作日内，采购人支付合同总金额的20%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、质保期内，应急生活包若发现质量问题，乙方须免费更换相应物品。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1.如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下 （2）  方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（2） 依法向甲方人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份。甲、乙双方各执俩份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：2026年   月    日

专用条款

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

第六章    投标文件格式附件

附件1                                   　　　           本

项目名称

项目编号：     （标段 ）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1、声明书（附件2）；

2、授权委托书或法定代表人证明书（适用法定代表人亲自办理投标事宜)（附件3）；

3、企业或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4、符合参与政府采购活动的资格条件，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（附件4）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；

6、中小企业声明函（附件16）

附件2

投标声明书

台州市玖诚工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址        。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为   ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在投标文件中明确拒绝的之外，均接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

台州市玖诚工程管理有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代

表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权代表姓名） 为授权代表，

参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的

投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签字事

项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权委托书

有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件正反面粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权代表身份证复印件正反面粘帖处

授权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓名：                性别：          年龄：

职务：              系                               的法定代表人

特此证明。

法定代表身份证正面

法定代表身份证反面

公司名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

附件4

符合参与政府采购活动的资格条件，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

台州市黄岩区北洋镇人民政府：

我单位郑重承诺：符合参与政府采购活动的资格条件，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

特此承诺。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件5

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

台州市黄岩区北洋镇人民政府：

我单位郑重承诺：具有履行北洋镇应急中心改造提升工程（智能化）（编号为331003267110020000014-JC-GK2026-014号）项目的设备和专业技术能力。

特此承诺。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件6：                                                      本

项目名称

项目编号：       （标段 ）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件7）；

2、项目组织实施方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品（方案）描述及相关资料（可视情选用附件8）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件9）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件10）

3、售后服务描述及承诺（可视情选用附件11、附件12）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件7

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

附件8

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第二章“采购需求”填制，投标人应根据投标服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

附件9

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件10

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件11

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

附件12

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

附件13                                                    本

项目名称

项目编号：    （标段 ）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件14）；

2、报价明细表（附件15）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件14

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

日        期：

附件15

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                       [单位：人民币/元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件16

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （产品名称） ，属于（工业） 行业；供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 注，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （产品名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

要求：

1、如响应产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：根据财库[2014]68号的相关规定，监狱企业视同小型、微型企业。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府  采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。 具体情况如下：

1. (产品名称1)¹ ,生产厂为(厂名)² ,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(产品名称1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。( 产品名称1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2.(产品名称2) ,生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称2) 的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期：年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

政府采购活动现场确认声明书

台州市玖诚工程管理有限公司：

本人             （授权代表姓名），经由                            （单位）__________（法定代表人姓名）合法授权参加                 项目（编号：331003267110020000014-JC-GK2026-014号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、 管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I . 其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并 严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第            项利害关系。

五、本单位若有违反诚信投标、采购法律法规等行为，愿意按照招标文件规定接受投标担保的处理，如已中标，自动放弃中标资格，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

（供应商代表签名）：

2026年   月   日

注：解密完成后。投标供应商确认签署后，通过邮件形式将经授权委托代理人签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构邮箱（邮箱地址：529957556@qq.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。