山西警察学院竞争性谈判文件

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

竞争性磋商文件

项目名称：山西警察学院模块化机房建设项目

项目编号：1499002026ACS00711
采   购   人：山西警察学院

采购代理机构：山西中和坤源工程项目管理有限公司

日        期：2026年5月
目      录

1

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知前附表
4
13

第三部分  供应商须知

41

第四部分  评标标准和评标方法

49

第五部分 商务、技术要求

60

第六部分 采购合同范本

66

第七部分 响应文件格式

99

第八部分 相关附件



竞争性磋商公告

项目概况

山西警察学院模块化机房建设项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年05月19日09：00（北京时间）前递交响应文件。       

一、项目基本情况

项目编号：1499002026ACS00711 
项目名称：山西警察学院模块化机房建设项目
预算金额（元）：1321775.82
最高限价（元）：1321775.82
采购需求：

标项一
  标项名称:山西警察学院模块化机房建设项目
  数量:  
  预算金额（元）：1321775.82
  简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设新数据中心模块化机房，并迁移旧数据中心现有网络、安全和服务器等设备，以符合网络安全等级保护要求及相关规范，保障数据中心安全运行。
  备注：           

合同履约期限：包 1，自合同签订之日起，待甲方通知后30日内完成货物运输、安装、调试工作并达到技术验收标准；对所供货物的相关服务按合同条款执行。
本项目（否）接受联合体投标。        

二、申请人的资格要求     

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；    

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；   

3.本项目的特定资格要求：无   

三、获取采购文件    

时间：2026年05月07日至2026年05月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）        

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取       

售价（元）：0       

四、响应文件提交    

截止时间：2026年05月19日 09:00（北京时间）        

地点：请登录政采云投标客户端投标  

五、响应文件开启 

开启时间：2026年05月19日 09:00 （北京时间）        

地点：山西省太原市万柏林区太原市万柏林区长兴南街16号太化大厦7层山西中和坤源工程项目管理有限公司（708开标室2 ）   
六、公告期限     

自本公告发布之日起3个工作日。    

七、其他补充事宜    

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。      

代理费支付方式：供应商支付 

代理费收费标准：采购代理机构以委托项目中每包的中标金额为计费依据，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的规定，按差额定率累进法计算的服务费乘以80%的计算结果，向中标人收取采购代理服务费。 

代理费收费金额（元）： / 

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系    

1.采购人信息        

名  称：山西警察学院         

地  址：山西省清徐县清东路西北坊段799号        

联系方式：0351-2953664      

2.采购代理机构信息        

名  称：山西中和坤源工程项目管理有限公司 

地  址：太原市万柏林区长兴南街 16 号太化大厦 7 层   

联系方式：0351-6653952         

3.采购代理机构信息

项目联系人：贾支华 白青青 段思煌

电  话：0351-6653952

第二部分  供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	预算金额及最高限价
	预算金额：

人民币（大写）：壹佰叁拾贰万壹仟柒佰柒拾伍元捌角贰分    

小写：¥ 1321775.82 

最高限价：

人民币（大写）：壹佰叁拾贰万壹仟柒佰柒拾伍元捌角贰分    

小写：¥ 1321775.82 
注：供应商的首轮报价不得超过其参与报价包的最高限价，否则响应无效。

	2
	是否允许代理商参加
	是(   否(

	3
	是否允许联合体参加
	是(   否(

	4
	响应文件

份数、提交截止时间、解密时间
	1.响应文件份数：

供应商需在山西政府采购平台提交加密电子响应文件壹份；

2.提交截止时间：

截止时间：2026年05月19日09时00分（北京时间）

3.解密时间：

2026年05月19日09时00分至2026年05月19日10时00分。

未在规定时间内提交或解密响应文件的，视为未递交响应文件，由供应商自行承担责任。

	5
	供应商

应提交的资格证明文件
	1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘响应文件格式’）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘响应文件格式’）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘响应文件格式’）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘响应文件格式’）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘响应文件格式’）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函（见‘响应文件格式’）

7.供应商廉洁自律承诺书（见‘响应文件格式’）；

8.落实政府采购政策资格要求的证明文件（适用于专门面向中小企业的采购项目）

本项目为不专门面向中小企业的采购项目。

8.1参加本项目磋商的供应商应当出具投报产品的制造商为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》；

8.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，应当出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》；

8.3监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.4如本项目接受联合体参加，联合体各方均须为中小企业，除提供联合体磋商协议外，还需提供中小企业声明函。

9.供应商应具备的特定资格条件：

9.1法律、行政法规规定的其他条件：无

9.2本项目的特殊资格要求：无
（9.1、9.2项若要求，提供的影印件或扫描件须加盖供应商公章）；

10.磋商保证金提交凭证（须提供加盖供应商公章的磋商保证金提交凭证影印件或扫描件）

磋商保证金金额及提交要求：

人民币（大写）壹万叁仟元整

（小写）￥13000.00元

供应商在响应文件开启前，须将磋商保证金采用支票、汇票、本票、网银转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给采购代理机构。采用支票、汇票、本票、转账方式提交的，付款账户应为供应商对公账户。

采购代理机构收款信息：

单位名称：山西中和坤源工程项目管理有限公司 

开 户 行：招商银行股份有限公司太原长兴支行

账    号：3519 0465 1010 802

开户行号：308161039163

财务联系人：白青青

联系电话：0351-6653952

注：

（1）以上第1-9项资格证明文件，除中小企业声明函中存在明显笔误、同一内容前后填写不一致、将企业类型填写错误，磋商小组应通过“山西政府采购平台”要求供应商作出必要的澄清外，若有一项未提供或无效，均不允许在响应文件解密后补正，将导致其不具备磋商资格。

（2）未按第10条要求或未足额提交磋商保证金的，将导致其不具备磋商资格。

（3）为方便代理机构确认，供应商采用支票、汇票、本票、转账方式提交磋商保证金的，应在凭单用途栏中注明项目编号（可简写）。

（4）以保函形式提交的，需提交见索即付保函，且保函失效日应晚于本项目规定的响应文件有效期截止日5日。

（5）供应商为联合体的，由联合体的主体方提交磋商保证金，其提交的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.响应文件解密完成后，代理机构对供应商的相关主体信用记录、违规处罚情况等信用信息进行查询。（此项资格证明文件无需供应商提供）。

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止时间；

（3）查询主要内容：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单

（4）查询内容中供应商存在第11条第3款情形的，其响应文件按无效响应处理。

（5）查询记录与其他采购文件一并保存。

	6
	供应商应提交的商务、技术文件
	★1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘响应文件格式’）； 

★2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘响应文件格式’），若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供)；

★3.磋商函（见‘响应文件格式’）；

★4.报价一览表（见‘响应文件格式’）；

★5.商务条款响应表（见‘响应文件格式’）；

★6.采购货物技术规范响应及偏离表（见‘响应文件格式’）；

7.采购货物主要技术指标和运行性能的详细描述或同报价货物型号一致的产品彩页；

8.响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料；

9.企业信誉证明材料；

10.团队组成；

11.实施时间进度表；

12.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料；

13.政府采购政策性要求证明文件。

加★的商务、技术文件供应商应作出实质性响应。除对含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误，磋商小组成员应通过“山西政府采购平台”要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正外，若有一项未实质性响应，不允许在响应文件解密后补正或修正，将导致其响应无效。

	7
	政府采购相关政策要求
	1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，且投报产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，投报产品必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书和《强制节能产品明细表》。

3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其他软件必须为正版软件。供应商须提供《正版软件承诺》。

4.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。

供应商参加本次采购活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。如项目不涉及，可不提供。
5.中小微企业参加本项目：

参加本项目磋商的供应商需出具投报产品制造商为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》；

6.残疾人企业参加本项目：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人企业参加本项目时，需提供符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》；

7.监狱企业参加本项目：

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，须附《联合体磋商协议书》。

注：

第5-8项适用于非专门面向中小微企业的采购项目。

9.环保节能产品参加的项目：

9.1投报产品为《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品以外的其他节能产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

9.2投报产品属《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

10.创新产品参加的项目

投报根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

11.商品包装和快递包装

如所供货物均需按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准与保护措施进行包装，须出具《商品包装和快递包装承诺书》。

12.本国产品标准及相关政策

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRETERNEFNAERE
T Faimx RN




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本项第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件截止之日起计算）

	9
	磋商过程中可能实质性变动内容
	根据磋商情况，可能对磋商文件实质性变动的内容包括：第五部分采购需求中的技术、服务要求以及第六部分采购合同范本中相关内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

	10
	磋商小组构成
	本项目（包）磋商小组成员由 3 人组成，其中评审专家 2 人，采购人代表 1 人。

	11
	确定成交供应商
	本项目采用综合评分法，授权磋商小组直接确定排名第一的供应商为成交供应商

	12
	现场勘查
	磋商文件提供期限截止后，如需要，书面通知。

	13
	标前答疑
	磋商文件提供期限截止后，如需要，书面通知。

	14
	本项目所属行业
	根据中小企业划型标准，本项目属 软件和信息技术服务业。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。
电子响应须知附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	响应文件编制、递交
	1.1供应商应使用山西政府采购平台的响应文件编制工具，按其操作手册编制电子响应文件，并按照本磋商文件规定及“山西政府采购平台”系统规定完成签字、盖章。同时使用CA数字证书对响应文件进行加密。

1.2上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块形成独立的PDF格式文件，并按对应模块要求，逐条上传响应内容，将所有内容上传完成后保存、加密、递交（提交）。

1.3响应文件中所附各类证件、证书、证明等，均随响应文件统一编排页码后上传。

	2
	响应文件解密
	2.1在磋商文件规定的响应文件开启时间，采购代理机构应通过山西政府采购平台发出解密指令，供应商收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的CA数字证书对已递交（上传）的响应文件进行解密（远程解密）。

2.2响应文件解密时间： 60 分钟

2.3响应文件解密流程：使用用户名密码或CA数字证书登录山西政府采购平台→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

2.4因供应商使用非本次响应文件加密用CA数字证书解密、使用的属于注销或无效或损坏的CA数字证书解密、网络不畅等自身原因造成响应文件未在规定时间内解密的，视为未递交响应文件。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动实行全流程电子化。磋商小组以经供应商CA加密的电子文件为评审依据（特殊情况下，启用备份文件的除外），供应商对所提供材料的真实性和一致性负责。
3.2项目成交后，代理机构使用CA签章直接以电子文档形式在线向成交供应商发送成交通知书，不再发送纸质成交通知书。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。
第三部分  供应商须知

一、总则
1. 适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。


2. 定义

2.1采购人：指拟采购货物的使用单位。即：山西警察学院。

2.2采购代理机构：指在采购人委托范围内依法从事政府采购业务，组织本项目磋商活动的社会中介机构，即“山西中和坤源工程项目管理有限公司”。

2.3潜在供应商：指具备本项目资格条件，有能力向采购人提供符合本项目技术和服务要求的货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4供应商：指在本项目规定时间内向采购代理机构提交响应文件且参加本次竞争性磋商活动的潜在供应商。

2.5货物：指供应商向采购人有偿提供符合本磋商文件技术要求的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6服务：指供应商向采购人提供的为完成本项目所需承担和履行的全部义务，包括货物的运输、安装、调试、验收及本磋商文件和合同中规定由供应商承担的其他服务要求与义务。

2.7磋商文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、磋商活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目磋商活动的主要依据，对磋商活动各方均具有法律约束力。

2.8响应文件：是指参加本项目磋商活动的供应商按磋商文件的条件、要求及规定编制的文件，是本项目磋商活动的主要评审依据。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，供应商应对其提交的响应文件的真实性、合法性承担相应法律责任。

3.合格供应商的条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款供应商的资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求与本项目特定资格条件。参加本采购项目活动的供应商需按供应商须知前附表第5项要求提供相应的资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的磋商。

3.3是否允许代理商参加磋商（见前附表第2项）。

3.4是否允许联合体参加磋商（见前附表第3项）。

若本项目（包）接受联合体参加，联合体各方需遵循以下原则，否则评审时将被拒绝。

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件与本项目（包）落实政府采购政策需满足的资格要求。对本采购项目（包）根据特殊要求规定的供应商特定资格条件，联合体各方中至少应当有一方符合本特定资格条件。

（3）联合体各方均应当提供供应商须知前附表第5项中1-7项要求的证明文件。

（4）联合体各方应当签订《联合磋商协议书》（见本磋商文件第七部分《联合磋商协议书》格式）并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合磋商协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（包）中参加磋商活动，也不得组成新的联合体参加同一项目（包）的磋商。

（5）下载磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体参加的，应以主体方名义提交磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据《联合磋商协议书》约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）如本项目不是专门面向中小企业的采购项目，联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小企业参与磋商
中小企业：是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的企业。参与磋商的供应商应当出具投报产品的制造商为中小企业的《中小企业声明函》。

监狱企业：视同小型、微型企业，监狱企业参加时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位：视同为小型、微型企业。残疾人单位参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
3.7关于分公司参加磋商
分公司参与本项目磋商活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

供应商属于石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目磋商，分支机构应提供总公司出具的参与磋商授权委托书或承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动。

4.合格货物

4.1供应商所提供的货物应当是没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利的货物。

4.2系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件。

4.3供应商提供的货物应完全符合国家、行业或地方的相关质量标准，提供货物的技术指标、配套服务要求应当符合本磋商文件要求。

5. 磋商费用

供应商应承担准备和参与磋商有关的所有费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6 磋商要求

6.1供应商所提供的服务方案与技术方案被采购人采用时，成交供应商所提供的货物、服务及相关内容必须符合本磋商文件的要求并按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购人、采购代理机构可以在磋商公告中规定的磋商文件获取时间截止后，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会，详见供应商前附表第12、13项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为磋商响应所应当考虑或依据的因素。

7.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购平台以电子文档发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

8.解释权

8.1本次磋商活动的最终解释权归采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时，以采购人、采购代理机构按照相关法律法规规定的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

二、竞争性磋商文件组成、澄清和修改
9.竞争性磋商文件的组成

9.1竞争性磋商文件由下列八部分内容组成：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知

第四部分 评审标准和评定方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 采购合同范本；

第七部分 响应文件格式；

第八部分 相关附件
9.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件在各方面做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

9.3除特殊要求外，竞争性磋商文件不单独提供本磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10. 竞争性磋商文件的澄清和修改

10.1采购人、采购代理机构对竞争性磋商文件澄清和修改的时间及方式：

在竞争性磋商公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，其内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过中国政府采购网山西分网发布更正公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。

10.3潜在供应商对竞争性磋商文件的澄清、询问的时间及方式：

任何已下载了竞争性磋商文件的潜在供应商，对竞争性磋商文件进行澄清、询问均应在竞争性磋商公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，须通过山西政府采购平台将澄清、询问的事项提交给采购人、采购代理机构。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：

采购人、采购代理机构一旦对竞争性磋商文件做出澄清或修改，即发生效力，对所有供应商均具有约束力。

三、响应文件的组成、编制与要求
11.响应文件的组成

11.1响应文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成。

11.2资格证明文件：指供应商对竞争性磋商文件前附表第5项“供应商应提交的资格证明文件”作出响应证明其有资格参加磋商的证明文件。

11.3商务、技术文件：指供应商对磋商文件前附表第6项“供应商应提交的商务、技术文件”、第7项“政府采购相关政策要求”作出响应证明其有能力提供采购标的、履行合同义务的证明文件。

11.4如供应商参加多包磋商的，应按包分别独立制作响应文件。

12.响应文件编制与要求
12.1响应文件的语言和计量单位要求

12.1.1供应商提交的响应文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有往来函均应使用中文简体字。

12.1.2响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3原版为外文的证书类、证明类、资料类等文件以及外国人的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供加盖供应商公章与原版文件相一致的中文翻译件。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

原版为外文的证书类、证明类、资料类文件，存在与供应商名称或其他实际情况不符情形的，供应商应当提供相关证明文件。

12.2编制格式要求
本竞争性磋商文件第七部分“响应文件格式”中已提供资格证明文件和商务、技术文件格式的，应按相应格式与要求编写（未提供格式的由供应商自行编写），供应商仅需完善格式中需填写的内容，不得更改格式本身内容，否则，可能会导致响应无效。

12.3编排要求
响应文件采用A4幅面；应按照竞争性磋商文件第七部分“响应文件格式”的顺序统一编目、正序编排页码（其中：证明材料扫描件或影印件或彩色宣传资料等均应与响应文件正文中的相关内容一起正序逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商自行承担。
13.响应文件填写说明

13.1供应商应详细阅读本竞争性磋商文件的全部内容，应对本竞争性磋商文件要求做出实质性和完整性的响应。并对响应文件所提供的全部资料的真实性、可靠性负责，接受磋商小组对其中任何资料进一步审查。    
13.2因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商自行承担。
13.3响应文件应严格按照竞争性磋商文件第七部分“响应文件格式”中提供的格式、内容要求逐项填写，不准有空项、缺项、漏项；无相应响应项的内容，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。响应文件未按规定填写或留有空项，将被视为未完整响应的响应文件，响应文件有可能被拒绝。
13.4为提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信原则，在响应文件的偏离表中按照竞争性磋商文件要求（若本次竞争性磋商文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，供应商亦应当自行编制偏离表并附于本次响应文件中）以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则磋商小组有权决定对该响应予以拒绝。
14.报价要求
14.1磋商过程中的所有报价均以人民币“元”为计算单位。

14.2国产货物报价

“报价一览表”、“分项报价表（如有）”中只要填报了一个确定数额的价格，报价应被视为包含了货物本身价格、将货物送到采购人指定地点所发生的包装、运输、保险、安装、调试、验收、配套服务费用以及相关税费等所有费用。

14.3进口货物报价

14.3.1“报价一览表”、“分项报价表（如有）”中只要填报了一个确定数额的价格，报价应被视为包含了以下费用：

（1）进口货物到岸价（即CIF价格）；

（2）货物进口环节在国内发生的外贸代理服务、银行手续、报关、卫检、动植物检验检疫、商检、仓储、软件认证等所有相关费用以及相关税费；

（3）货物到岸后，将货物运送至采购人指定地点所发生的运输、装卸、保险、安装、调试、验收、配套服务费用等所有相关费用以及相关税费；

14.3.2报价货物为中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项清单内的货物，须按14.3.1包含的费用加采购代理服务费进行填报。并在“报价一览表”、“分项报价表（如有）”备注栏内填写“免税价”字样。

14.3.3报价货物为中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项外的货物，须按14.3.1包含的费用加采购代理服务费与进口环节所产生的相关税费（含关税、增值税、消费税）等费用进行填报。并在“报价一览表”、“分项报价表（如有）”备注栏内填写“不免税价”字样。
14.3.4对清单内货物，采购人负责办理外贸进出口公司在进口过程中需向海关提交的减免税相关证明材料。

14.4供应商应按各包报价要求整包填报“报价一览表”、“分项目报价表（若要求）”规定的内容，不得拆包、拆分报价。“分项目报价表”应对应“报价一览表”，供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

14.5本次磋商不接受可选择方案的报价。

14.6“报价一览表”、“分项报价表（若要求）”中的报价不得填写“免费”或“赠予”或“赠送”，也不得填报“零”报价，否则响应无效。

14.7由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

14.8供应商对报价若有说明应在“报价一览表”、“分项报价表（若要求）”的“备注”栏内注明。

14.9供应商“报价一览表”中的总报价应与“分项报价表（如有）”总报价一致。否则，分项报价按“报价一览表”总价与“分项报价”总价的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

15.响应文件份数

本次磋商供应商须提交的响应文件份数详见供应商须知前附表。

16.响应文件的签署

16.1供应商提交响应文件中的各种证明、资料等的签署均应遵守本款规定。

16.2本文件各种文件中涉及的“单位盖章”、“印章”、“公章”等均须使用与当事人名称全称相一致的供应商CA数字证书电子印章进行签署。否则将按响应无效处理。

16.3供应商应在响应文件中按照竞争性磋商文件要求进行签署，未按要求签署的，将按响应无效处理。

16.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商CA数字证书电子印章。

16.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1供应商在响应文件上传截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“山西政府采购平台”上传加密，未进行上传的补充、修改内容无效。

17.2补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

17.3在响应文件上传截止时间之后，供应商不得对其已上传的响应文件（含补充、修改）进行撤回。

18.响应文件的有效期

18.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第9条。有效期短于该规定期限的响应无效。
18.2如果出现特殊情况，采购方可要求供应商将响应文件有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长响应文件有效期时，本须知关于磋商保证金的退还与没收规定仍适用。

19.响应文件上传截止时间、加密、解密及其他
19.1响应文件上传截止时间

供应商应当在竞争性磋商文件规定的响应文件上传截止时间前（详见供应商须知前附表第4项）使用CA数字证书（单位、法人或个人）将响应文件及补充、修改文件（如有的话）在“山西政府采购平台”完成上传。

19.2响应文件加密

供应商应将上传的响应文件使用上传响应文件所用CA数字证书（单位、法人或个人）进行加密。

19.3响应文件解密及其他

19.3.1供应商应在接到采购代理机构发出的解密指令信息后，使用加密响应文件时所用CA数字证书（单位、法人或个人）在竞争性磋商文件规定的响应文件解密时间内（详见供应商须知前附表第4项）在“山西政府采购平台”对响应文件进行远程解密。

19.3.2任何单位和个人不得在响应文件解密开始时间前解密响应文件。否则，后果由供应商自行承担责任。
19.3.3由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未提交响应文件，其响应无效。

19.3.4解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），代理机构不得以任何理由延长解密时间。
19.3.5解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

19.3.6本项目实行密封报价，不进行公开唱标。解密结束后，供应商各自在“山西政府采购平台”对其报价进行确认，未进行确认的，视同认可其报价。

19.3.7在响应文件解密截止时间，完成响应文件解密的供应商不足法定磋商家数时，不得进行下一步评审程序。

19.3.8采购代理机构打印报价结果，随采购文件一并存档。
四、磋商保证金

20.1供应商应提交的磋商保证金金额和提交方式详见前附表第5条。未按要求提交磋商保证金的，响应无效。

20.2供应商在响应文件解密时间内未完成响应文件解密的，采购代理机构应当自收到供应商书面申请之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

20.3采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

20.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

20.4.1供应商在响应文件中提供虚假材料，谋取成交的；

20.4.2除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

20.4.3供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

20.4.4响应有效期内撤回响应文件的；

20.4.5在磋商过程中，被发现有违反法律和纪律的行为的；

20.4.6在磋商过程中无正当理由，扰乱现场秩序等情形。

20.5已解密响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出报价。代理机构应当退还其磋商保证金。

五、磋商小组组成与要求

21.1采购代理机构根据相关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目特点组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，本条第21.5的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
21.3磋商小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

21.4评审专家由采购代理机构从山西政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。

21.5对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
21.6磋商中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致磋商小组成员组成不符合相关规定的，代理机构应当补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所做出的磋商意见无效。

21.7无法及时补足磋商小组成员时，代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件及评审资料，重新组建磋商小组进行磋商。原磋商小组所做出的磋商意见无效。

21.8采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。

六、评审、磋商和评定程序与要求

22.评审程序和要求

22.1磋商小组成员首先对竞争性磋商文件进行符合性、合理性、合法性审查，如竞争性磋商文件内容中存在违反国家有关强制性规定的或歧视性等条款，应当向采购代理机构说明，并停止本项目评审。

22.2解密结束后，依据竞争性磋商文件中规定“评审方法和评审标准”，磋商小组成员按分包顺序对每包所有参加磋商的供应商的响应文件中的资格证明文件和商务技术文件的有效性、完整性、符合性进行独立审查。

22.3根据资格证明文件审查结果（评审意见不一致时，遵循少数服从多数的原则），确定各供应商是否具备磋商资格。

22.4对资格性审查合格的3家及以上供应商的响应文件中商务技术文件进行审查，根据审查结果（评审意见不一致时，遵循少数服从多数的原则），以确定其是否对竞争性磋商文件的商务技术要求做出了实质性响应。

22.5在审查过程中，除资格证明文件外磋商小组可以要求供应商对响应文件中的商务技术存在含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.6报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

22.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“政采云系统”中提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子CA章，并在政采云系统中进行回复。磋商小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应竞争性磋商文件要求。

22.8实质性响应的响应文件：是指与竞争性磋商文件的主要商务技术条款、条件和要求相符，经磋商小组成员认定完全符合竞争性磋商文件要求的响应文件。

22.9未实质性响应的响应文件：是指对竞争性磋商文件的主要商务技术条款、条件和要求等未完全实质上响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他供应商的权利与义务，纠正这些内容将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．未对“供应商须知前附表”第6条中带★号的商务技术文件及采购需求中的商务技术指标要求作出实质性响应的；

B．未按竞争性磋商文件的规定签署、盖章的；

C．响应文件有效期不足的；

D．未按照竞争性磋商文件规定报价的，报价超过竞争性磋商文件预算金额或最高限价的；

E．未对使用环境、服务标准、合同履行期限、履约地点、付款方式、履约保证金、履约验收、其他要求等作出实质性响应的或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

F. 不符合竞争性磋商文件中有关分包、转包规定的；

G．响应文件附有采购人不能接受的条件的；

H．不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

22.10政策性因素评审要求见第四部分第三条规定。

22.11如果未对竞争性磋商文件商务技术要求做出实质性响应，磋商将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的响应文件。 

22.12磋商小组对响应文件的判定，除项目需对文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品、演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据供应商在“政采云系统”中提交的电子响应文件。

22.13响应文件评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各供应商是否具备磋商资格。对未实质上响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商小组应当告知有关供应商。

22.14磋商小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，应做‘评审记录’。

23．磋商程序和要求

23.1磋商程序通过“政采云”系统中的“磋商”环节进行，磋商小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，磋商小组成员与3家及以上实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商就本次采购需求中的技术、服务要求以及合同草案通过“政采云系统”分别进行磋商。

23.2供应商对磋商的答复应当通过“政采云系统”做出回复，并加盖电子CA章。

23.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。

23.4在磋商过程中做出的实质性变动内容，是竞争性磋商文件的有效组成部分。磋商小组组长将实质性变动情况和磋商小组的要求通过“政采云系统”向各供应商发出磋商函。各供应商在接到磋商函通知后，须在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商电子CA章的对磋商函所有内容作出的磋商回复函。

若在磋商过程中，磋商小组需供应商进行澄清的，磋商小组组长通过“政采云系统”向供应商发出询标函。供应商在接到询标函通知后，须在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商电子CA章的对询标函所有内容作出的询标回复函。

23.5存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交对磋商函所有内容作出答复函的，

（2）未在答复函中由法定代表人或其授权代表签字或加盖电子CA章的；

（3）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（4）磋商小组对答复内容经过评审后认为其没有对磋商内容作出实质性响应的；

（5）存在采购人不能接受内容的情形。

24.最终报价与要求

24.1报价原则

24.1.1竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术要求、服务要求等的，磋商结束后，磋商小组应当向所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商开启第二次报价通知，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交最终报价函。提交最终报价的供应商不得少于3家。

24.1.2竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交最终报价函。

24.1.3供应商在提交最终报价函之前，可以根据磋商情况退出磋商。

24.1.4供应商在规定时间内未在“政采云系统”中提交最终报价的，视为退出最终报价。

24.1.5提交的最终报价函须加盖电子CA章，并在政采云系统上传。

24.2报价审核

24.2.1根据本文件第四部分“评审方法和评审标准”对最终报价函进行符合性审查。

24.2.2最终报价出现前后不一致的，按照21.6规定进行修正。

24.2.3提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织磋商活动或终止磋商活动。

24.2.5经审查，合格供应商数量符合法定供应商家数时，对符合政策性要求优惠的各供应商的最终报价，按照23.3进行政策性因素价格扣除后，形成各供应商最终评审价格。

24.3政策性因素价格扣除

24.3.1磋商小组成员应当对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2022〕19号）规定，对符合下列政府采购政策性要求的各供应商的最终轮报价，按照相应扣除比例进行价格扣除，形成各供应商最终评审价格。

（1）中小微企业参加本项目：

供应商按财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）提供了《中小企业声明函》，给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）残疾人福利单位参加本项目：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）提供了《残疾人福利性单位声明函》，给予报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）监狱企业参加本项目：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（5）创新产品参加的项目

供应商报价产品符合《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内产品，除对其最终轮报价给予6%的扣除外，还要对满足上述政策性要求的报价叠加扣除，用扣除后的价格参加评审。

24.3.2对专门面向中小企业的采购项目，除创新产品参加的项目按23.3.1第5款进行价格扣除，用扣除后的价格参加评审外，其他各供应商最终轮报价即为评审价格。

24.3.3环保节能产品参加的项目：

（1）投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

（2）投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

25.最终报价为无效报价的情形

25.1评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的30分钟作出解释。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
25.2重新提交的响应文件存在下列情况之一的，将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交最终报价的；

（2）未在最终报价函中加盖电子CA章的；

（3）未按最终报价函要求进行填报或最终报价函填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（4）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（5）磋商小组对重新提交的响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性磋商文件的。

26.比较和评价

26.1本项目采用综合评分法，磋商小组应当按照竞争性磋商文件中规定的“评分细则”，对3家及以上符合性审查合格供应商的响应文件中的商务和技术文件进行综合比较与评价。

26.2磋商小组对响应文件的比较和评价，除项目需对响应文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊情形外，只依据供应商的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

26.3磋商小组按照竞争性磋商文件第四部分确定的“评分细则”按包顺序依次对提交最后报价的每个供应商的响应文件和最后报价进行独立评审、打分。

26.4汇总每个供应商商务、技术每项评分因素得分。

26.5价格评分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审价格最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。价格评审中，不得去掉最后报价的最高报价和最低报价。

26.6各供应商的评分因素得分加其报价得分，为各供应商的最终综合得分。

27.推荐成交候选供应商

27.1推荐成交候选供应商顺序遵循下列原则：

27.1.1按评审后供应商的综合得分由高到低顺序排列。

27.1.2综合得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。

27.1.3综合得分且最终报价相同的按照技术及服务方案因素得分较高顺序排列。

27.1.4磋商小组成员对推荐顺序有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商活动继续进行。

28.确定成交供应商

28.1本次磋商项目，授权磋商小组按照成交候选供应商排序，优先直接确定排名第一的供应商为成交供应商。

29.编写评审报告

29.1磋商小组根据磋商记录和磋商情况及评审结果编写评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加磋商活动的具体方法和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点及响应文件解密情况；

（三）获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括各供应商的资格性、符合性审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出成交供应商的排序名单和理由。

29.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不出具说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

30.评审复核

30.1磋商小组要对评审数据进行校对、核对。

30.2除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定畸高、畸低的情形外，代理机构或者采购方不得以任何理由组织重新评审。

30.3采购方、代理机构发现磋商小组未按竞争性磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展磋商活动，并同时书面报告相关部门。

31.磋商过程保密

31.1在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的响应内容及服务方案和其他信息。

31.2采购人、代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除采购方代表、磋商现场组织人员外，采购方的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

31.3磋商开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料等，均不得向供应商或其他与磋商无关的人员透露。

31.4在磋商期间，供应商企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并承担相应的责任。

31.5磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与相关规定要求违背的任何资料。

32.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

32.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商或其他后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

33.磋商项目终止

33.1出现下列情形之一的，代理机构或采购方应当终止磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展磋商活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的磋商方式适用情形的；

（二）出现影响磋商公正、公平行为的；

（三）在磋商过程中符合竞争性磋商文件资格性符合性要求的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定具体要求的情形除外。

33.2在磋商活动中因重大变故，磋商任务取消的，代理机构或采购方应当终止磋商活动，通过发布终止项目公告的方式通知所有参加磋商活动的供应商，并将项目实施情况和磋商任务取消原因报送上级主管部门。

34.成交公告与成交通知

34.1代理机构或采购方应当在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告。成交结果公告应当包括：

（一）采购方和代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交供应商名称、地址和成交金额、综合得分；

（四）主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务期限、服务标准等；

（五）磋商小组成员名单；

（六）成交服务费收取标准及金额。

如非面向中小企业的采购项目，成交供应商为中小企业产品，须同时上传中小企业声明函。

34.2代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

34.3成交通知书对采购方和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。

34.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购方改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的责任。

34.5成交供应商拒绝签订合同的，采购方可以确定其他供应商作为成交供应商，并签订合同；也可以重新开展磋商活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的磋商活动。

35.成交服务费

35.1以本项目各包中标（成交）金额为计费依据，采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的规定，按差额定率累进法计算结果的80%，作为代理服务费收费标准。

收款单位：山西中和坤源工程项目管理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司太原长兴支行

账   号：351904651010802
开户行号：308161039163

财务联系人：白女士

联系电话：0351-6653952

35.2成交供应商在收到成交通知书时，应向采购代理机构一次性付清成交服务费。
七、签订合同

36.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件、供应商响应文件、磋商内容及供应商根据磋商内容作出的承诺等事项，与成交供应商签订政府采购合同。

36.2所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项、磋商小组在磋商过程中对技术、服务、合同主要条款做出的实质性变动及供应商对实质性变动做出的回复与承诺等内容作实质性修改。

36.3采购人不得向成交供应商提出超出33.1规定的任何不合理要求作为签订合同的条件。
36.4成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照磋商文件中确定成交供应商原则，确定下一成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
36.5除磋商文件规定可对本采购项目（包）可以转包、分包情形外，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。采购代理机构或采购人有权决定按照成交供应商成交后放弃成交、终止或解除合同等情形依法处理。

36.6采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，否则，应承担赔偿责任。

36.7成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。

八、保密和披露

37.1采购人、采购代理机构自发布竞争性磋商公告之日至发布结果公告前，对获悉的参加本项目的供应商名称、数量以及磋商小组成员等所有信息等负有保密义务。

37.2供应商对磋商过程中获得的任何信息承担保密义务，不得向第三方外传。

37.3参加磋商的相关人员，对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
37.4采购人、采购代理机构在国家机关调查、审查、审计、处理投诉等事宜以及其他符合规定的情形时，无须事先征求供应商同意可向有关部门披露关于本项目（包）磋商过程的资料与有关信息。

37.5采购人、采购代理机构对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

38.磋商程序受本文件及相关法律法规的约束，并受到上级主管部门严格的监督，为确保授予合同过程的公平公正，供应商有权就本竞争性磋商项目事宜按以下要求提出询问或质疑。

38.1供应商对本竞争性磋商文件、磋商活动事项有疑问的，应通过“山西政府采购平台”中的“项目质疑管理”程序在线向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

38.2供应商在质疑期内，应当一次性提出针对同一磋商程序环节的质疑；

38.3供应商认为本竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；

38.4提出质疑的供应商应当是参与本项目磋商活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商公告期限届满之日起7个工作日内提出；

38.5提出质疑的供应商为自然人的，应当加盖本人电子签章；为法人或者其他组织的，应当加盖法定代表人、主要负责人或者参加本磋商项目的授权代表或授权委托代理人的电子签章，并加盖CA数字证书电子印章；

38.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

38.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

38.6.2质疑项目名称、编号、包号；

38.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

38.6.4事实依据；

38.6.5必要的法律依据；

38.6.6提出质疑的日期。

38.7供应商在线提起质疑应如实填写“项目质疑管理”程序“质疑列表”中有关质疑事项的全部内容，并按系统要求的文件格式上传必要的证明材料扫描件或图片；在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

38.8有下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当在“山西政府采购平台”的“项目质疑管理”程序中的“受理内容”处标明“退回补正”，并说明“原因”：

38.8.1质疑未按35.6、35.7的要求提出的；

38.8.2质疑未按35.5要求签章的；

38.8.3其他不符合要求的质疑情形。

38.9存在以下情形的，供应商的质疑采购代理机构或采购人不予受理：

38.9.1潜在供应商未依法获取其可质疑的竞争性磋商文件，对竞争性磋商文件进行质疑的；

38.9.2供应商在法定质疑期内针对同一磋商程序环节重复提出的质疑；

38.9.3未参加本项目磋商活动的供应商针对磋商过程、成交结果提出质疑的；

38.9.4超过35.3、35.4规定质疑期发出的质疑。
38.10采购代理机构或采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过“山西政府采购平台”通知质疑供应商和其他有关供应商。

38.11供应商对磋商过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构或采购人可以组织原磋商小组协助答复质疑。

38.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

38.13采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展磋商活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

38.13.1对磋商文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展磋商活动；否则应当修改磋商文件后重新开展活动。

38.13.2对磋商过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合规定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当另行确定成交供应商；否则应当重新开展磋商活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

38.14质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

38.15接收质疑函的联系方式：

联系单位：山西中和坤源工程项目管理有限公司
单位地址：太原市万柏林区长兴南街 16 号太化大厦 7 层
联 系 人：白青青
联系电话：0351-6653952
十、违法违规行为

39.供应商违法违规行为：

（1）向磋商小组成员行贿或者提供其他不正当收益的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）未按约定将政府采购合同分包、转包的；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（7）提供假冒伪劣产品的；

（8）在磋商期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动的；

（9）法律法规规定的其他违法违规行为。

40.采购人违法违规行为：

（1）以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（2）与供应商恶意串通的；

（3）成交通知书发出后不与成交供应商签订政府采购合同；

（4）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与成交供应商另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（6）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（7）在评审现场发表倾向性意见的；

（8）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（9）未按规定将政府采购合同进行公示的；

（10）法律法规规定的其他违法违规行为。

41.磋商小组及其成员违法违规行为：

（1）收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（3）明知与供应商有利害关系而不依法回避的；

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向的；

（6）未按磋商文件规定的程序进行评审、磋商、评定的；

（7）将未实质性响应磋商文件要求的供应商的响应文件按实质性响应处理的；

（8）对需要通过供应商澄清或者说明后可能成为实质性响应的响应文件，直接判定为未实质性响应，导致供应商失去磋商机会的；

（9）在评审现场发表倾向性意见或者征询采购人意见的；

（10）记录、复制或者带走任何评审资料的；

（11）法律法规规定的其他违法违规行为。

42.采购代理机构违法违规行为

（1）未按照规定在指定媒体发布政府采购信息的；

（2）未按规定组成磋商小组的；

（3）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（4）收受采购人、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（5）在评审过程发表倾向性言论的；

（6）采购代理机构及其分支机构在所代理的磋商项目中参与磋商活动的或为拟参加所代理的磋商项目的供应商提供咨询的；

（7）未按规定对评审活动进行全程录音录像的；

（8）擅自终止磋商活动的；

（9）未按照规定对响应文件进行解密和组织评审的；

（10）超规定收取采购代理服务费的；

（11）未按照规定退还磋商保证金的；

（12）违反规定进行重新评审或者重新组建磋商小组进行评审的；

（13）开启前泄露已获取磋商文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关磋商活动情况的；

（14）未妥善保存磋商采购文件的；

（15）法律法规规定的其他违法违规行为。

存在以上违法违规行为的，供应商没收磋商保证金；评审专家不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费；采购代理机构暂停采购项目委托。并视情节将提请相关监管部门，依据相关法律法规规定作出处理。

十一、政府采购政策性要求

43.进口货物及政策要求

本磋商文件中的采购标的，未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

44.国家强制产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书和《强制节能产品明细表》。

45.投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书和《环境标志产品明细表》。

46.采购货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其他软件必须为正版软件。须提供《正版软件承诺》。
47.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。

48.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

49．残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需提供《残疾人福利性单位声明函》。

50．监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

51.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供《联合体磋商协议书》。

52.创新产品参加的项目

投报根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

53.商品包装和快递包装

如所供货物均需按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准与保护措施进行包装，须出具《商品包装和快递包装承诺书》。

54.本国产品标准及相关政策

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image2.jpg]FPREVERALFHAHRE o~
L e




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本项第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四部分  评标标准和评定方法

一、资格性审查
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	基本资质
	廉洁自律承诺书
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	基本资质
	磋商保证金
	提供磋商保证金凭证

以上证明材料须符合要求


说明：

除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	商务资信
	法定代表人（负责人）身份证明
	提供《法定代表人（负责人）身份证明书》

以上证明书须根据磋商文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。

	2
	商务资信
	法定代表人（负责人）授权委托书
	提供《法定代表人（负责人）授权委托书》

以上委托书须根据磋商文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。

	3
	商务资信
	磋商函
	提供《磋商函》

磋商函须根据磋商文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。

	4
	报价
	报价一览表
	提供《报价一览表》、《分项报价表》（若要求）

以上材料须根据磋商文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价。否则，响应无效。

	5
	商务资信
	商务条款响应表
	提供《商务条款响应表》

以上材料须根据磋商文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，响应无效。

	6
	技术
	采购货物技术规范响应及偏离表
	提供《采购货物技术规范响应及偏离表》
以上材料须根据磋商文件中的格式提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，响应无效。

	7
	商务资信
	响应文件封面
	响应文件封面须按磋商文件中提供的格式填写

响应文件封面应符合要求、完整，否则，响应无效。


说明：

1.符合性审查的内容，经磋商组成员共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致响应无效。

2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照竞争性磋商文件要求作出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与竞争性磋商文件不一致，按无效响应处理。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.进口货物评审标准

采购服务所用货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。如未特别标明“进口产品”字样，供应商投报了进口产品的，按无效响应处理。

2.强制节能产品

采购服务所用货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，响应无效。

3.采购服务项目所用货物中如包含计算机，必须提供《正版软件承诺函》，否则，响应无效。

4.采购服务所用货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料。否则，响应无效。

5.中小微企业参加本项目

5.1如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，响应无效。

5.2如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，不予认可。

6.监狱企业参加本项目

6.1监狱企业视同小微企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，响应无效。

6.2监狱企业视同小微企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，不予认可。

7.残疾人福利性单位参加本项目

7.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，响应无效。

7.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

8.联合体企业参加本项目

8.1如本项目是专门面向中小企业且允许两个中小企业组成联合体参加的采购项目，须提供《联合体磋商协议书》和《中小企业声明函》，协议书和声明函均须符合要求、完整、准确，否则，响应无效。

8.2如本项目是非专门面向中小企业，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且提供了《联合体磋商协议书》，协议书均须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

9.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》，否则，不予认可。

10.本项目（包）如属于专门面向中小企业采购的采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、无效响应的情形

未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效响应。

五、评分细则

本项目采用综合评分法，响应文件满足竞争性磋商文件实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则）。

1、综合评分法评分细则

（1）商务部分      15分

（2）技术部分      55分

（3）报价部分      30分

	评定内容及标准
	得分
	打分方法

	一、商务部分
	15分
	

	1.供应商合同执行能力（业绩）（10分） 

根据供应商响应文件中提供的响应文件递交截止时间前三年（2023年4月起至响应文件递交截止之日止）内完成的同类项目成功案例的业绩证明材料进行打分。每份业绩得2分，满分10分。

注：1)成功案例业绩证明材料指供应商签订的合同，至少包含合同首页、签字盖章页、合同金额所在页，须加盖供应商公章。

2)本款可作为得分的合同案例仅指供应商自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与供应商的名称完全一致。

3)证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。
	10分
	客观分

	2.企业信誉（5分） 

（1）制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分；最高得2分。

（2）项目负责人具有高级职称证的得1分，具有中级职称证的得0.5分。

（3）拟投入项目人员具有CISAW（信息安全保障人员认证）的得1分，具有注册信息安全专业人员（CISP）的得1分；最高得2分。

注：1）以上证明材料须提供复印件并加盖供应商公章。

2）证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。
	5分
	客观分

	二、技术服务部分(55分)
	55分
	

	3.供货方案（满分15分） 
	
	

	3.1根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①货物运输方案；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。以上内容完整提供的得10分，有一项缺失扣2分，扣完为止，未提供供货方案的不得分。 
	10分
	客观分

	3.2以上方案中每项内容有一项缺陷的扣1分，此项共5分，扣完为止。内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	5分
	主观分

	4.安装与调试方案（9分） 
	
	

	4.1根据供应商提供的安装与调试方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求。以上内容完整提供的得6分，有一项缺失扣2分，扣完为止，未提供安装与调试方案的不得分。
	6分
	客观分

	4.2以上方案中每项内容有一项缺陷的扣1分，此项共3分，扣完为止。内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	3分
	主观分

	5.培训方案（7分） 
	
	

	5.1根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员数量；④培训次数。以上内容完整提供的得5分，有一项缺失扣1分，扣完为止，未提供培训方案的不得分。
	4分
	客观分

	5.2以上方案中每项内容有一项缺陷的扣1分，此项共3分，扣完为止。内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	3分
	主观分

	6.服务承诺（7分） 
	
	

	6.1供应商需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系承诺。以上内容完整提供的得4分，有一项缺失扣1分，扣完为止，未提供服务承诺的不得分。
	4分
	客观分

	6.2以上方案中每项内容有一项缺陷的扣1分，此项共3分，扣完为止。内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	3分
	主观分

	7.质保方案（7分） 
	
	

	7.1供应商需结合自身实际提供质保方案，需包含但不限于以下要点：①质保期内定期服务方案；②售后服务保障；③售后服务机构的设置；④确定的售后人员。以上内容完整提供的得4分，有一项缺失扣1分，扣完为止，未提供质保方案的不得分。
	4分
	客观分

	7.2以上方案中每项内容有一项缺陷的扣1分，此项共3分，扣完为止。内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	3分
	主观分

	8.技术指标满足情况（10分） 
投标人所投产品技术参数、配置完全满足采购需求指标及要求的得10分；技术指标认定以供应商提供的对应技术偏离表为准。 有一项（如包含多级子项的，按最小子项计）技术指标负偏离的扣0.5分，扣完为止。供应商应在技术偏离表中客观真实体现偏离情况。供应商对偏离情况的真实性负法律责任！
	10分
	客观分

	四、报价部分（30分）
	
	

	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分，统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30×100%

注：评审过程中，不得去掉最高价和最低价。
	30分
	


注：竞争性磋商文件没有规定的评标标准不得作为评审依据。
第五部分  商务、技术要求

一、项目概况

建设新数据中心模块化机房，并迁移旧数据中心现有网络、安全和服务器等设备，以符合网络安全等级保护要求及相关规范，保障数据中心安全运行。

通过建设标准化、一体化的模块化机房，全面升级山西警察学院信息中心机房基础设施，实现机房供配电、制冷、监控、安防系统的集中管控与灵活扩展。将机房PUE值降至1.4以下，供电可靠性提升至99.99%，满足未来3一5年学院智慧校园建设、警务数据处理等信息化业务的算力增长与设备托管需求；简化运维流程，降低运维成本与能耗支出，打造符合B级数据中心标准的现代化机房环境，为学院教学科研、警务工作及各部门业务系统提供安全、稳定、高效的信息化支撑。

本项目新模块化机房建设，包含供电保护系统、动环、制冷系统、机柜等；中心机房内2、3、4、5号机房设备的迁出与迁入。详见技术要求。

二、环境要求

本项目所采购货物的安装使用环境及条件已具备
三、商务要求

1．合同履行期限:自合同签订之日起，待甲方通知后30日内完成货物运输、安装、调试工作并达到技术验收标准；对所供货物的相关服务按合同条款执行。
2．交货地点:山西警察学院数据中心机房
3．付款方式:本项目无预付款，在项目通过甲方或其委托的第三方审计机构验收合格并出具书面确认文件后30个工作日内，以审计结果付款。
4. 履约保证金：合同金额的5%。

合同签订前，按合同总金额的5%缴纳履约保证金，验收合格满12个月后30个工作日内无息退还。

质量标准：符合行业及相关国家标准并满足采购人要求。
6. 质保期：验收合格起3年。
7. 售后服务：

7.1 质保期内免费保修（人为因素除外），即质保期内对所有货物进行免费无偿维护服务，如果出现非人为因素的质量问题，免费予以维护。

7.2 服务响应时间，提供7x24技术支持，在接到客户要求维护的通知后，由专业人员30分钟内响应，4小时内专业技术人员上门现场解决，使设备尽快恢复正常。

7.3 设备超过质保期后，如出现故障，需要更换零部件的只收取成本。

7.4 培训要求：对操作人员免费培训，提供培训方案。

7.5 驻场要求：成交供应商需提供6个月的驻场运维服务。

8. 其他要求：本项目涉及现有中心机房内设备的两次迁移，需在学院规定的时间内顺利实施完成。在其他时间段，必须确保机房正常运行，严禁出现机房内设备断电、断网的情况，以免影响学院的正常办公，更不允许造成数据丢失。
四、技术要求

采购标的信息
	序号
	标的名称
	技术指标、性能参数
	单位
	数量

	1
	配电系统
	一体化配电柜：总功率≥325kW，开关电流≥500A，内置供电保护系统插框容量≥150kVA，4+1个30kVA模块，预留供电保护系统功率模块冗余位置

1.制冷设备开关63A/3P*4（≥6路）；

2.市电输出开关≥32A/1P*3（≥3路）；

3.供电保护系统输出2组，每组≥34A/1P*34（≥34路）；

4.系统输入配电模块包含≥500A/3P市电总输入开关、防雷器保护开关及≥40kA以上C级防雷器、通道控制盒配电（含照明/天窗等）、电源指示灯及蜂鸣器； 

5.制冷设备配电模块包含≥4路63A/3P和≥4路32A/1P开关； 

6. 供电保护系统配单模块包含≥400A/3P供电保护系统输入、输出开关，≥400A/4P供电保护系统维修旁路开关； 

7.供电保护系统输出配电模块包含≥64路32A/1P IT负载开关； 
	套
	1

	
	
	储能电池：

1.阀控式密封铅酸蓄电池，额定容量≥200Ah；

2.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出；

3.阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准符合YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》；

4.极柱端子结构：蓄电池极柱端子设计方便运行维护过程中的蓄电池电压、内阻测量以及蓄电池间连接条紧固，并具有防止在运行过程中发生因误碰等原因造成的蓄电池极柱间短路的措施；

5.气密性：蓄电池除安全阀外，能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

6.防爆性能：蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，内部不爆炸；

7.大电流放电：蓄电池在以30I10的电流放电1分钟，极柱不熔断，其外观不得出现异常；

8.容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置1个月其容量保存率不低于98％，静置3个月不低于94%，静置6个月其容量保存率在87％以上；

9.密封反应效率：蓄电池的密封反应效率96%；

10.耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10连续充电160h，外观无明显变形及渗液；

11.封口剂性能：蓄电池在-30℃和65℃时封口剂无裂纹及溢流；

12.内阻值：蓄电池内阻值与实际测试的蓄电池内阻值一致，同组蓄电池内阻偏差范围15%
	个
	96

	
	
	电池开关箱：内置断路器容量范围应满足当前需求并预留未来扩展空间，如≥350A/3P直流塑壳断路器
	套
	2

	
	
	电池架：可放置≥32只12V单体蓄电池，单只蓄电池额定容量≥200AH，包含电池连接铜排及绝缘帽
	套
	4

	2
	服务器机柜
	1.IT机柜符合GB/T 22690的相关要求；

2.机柜产品需具有很强的兼容性，所有满足EIA-310标准的设备都可安装在机柜中；

3.机柜尺寸为宽600mm×高2000mm×深1200mm，每个机柜标配底板。其中前网孔门材料厚度≥1.5mm冷板；后网孔门材料厚度≥1.2mm；立柱材料厚度≥1.5mm冷板；框架材料厚度≥1.5mm冷板；

4.每个机柜配置≥10个10U盲板，1个承载能力≥150kg的托盘，1个L型支架；

5.为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度≥130度；

6.机柜侧板为简易拆卸式侧板，机柜前后门锁钥匙通用；机柜顶部安装有围挡，围挡高度≥300mm，能够遮挡柜顶线缆线槽，颜色与机柜一致，确保整齐美观；

7.机柜静态承载能力≥1500kg；机柜带载≥600kg，抗震能力要求8级及以上烈度；

8.机柜的前/后门及结构主体采用接地导线连接，接地导线横截面积≥6mm²，导线类型为黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线；

9.机柜可在恶劣环境下正常使用，颜色为黑色，整体防护等级应≥IP20；

10.机柜底部采用底座安装，安装连接装置；机柜与底座安装后进行等电位连接，并有连接装置通过机柜的接地点汇接，机柜结构主体应设接地点和接地标识，前后门、顶板、侧板、顶盖均可靠接地
	台
	30

	3
	机柜侧板
	配深度≥1200mm、高度≥42U的机柜，采用单侧内嵌式侧门设计，每个侧门含上下两段式门板，卡扣式安装
	个
	4

	4
	L型导轨
	托放设备，承载能力≥50kg，适用于深度≥1200mm的服务器机柜，配套包材
	套
	30

	5
	固定层板
	附件半成品；固定层板；黑色，含包材；
	套
	30

	6
	塑料盲板
	免工具安装；1U盲板；黑色细砂纹
	块
	300

	7
	PDU
	铝合金外壳，单路输入电流范围30A～35A，输出配置为国标20口（额定电流8A～12A）及国标4口（额定电流14A～18A），带接线盒和指示灯，支持垂直安装
	条
	60

	8
	固定钣金天窗
	适配机柜宽度范围，采用全钣金固定式天窗结构，配套安装支架，可替代走线梯实现线缆管理功能。单排柜体数量≥8个
	套
	2

	9
	翻转玻璃天窗
	适配550mm～650mm宽机柜，旋转天窗，含安装支架，天窗内线缆。配备集成于天窗结构内的LED照明系统，为保障照明效果与电气安全，LED灯串总长度≤10米。
	套
	15

	10
	围板
	适用550mm～650mm宽机柜，机柜后面安装，挡住走线槽，增加整体美观，每个机柜配一个
	套
	34

	11
	M型槽道
	顶部线槽 IDU版附 （600±1）×（175±1）×（200±1）mm（长*宽*高）
	套
	34

	12
	列间走线梯
	列与列走线梯，550mm～650mm宽机柜用。适用不同行、列机柜间走线
	套
	2

	13
	通道控制模块
	集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯、翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电；可供隐藏式12VLED照明灯以及≥12个天窗使用
	套
	1

	14
	灯带控制器     （端门四色灯带用）
	每套灯带需配套1个数字量输入输出（DIO）扩展模块，至少4路独立DO输出通道
	套
	1

	15
	灯带控制器DO扩展采集器
	配置4路数字量输入（DI）接口、4路数字量输出（DO）接口，用于扩展动环监控主机的信号采集与控制能力；其中DO接口需提供标准告警信号输出，兼容灯带控制器的输入协议。
	套
	1

	16
	机柜灯带
	每个机柜配一套双色灯带。
	套
	30

	17
	双排滑动通道门（门楣带电子显示屏）
	适配双排通道宽度1200mm±50mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动），配套深度≥1000mm，兼容主流机柜深度（1000/1100/1200mm）拼装机柜使用，含声光告警安装辅件。门楣配备点间距≥P4的电子显示屏。
	套
	2

	18
	监控系统
	1.支持3D，含组态监控系统软件，正版操作系统软件，可支持主流浏览器远程查看及本地触摸屏操作； 

2.双AC220V输入电源，中等性能双核以上处理器，≥8G内存，≥8路DI，2路DO，2个232/485复用串口，≥6个485串口，串口都为RJ45端口，1路VGA接口，1路HDMI接口，双网口，1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装，支持≥70个设备节点。含电话短信模块1个、声光告警模块1个，温度传感器6只，烟雾探测器4只，不定位漏水传感器3台，5m±0.3m（带接头）不定位漏水感应线3条。
	台
	1

	
	
	触摸屏，≥21.5英寸（16:9）显示屏；

1.分辨率：1920*1080；

2.使用寿命：≥50000小时；

3.整机功耗：≤220W，待机功耗：<3W；

4.抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）。
	台
	1

	19
	人脸识别门禁系统
	支持人脸识别，指纹识别，密码、刷卡，12VDC±10%供电，支持四选二组合验证开锁方式，支持8路以上网络硬盘摄像机≥1台，红外半球式网络摄像机≥2台，≥4T监控级硬盘1块
	套
	2

	20
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每个接入的（供电保护系统，制冷设备，配电等智能设备）需配置独立模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内（IDU外部接入的设备需要增加该项报价），含辅材。
	项
	5

	21
	制冷设备
	室内机 制冷量≥50kW 再加热量≤9KW，加湿≥3.5kg/h 风冷型 水平前送风 含加热加湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 搭载七英寸以上彩色触摸屏人机界面（水泵为选配件）结构尺寸为600*1200*2000mm 风冷室外机 单制冷系统 适用环境温度≥-20℃（常温型） R410A冷媒 变频无级调速控制 三相380V±10%供电，常规冷凝器，可以水平，侧装等多种安装方式，含辅材及线缆     
	台
	3

	22
	电力电缆
	YJV ≥4芯*95（相线）+≥1芯*70mm²（中性线/保护线），输入主线缆
	米
	50

	23
	PDU线缆
	RVV 导体结构为≥3芯×6mm²，适用于设备控制回路及低功率信号传输
	米
	350

	24
	制冷设备线缆
	ZR-YJV 导体结构为≥5芯×16mm²，适用于三相五线制配电系统及消防动力线路。
	米
	80

	25
	电池连接线
	BVR 导体截面积≥50mm²，适用于设备接地连接、电动机动力回路及移动式电器供电。
	米
	200

	26
	动环系统辅材
	网线、信号线、绝缘胶布等
	项
	1

	27
	制冷系统辅材
	包含≥30米冷媒管路以及给排水管路、氟利昂、冷冻油、氮气、外机支架等辅材
	项
	3

	28
	保护性拆除
	①机柜拆除：机柜进行并柜拆除，除了临时使用的机柜外，其余机柜进行拆除并搬运至甲方指定位置。 

②制冷设备室内机拆除：机架式制冷设备从机柜内拆除出来，并拆除制冷设备铜管、制冷设备上下水、制冷设备输入电缆等。                                                           制冷设备搬运至甲方指定位置；

③供电保护系统拆除：供电保护系统进行保护性拆除，并搬运至甲方指定位置；原有供电保护系统的输入输出电缆进行拆除并整理。

④配电拆除：原有机柜内的配电盘进行保护性拆除。原有机柜内的PDU进行保护性拆除（除了一次割接临时使用的外）。配电盘的输入输出电缆回收整理并搬运至甲方指定位置；

⑤消防系统拆除：机柜内管路式七氟丙烷进行保护性拆除，防止喷射。拆除后搬运至甲方指定位置；

⑥制冷设备室外机拆除：室外机进行保护性拆除并搬运至甲方指定位置。
	项
	1

	29
	运费及搬运
	专车运输到现场及卸车搬运就位等
	项
	1

	30
	安装服务
	①制冷设备安装：搬运并就位室内外机设备；                                                                         打眼铺设进出气铜管管路以及焊接铜管、套保温棉、缠绕扎带并固定；                                                             铺设连接制冷设备上下水管路；                                室内外机电源线（信号线）铺设连接；                                                                    利用氮气进行打压、保压；                            

添加氟利昂、配合厂家开机调试；

②机柜及PDU安装：机柜搬运至机房并就位；                                                         进行机柜整体并柜；                                          连接机柜接地；                                         安装PDU并铺设PDU输入电缆并连接安装（一个机柜2条PDU）；

③冷通道安装：安装机柜顶部M型走线槽；                                                          安装机柜顶部立板及天窗部分；                                                            安装机柜顶部照明部分；                                 安装机柜两侧自动端门并进行调试；

④配电安装：铺设市电输入主电缆并进行安装；                                                铺设供电保护系统输入输出电缆；                                                   连接市电部分输入端子；

⑤供电保护系统安装：供电保护系统的安装与调试；                                 ⑥供电保护系统输出配电单元的安装与调试； 

⑦原有电池割接：原有192块电池进行整体拆除，并将电池柜搬运至甲方指定位置；                                                                                     安装新电池架；                                                                       原有192块12V100Ah（32KG重)电池进行二次搬运安装，并连接电池线缆；

⑧新96块电池安装：电池架搬运上架安装（12V200Ah，55KG重）；                                         

电池连接铜排安装；                                    电池跨接线安装；                                        电池开关安装与供电保护系统的连接；

⑨动环系统安装：动环系统的安装与调试；                                         配电、制冷设备、烟感、温湿度、门禁、监控、水侵、声光报警等系统的布线、安装、调试；     

⑩运维服务：提供半年驻场运维服务，确保模块化机房及割接设备的网络正常运行                                                                                                             
	项
	1

	31
	垃圾清运
	现场拆除后的垃圾清运及卫生清理
	项
	1

	32
	临时机房辅材
	包含网线、电缆、光缆、大功率风扇等，保障临时机房的运转
	项
	1

	33
	技术服务
	线缆整理打标：现场旧设备包含服务器、交换机、录像机、光缆等线缆巡线打标，并在新机房内规划安装位置（U）
	项
	1

	
	
	光缆熔纤：机房现有光缆共计804芯，由于现有长度不够，需熔纤加长计804芯；因装修需移动机柜一次，共计804芯；
	项
	2412

	
	
	机架式服务器迁移，必要数据备份，整体理线，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	46

	
	
	硬盘录像机迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	8

	
	
	交换机迁移，网络规划，整体理线，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	11

	
	
	VPN网关迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	存储阵列迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	7

	
	
	翻译器迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	防火墙迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	2

	
	
	高清视频编码器迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	光电转换器迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	2

	
	
	广播设备迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	套
	1

	
	
	汇聚交换机迁移，整体理线，网络规划包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	录像机迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	路由器迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	2

	
	
	网络机顶盒迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	网闸迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	无线控制器迁移，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1

	
	
	综合网关迁移，整体理线，综合布线整理，包含一次临时搭接迁移，一次冷通道迁移
	台
	1


五.履约验收
采购人依据下列程序及标准进行逐项验收：

1.到货检验：对到货包装箱数量、包装箱外观质量等进行验收，经验收，数量符合，包装完好、外观无破损后，进行开箱验收。开箱后，箱内货物与装箱清单、合同内货物一致，进行安装、调试。

2.安装调试与技术检验：安装调试完成后，采购人组成验收小组，对所供货物依据中标（成交）供应商投标（响应）文件中的技术指标和相关执行标准进行逐项验收。完全符合，技术验收结束。

第六部分 采购合同范本
山西警察学院模块化机房建设项目合同

项目名称：山西警察学院模块化机房建设项目

项目编号：

签订日期：   年   月   日

甲方：山西警察学院

乙方：

乙方在XX年X月X日参加由山西中和坤源工程项目管理有限公司组织的山西警察学院模块化机房建设公开招标项目中中标，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，签订本合同。

一、服务条款

乙方向甲方提供xx货物及服务，具体内容、技术参数、数量清单、质量标准详见附件，附件为本合同不可分割的组成部分；如乙方所提供货物或服务不符合上述要求，应按本合同第六条承担相应违约责任。

二、合同总金额

人民币（大写）：元整

（小写）：¥

以上合同为固定总价合同，此价格含税，为执行合同不变价，不因国家政策变化而变化。乙方在甲方付款前向甲方开具同等金额的增值税发票。

三、款项支付

1.合同签订前乙方向甲方提供合同总金额5％作为合同履约保证金，验收合格满12个月后30个工作日内无息退还。（提交履约保证金按照甲方的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）
2.乙方应于付款请求前3个工作日内，向甲方开具符合国家税务规定及甲方财务管理要求的增值税专用发票。在项目通过甲方或其委托的第三方审计机构验收合格并出具书面确认文件后30个工作日内，甲方支付至经审计确认的最终结算价款的100%。最终结算价款为合同总价款的最终确认值，双方同意以审计结果作为最终结算依据。若审计结果与合同总价款存在差异，双方应签订补充协议调整合同价款。
四、服务承诺

1.交付期限：自合同签订之日起，待甲方通知后30日内完成货物运输、安装、调试工作并达到技术验收标准；对所供货物的相关服务按合同条款执行。

2.服务地点：山西警察学院。

3.验收：

（1）乙方按指定的地点统一交付，验收测试按国家相关的规定和标准执行，一次性通过验收。

（2）严格按照公开招标文件、投标文件以及本合同中的技术参数逐项验收。

4.“驻场运维服务”：乙方需在项目验收合格后提供6个月驻场运维服务，驻场人员应具备原厂认证资质，负责日常系统监控、故障处理、性能优化及应急演练配合。驻场期间需每日提交运维日志，每周提交周报，每月提交月度分析报告。驻场服务期满后，乙方需提供3个月过渡期远程支持，确保运维无缝衔接。
5.技术培训：为甲方培养至少1名能独立操作、维护、排障的技术人员，提供原厂认证培训。

6.所有软件系统必须提供免费的、开放的API接口文档，并承诺配合校方完成数据对接，否则不予验收。

五、交验

1.甲乙双方共同验收并签署验收单，设备所有权自验收合格之日起转移至甲方。验收仅确认形式交付，不豁免乙方对隐蔽瑕疵、性能不达标等质量问题的责任；验收后甲方仍可就质量问题要求乙方承担违约及赔偿责任。

2.根据公开招标文件、投标文件以及本合同等进行验收。验收测试按国家相关的规定和标准执行，一次性通过验收。

3.经双方验收，若不符合验收标准，由甲方下达整改单，乙方整改后再次组织验收，直到服务达到验收标准。
六、违约责任

1.质量类违约

（1）设备、材料、施工质量不符合合同及规范要求，甲方有权拒付款项，乙方无条件返工或更换至合格，并支付合同总金额2%违约金；造成损失的另行赔偿。

（2）使用假冒、伪劣、盗版产品，乙方全额退还已付款，并赔偿全部损失，并支付合同总金额15% 违约金且不低于实际损失1.3倍，甲方有权解除合同。

2.工期类违约

交付期限逾期完工的，以合同总价款为基数按日计算违约金：前15日0.5‰，16—30日1‰，31日起每日1.5‰，累计不超过合同总额10%，并赔偿全部损失。

3. 履约与合规违约

（1）提供虚假资料、不合规发票或不配合审计，甲方有权暂缓付款，乙方应就暂缓付款期间按全国银行间同业拆借中心公布的同期LPR的1.5倍向甲方支付资金占用利息，并另付合同总金额5%违约金。

（2）因乙方迁移设备过程中，导致设备数据丢失、断网、断电等给甲方造成的损失，乙方有义务立即修复，并赔偿甲方不低于5000元/次且不低于实际损失。
（3）因甲方错告或变更服务地点而给乙方造成的损失，由甲方负担。

（4）发票不合规导致甲方损失的，乙方应赔偿税款损失并支付损失额20%违约金。
（5）本条款效力独立于合同其他部分，合同无效时不影响违约责任条款效力。
（6）乙方违约时，甲方有权从履约保证金中扣除违约金。

七、 质保服务违约

1.接到故障通知后，应在30分钟内响应，4小时内工程师到达现场，8小时内修复；若无法修复，需提供备用机。超时按次支付合同总金额2‰违约金。

2.本合同参数所涉及设备保修期为自验收合格之日起3年。
3.同一故障累计维修 2 次仍不合格，乙方免费整体更换，并支付合同总金额5%违约金。

4.更换设备后质保期自动顺延1年，避免质保空窗期。
八、甲方的权利和义务

1.甲方有义务提供工作场地以及其他必要的便利条件，协助乙方完成服务内容；

2.甲方有义务在服务期间组织开展业务考核及验收工作；

3.承担擅自修改或终止合同而造成的经济损失及法律责任。

九、乙方的权利和义务

1.按照本合同的相关要求按时完成全部服务内容；

2.保证服务质量符合国家规范，满足甲方的实际需求；

3.承担擅自修改或终止合同而造成的经济损失及法律责任。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

1.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方协商另行签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

2.甲乙双方在执行合同中发生争议，应先行协商；协商不成的，任何一方可向工程项目所在地（即山西警察学院所在地）人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

1.双方在履行本合同过程中，递交另一方的通知、函件等文件，以及就合同发生纠纷时（包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序）相关文件和法律文书的送达，可以选择直接送达或以邮寄、电子邮件、传真方式送达。其中以邮寄方式送达的应以特快专递等方式寄往另一方在本合同约定的地址，邮寄回执上的邮戳日期之后的第五日即视为送达。任何一方在本合同约定的地址发生变动时应自发生变动之日起五日内通知另一方，否则，一方以本合同约定的地址邮寄的视为已合法送达。

2.合同由甲乙双方代表签字盖章确认后，即行生效。

3.乙方关于本项目的相应文件为本合同不可分割部分。

4.本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

特别提示
本合同仅供参考，最终合同内容以实际签订为准。
甲方（章）：山西警察学院           乙方（章）：

地址：山西省太原市清徐县清东路    地址：

西北坊段799号

法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：
开户银行：中国银行太原漪汾支行    开户银行：

银行账号：149195600069            银行账号：

电话：0351-2953662                电话：

日期：   年   月   日             日期：  年   月   日

第七部分  响应文件格式

响应文件封面格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

           供应商全称：                （盖章）
法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）
二〇二  年   月   日

供应商编制响应文件注意事项
一、供应商提交文件须知
1．供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．本声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

响应文件目录

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函……………………………………
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函……………………
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函………………………
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函……………………

6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的承诺函………………………………………………

7.供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………………

8.落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件………………………………………

9.供应商应具备的特定资格要求证明材料………………………………………
9.1法律、行政法规规定的其他条件………………………………………
9.2本项目的特殊资格要求…………………………………………
10.磋商保证金提交凭证……………………………………………………………
商务、技术文件

1.法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………

3.磋商函………………………………………………………………………

4.报价一览表…………………………………………………………………

5.商务条款响应表……………………………………………………………

6.采购货物技术规范响应及偏离表…………………………………………

7.采购货物主要技术指标的详细描述或同报价货物一致的产品彩页…

8.响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例及相关证明资料…

9.企业信誉证明材料…………………………………………………………

10.团队组成……………………………………………………………………

11.实施时间进度表.……………………………………………………………

12.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料……………………………………………

13.政府采购政策性要求证明文件…………………………

资格证明文件

1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函
  采购代理机构名称  ：
我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：         ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“具有独立承担民事责任能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的“法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明”。

基本信息如下：

	单位名称
	

	注册地址
	

	统一社会信用代码
	
	营业期限
	

	法定代表人（负责人）
	
	注册资金
	

	基本开户银行
	
	银行账号
	

	企业划型标准
	(大型企业   (中型企业   (小型企业   (微型企业

	是否外商投资企业
	(是    (否

	外商投资企业类型
	(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资   

(不涉及


以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  

日      期：

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
  采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：          ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的合法有效的“财务状况报告相关证明材料”或“在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明”等文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。
供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  

日      期：

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
  采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定供应商参加政府采购活动需提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  

日      期：

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
  采购代理机构名称  ：

我公司现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定的参加政府采购活动需提供的“依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料”。

我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。
供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）  

日      期：

5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函
参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函
  采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重声明：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。经查证，在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）
日      期：

6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的承诺函

不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商

参加同一合同项下的采购活动的承诺函

  采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重声明：

我单位不存在与参与本项目的其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的情形。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）
日      期：

7．供应商廉洁自律承诺书
供应商廉洁自律承诺书

  采购代理机构名称  ：

为维护本项目的正常工作秩序，本公司特郑重承诺：

一、保证严格按照相关法律法规规定及本磋商文件的相关规定，规范本公司的行为，做到合法、合规参与本次采购活动，正当、公平参与竞争。

二、本公司保证在竞争性磋商活动中做到：

1.不与其他供应商相互串通报价或恶意低价竞争谋取成交，损害采购人的合法权益；

2.不与采购人、采购代理机构串通，围标、串标参与本采购项目，损害采购人利益或他人的合法权益；

3.不以向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员通过行贿（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）手段谋取成交；

4.不通过提供虚假材料，谋取成交；

5.保证成交后严格按照本次采购文件及我公司在磋商中的相关承诺，在规定时间内与采购人签订政府采购合同；

6.不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

7.保证严格遵守会议纪律；

8.不存在本磋商文件第十条供应商违法违规行为。

在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的任何一款行为，除承担扣除响应保证金的惩罚外，同意贵方上报上级主管部门，按相关法律规定给予处罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）
日      期：

8.落实政府采购政策资格要求的证明文件（如有）

9.供应商应具备的特定资格要求证明材料（见各包要求）
9.1法律、行政法规规定的其他条件

影印件或扫描件需加盖供应商公章

9.2本项目的特殊资格要求

影印件或扫描件需加盖供应商公章

10.磋商保证金提交凭证

提供加盖供应商公章的磋商保证金提交凭证影印件或扫描件和基本户证明材料。
商务、技术文件

1．法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书 

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月    日

经营期限：
姓    名：               性  别：                           
年    龄：              职  务： 

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）
日      期：

附法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件
	
	


2．法定代表人（负责人）授权委托书
法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

本授权书声明：注册于   （供应商住址）   的   （供应商名称）   法定代表人   （法定代表人或负责人姓名、职务）   代表本公司授权   （被授权人姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目名称    ，项目编号：                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

被授权人代表：             （签字或盖章）

附被授权人代表身份证明正反面扫描件或影印件

	
	


注：

1.除可填报内容外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝；

2.若供应商授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3.磋商函

磋  商  函

采购代理机构名称：

                           （供应商全称）授权            （供应商授权代表姓名、职务）为我方代表，参加贵方组织的                 （项目名称） 

（项目编号）            磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1．我方同意在本项目响应文件中规定的响应文件提交截止之日起90个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备本项目中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3．提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本。

4．按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6．承诺完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

7．保证遵守竞争性磋商文件的规定。

8．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

9．我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10．我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11．我方承诺：采购人若需追加采购本项目响应文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证供货质量。

12．我方承诺接受竞争性磋商文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

13．我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将接受采购人的处罚，在1至三年内禁止参加采购人非政府采购项目的采购活动。情节严重的，由采购人上报上级部门进行处理：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（6）在磋商期间，影响采购代理机构或磋商小组正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（8）成交后未按竞争性磋商文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议的；

（9）未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）存在法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一项目或同一子项目的磋商活动的。

（12）违反采购人规定的其他行为。

所有有关本磋商项目的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

供应商授权代表姓名：

供应商授权代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail：

供应商名称：                       （盖章）

供应商授权代表：                  （签字或盖章）

日      期：

注：除可填报项目外，对本磋商函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

4．报价一览表
报价一览表
项目名称：

项目编号： 

	序号
	总报价（元）
	合同履行期限
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	大写：                               ¥


	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	大写：                                  ¥


分项报价表

供应商名称：                      (盖章)

供应商授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：
5．商务条款响应表

商务条款响应表
项目名称：

项目编号：

	序号
	项目
	磋商文件商务要求
	响应文件的对应响应
	说  明

	1
	合同履行期限
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	履约保证金
	
	
	

	5
	质量标准
	
	
	

	6
	质保期
	
	
	

	7
	售后服务
	 
	 
	

	8
	其他要求
	
	
	


供应商名称：                   （盖章）

供应商授权代表：                （签字或盖章）

日      期：

6．采购货物技术规范响应及偏离表

采购货物技术规范响应及偏离表
项目名称：

项目编号：

	序号
	货物名称
	数量
	磋商文件技术

规范、要求
	响应文件

对应规范
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	……
	……
	……
	


供应商名称：                       （盖章）

供应商授权代表：                   （签字或盖章）

日     期：

7.采购货物主要技术指标的详细描述或同报价货物一致的产品彩页

（产品彩页须加盖供应商公章）

8．响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料

响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表
	使用单位
	项目名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注： 

合同复印件或影印件证明材料至少包含：合同首页、合同金额所在页、签字盖章页（需加盖供应商公章）。

9. 企业信誉证明材料；（格式自拟，复印件或影印件加盖供应商公章）

10.团队组成；（格式自拟，复印件或影印件加盖供应商公章）
11.实施时间进度表（格式自拟）；

12. 供应商认为需要提供的其他商务、技术材料。

13.政府采购政策性要求证明文件

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，可不提供）
（1）强制节能产品

强制节能产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.如采购项目（包）或报价货物中包含台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.以包为单位分别填写，如本项目（包）或报价货物中不涉及强制节能产品，可不提供此表。

3．采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料附后。

（2）非强制节能、环保标志产品

非强制节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


环境标志产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

报价货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，需如实填写，并提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内认证证书，否则不予认可。

（二）网络安全专用产品（如不涉及，此函可不提供）
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	合格或许可证号
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
（三）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：

我方现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，现郑重承诺保证投报的计算机操作系统或投报的硬件产品内所涉及软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商名称：            （盖章）

日     期：
（四）中小企业声明（如不涉及，可不提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：              （盖章）

日      期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（五）残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称：             （盖章）

日 期：
注：

1.专门面向中小企业的采购项目，残疾人福利性单位参加本项目此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。
（六）监狱企业证明文件（如不涉及，可不提供）
  由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称：              （盖章）

日      期：

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，监狱企业参加本项目此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（七）本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（公章）：                                        
         日  期：年  月  日  

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（公章）：                                        
         日  期：年  月  日  

（八）联合体磋商协议书（如不涉及，可不提供）
 《联合磋商协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应   采购代理机构名称    组织实施的           项目（项目编号：      ）的采购活动，经各方经协商，原组成联合参加本项目磋商事宜，并达成如下协议：

一、各方一致决定，以     联合体一方名称   为主办人进行磋商，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次磋商过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及报价内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合磋商各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次磋商而提供的货物和相关服务，提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合磋商中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

附件：联合体各方资质等级证明文件

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

20  年  月  日                          20  年  月  日
注：

如本项目允许联合体参加，本项目此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

（九）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：
项目编号：
                                                          货币：人民币/元

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品价格合计：


注：供应商投报创新产品的，需填写此表并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（十）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

  采购代理机构名称  ：

本公司参与贵公司组织的____________项目（项目编号：____________）的采购活动，现郑重承诺所供货物包装保证符合国家《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准，满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等情形，确保货物安全无损运抵甲方指定场所。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商名称：             （盖章）

日 期：
第八部分 相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                  
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                   
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购方名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                
日      期：            

质疑函制作说明

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：         

被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2

……
相关供应商：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
采购方名称：                                           
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购方/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：               
日       期：              
投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件3：专业担保机构出具的磋商担保函（参考格式）：

磋商担保函
（采购人或采购代理机构）：

鉴于某公司（以下简称”供应商“）拟参加  （项目名称）  编号  （项目编号）   （以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方提交磋商保证金，且可以磋商担保函的形式提交磋商保证金。应供应商的申请，经双方同意，我方向贵方开具见索即付保函，以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额：

在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

本项目磋商文件规定的供应商应承担的违规情形。

我方承担保证责任的最高金额为人民币X元（大写X），即本项目的磋商保证金金额。

保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起X个月止。

承担保证责任的程序

你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

我方在收到索赔通知后，在X个工作日内，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

保证责任的终止

保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

按照相关规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

免责条款

1．依照相关规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为    法院。

保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日


