## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 实验室专用智能化工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
弱电自控系统
1 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名称：控制箱 2.特征描述：定制：含变压器、电源开关、继电器、继电器底座、保险、空开、端子排、线缆、交换机、端子排、辅材等 3.满足设计图纸及现场实际使用要求 | 台 | 1
2 | 030503003004 | 控制器 | 1.名称：控制器 2.特征描述：1、需满足自控系统控制方案要求 2、高性能CPU、具有已扩展输入和输出以及两个RS485接口的复杂的自动化任务的多功能高性能CPU 3、可数字量和模拟量扩展模块进行扩展。 4、预留10%点位。 | 台 | 1
3 | 080609004002 | 模块 | 1.名称：扩展模块 2.特征描述：1、需满足自控系统控制方案要求 2、高性能CPU、具有已扩展输入和输出以及两个RS485接口的复杂的自动化任务的多功能高性能CPU 3、可数字量和模拟量扩展模块进行扩展。 4、预留10%点位。 | 台 | 1
4 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称:风管温湿度传感器 2、规格:温度:-40~60℃ ,湿度:0-100%RH %%P3%RH,温/湿度输出:0-10V,IP65 3、备注:满足设计图纸及现场实际使用要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
5 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称：盘管后温度传感器 2.特征描述：1、安装类型:插入式风管型。 2、工作电源:DC24V。 3、量程范围:0~50℃。 4、测量精度:%%P0.5℃以内。 5、输出类型:0-10V。6、防护等级:IP65及以上 7、探头长度:不小于300mm。 8、探头材质:不锈钢材质9、备注:满足设计图纸及现场实际使用要求 | 台 | 1
6 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称：风管型压力传感器 2.安装类型:风管型 3.工作电源:DC24V3、量程范围:0~1000pa 4.测量精度:%%P3%以内 5.输出类型:0-10V6、防护等级:IP65及以上 6.备注:满足设计图纸及现场实际使用要求 | 台 | 4
7 | 030503006004 | 传感器 | 1.名称：压差开关 2.特征描述：1、设定点范围:0~500pa 2、开关容量:1(0.4)A/250VAC 3、保护标准:IP54 4、开关量 5、备注:满足设计图纸及现场实际使用要求 | 台 | 10
8 | 030503006005 | 传感器 | 1.名称：压差开关配件包 2.压口连接:2个塑料导管及接头等全套配件 | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
9 | 030503006006 | 网关 | 1.名称：网关 2.特征描述：1、下行采集端支持以太网口和RS485串口; 2、上行转发端协议支持:BACnetMSTP/IP、ModbusRTU/TCP、MySQL/SQLServer、MQTT、OPC UA、OPC XML-DA、KNX等; 3、串口波特率可调,默认9600bps; 4、支持点位:不小于1024个(不少于此系统所需的实际点位); 5、Flash:不小于128M; 6、内存:不小于64M 7、工作环境:温度:-20~70℃;湿度:20%~90%无凝露; 8、支持JS脚本,实现逻辑控制; | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
10 | 030507014002 | 自控柜7寸触摸屏 | 1.名称：自控柜7寸触摸屏 2.特征描述：1、空调启停控制、温度显示调节0~50℃、湿度显示调节0-100%、过滤器堵塞报警、系统运行及故障显示; 2、显示该机组的开关机状态、温湿度信息、故障报警等; 3、一体化7寸及以上液晶触摸屏;支持组态编程; 4、串口通信模块:支持标准的RS485通信接口,采用标准的Modbus RTU通信协议;5、以太网通信模块:支持标准的以太网接口,采用标准 的Modbus TCP通信协议; 6、支持历史数据查询:可通过历史运行数据曲线查看系统历史采集数据;7、支持报警记录功能:可预计报警阀值,检测到采集数据超出阀值时触发报 警,同时记录报警数据信息;8、支持用户权限管理:对不同用户分配不同使用操作权限,保障系统运行安全稳定; | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
11 | 030507014003 | 集中管理工作站 | 1.名称：集中管理工作站 2.特征描述：1、空调启停控制、温度显示调节0~50℃、湿度显示调节0-100%、过滤器堵塞报警、系统运行及故障显示; 2、显示该机组的开关机状态、温湿度信息、故障报警等; 3、一体化10寸及以上液晶触摸屏;支持组态编程; 4、串口通信模块:支持标准的RS485通信接口,采用标准的Modbus RTU通信协议;5、以太网通信模块:支持标准的以太网接口,采用标准的Modbus TCP通信协议; 6、支持历史数据查询:可通过历史运行数据曲线查看系统历史采集数据;7、支持报警记录功能:可预计报警阀值,检测到采集数据超出阀值时触发报警,同时记录报警数据信息;8、支持用 户权限管理:对不同用户分配不同使用操作权限,保障系统运行安全稳定; | 台 | 1
12 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:STP.CAT6.4P 3.敷设方式:管内穿线/桥架配线 | m | 153.84
13 | 030411004022 | 配线 | 1.名称：控制线 2.规格：WDZ-RYY-2*1.0 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 | m | 439.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
14 | 030411004023 | 配线 | 1.名称：控制线 2.规格：WDZ-RYY-8*1.0 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 | m | 468.29
15 | 030411004024 | 配线 | 1.名称：控制线 2.规格：WDZ-RYYP-4*1.0 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 | m | 243.53
16 | 030411004025 | 配线 | 1.名称：控制线 2.规格：WDZ-RYYSP-2*1.0 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 | m | 33.44
17 | 030411001021 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配 | m | 410.95
18 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称：线管支吊架 2.材质：型钢（综合） 3.除锈级别：手工除轻锈 4.油漆品种：防锈漆(底漆),调和漆(面漆) 5.涂刷遍数：刷底漆二道,面漆二道 | kg | 90.41
19 | 080902010001 | 系统调试 | 硬件检查、软件配置、参数整定、程序编写、单点调试、整体联调、功能验证等系统整体调试工作 | 系统 | 1
变风量控制系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
20 | 080609004003 | 物联网平台 | 1.名称：物联网平台 2.特征描述：1、余风量控制系统通过物联网技术及信息集成技术,建立余风量控制系统系统管理的数据存储和分析中心; 2、实现余风量控制系统管理等,为各子系统功能提供支持,实时在线监测与状态查看,异常报警远程报警信息推送功能; 3、为各子系统、模块、客户端提供权限提供管理服务、数据储存和数据备份服务及数据集中信息整合功能; 4、数据库管理功能,用于存储和管理大量结构化数据,通过数据库服务器,进行数据的增删改查操作,并支持数据备份和恢复功能; 5、应用程序部署功能,用于部署和运行各种应用程序,提供稳定和可靠的应用程序运行环境; 6、安全和访问控制功能,软件提供安全性措施,如数据加密通信和访问控制等,通过记录和审计用户访问日志,确保对服务器的合法和授权访问,以保护数据和系统安全; 7、监控和管理功能,通常配备监控和管理工具,实时监测服务器的运行状态、性能指标和资源利用率等,进行配置、管理和问题处理; 8、为满足各系统业务的功能需求并提供稳定、 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
高性能可靠和安全的服务。
21 | 080609004004 | 应用软件 | 1.名称：应用软件 2.特征描述：1、远程移动端报警推送,异常报警消息接收和提醒等功能; 2、运行状态数据及异常报警状态数据查看功能; 3、可通过电话或短信或微信或邮件方式报警推送; 4、用户账户权限配置管理功能等; | 套 | 1
22 | 030503006007 | 硬件特性 | 1.名称：硬件特性 2.特征描述：1、支持余风量控制; 2、支持房间压差控制; 3、支持0-10V、4-20mA、modbus RTU 、modbus TCP、BACnet MSTP、BACnet IP等标准的协议 4、可编程控制器 5、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 套 | 3
23 | 030503006008 | 软件功能 | 1.名称：软件功能 2.特征描述：1、支持实时风量监测; 2、支持实时压差监测; 3、自主编程 | 套 | 1
24 | 030503003005 | 变风量房间控制箱 | 1.名称：变风量房间控制箱 2.特征描述：1、定制;含变风量阀交流变压器电源、主流电源适配器、变压器、电源开关、继电器、继电器底座、保险、空开、端子排、线缆、交换机等 2、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
25 | 030503006009 | 网关 | 1.名称：网关 2.特征描述：1、下行采集端支持以太网口和RS485串口; 2、上行转发端协议支持:BACnetMSTP/IP、ModbusRTU/TCP、MySQL/SQLServer、MQTT、OPC UA、OPC XML-DA、KNX等; 3、串口波特率可调,默认9600bps; 4、支持点位:不小于1024个(不少于此系统所需的实际点位); 5、Flash:不小于128M; 6、内存:不小于64M 7、工作环境:温度:-20~70℃;湿度:20%~90%无凝露; 8、支持JS脚本,实现逻辑控制; | 台 | 3
26 | 080902010002 | 系统调试 | 硬件检查、软件配置、参数整定、程序编写、单点调试、整体联调、功能验证等系统整体调试工作 | 系统 | 1
通风柜控制系统
27 | 030503006010 | 通风柜控制器 | 1.名称：通风柜控制器 2.特征描述：1、用于通风柜控制 2、可编程控制器 3、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 个 | 3
28 | 030503006011 | 红外传感器 | 1.名称：红外传感器 2.特征描述：1、红外人体感应存在传感器 2、可接入通风柜控制器 3、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
29 | 030503006012 | 位移传感器 | 1.名称：位移传感器 2.特征描述：1、实时检测通风柜视窗高度 2、高度行程可选,符合通风柜高度要求 3、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 个 | 3
30 | 030503006013 | 面风速传感器 | 1.名称：面风速传感器 2.特征描述：1、通风柜为重要设备,为保证工作人员健康,面风速真实数据需要准确测量,须同时直接传感器测量,获取通风柜柜面真实数值; 2、安装于通风柜侧壁,实际测量通风柜面风速,测量范围:0.1-1m/s; 3、测量精度%%P5.0%; 4、传感器测量应采用热敏或热风式直接测量方式,内部含比对热敏模块可定期自动校核; 5、传感器应有基准校核,不会随使用发生精度漂移; 6、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
31 | 030503006014 | 通风柜人机界面 | 1.名称：通风柜人机界面 2.特征描述：1、具有液晶显示面板,可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数; 2、支持位移与面风速控制模式,可依据实测面风速值或位移传感器换算进行精确调节,维持面风速恒定; 3、所有参数均可就地设置,液晶显示屏应有调整相应指示,且进入界面应设置密码保护避免误操作; 4、具备紧急排风按键,紧急情况下,通过此按键实现最大排风操作以及自动视窗控制功能; 5、单台通风柜具有待机及节能模式运行,可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗; 6、通过液晶显示安全/危险运行状态,可设定面风速上下限、调节窗位移报警; 7、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 个 | 3
32 | 080609004005 | 电源模块 | 1.名称：电源模块 2.特征描述：1、AC220转AC24/36/48;或AC220转DC24/36/48 2、功率:满足项目实际使用需求 3、满足设计图纸及现场实际使用要求 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
33 | 080902010003 | 系统调试 | 硬件检查、软件配置、参数整定、程序编写、单点调试、整体联调、功能验证等系统整体调试工作 | 系统 | 1
措施项目
34 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
2 | 031302001011 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
3 | 031302001012 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
5 | 031302004004 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
7 | 03B022 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
8 | 03B023 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
9 | 03B024 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
10 | 03B025 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 税金项目清单与计价表
税金项目清单与计价表
工程名称：实验室专用智能化工程 |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13