## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 实验室暖通空调工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
一、机组
1 | 030701003001 | 医用洁卫型空调机组 | 1.名称：医用洁卫型空调机组PAU-1-01 2.规格：机组风量：12500m3/h；机外余压：500Pa；系统形式：直膨式氟系统；制冷量：97Kw；制热量：142Kw；过滤段：G4；变频 3.安装形式：落地安装 4.功能组合方案为(初效过滤、表冷、风机、出风段)。 | 台 | 1
2 | 010501006001 | 设备基础 | 1.设备基础 2.混凝土设备基础 3.空调机组、多联机室外机、冷凝机组基础 | m3 | 2
3 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
二、设备部件
4 | 030701004001 | 风冷冷凝机组 | 1.名称：风冷冷凝机组 2.规格：制冷量：101.5kw;制热量：114Kw；配电功率：29.5KW；变频，热泵型。 | 台 | 1
5 | 030701001001 | 风机变频器 | 1.名称：风机变频器 2.规格：功率：15kw | 台 | 1
6 | 030701001002 | 电预热箱 | 1.名称：电预热箱 2.规格：电加热功率：58.5kw，电加热分段：4.5+9+18+27 3.其他：电加热类型：PTC波纹发热体；箱体材料：优质镀锌板；带过热保护 | 台 | 1
7 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
三、排风机
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
8 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称：离心式管道风机 2.编号：GDFJ-1-01 3.规格：风量：1200m3/h，机外余压250pa，配电功率0.25kw，电源( V/Ph/H )：220/1/50，直接 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
9 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称：离心式管道风机 2.编号：GDFJ-1-02 3.规格：风量：500m3/h，机外余压250pa，配电功率0.25kw，电源( V/Ph/H )：220/1/50，直接 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
10 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称：耐高温离心式管道风机 2.编号：GDFJ-1-03 3.规格：风量：700m3/h，机外余压250pa，配电功率0.25kw，电源( V/Ph/H )：220/1/50，直接 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
11 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称：防爆离心式管道风机 2.编号：GDFJ-1-04 3.规格：风量：300m3/h，机外余压250pa，配电功率0.25kw，电源( V/Ph/H )：380/3/50，直接 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
12 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称：箱式排风机（含活性炭过滤段） 2.编号：PFX-1-01 3.规格：风量：5000m3/h，机外余压300pa，配电功率1.5kw，电源( V/Ph/H )：380/3/50，变频 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
13 | 030108006002 | 其他风机 | 1.名称：箱式排风机（含中效过滤段） 2.编号：PFX-1-02/PFX-1-04 3.规格：风量：1300m3/h，机外余压300pa，配电功率1.5kw，电源( V/Ph/H )：380/3/50，定频 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 2
14 | 030108006003 | 其他风机 | 1.名称：箱式排风机（含高效过滤段） 2.编号：PFJZ-1-01/PFJZ-1-02 3.规格：风量：3300m3/h，机外余压300pa，配电功率1.5kw，电源( V/Ph/H )：380/3/50，变频 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 2
15 | 030108006004 | 其他风机 | 1.名称：箱式排风机（含活性炭过滤段） 2.编号：PFX-1-03 3.规格：风量：3200m3/h，机外余压300pa，配电功率1.5kw，电源( V/Ph/H )：380/3/50，定频 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
16 | 030108006005 | 其他风机 | 1.名称：箱式排风机（含中效过滤段） 2.编号：PFX-1-05 3.规格：风量：1800m3/h，机外余压300pa，配电功率1.5kw，电源( V/Ph/H )：380/3/50，定频 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
17 | 030108006006 | 其他风机 | 1.名称：箱式排风机（含中效过滤段） 2.编号：PFX-1-06 3.规格：风量：1100m3/h，机外余压350pa，配电功率1.5kw，电源( V/Ph/H )：380/3/50，定频 4.安装形式:吊装 5.检查接线，单机调试 | 台 | 1
18 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
四、风机盘管
19 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-34 2.规格、型号：高档风量m3/h ：340，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 3
20 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-51 2.规格、型号：高档风量m3/h ：510，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
21 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-68 2.规格、型号：高档风量m3/h ：680，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 6
22 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-85 2.规格、型号：高档风量m3/h ：850，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 3
23 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-102 2.规格、型号：高档风量m3/h ：1020，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 1
24 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-136 2.规格、型号：高档风量m3/h ：1360，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
25 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-170 2.规格、型号：高档风量m3/h ：1700，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 6
26 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称：风机盘管FP-204 2.规格、型号：高档风量m3/h ：2040，吊顶暗装，两管制，静压30Pa 3.安装形式：吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质：橡胶减震吊钩 | 台 | 3
27 | 030701003002 | 分体式空调器（含室外机） | 1.名称：分体式空调器FTJ-1 2.规格：冷暖型，2HP，额定功率1.5kw 3.安装形式：壁挂式 4.外墙型钢支撑架 | 台 | 2
28 | 030701003003 | 分体式空调器（含室外机） | 1.名称：分体式空调器FTJ-2 2.规格：冷暖型，3HP，额定功率2.5kw 3.安装形式：壁挂式 4.外墙型钢支撑架 | 台 | 1
29 | 030701003004 | 分体式空调器（含室外机） | 1.名称：分体式空调器FTJ-3 2.规格：冷暖型，5HP，额定功率4.55kw 3.安装形式：天花式 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
30 | 030404033001 | 换气扇 | 1.名称：换气扇 2.编号：PQS-1 3.规格：风量：200m3/h；静压：100Pa；配电功率：24W；吸顶管道式；自带止回阀。 | 个 | 1
31 | 030703020001 | 超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 | 1.超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 2.规格：200*200*1000 | 个 | 1
32 | 030703020002 | 超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 | 1.超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 2.规格：250*200*1000 | 个 | 1
33 | 030703020003 | 超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 | 1.超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 2.规格：250*250*1000 | 个 | 1
34 | 030703020004 | 超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 | 1.超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 2.规格：320*200*2000 | 个 | 1
35 | 030703020005 | 超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 | 1.超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 2.规格：400*250*2000 | 个 | 1
36 | 030703020006 | 超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 | 1.超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 2.规格：630*250*2000 | 个 | 1
37 | 030703020007 | 超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 | 1.超静音卫生型微穿孔板(双层)消声器 2.规格：800*400*2000 | 个 | 1
38 | 030703020008 | 消声弯头 | 1.消声弯头 2.规格：400*200 | 个 | 1
39 | 030703020009 | 消声弯头 | 1.消声弯头 2.规格：630*250 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
40 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：静压箱 2.规格：500*500*500 | 个 | 1
41 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
42 | 03B001 | 系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程) |  | 项 | 1
五、通风管道
43 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称：净化风管 2.材质：优质镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：0.50mm | m2 | 310.93
44 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称：净化风管 2.材质：优质镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：0.60mm | m2 | 153.9
45 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称：净化风管 2.材质：优质镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：0.75mm | m2 | 153.48
46 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称：净化风管 2.材质：优质镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：1mm | m2 | 108.55
47 | 030702002005 | 风管软接安装费 | 1.名称：风管软接 | m2 | 31.77
48 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称：弯头倒流叶片 | m2 | 5.12
49 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温板 2.绝热厚度：10mm | m3 | 3.26
50 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm | m3 | 15.75
51 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
52 | 03B002 | 系统调整费(站内工艺系统安装工程)(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1
六、风口、风阀
53 | 030703008001 | 净化高效送风口 | 1.名称：净化高效送风口G1 2.规格：470*470 3.成品保温箱体风口,内另配H13有隔板高效过滤器,320*320*220mm,500m³/h | 个 | 4
54 | 030703008002 | 净化高效送风口 | 1.名称：净化高效送风口G2 2.规格：600*600 3.成品保温箱体风口,内另配H13有隔板高效过滤器,484*484*150mm,700m³/h | 个 | 6
55 | 030703008003 | 净网孔板风口 | 1.名称：净网孔板风口X1 2.规格：1200*350 3.成品保温箱体风口,内另配尼龙过滤网,面板可开启,电解钢板墙面嵌入安装 | 个 | 1
56 | 030703008004 | 净网孔板风口 | 1.名称：净网孔板风口X2 2.规格：900*350 3.成品保温箱体风口,内另配尼龙过滤网,面板可开启,墙面嵌入安装 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
57 | 030703008005 | 净网孔板风口 | 1.名称：净网孔板风口X4 2.规格：400*350 3.成品保温箱体风口,内另配尼龙过滤网,面板可开启,墙面嵌入安装 | 个 | 3
58 | 030703008006 | 净网孔板风口 | 1.名称：净网孔板风口X5 2.规格：300*300 3.成品保温箱体风口,内另配尼龙过滤网,面板可开启,墙面嵌入安装 | 个 | 2
59 | 030703008007 | 百叶风口 | 1.名称：单层百叶风口D1 2.规格：600*600 3.内另配尼龙过滤网,百叶可开启,顶面嵌入安装 | 个 | 17
60 | 030703008008 | 百叶风口 | 1.名称：单层百叶风口D2 2.规格：400*400 3.内另配尼龙过滤网,百叶可开启,顶面嵌入安装 | 个 | 16
61 | 030703008009 | 百叶风口 | 1.名称：单层百叶风口D3 2.规格：300*300 3.内另配尼龙过滤网,百叶可开启,顶面嵌入安装 | 个 | 18
62 | 030703008010 | 双层百叶风口 | 1.名称：双层百叶风口SK1 2.规格：200*200 3.材质:铝合金,颈部为方形 | 个 | 15
63 | 030703008011 | 双层百叶风口 | 1.名称：双层百叶风口SK2 2.规格：300*300 3.材质:铝合金,颈部为方形 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
64 | 030703008012 | 双层百叶风口 | 1.名称：双层百叶风口SK4 2.规格：400*400 3.材质:铝合金,颈部为方形 | 个 | 7
65 | 030703008013 | 方形散流器 | 1.名称：方形散流器S2 2.规格：300*300 3.材质:铝合金,颈部为方形 | 个 | 11
66 | 030703008014 | 方形散流器 | 1.名称：方形散流器S3 2.规格：400*400 3.材质:铝合金,颈部为方形 | 个 | 26
67 | 030703008015 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：200*200 | 个 | 1
68 | 030703008016 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：250*250 | 个 | 1
69 | 030703008017 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：600*300 | 个 | 3
70 | 030703008018 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800*320 | 个 | 1
71 | 030703008019 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800*400 | 个 | 1
72 | 030703008020 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1200*400 | 个 | 3
73 | 030703008021 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1200*1200 | 个 | 1
74 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：1000*400 | 个 | 1
75 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：320*200 | 个 | 4
76 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：200*200 | 个 | 3
77 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：200*200 | 个 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
78 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：250*200 | 个 | 1
79 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：250*250 | 个 | 2
80 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*200 | 个 | 7
81 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*250 | 个 | 1
82 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*200 | 个 | 2
83 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*250 | 个 | 2
84 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：630*200 | 个 | 8
85 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：630*250 | 个 | 1
86 | 030703001013 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：200*200 | 个 | 2
87 | 030703001014 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：250*200 | 个 | 1
88 | 030703001015 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：250*250 | 个 | 1
89 | 030703001016 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：320*200 | 个 | 2
90 | 030703001017 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：400*200 | 个 | 1
91 | 030703001018 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：400*250 | 个 | 1
92 | 030703001019 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：500*320 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
93 | 030703001020 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：630*250 | 个 | 1
94 | 030703001021 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：800*200 | 个 | 1
95 | 030703001022 | 风路止回风阀 | 1.名称：风路止回风阀 2.规格：800*400 | 个 | 2
96 | 030703001023 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀(II型) 2.规格：200*200 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 1
97 | 030703001024 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀(II型) 2.规格：400*200 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 1
98 | 030703001025 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀(II型) 2.规格：800*630 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 1
99 | 030703001026 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀(IV型) 2.规格：φ250 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 4
100 | 030703004001 | 电动变风量蝶阀 | 1.名称：电动变风量蝶阀VAV-b 2.规格：200*200，工作压力50-1000Pa，风量306-1494(m3/h) 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
101 | 030703004002 | 电动变风量蝶阀 | 1.名称：电动变风量蝶阀VAV-d 2.规格：400*300，工作压力50-1000Pa，风量882-4428(m3/h) 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 3
102 | 030703004003 | 电动变风量蝶阀 | 1.名称：电动变风量蝶阀VAV-a 2.规格：φ160，工作压力50-1000Pa，风量90-900(m3/h) 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 1
103 | 030703004004 | 电动变风量蝶阀 | 1.名称：电动变风量蝶阀VAV-A 2.规格：φ250，工作压力50-750Pa，风量60-1500(m3/h) 3.其他：配电动执行机构 4.检查接线，单体调试 | 个 | 4
104 | 030703007001 | 机械定风量阀 | 1.名称：机械定风量阀 2.规格：φ250 | 个 | 4
105 | 030703001027 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：200*200 | 个 | 1
106 | 030703001028 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：250*250 | 个 | 1
107 | 030703001029 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：600*300 | 个 | 3
108 | 030703001030 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：800*200 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
109 | 030703001031 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：800*320 | 个 | 1
110 | 030703001032 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：800*400 | 个 | 1
111 | 030703001033 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：800*630 | 个 | 1
112 | 030703001034 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：1200*200 | 个 | 1
113 | 030703001035 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：1200*400 | 个 | 1
114 | 030703001036 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：1200*1200 | 个 | 1
115 | 030703001037 | 抽屉式防虫网 | 1.名称：成品抽屉式不锈钢防虫网 2.规格：1250*200 | 个 | 1
116 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.防雨百叶外墙开洞 2.规格：综合规格 3.外墙开洞，洞口包封处理 | 处 | 10
117 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
118 | 03B003 | 系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程) |  | 项 | 1
七、空调水系统
119 | 031001004001 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ9.5 3.焊接方法：冷媒管钎焊 | m | 40.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
120 | 031001004002 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ15.9 3.焊接方法：冷媒管钎焊 | m | 40.1
121 | 031001004003 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ19.1 3.焊接方法：冷媒管钎焊 | m | 46.44
122 | 031001004004 | 磷酸脱氧无缝紫铜管 | 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ38.1 3.焊接方法：冷媒管钎焊 | m | 46.44
123 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供回水、冷凝水 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 | m | 88.23
124 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供回水、冷凝水 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 | m | 149.78
125 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供回水、冷凝水 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 | m | 70
126 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供回水 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：焊接 | m | 12.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
127 | 031001002002 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供回水 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：焊接 | m | 22.26
128 | 031001002003 | 无缝钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供回水 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：焊接 | m | 62.81
129 | 031001006001 | 加厚UPVC管 | 1.安装部位：室内 2.介质：风机盘管冷凝水 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：粘接 | m | 79.83
130 | 031001006002 | 加厚UPVC管 | 1.安装部位：室内 2.介质：风机盘管冷凝水 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：粘接 | m | 21.6
131 | 031001006003 | 加厚UPVC管 | 1.安装部位：室内 2.介质：风机盘管冷凝水 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：粘接 | m | 87.12
132 | 031001006004 | 加厚UPVC管 | 1.安装部位：室内 2.介质：风机盘管冷凝水 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：粘接 | m | 17.95
133 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种:防锈漆、银粉漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 168.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
134 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温管壳 2.绝热厚度：综合厚度 3.管道规格：DN50以下 4.部位：冷媒管 | m3 | 5.989
135 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.保护层：稀松布+3层防晒漆 | m2 | 9.58
136 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
137 | 031003010001 | 不锈钢软接 | 1.名称：不锈钢软接 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 52
138 | 031003001001 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 52
139 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 26
140 | 030703007002 | 电动二通阀 | 1.名称：电动二通阀 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 26
141 | 03B004 | 制冷剂 | 1.名称：制冷剂 | kg | 43.21
142 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：镀锌桥架 2.规格、型号：200*100 | m | 12.72
143 | 030413001001 | 桥架支吊架 | 1.名称：桥架支撑架 2.材质：型钢 3.除锈级别：手工除轻锈 4.油漆品种：防锈漆(底漆),调和漆(面漆) 5.涂刷遍数：刷底漆二道,面漆二道 | kg | 63.38
144 | 03B005 | 系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程) |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
145 | 03B006 | 系统调整费(站内工艺系统安装工程)(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1
146 | 03B007 | 系统调整费(站内工艺系统安装工程)(工业管道工程) |  | 项 | 1
措施项目
147 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
3 | 031302001003 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
5 | 031302004001 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
7 | 03B008 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
8 | 03B009 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
9 | 03B010 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
10 | 03B011 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 税金项目清单与计价表
税金项目清单与计价表
工程名称：实验室暖通空调工程 |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13