## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 实验室装饰装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
一、地面工程
1 | 011101001001 | 同透PVC卷材地板专用自流平 | 1.名称:同透PVC卷材地板专用自流平 2.基层:吸附性界面处理剂 3.面层材料种类、厚度:卷材地板专用超强自流平3mm厚 | m2 | 744.52
2 | 011103004001 | 同透PVC卷材地板 | 1.名称:同透PVC卷材地板2mm厚 2.基层：涂刷界面剂一道，自流平3mm厚，成品塑料阴角垫条R30 3.面层材料：1)同透PVC卷材,用同色焊线焊缝;2)同透PVC卷材地板配套专用粘贴剂; | m2 | 744.52
3 | 011102003001 | 防滑砖地面 | 1.名称：防滑砖地面 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层20mm厚 3.面层材料、规格：300*300mm 4.嵌缝材料种类：采用美缝剂勾缝 | m2 | 89.52
4 | 010904002001 | 单组分水性聚氨酯防水涂料 | 1.名称：防水隔离层(2.0mm厚单组分水性聚氨酯防水涂料)(2道) 2.涂膜厚度：2.0厚 3.反边高度：四周沿墙上翻300mm高 4.素面平整、补缺、四周抹小八字角、两道成活 | m2 | 48.25
5 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.名称：细石混凝土楼地面 2.50mm厚C30细石混凝土找平层 | m2 | 774.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
6 | 011105004001 | PVC卷材踢脚 | 1.名称：PVC卷材踢脚 2.规格：100mm 3.成品塑料阴角垫条R30 | m2 | 36.64
7 | 011105004002 | PVC卷材踢脚 | 1.名称：PVC卷材踢脚+收口条 2.规格：100mm 3.成品塑料阴角垫条R30 | m2 | 16.17
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.名称：瓷砖踢脚线 2.规格、材质：100mm高，瓷砖 | m2 | 4.91
9 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.名称：门槛石 2.规格：20m厚人造石 | m2 | 5.26
二、墙面工程
10 | 011210002001 | 抗菌手工金属板 | 1.名称：抗菌手工金属板墙面 2.规格：板材厚度50mm,四周加强龙骨,基板外贴金属板≥0.476mm厚度,内填A级防火芯材 3.当缝隙小于3mm时,缝内直接填密封胶;当缝隙大于3mm时,先采用泡沫填缝条填缝,后抹密封胶,且密封胶嵌入深度为缝隙深度的0.7倍 | m2 | 758.74
11 | 020204003001 | 墙面瓷砖 | 1.名称：玻化砖墙面 2.安装方式：刷强力胶，水泥粘贴层，揉寄压实；素水泥浆一道； 3.面层材料、规格：玻化砖墙面300*600mm 4.嵌缝材料种类：采用美缝剂勾缝 | m2 | 38.42
12 | 010904002002 | 单组分水性聚氨酯防水涂料 | 1.名称：防水隔离层(2.0mm厚单组分水性聚氨酯防水涂料)(2道) 2.涂膜厚度：2.0厚 | m2 | 38.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
13 | 020207001001 | 负氧离子健康板 | 1.名称：负氧离子健康板 2.规格：6mm厚 3.工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。 | m2 | 246
14 | 011406001001 | 无机涂料 | 1.名称：无机涂料墙面 2.规格：土建墙抹灰收光+刮耐水腻子3道+无机涂料3遍 | m2 | 346.1
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.名称：墙面轻钢龙骨 2.规格：75型 3.龙骨间距：骨架竖向间距400mm,隔墙3m以下用三根穿心龙骨,每间隔1.2米设置一根竖向通天龙骨,并双向加斜撑进行墙体加固,门窗洞口、墙体转角等部位进行可靠的补强措施。 | m2 | 507.71
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.名称：墙面石膏板 2.规格：12mm厚防水石膏板 | m2 | 307.53
17 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.50mm厚容重为100kg/m³的岩棉, 2.位置：耐火极限墙体位置 | m2 | 179.1
18 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.成品挡水板 2.500mm高 | m2 | 3.8
19 | 011207001005 | 消音板墙面 | 1.名称：硅酸钙复合吸音板 2.规格：600*600*12mm 3.板背面点状环保型粘接剂粘贴于龙骨面,板边接缝处平面压T型铝合金压条,板角对角处用压盘钉膨胀螺栓固定; | m2 | 73.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
20 | 011207001006 | 墙面轻钢龙骨 | 1.名称：50型贴面龙骨 (空腔填岩棉) 2.规格：50型贴面龙骨 (空腔填岩棉) ，岩棉另计 3.龙骨间距：骨架竖向间距600mm,与基层板的宽度相匹配;横向间距应≤600mm。 | m2 | 73.69
21 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.名称：墙面无石棉纤维增强硅酸钙板 2.规格：无石棉纤维增强硅酸钙板8mm厚 | m2 | 590.31
三、顶面工程
22 | 011302001001 | 抗菌手工金属板顶面 | 1.名称：抗菌手工金属板顶面 2.规格：50mm,四周加强龙骨,基板外贴金属板≥0.476mm厚度,内填A级防火芯材 3.当缝隙小于3mm时,缝内直接填密封胶;当缝隙大于3mm时,先采用泡沫填缝条填缝,后抹密封胶,且密封胶嵌入深度为缝隙深度的0.7倍 | m2 | 153.42
23 | 020302001001 | 负氧离子健康板 | 1.名称：顶面负氧离子健康板 2.规格：6mm厚 3.工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。 | m2 | 31.57
24 | 020302001002 | 顶面纤维增强硅酸钙板 | 1.名称：顶面无石棉纤维增强硅酸钙板 2.规格：6mm厚 3.工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。 | m2 | 31.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
25 | 011302001002 | 顶面轻钢龙骨 | 1.名称:顶面轻钢龙骨 2.规格:60上人型 3.龙骨间距:φ8吊筋间距≤1200mm，M8膨胀螺栓固定于建筑楼板；主龙骨间距≤1200mm,次龙骨间距400mm(潮湿环境下以间300mm为宜),横撑龙骨间距600mm； | m2 | 74.61
26 | 011207001008 | 顶面石膏板 | 1.名称：顶面石膏板 2.规格：12mm厚防水石膏板 | m2 | 86.08
27 | 011302001003 | 铝扣板顶面 | 1.名称：铝扣板顶面 2.规格：50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600mm铝扣板 | m2 | 568.18
28 | 011406001002 | 无机涂料顶面 | 1.名称：无机涂料顶面 2.规格：原有顶面楼板+耐水腻子3道+无机涂料3遍 | m2 | 29.67
四、门窗工程
29 | 010802002001 | 钢制防火门 | 1.名称：防火平开门FM甲1222 2.规格：1200*2200，子母门，甲级门 3.未尽事宜应满足规范及相关要求。 | 樘 | 1
30 | 010802002002 | 钢制防火门 | 1.名称：防火平开门FM乙1222 2.规格：1200*2200，子母门，乙级门 3.未尽事宜应满足规范及相关要求。 | 樘 | 1
31 | 010802002003 | 钢制防火门 | 1.名称：防火平开门FM 1522 甲 2.规格：1500*2200，双开，甲级门 3.未尽事宜应满足规范及相关要求。 | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
32 | 010802002004 | 钢制防火门 | 1.名称：防火平开门FM 1022 甲 2.规格：1000*2200，单开，甲级门 3.未尽事宜应满足规范及相关要求。 | 樘 | 1
33 | 010802002005 | 钢制防火门 | 1.名称：防火平开门FM 1022 甲（防爆防盗） 2.规格：1000*2200，单开，甲级门 3.未尽事宜应满足规范及相关要求。 | 樘 | 1
34 | 010802002006 | 钢制防火门 | 1.名称：防火平开门FM 1222 甲（防爆防盗） 2.规格：1200*2200，子母门，甲级门 3.未尽事宜应满足规范及相关要求。 | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
35 | 010804007002 | 医用手动气密封平开门 | 1.名称：手动气密封平开门QZM12-Q 2.规格：1200*2200mm ,子母门，带闭门器 3.主要技术参数： 1)门体材料采用≥0.8mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露;2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条;3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能;4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌;5)气密性:符合GB/T7106-2019中的正负压≥6级;6)隔声性能:≥30dB;7)耐垂直荷载性能:在门扇装锁侧边上角顶部边缘50mm处,施加垂直静载F为800N保持载荷15min,残余变形量≤3mm。注:当门为铅防护门时,铅防护门门体及门框内衬99.99%纯铅板,射线防护满足相应铅当量要求;铅防护门观察 | 樘 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
窗采用满足相应当量要求的铅玻璃,也可选择无观察窗;
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
36 | 010804007003 | 医用手动气密封平开门 | 1.名称：手动气密封平开门QM10-Q 2.规格：1000*2200mm ,单开，带闭门器 3.主要技术参数： 1)门体材料采用≥0.8mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露;2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条;3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能;4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌;5)气密性:符合GB/T7106-2019中的正负压≥6级;6)隔声性能:≥30dB;7)耐垂直荷载性能:在门扇装锁侧边上角顶部边缘50mm处,施加垂直静载F为800N保持载荷15min,残余变形量≤3mm。注:当门为铅防护门时,铅防护门门体及门框内衬99.99%纯铅板,射线防护满足相应铅当量要求;铅防护门观察 | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
窗采用满足相应当量要求的铅玻璃,也可选择无观察窗;
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
37 | 010804007004 | 医用手动气密封平开门 | 1.名称：手动气密封平开门QM08-Q 2.规格：800*2200mm ,单开，带闭门器 3.主要技术参数： 1)门体材料采用≥0.8mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露;2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条;3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能;4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌;5)气密性:符合GB/T7106-2019中的正负压≥6级;6)隔声性能:≥30dB;7)耐垂直荷载性能:在门扇装锁侧边上角顶部边缘50mm处,施加垂直静载F为800N保持载荷15min,残余变形量≤3mm。注:当门为铅防护门时,铅防护门门体及门框内衬99.99%纯铅板,射线防护满足相应铅当量要求;铅防护门观察 | 樘 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
窗采用满足相应当量要求的铅玻璃,也可选择无观察窗;
38 | 010802004001 | 检修门 | 1.名称：检修门JXM0620 2.规格：600*2200，单开 3.未尽事宜应满足规范及相关要求。 | 樘 | 1
39 | 010805001001 | 医用自动趟门 | 1.名称：医用自动趟门 2.规格：ZDM10 1000*2200mm 3.包含五金配件及门窗框 具体详见图纸 | 樘 | 1
40 | 010804007005 | 钢制平开门 | 1.名称：医用钢制平开门GM10 2.规格：1000*2200mm，单开 3.包含五金配件及门窗框 具体详见图纸 | 樘 | 1
41 | 010804007006 | 钢制平开门 | 1.名称：医用钢制平开门GM15 2.规格：1500*2200mm，双开 3.包含五金配件及门窗框 具体详见图纸 | 樘 | 2
42 | 010804007007 | 钢制平开门 | 1.名称：医用钢制平开门GM10-Q 2.规格：1000*2200mm，单开，带闭门器 3.包含五金配件及门窗框 具体详见图纸 | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
43 | 010804007008 | 钢制平开门 | 1.名称：医用钢制平开门GM08 ★ 2.规格：800*2200mm，单开，不带观察窗 3.包含五金配件及门窗框 具体详见图纸 | 樘 | 1
44 | 010807001001 | 气密窗 | 气密窗QCC2411 [项目特征] 1.尺寸:2360*1100 2.规格：采用5mm厚双层中空钢化玻璃,隔声隔热,气密性佳,防起雾 具体详见图纸 | 樘 | 1
五、其他工程
45 | 010810004001 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.基层：18mm厚木芯板；刷防火涂料两遍 3.面层：1.2mm电解钢板 4.包边：30*30mm，电解钢板护角 | m | 38.87
46 | 010809004001 | 大理石窗台板 | 1.名称：大理石窗台板 2.规格：20m厚人造石 | m2 | 7.77
47 | 011207001009 | 深色玻璃贴膜 | 1.名称：深色玻璃贴膜 | m2 | 33.04
48 | 010809004002 | 门窗洞包边 | 1.名称：门窗洞包边（防火门） 2.基层：18mm厚木芯板；刷防火涂料两遍 3.面层：1.2mm电解钢板 | m2 | 6.7
49 | 010809004003 | 门窗洞包边 | 1.名称：门窗洞包边（气密门） 2.基层：18mm厚木芯板；刷防火涂料两遍 3.面层：1.2mm电解钢板 | m2 | 21.96
50 | 010808004001 | 外窗窗套 | 1.名称：外窗窗套 2.基层：18mm厚木芯板；刷防火涂料两遍 3.面层：1.2mm电解钢板 | m2 | 40.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
51 | 010809004004 | 医用模块化电解钢板气密性检修口 | 1.名称： 医用模块化电解钢板气密性检修口 2.规格：600*600 | 个 | 12
52 | 080902007001 | 微压计 | 1.名称：微压计 2.钻孔、安装固定 | 个 | 9
53 | 011102001001 | 墙顶地消毒清洗 | 1.名称：墙顶地消毒清洗 2.规格:采用400mg/L~700mgL有效氯的含氯消毒液擦拭作用30min 3.要求:项目交付使用前应严格按WS/T512-2016《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》、GB15982-2012 《医院消毒卫生标准》等规范要求进行环境表面清洁与消毒 4.计算规则:消毒清洗面积为使用建筑面积 5.工作内容:1.环境湿式清静(顶棚、墙面(柜子内外)、地面)2.环境内物品保护喷保护液3.进行环境表面擦拭消毒、喷雾消毒4.环境监测(目测法) | m2 | 997
54 | 040502013001 | 无影灯锚栓 | 1.名称：无影灯锚栓 2.材质：槽钢、角钢、钢板、钢管焊接安装，刷防锈漆、防火漆 | 套 | 1
措施项目
55 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 997
56 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 997
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
3 | 011707001003 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
4 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
5 | 011707004001 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
7 | 01B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
8 | 01B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
9 | 01B003 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
10 | 01B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 税金项目清单与计价表
税金项目清单与计价表
工程名称：实验室装饰装修工程 |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13