## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 消防改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
消防电系统
1 | 030404017012 | A型应急照明集中电源 | 1.名称：A型应急照明集中电源 2.最多8回路输出 | 台 | 1
2 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.模块箱内安装,或吸顶安装 | 台 | 4
3 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:火灾显示盘 2.壁挂式安装,底边距地1.4m | 组 | 1
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.吸顶安装 | 个 | 53
5 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器（防爆型） 2.吸顶安装 | 个 | 1
6 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.吸顶安装 | 个 | 5
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.壁挂式安装:底边距地2.3m,或顶边距顶板0.3m | 个 | 3
8 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器（用于气体灭火） 2.壁挂式安装:底边距地2.3m,或顶边距顶板0.3m | 个 | 2
9 | 030904006001 | 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2.壁挂式安装,底边距地1.4m | 个 | 3
10 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 2.壁挂式安装,底边距地1.4m | 个 | 5
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：火灾应急广播吸顶式扬声器 2.吸顶安装 | 个 | 8
12 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：1输入\输出模块 | 个 | 23
13 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称：2输入模块 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
14 | 030904008004 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 | 个 | 1
15 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称：金属模块箱 | 个 | 3
16 | 030412003001 | 放气指示灯 | 1.名称：放气指示灯 | 个 | 2
17 | 030904004001 | 火灾警铃 | 1.名称：火灾警铃 | 个 | 2
18 | 030904006002 | 紧急启停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.安装方式：壁挂式安装 | 个 | 4
19 | 030901004002 | 气体灭火控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.安装方式：壁挂式安装 | 个 | 2
20 | 030412003002 | A型方向标志灯 | 1.名称：A型方向标志灯 2.规格：0.3w 3.安装方式：壁挂式 | 套 | 7
21 | 030412003003 | A型疏散出口标志灯 | 1.名称：A型疏散出口标志灯 2.规格：0.3w 3.安装方式：壁挂式 | 套 | 11
22 | 030412003004 | A型双面多信息复合标志灯 | 1.名称：A型双面多信息复合标志灯 2.规格：0.5w 3.安装方式：吊装 | 套 | 2
23 | 030412003005 | A型吸顶型疏散照明灯 | 1.名称：A型吸顶型疏散照明灯 2.规格：3w 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 14
24 | 030412003006 | A型壁装型疏散照明灯 | 1.名称：A型壁装型疏散照明灯 2.规格：3w 3.安装方式：壁装 | 套 | 4
25 | 030411004026 | 配线 | 1.名称：消防控制线 2.规格：WDZN-RYJSP-2*2.5 | m | 163.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
26 | 030411004027 | 配线 | 1.名称：消防控制线 2.规格：WDZN-RYJS-B2-2*1.5 | m | 303.57
27 | 030411004028 | 配线 | 1.名称：消防控制线 2.规格：WDZN-RYJS-B2-2*2.5 | m | 224.29
28 | 030411004029 | 配线 | 1.名称：消防控制线 2.规格：WDZN-RYJYP-B2-2*1.5 | m | 75.28
29 | 030411004030 | 配线 | 1.名称：消防控制线 2.规格：WDZN-RYJS-B1-2*1.5 | m | 336.32
30 | 030411001022 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配 | m | 613.66
31 | 030411001023 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管JDG 3.规格：JDG32 4.配置形式：明配 | m | 211.8
32 | 031002001010 | 线管支吊架 | 1.名称：线管支吊架 2.材质：型钢（综合） 3.除锈级别：手工除轻锈 4.油漆品种：防锈漆(底漆),调和漆(面漆) 5.涂刷遍数：刷底漆二道,面漆二道 | kg | 181.6
33 | 03B030 | 拆除 | 1.消防管线设备拆除 | 项 | 1
消火栓系统
34 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 2.规格：消火栓箱采用带灭火器箱组合式薄型消防柜,详国标15S202-P21。柜体为钢—铝合金材质,外形尺寸为1800x700x180mm. | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
35 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：手提式干粉灭火器（带灭火器箱） 2.规格：MF/ABC4 | 具 | 12
36 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN65 | m | 10.43
37 | 031002001011 | 管道支架 | 1.管道支架 2.手工除锈，防锈漆二道 | kg | 7.38
38 | 03B031 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN65-TL | 套 | 2
39 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 1
自动喷淋系统
40 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称：直立式玻璃球喷头 2.规格：ZSTZ-15 K=80标准响应型 68℃温级 | 个 | 175
41 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称：下垂型喷头 2.规格：ZSTX-15 K=80标准响应型 68℃温级 | 个 | 156
42 | 030901003003 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称：洁净型喷头 2.规格：ZSTDY-15 K=80标准响应型 68℃温级 | 个 | 19
43 | 030901008001 | 末端试水阀 | 1.名称：末端试水阀 2.规格：DN25 | 个 | 1
44 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN25 | m | 357.79
45 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN32 | m | 103.9
46 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN40 | m | 28.31
47 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN50 | m | 81.82
48 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN65 | m | 13.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
49 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN80 | m | 18.78
50 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN100 | m | 26.12
51 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.规格：DN150 | m | 16.45
52 | 031002001012 | 管道支架 | 1.管道支架 2.手工除锈，防锈漆二道 | kg | 450.71
53 | 03B032 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN65-TL | 套 | 4
54 | 03B033 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN80-T | 套 | 1
55 | 03B034 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN80-TL | 套 | 2
56 | 03B035 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN100-T | 套 | 2
57 | 03B036 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN100-TL | 套 | 2
58 | 03B037 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN150-T | 套 | 2
59 | 03B038 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.规格：SG-DN150-TL | 套 | 2
60 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.自动喷水灭火系统调试 | 点 | 1
措施项目
61 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001016 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
2 | 031302001017 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
3 | 031302001018 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
4 | 031302002006 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
5 | 031302004006 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
6 | 031302005006 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
7 | 03B039 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
8 | 03B040 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
9 | 03B041 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
10 | 03B042 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 税金项目清单与计价表
税金项目清单与计价表
工程名称：消防改造工程 |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13