## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 防射防护工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防射防护工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
一、地面工程
1 | 020101001001 | 地面铅屏蔽硫酸钡水泥 | 1.名称:硫酸钡水泥 2.基层找平:30mmC25细石混凝土保护层 3.砂浆配合比:硫酸钡砂:水泥=4:1 4.找平厚度:30mm厚硫酸钡水泥 5.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | m2 | 31.66
二、墙面工程
2 | 020207001002 | 墙面铅屏蔽 | 1.名称：墙面防辐射铅板 2.材质、规格:2个铅当量 3.铅板搭接：铅板与铅板之间的搭接宽度为(50mm正负5mm)所有打穿顶面铅板固定于结构楼板或梁上的螺栓与射钉,均须用铅板(同顶面厚度)包钉头,包钉头的铅板尺寸为50mm*100mm。铅板按投影面计算，搭接、包钉头含在损耗内。 4.工作内容：基层清理、定位、弹线、钻眼、安膨胀螺栓、安装铅板、清理净面 | m2 | 93.58
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.名称：镀锌方管龙骨 2.规格：50*30*1.2mm 3.龙骨间距：骨架竖向间距400mm | m2 | 93.58
三、顶面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防射防护工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
4 | 020302001003 | 顶面铅屏蔽 | 1.名称：顶面防辐射铅板 2.材质、规格：2个铅当量 3.铅板搭接：铅板与铅板之间的搭接宽度为(50mm正负5mm)所有打穿顶面铅板固定于结构楼板或梁上的螺栓与射钉,均须用铅板(同顶面厚度)包钉头,包钉头的铅板尺寸为50mm*100mm； 4.顶面铅板承重钢骨架为4#角钢（横向间距≤1450mm，竖向间距≤950mm），穿心龙骨为38*12*1.0mm（十字固定铅板） 5.顶面铅板按设计要求裁切后，满刷一层万能胶临时固定与结构楼板，再进行龙骨加固 | m2 | 31.57
四、门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防射防护工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
5 | 010804007001 | 医用手动气密封平开门（铅防护） | 1.名称：手动气密封平开门QZM12-2X 2.规格：1200*2200mm ,子母门 3.主要技术参数： 1)门体材料采用≥0.8mm镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用加强铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露;2)门体四周采用符合净化要求的高强度的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条;3)门体表面采用静电粉末喷涂,喷涂材料要求采用国内知名品牌,涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象;采用特殊防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用特殊技术加入防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能;4)五金件:锁、合页,双开门配插销,所有五金配件选用优质品牌;5)气密性:符合GB/T7106-2019中的正负压≥6级;6)隔声性能:≥30dB;7)耐垂直荷载性能:在门扇装锁侧边上角顶部边缘50mm处,施加垂直静载F为800N保持载荷15min,残余变形量≤3mm。注:当门为铅防护门时,铅防护门门体及门框内衬99.99%纯铅板,射线防护满足相应铅当量要求;铅防护门观察 | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防射防护工程 | [5 empty] | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
窗采用满足相应当量要求的铅玻璃,也可选择无观察窗;
其他
6 | 020302001004 | 铅板包封 | 1.名称：铅板包封 2.材质、规格：2个铅当量 3.铅防护房间防止手术室漏铅、风管4处、桥架1处需要铅板包封并做加固处理 | 处 | 5
措施项目
7 | 011701003002 | 里脚手架 |  | m2 | 997
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：防射防护工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001004 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
2 | 011707001005 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
3 | 011707001006 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
4 | 011707002002 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
5 | 011707004002 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
6 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
7 | 01B006 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
8 | 01B007 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
9 | 01B008 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
10 | 01B009 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：防射防护工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 税金项目清单与计价表
税金项目清单与计价表
工程名称：防射防护工程 |  |  | 标段：山西医科大学第二医院5号楼12层骨科实验室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13