## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 光伏板
1.2 | 离网逆变器
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
光伏板
1 | 03B001 | 太阳能光伏板 | 1.名称:太阳能光伏板 2.材质:单晶硅710Wp组件 3.规格:光伏组件尺寸为2384*1303*35mm 4.安装方式:采用沿屋面南向15度倾角固定式安装方式 5.其他:本工程共铺设18块光伏组件,总容量为12.78kW 6.在AM1.5、1000W/ m2的辐照度、25℃的电池温度下的峰值参数: 7.功率公差:0~+5W 8.最佳工作电压:37.8V 9.最佳工作电流:8.73A 10.开路电压:45.5V 11.短路电流:9.22A 12.最大系统电压:1500V 13.组件转换效率:17.09% 14.功率温度系数:-0.41%/℃ 15.开路电压温度系数:-0.33%/℃ 16.短路电流温度系数:0.06%/℃ 17.工作温度范围:-40℃~+85℃ 18.最大保护电流:15A 19.电池片工作温度:45±2℃ 20.冰雹冲击:25mm,23m/s |  | m2 | 62.13
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:光伏线缆 2.规格:PV1-F-1*4mm2 3.线缆对数:4对 |  | m | 458.65
3 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:光伏线缆 2.规格:PV1-F-1*6mm2 3.线缆对数:4对 |  | m | 75.65
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 |  | m | 521.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:PVC20 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AW 3.规格:(半周长) 2.5m 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
6 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠50X50X5 L=2500 4.土质:普通土 |  | 根 | 5
7 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 户外 2.材质:不锈钢扁钢 可靠连接 防腐处理 3.规格:40x4 4.安装部位:埋地 |  | m | 76.6
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
离网逆变器
1 | 03B002 | 离网逆变器 | 1.名称:离网逆变器（预留后期加装） 2.机柜尺寸:H1700xW960xD800 3.型号:GF系列三相离网逆变器25KV DC96V 4.光伏总容量:18.28kwp 5.柜颜色:FH-211 6.配件:直流熔断器、直流电涌保护器、直流断路器、逆变器、电流互感器、交流电涌保护器、交流断路器、隔离开关、隔离器、交流电流表、交流电压表、交流电能表 7.其他:机柜背部安装3个散热风机，其他配件专业厂家配套安装 |  | 套 | 1
2 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:低温胶体铅酸池组电池柜 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.容量:160KWH 3.尺寸:1200*1000*1866 4.安装方式:落地安装
3 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:汇流箱 |  | 台 | 1
4 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC65 3.规格:DB65 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 32
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4x25+16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地敷设 |  | m | 57
6 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:交流配电柜 |  | 台 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 低温胶体铅酸池组电池柜 | 台 |  |  |  | 1152.35
2 | 交流配电柜 | 台 |  |  |  | 2025.34
3 | 离网逆变器 GF系列三相离网逆变器25KV DC96V | 台 |  |  |  | 3704.52
4 | 太阳能光伏板 | m2 |  |  |  | 1200
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2号站光伏电站扩容改造（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13