[image: image1.jpg]


新疆医科大学附属肿瘤医院空调机组更换采购项目三次


瑞信国际
招标文件

项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院空调机组更换采购项目三次
招标人：新疆医科大学附属肿瘤医院

电话：0991-7819055 

详细地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街789号

招标代理机构(盖章)：瑞信国际项目管理有限公司
联 系 人：杨玲、春生、陈梅
电    话：0991-3750455   18167910530
详细地址：乌鲁木齐市沙依巴克区新疆软件园创智大厦A座1506室

日    期：2026年06月
目录

1招标公告


4第 一 部 分  投 标 须 知 前 附 表


10第 二 部 分   招 标 说 明


15第 三 部 分   投 标 说 明


39第 四 部 分   招标内容及技术要求


41第 五 部 分   合同主要条款


59第 六 部 分   投标书格式




招标公告
项目概况:

新疆医科大学附属肿瘤医院空调机组更换采购项目三次的潜在投标人应登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件，并于2026年06月26日11:00（北京时间）前递交投标文件。  

一、项目基本情况

项目编号：RXGJ-2026-005-CG-3
项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院空调机组更换采购项目三次

预算金额（元）：2600000.00
最高限价（元）：2600000.00
采购内容：采购空调机组并进行更换，具体详见招标文件；

合同履约期限：具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。
本项目（否）接受联合体投标。


二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，给予小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备机电工程施工总承包叁级（含）及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级(含) 及以上资质，具备有效的《安全生产许可证》，有效的安全生产许可证；自治区区外企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目负责人须为进疆企业信息报送手续中登记人员；项目经理（项目负责人）具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证）。

三、获取招标文件

时间：2026年06月05日至2026年06月12日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（法定节假日除外）；

地点：政采云平台线上。
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月26日11:00分
投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2026年06月26日11:00分

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：新疆医科大学附属肿瘤医院

地    址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街789号

联系方式：0991-7819055

2.采购代理机构信息

名    称：瑞信国际项目管理有限公司
地    址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新疆软件园创智大厦A座1506室
联系方式：0991-3750455   18167910530 

3.项目联系方式

联 系 人：杨玲、春生、陈梅

联系方式：0991-3750455   18167910530 

第 一 部 分  投 标 须 知 前 附 表
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	RXGJ-2026-005-CG-3

	2
	项目名称
	新疆医科大学附属肿瘤医院空调机组更换采购项目三次

	3
	联系方式
	采购单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

采购单位地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街789号

联系电话：0991-7819055

招标代理机构：瑞信国际项目管理有限公司
招标公司地址：乌鲁木齐市沙依巴克区新疆软件园创智大厦A座1506室
项目联系人：杨玲、春生、陈梅

联系电话：0991-3750455  18167910530
联系邮箱：1790550471@qq.com

	4
	招标内容
	采购空调机组并进行更换，具体详见招标文件；

	5
	投标资格
	资格要求：

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；（投标人应出具有效的《营业执照》）

②近两年任一年度（2023年度或2024年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料或声明）

④近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）
⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人身份证明书及其居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

3）投标人须具备机电工程施工总承包叁级（含）及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级(含) 及以上资质，具备有效的《安全生产许可证》，有效的安全生产许可证；自治区区外企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目负责人须为进疆企业信息报送手续中登记人员；项目经理（项目负责人）具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证）。 

4）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；

5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6）本项目非专门面向中小企业，给予小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业供应商需提供《中小企业声明函》。

7）本项目不允许联合体投标。

	6
	信用情况
	信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	7
	投标文件有效期
	90天

	8
	评标方法
	综合评分法

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	投标文件发放日期
	时间：2026年06月05日至2026年06月12日每日00：00-12：00，12：00-23：59）(北京时间)

	11
	标书售价
	0元

	12
	投标保证金
	投标保证金金额：26000.00元（贰万陆仟元整）备注：汇款时请备注项目简称及汇款事由（XXX项目保证金）

（2）投标保证金以非现金形式的银行转账（网银或电汇转账的形式由供应商的基本账户汇出）、保函、支票、汇票、本票方式提交。 

（3）供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 

（4）供应商缴纳投标保证金时，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于投标文件上传截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 

（5）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间；

（6）银行信息：

账户名称：瑞信国际项目管理有限公司新疆分公司

账号：108306784661

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖东路支行

行号：104881006151

备注：投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

	13
	电子标书须知
	(采用不见面开标：

1.本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

	14
	开标时间及招标文件递交截止时间
	2026年06月26日11:00分(北京时间) （如有变动另行通知）

	15
	招标文件递交及开标地点
	政采云平台https://www.zcygov.cn/

	16
	投标文件的签署规定
	1. 投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人电子印章（未明确标注处，以文件模版内要求盖章方式执行）。

2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

	17
	投标文件格式
	1.投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

	18
	招标代理服务费
	代理报酬支付方式：由中标人支付。

中标单位应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2011〕534号及计价格〔2002〕1980号文件计算的招标代理服务收费标准计取。

	19
	付款方式及币种
	1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

付款方式：

1、合同签订后，项目完成经甲方验收合格后一个月内，由甲方向乙方支付合同总额的90%，待质保期结束且无质量问题，一个月内支付合同总额10%。若有问题，则甲方可根据项目造成的损失向乙方提出赔偿方案。
2、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担任何违约责任。
备注：最终付款方式以和甲方签订合同为准。                                                                                                     

	20
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	21
	质量保证
	详见招标文第五部分合同主要条款,响应采购人需求。

	22
	交货期限
	具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。

	23
	质保期
	自验收合格之日起计质保期，质保期二年，具体以采购人要求为准。

	24
	供货及安装地点
	按院方指定地点。

	25
	踏勘事项
	本项目不涉及。

	26
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	27
	政府采购政策支持
	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

1、本项目非专门面向中小企业，给予小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业供应商需提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：

符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。

3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：

1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	28
	质疑须知
	参加投标的投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑（以纸质版送达时间为准）

联系人：杨玲、春生、陈梅

联系电话：0991-3750455  18167910530
邮箱：1790550471@qq.com
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新疆软件园创智大厦A座1506室

	29
	公告发布媒体
	新疆政府采购网 

(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html)

	30
	低于成本价不正当竞争预防措施
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：根据财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文，

本项目明确，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

综上：1.在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

	31
	本国产品的政府采购支持政策


	本国产品的政府采购支持政策：

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件 投标书格式13.7）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件 投标书格式13.7，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

	备注
	1、招标文件中加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的等条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同,且上报上级主管部门。

3、所投产品要求为当年生产产品。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


第 二 部 分   招 标 说 明
第一章 总 则
1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的、具有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合以上及本招标文件投标资格条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指新疆医科大学附属肿瘤医院
2.2“招标代理机构”系指瑞信国际项目管理有限公司

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称

2.4“投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。
2.5“中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

2.6“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.7“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.8“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。即为本次中标的供应商。

2.9“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.10“响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.11“标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

2.12“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.13“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

第二章 招标文件

1. 招标文件

1.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

第一章  投标须知前附表
第二章  招标说明
第三章  投标说明

第四章  招标内容及技术要求

第五章  合同主要条款

第六章  投标书格式

1.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料 或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

2. 招标文件的澄清和修改

2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，均应在投标文件递交截止时间十五日前向招标代理机构提出咨询。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会。澄清文件或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2 供应商在本项目采购公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3 采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在投标文件递交截止时间十五日前在新疆政府采购云平台发布更正公告，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

2.4 为使投标人有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟投标截止时间和开标时间，并通过在新疆政府采购云平台发布公告方式通知所有下载招标文件的供应商。

2.5 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

3. 质疑须知

3.1 参加投标的投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.2 质疑必须以参加投标的投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3.3 未参加投标活动的投标供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

3.4 投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.5 质疑函应当包括下列内容：

质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

具体的质疑事项及明确的请求；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； 

提起质疑的日期；

质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.6 招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

3.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

3.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.9 投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

3.10 质疑接受联系单位：瑞信国际项目管理有限公司

联系人：杨玲、春生、陈梅     联系电话： 0991-3750455  18167910530
第 三 部 分    投 标 说 明
第一章 投标人的资质要求
1. 投标人的资格证明

1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2投标人响应文件正本中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。 

1.3  所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2 本项目若涉及分包；允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

（一）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

（2）法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

（3）法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

（4）授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件1-3）

（5）提供财务审计报告或财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

（6）提供依法缴纳税收证明

（提供依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

（7）提供社保缴纳证明

（社保缴纳证明当月新成立公司不需提供）

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由投标人根据项目需求提供说明材料)

（9）信用查询结果相关截图
（10）其他特定资质

投标人须具备机电工程施工总承包叁级（含）及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级(含) 及以上资质，具备有效的《安全生产许可证》，有效的安全生产许可证；自治区区外企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目负责人须为进疆企业信息报送手续中登记人员；项目经理（项目负责人）具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证）（根据所投内容提供）

（11）提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。中小微企业声明函外）

11.1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-4）

11.2 节能、环境标志产品证明材料（附件1-5）

11.3 中小企业声明函（附件1-6）（如有）

11.4 监狱企业声明函（附件1-7）

11.5 残疾人福利性单位声明函（附件1-8）

11.6关于符合本国产品标准的声明函（附件1-9）

（12）投标函（附件2-1）

（13）不参与围标串标承诺书

（14）供应商诚信承诺书

（15）供应商诚信承诺书

（16）商务条款偏离表、技术条款偏离表（附件2-2）

（17）企业基本情况表、项目负责人简历表、拟投入本项目主要成员表（附件2-3）

（18）近三年经营业绩表（附件2-4）

（19）反商业贿赂承诺书（附件2-5）

（20）开标一览表（附件2-6）

（21） 服务方案

（22）该项目所涉及的证书及相关证明材料（需在有效期内）

（23）文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

4.2　投标人须知前附表若规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

5. 投标文件格式

见投标须知前附表。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

投标人必须按本招标文件所附的格式填写，并加盖电子公章

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明材料的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标文件相关材料的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行；

7.2.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

7.2.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

7.2.3总得分相同且报价相同的同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序；

7.2.4总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

7.3  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.4  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）服务的主要技术内容等； 

7.5没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的服务内容并与实际提供服务内容不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.6 如果投标人提供的服务及货物不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者或货物制造商向招标人提供该种服务的正式授权。

7.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件正本中所提供资料需加盖公章。

7.8 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.9 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.10投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.11 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.12 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

10.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达瑞信国际项目管理有限公司新疆分公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向瑞信国际项目管理有限公司新疆分公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号）。

投标保证金可直接交入：

全称：瑞信国际项目管理有限公司新疆分公司

行号：104881006151

开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖东路支行

账号：108306784661

10.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

10.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

10.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（4）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

（6）投标人拒绝修正错误的；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（8）投标有效期不足的；

（9）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（10）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

10.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关法律规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 投标文件的递交

1. 投标文件的密封与标记

1.1 电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位及招标代理机构不予受理。

1.2 响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、供应商名称和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位及招标代理机构不予受理。

1.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件光盘、纸质投标文件。

2. 投标文件的递交

2.1 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购云平台的指定栏目。未在招标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

2.2 供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前递交电子投标文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件光盘，采购单位及招标代理机构不予受理。（本项目无需提供电子投标文件光盘、纸质投标文件。）

2.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（jmbs格式）在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

3. 投标文件的修改、撤回和撤销

3.1供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在招标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

3.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

3.3 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

3.4 迟交的投标文件

采购代理机构将拒收并原封退回在规定的招标文件递交截止期后送达（上传）的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在招标文件递交截止时间之前上传投标文件，新疆政府采购云平台将不负任何责任。建议于开标前2个工作日完成投标文件的制作与上传。

4. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第四章 开标

1. 开标

1.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
2. 采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2.1 开标时《开标一览表》的内容，投标单位名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

2.2 报价公示完毕后，如果投标单位对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

2.3 所有公示内容记录在案，并经各投标人代表、公证人员或监督人员确认，作为各供应商投标文件的组成部分。

2.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

3.电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

3.1与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。
第五章 评标

1. 评标依据

1.1　评标的依据为招标文件。

2. 投标文件的澄清

2.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的方式、时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

2.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

3. 对投标文件的评估和比较

3.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

3.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

4. 评标过程的保密

4.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

4.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

5. 初步评审

5.1  评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

5.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

5.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

5.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

5.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

5.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

5.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

5.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

5.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

5.11  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

5.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

5.13  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。
6. 资格审查

6.1 对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

	审查内容
	审查标准

	
	

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

	2
	投标人代表身份证明
	提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；

	3
	健全的财务会计制度
	近两年任一年度（2023年度或2024年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

	4
	缴纳税收
	近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；

	5
	缴纳社会保障资金
	近一年任意月企业缴纳社保证明材料（当月新成立公司不需提供）；

	6
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；

	7
	信用查询结果
	未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（若未完整提供，可由采购人或采购代理机构在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标。）；

	8
	其他特定资格证明
	投标人须具备机电工程施工总承包叁级（含）及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级(含) 及以上资质，具备有效的《安全生产许可证》，有效的安全生产许可证；自治区区外企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目负责人须为进疆企业信息报送手续中登记人员；项目经理（项目负责人）具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证）。

	9
	投标保证金
	有效的投标保证金缴纳凭证/保函。

	10
	其他
	法律、行政法规规定的其他条件。

	资格审查结果
	

	不通过理由说明
	


6.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

第六章 评标和定标

1. 评标原则

1.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

1.3 不徇私情，不明招暗定。

1.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

1.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

2. 评标方法

2.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。本项目评标委员会组成为5人，业主代表1人，评审专家4人。

2.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

2.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

2.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

2.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

2.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

2.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。
3. 符合性审查
评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

	序号
	评审内容
	投标人

	
	
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标文件的有效期满足招标文件的规定
	
	
	

	2
	投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人电子印章（未明确标注处，以文件模版内要求盖章方式执行）
	
	
	

	3
	投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价
	
	
	

	4
	投标人的报价未超过采购预算或最高投标限价
	
	
	

	5
	投标文件载明的招标项目交付期限未超过招标文件规定的期限
	
	
	

	6
	投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等符合招标文件的要求
	
	
	

	7
	没有明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求
	
	
	

	8
	投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应
	
	
	

	9
	投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求
	
	
	

	10
	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	评标委员会成员签字：


注：合格供应商不足三家的，不进行详细评审。
3.1 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

3.2 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.3 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.6 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。
3.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.8 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

3.9 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
4. 详细评审

4.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

4.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。供应商三部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、价格部分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目专门面向中小企业，供应商需提供《中小企业声明函》，不再对小型和微型企业给予价格扣除。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

B、商务、技术部分（70分）
	序号
	评审标准
	分值
	评分标准

	1
	业绩
	3分
	近三年(2023年3月至投标截止日之前)每提供 1 份业绩得 1分，满分 3分。以供应商提供的类似业绩；证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 

	2
	人员配备
	6分
	1、拟派项目负责人： 

①为本项目配备 1 名项目负责人，得 1分。提供人员身份证、资格证书、社保缴纳证明。 

②项目负责人具有相关经验，有类似项目业绩，提供业绩合同等证明资料，每提供一份得0.5分，最多得 1分。 

2、拟派技术负责人： 

①为本项目配备技术负责人得 1分。提供人员身份证、资格证书、社保缴纳证明。 

②技术负责人具有相关经验，有类似项目业绩，提供业绩合同等证明资料，每提供一份得0.5分，最多得1分。 

3、拟派团队人员： 

项目部管理机构健全、人员齐备、专业配套： 

①提供的技术人员中至少有 4名以上（空调专业 2 人、电气专业 2 人），每人 0.5分，满分 2分。 

提供人员身份证、资格证书、近半年内任意一个月社保缴纳证明， 未提供不得分。

	3
	项目实施方案
	14分
	结合项目实际情况的项目实施方案： 
①项目实施准备计划完善合理，科学规范； 
②总体布置及工期安排计划； 
③项目人员配置合理可行； 
④项目供货安装团队规范、各阶段工作节点明确，可操作性强； 
⑤项目进度及安全保障措施合理有效； 
⑥质量保证措施和体系； 
⑦项目安装及验收流程完整且明确等。 
以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的，每项计 2分，最高得 14分。每缺少一项内容扣 2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣 1 分。

	4
	安全措施、应急预案
	4分
	安全措施的合理性、针对性、应急预案的完整性等内容:根据供应商针对①设备抢修制定应急处置方案，②人员和设备调配、③责任分工、④电梯困人事故处理方案、

以上每项内容得 0-1分，满分得 4分，未提供的不得分。

	5
	售后服务方案
	4分
	①售后服务的管理制度、②服务质量要求满足采购人要求及国家或同行业基本标准、③售后服务人员配备合理、④技术水平及售后服务的反应能力;以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的，每项内容得 0-1分，满分得4分，未提供的不得分。

	6
	培训方案
	4分
	针对本项目制定详实的培训计划，对设备操作人员和相关养护人员进行培训，直至熟练掌握使用方法及常规维护为止。方案内容包括但不限于①培训计划②培训内容（操作培训及维修培训）③培训模式④成果验收等。 

内容完整、详细、技术需求吻合、思路清晰、层次结构细化且符合本项目实际需求的得 4 分，每缺少一项扣 1 分，每有一处存在内容缺陷扣 0.5 分，(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣完为止。未提供的本项不得分。

	7
	质量保证措施
	4分
	(1)完整的质量保证体系;

(2)确保质量的技术组织措施;

(3)针对质量目标的保证措施;

(4)针对质量控制的保证措施。

以上每项内容得 0-1 分，满分得4分，未提供的不得分。

	8
	技术参数 

符合程度
	31
	投标人须对照“第四部分《招标内容及技术要求》全部内容逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码）；根据投标文件对采购文件采购需求的响应程度：优于或完全符合招标文件要求的得 31 分。每有一项负偏离扣 1分，扣完为止。


说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

4.3  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（1）在评审过程中，评审委员会认为，供应商投标价低于成本价有可能影响产品质量，或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求。逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人、主要负责人、本人或其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。

4.4  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年同类产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

4.5  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

	序号
	项目
	折扣比例及方法

	1
	节能产品
	（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

	2
	环保产品
	（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

	3
	证明材料说明
	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果


技术项加分：

	序号
	项目
	折扣比例及方法

	1
	节能产品
	（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

	2
	环保产品
	（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

	3
	证明材料说明
	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果


4.6属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：
根据中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.7  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

4.8  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4.9  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

4.10  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

5. 投标文件的澄清

5.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

5.2  投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

5.3  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

5.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

6．中标人的确定

6.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家投标单位为中标候选人。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

6.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7. 中标通知

7.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

7.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予退还，但对其承担保密责任。
8. 拒绝某些或所有投标的权力。

8.1 采购人或代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

第七章 授予合同

1. 签订合同

1.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签订经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

1.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

1.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

1.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

1.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

2. 合同的组成

2.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

2.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

2.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

2.1.3 经确认的答疑记录；

2.1.4 中标通知书。

第八章 买方授标时更改采购货物数量的权利

1. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

第九章 其他事项

1. 代理服务费

1.1 中标单位应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2011〕534号及计价格〔2002〕1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%计取。

1.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

2. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属瑞信国际项目管理有限公司。

3. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：瑞信国际项目管理有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新疆软件园创智大厦A座1506室
邮    编：830000

联 系 人：杨玲、春生、姚博林 

电    话：0991-3750455   18167910530
第 四 部 分   招标内容及技术要求
变频离心式冷水机组技术要求

1.1 总  则

原厂随机配带：电脑控制柜、减震器等设备原厂随机配带。所有设备都应在设备制造商工厂装配、接线，并随同所有的启动装置、控制器、备品备件、安全装置等一同运输；

提供满足AHRI550／590标准的机组电脑选型参数表，并加盖公章，可进行现场电脑选型。

变频离心机组设计工况：冷冻水进出温度7/12°C，冷却水进出温度32/37°C，机组制冷量要求≥2286kW（650RT），要求采用机载变频启动，机组在设计工况下COP≥6.0，机组在设计工况下输入功率不大于380kW。机组在国标名义工况下COP≥6.4且IPLV(GB18430.1)≥8.5，即必须满足cop及IPLV国标双一级能效要求。依据GB19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》要求。

冷水机组蒸发测、冷凝测水压降需≤90KPa.

蒸发器承压1.0MPa，冷凝器承压1.0MPa。

1.2基本要求

压缩机类型：需注明压缩机（或压缩机组）类型、封闭形式，本次招标要求压缩机选择与机组同品牌的产品。

压缩机采用闭式或开启式结构，开启式机组轴封应密封良好，轴封必须提供不少于6年以上的质量承诺书，并每台机组随机提供一套备用轴封，报价含在总报价中。

应采用高性能压缩机，其制造和检验应符合相关行业标准（请投标方列明投标设备的行业标准）。

提供机组在31.5Hz 、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频段下的噪声值，噪音数据可现场电脑选型，噪声值数据须满足招标文件要求；

压缩机使用的材料：简要说明压缩机主要部件（壳体、叶轮轴承等）所选用的材料及产地；

机组应在恒定冷却水进水温度条件下可实现稳定运行低至15%负荷，须提供满足AHRI认证电脑选型单。（离心机组在恒定冷却水进水温度条件下稳定运行在15%~100%负荷，更能满足本项目夜间低负荷工况运行。有效避免离心式冷水机组在低负荷运行区间出现喘振现象及机组频繁启停，从而确保空调系统安全、稳定、可靠运行）。
机组可采用电子膨胀阀、固定孔板节流等形式并且其综合调节等级达到3000级以上。
变频离心机组电机应采用高速直驱方式，无需齿轮传动机构，系统简单可靠。说明电机的结构形式、品牌及电机的冷却方式；（若电机与压缩机之间通过联轴器连接，联轴器必须提供不少于6年以上的质量承诺书，并每台机组随机提供一套备用联轴器，报价含在总报价中）。
需提供电机最大输入功率，电机最大功率应具有不少于5%的安全余量，开启式机组还需提供电机在满负荷工况下的发热量。

闭式电机应是气密的，不应渗漏制冷剂； 

离心式压缩机电机的冷却方式采用采用多种方式冷却，保证电机稳定，高效，可靠运行。压缩机如为开启式连接方式需注明轴封形式，并需提供单独一套轴封部件，以备日常维护之需（计入投标总价）；同时提供电机每分钟散热量及运行时温升值。

工作电压：380V

电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP54。

机组须采用高效永磁电机，机组启动柜必须采用低压机载变频启动。

原则上须采用绿色环保的R134a冷媒。不允许采用淘汰冷媒R123。如采用负压B1级毒性冷媒R514a，需提供机房通风装置报价及机组抽气装置报价；每台冷水机组需配备制冷剂浓度检测器。（所提供的通风装置、机组抽气装置、制冷剂浓度检测器，均应包含在投标总报价中）。
注：如果投标冷水机组采用R134a冷媒，则无须提供机房通风装置、机组抽气装置及制冷剂浓度检测器。如果投标冷水机组采用R514a冷媒，则需要提供机房通风装置、机组抽气装置及制冷剂浓度检测器，并将报价包含在投标总报价中。
离心机组要求在工厂测试完毕后充注氮气运输至工地，调试前进行二次正压、负压检漏，合格后方可充注冷媒。

蒸发器和冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器、设计和制造许可证。

说明蒸发器、冷凝器结构形式、进出口方位（可根据用户要求更改）。蒸发器、冷凝器应为壳管式（铜管钢壳），传热管为高效传热管，以扩大传热面积，提高传热效率，传热管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏。

蒸发器、冷凝器应便于拆卸、易于保养。

蒸发器端板必须具有保温措施，以防结露，所有冷表面均要覆盖25mm以上厚度的优质保温层。

提供机组可正常工作下的冷却水温度运行范围。

蒸发器应采用高效满液式蒸发器。

机组的控制系统（控制中心）要求：

要求离心机组采用微电脑控制系统，机组须配备10英寸彩色中文液晶触摸屏。机组的所有控制器件都应装有一个在多块可拆卸的箱板组成的柜子内，所有控制器件（包括传感器）在装运前都应在厂内装好并经过测试。投标人提供微机控制器应可以实现下述各项功能：

控制功能要求：

机组至少应具有启停控制、冷水出水温度控制、压缩机的调节、单机及附属设备的程序控制、防反复启动逻辑、电流负荷限制等功能。

控制方式要求

机组控制模块的自适应控制方式应能自动正常运行而避免出现由于制冷温度低，冷凝器温度高及电动机电流过负荷等非正常工况所引起停机，只有在非正常工况延续到超出保护极限时，机组才会停止运行。

机组保护功能要求：

机组至少应具有缺水、冷媒不足、冷媒压力过低、冷媒压力过高、冷冻水温度过低、冷媒排气温度过高、压缩机倒转、超电压过电流保护、缺相保护、电动机绕组温度过高等。

带菜单指令式的控制显示器

控制显示器应具有至少包括如下操作数据：

冷水温度设定值，电流极限设定值，蒸发器冷媒压力和温度，冷凝器冷媒压力和温度；冷冻水出水回水温度、冷却水出水、回水温度、冷凝器和蒸发器清洗换热管的显示功能，具备报警及数据记忆、参数设定以及自诊断检查和显示功能。

机组应具有中文显示的智能监控系统

具备运转状态显示，通过触摸键能清楚地了解制冷系统、水系统、压缩机、蒸发器、冷凝器、电机、起动器等各个部件的运行状态。

自适应控制功能

机组的自适应控制应具有在系统的任一参数变化达到极限而有可能损坏机器或因此引起停机的情况下能够起到保护机组的作用功能，而且机组的控制模块能够自行修正，以确保机组运转。机组设定的基本设置参数和控制参数应具有防丢失功能，投标人应对此进行解释、说明。

机组的控制显示器（微机控制器）应具有方便操作，并要求提供标准的RS-485通信接口。

投标人必须配合招标人完成制冷机房监控系统（BAS系统）硬件和软件集成的通信接口的控制和调试工作。

投标人必须提供冷水机组启、停状态、故障状态的开关量的接点输出信号和冷水机组启停的开关量输入接点。

机组防喘振措施

其他相关资料

  提供水质标准的基本要求

  提供运行期间与长期停机的管理要求

  提供机组整机尺寸、基础尺寸及基础做法要求

  提供外形接管的空间要求

  提供供货明细表

  提供各种检验报告及其他应提供的有关资料

附件及零配件

为满足离心式冷水机组正常运行所需的附件

冷水机组维修的专用工具等

   为满足冷水机组运行必须提供两年零配件，列出清单（以上费用包含在投标报价中）

乙方应提供质保期后零配件的供货渠道及方式

调试与培训

乙方派有经验的机械、电气、维修人员到现场进行冷水机组的安装、指导、调试及试运行，直至机组正常运转。乙方对招标人的维修、操作人员提供冷水机组的操作及维修的培训，直至熟练为止。

1.3保护接地

如何保证机组在低负荷下运行的稳定性，详细说明离心机组的防喘振的措施。需提供机组的制冷量调节控制方式。

机组安全保护要求

为了防止机组在运行中由于种种原因而造成失误，设定以下保护：

  进出口水温极限的保护

  压缩机过载保护

  系统低压保护

  电子防冻保护

  系统缺水保护

  压缩机连续启动保护

  压缩机水泵联动保护

  测温头故障保护

  通讯故障保护

  手动操作密码设定保护

  系统故障停机报警

  单机温差保护

  压缩机频繁启停保护

本项目招标变频离心式冷水机组1台，变频螺杆式冷水机组1台，离心及螺杆机组均需要安装。提供现场勘察，现场联系人：华工。联系方式：15276702510，地址：新市区苏州东街789号肿瘤医院，现场勘察时间：周一至周五10:00-19:30。
变频螺杆机组技术要求

一、总则

1.本技术标准与要求提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术标准与要求和所列标准要求的方案。

2.投标人须执行本技术标准与要求所列标准规范。标准规范存在矛盾时，按较高标准执行。投标方所执行的各项规范、规程和标准必须为最新版本。

3.投标人提供的设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在投标报价中，投标方应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

4.投标人应提供其认为成熟的产品和技术，招标人不接受在国内没有成功案例的设备、材料、控制系统、软件、技术及施工工艺。

5.本项目的设备种类和数量较多，安装位置有严格的要求，与有关的第三方承包商的水、电、气系统接口多，中标人须与招标人及设计院等各方密切配合，以保证设计理念的落实与满足使用需求。

二、执行技术标准与规范：

1.招标人提供的有关文件和设计图要求

2.本工程应符合但不限于以下标准和规范的要求

（1）《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011） 

（2）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243－2016）

（3）《环境空气质量标准》（GB3095—2012）

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（5）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（6）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

（7）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

（8）《公共建筑节能设计规范》（GB55015-2021）

（9）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）

（10）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014） 

（11）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016）

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（13）《通风管道技术规程》（JGJ141-2017）

（14）《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》（2009）

（15）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275－2018）

（16）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2015）

（17）《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2015

（18）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

（19）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

三、空调系统设备及材料技术要求

1.设备及材料的品种、规格、数量

1.1投标人所列的设备材料清单除应参照所附工程量清单、图纸，还应包括任何未明确标出的，但全套设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件，投标时应自行计算和补充内容。

1.2机组设计使用寿命不低于20年。

1.3机组必须采用R134冷媒。
1.4机组制冷剂年泄漏率≤5‰。

1.5机组启动柜防护等级要求至少为IP44。

2.变频螺杆式冷水机组

2.1控制柜等配套设备须原厂随机配带。所有设备都应在设备制造商工厂装配、接线，并随同所有的启动装置、控制器、仪器和安全装置一同运输。

2.2 招标设备必须满足以下技术参数并提供参数响应表格。

	螺杆式冷水机组
	设备型号
	
	备注

	
	制冷量kW
	1585
	不允许负偏差

	
	类型
	变频螺杆式
	不允许负偏差

	
	冷媒
	R134A
	不允许负偏差

	蒸发器
	流量CMH
	270
	

	
	进水温度（℃）
	12
	不允许负偏差

	
	出水温度（℃）
	7
	不允许负偏差

	
	水压降（Kpa)
	≤65
	不允许负偏差

	
	污垢系数
	0.018
	不允许负偏差

	冷凝器
	流量CMH
	310
	

	
	进水温度（℃）
	32
	不允许负偏差

	
	出水温度（℃）
	37
	不允许负偏差

	
	水压降（Kpa)
	≤75
	不允许负偏差

	
	污垢系数
	0.044
	不允许负偏差

	配电
	(φ/V/Hz)
	380-3-50
	不允许负偏差

	
	设计工况输入功率（KW)
	≤265
	不允许负偏差

	
	启动方式
	机载变频启动
	不允许负偏差

	系统性能
	设计工况COP
	≥6.0
	不允许负偏差

	
	GB工况COP
	≥6.5
	不允许负偏差

	
	   IPLV(GB18430.1)
	≥9.5
	不允许负偏差

	能效等级
	
	满足双1级能效
	不允许负偏差

	噪声/dba
	
	81
	不允许负偏差


2.3需提供满足AHRI认证的部分负荷耗电量的选型数据及曲线，选型报告应有AHRI标志。
2.4 压缩机

（1）投标文件中须注明压缩机（或压缩机组）类型、封闭形式；

（2）螺杆式压缩机和螺杆式冷水机组须为同一品牌；

（3）冷水机组须采用机载变频启动；

（4）★因采用高性能双螺杆压缩机，其制造和检验应符合中国国家行业标准；
（5）应采用满液式蒸发器，壳管式冷凝器，蒸发器和冷凝器均采用双流程设计。

（6）应采用滑阀调节，无级运行。

（7）机组能量调节范围：20%～100%无级调节，说明能量调节方式；

（8）卡箍、法兰连接均可，现场安装方便。

（9）要求机组自带进线断路器，简化现场电气连接。

2.5 电动机部分

（1）说明电机的品牌以及电机的冷却方式。电机要求绝缘等级F级，防护等级不低于IP54。
（2）要求电机采用二级感应电机，电机转速2950rpm。

（3）说明电机轴承的润滑方式，确保机组运行的可靠性；

（4）电压：螺杆机组3相5线制，频率：50 Hz。

（5）在不影响运行性能的前提下，所有电气设备应在以下工况条件下运行：

① 电压波动：± 10 %

② 频率波动：± 5  %

③ 接地电阻要求：≤ 4 Ω

2.6 蒸发器、冷凝器

（1）蒸发器和冷凝器必须符合压力容器设计和制造相关标准。

（2）说明蒸发器、冷凝器结构形式、进出口方位（可根据用户要求更改）。

（3）蒸发器为满液式、冷凝器应为壳管式（铜管钢壳），换热器铜管要求采用优质高效换热管，以扩大传热面积，提高传热效率，传热管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏。

（4）蒸发器、冷凝器应有特殊的措施避免高压冷媒喷雾及压缩机排放的高速体直接冲击管束，以利于延长管束寿命，降低噪声，需在投标文件中说明。

（5）蒸发器、冷凝器应便于拆卸、易于保养。

（6）蒸发器端板必须具有保温措施，以防结露，所有冷表面均要覆盖19mm以上厚度的橡胶保温层。

（7）蒸发器、冷凝器水侧污垢系数：按照中国水质情况蒸发器0.018m2·℃/KW、冷凝器0.044m2·℃/kW设计，对水质的适应能力强；长期运转冷量衰减较少。

2.7 机组的控制系统（控制中心）包含但不限于以下要求：
（1）主机上的微电脑控制中心必须是全中文显示，不许有代码的出现。微机控制器屏幕为7寸彩色触摸屏，微机控制器应可以实现下述各项功能：

①控制功能要求：机组至少应具有启停控制、冷水出水温度控制、压缩机和节流装置的调节、单机及附属设备的程序控制、防反复起动逻辑、电流负荷限制等功能；

②控制方式要求：详述冷水机组的启动方式；

③机组保护功能要求：冷水机组的微电脑应具有缺水、冷媒不足、冷媒压力过低、冷媒压力过高、冷冻水温度过低、冷媒排气温度过高、压缩机倒转、超电压过电流保护、缺相保护、电动机绕组温度过高、油压差过低等，出现故障时全中文直接显示故障信息及保护的功能。

④带菜单指令式的控制显示器，冷水机组的微电脑显示器应具有如下操作数据功能：冷水温度设定值，电流极限设定值，蒸发器冷媒压力和饱和温度，冷凝器冷媒压力和饱和温度；冷冻水出水回水温度、冷却水出水、回水温度、冷凝器和蒸发器清洗换热管的显示功能。同时，具备报警及数据记忆、参数设定以及自诊断检查和显示功能。

⑤机组应具有全中文触摸式7″以上大屏幕智能监控系统，具备运转状态显示，通过触摸键能清楚地了解制冷系统、水系统、压缩机、蒸发器、冷凝器、电机、起动器等各个部件的运行状态。

⑥自适应控制功能，机组设定的基本参数和控制参数应具有防丢失功能。

⑦提供制冷机组工作状态监视所需的RS485通讯端口及开放式通信协议功能，并完成对其功能的控制和调试工作。

2.8 机组安全保护要求

为了防止机组在运行中由于种种原因而造成失误，包含但不限于以下保护设定：

（1）进出口水温极限的保护，人工复位功能

（2）压缩机过载保护，人工复位功能

（3）系统低压保护，人工复位功能

（4）冷冻水出水温度过低保护

（5）系统缺水保护，人工复位功能

（6）压缩机启动延时保护，人工复位功能

（7）压缩机水泵联动保护人工复位功能，

（8）测温头故障保护，人工复位功能

（9）通讯故障保护，人工复位功能

（10）手动操作密码设定保护

（11）系统故障停机报警，人工复位功能

（12）压缩机频繁启停保护，人工复位功能

（13）提供可靠的冷水机组的减震措施并加以说明

2.9 可实现远程控制及集中群控：

（1）控制中心联动运行。

（2）必须实现与水泵、冷却塔的联动控制，并提供对应的开、停机联锁控制设备。

（3）可通过Modbus或BACNET协议实现与上位机的数据访问与数据交换，实现：机组运行状态设定；机组运行状态实时监控、查询；机组运行故障即时监控；机组运行历史记录查询。

冷却塔技术参数及要求
	项目
	内容
	数据
	备注

	基   本   参   数
	冷却塔类型
	横流式方形水塔
	

	
	冷却塔型号
	-
	低噪音型

	
	冷却循环水量
	700 m3/h
	总冷却循环水量：700 m3/h，可以进行组合安装，也可分体安装，台数不设限制，踏勘现场，在原有基础上进行安装组合。

	
	进水温度／出水温度
	37℃ / 32℃
	降温 5℃

	
	环境干球温度
	31.5℃
	

	
	环境湿球温度
	28℃
	

	
	冷却能力
	3.500,000 kcal/h
	

	
	噪声值
	62.6dB(A)
	

	
	电源
	380V/3P/50Hz
	

	
	水质要求
	P H值= 6 — 8
	

	设 计 参 数
	气水比
	0.68 kg/kg
	

	
	水阻
	40 kPa
	

	
	飞水损失
	≤0.001%
	

	
	蒸发损失
	≤0.833%
	

	
	净重／运行重量
	5,200 kg/15,440 kg
	

	风   机   参   数
	风扇形式
	轴流式
	

	
	风量
	420,000m3/h
	

	
	总静压
	75 Pa
	

	
	风扇转速
	320r/min
	

	
	风叶直径 ( Φ )
	2,120 mm
	

	
	叶片数量
	4 片／套
	共四套

	
	电机形式
	全封闭防水型
	

	
	传动方式
	皮带传动
	

	
	电机功率
	5.5 kW
	共四套

	
	电机启动方式
	Y—△
	

	主要尺寸
	长×宽×高 （ L ×W×H）
	11,720×3,800×3,700 mm
	

	
	进水管尺寸（DN）
	125mm
	共八套

	
	出水管尺寸（DN）
	200mm
	共四套

	
	溢水管／排水管尺寸（DN）
	80mm/80mm
	各四套

	
	自动补水尺寸（DN）
	25m
	共四套

	材          质
	颈口
	玻璃钢
	优质玻璃纤维毡和树脂合成

	
	洒水系统
	
	

	
	围板
	
	

	
	水盆、水缸
	
	

	
	皮带
	复合材料
	

	
	风扇
	铝合金
	

	
	电机
	全封闭防水型
	

	
	填料
	P.V.C.材料
	阻燃型

	
	铁框架、电机架
	热浸镀锌钢
	符合英国 BS EN

ISO1461:1999 标准


    1.旧设备拆除：

       需要拆除旧冷却塔3台，拆除设备需放置甲方指定地点。

2.设备材料搬运

1）设备、材料运输：门口和台阶要用木板、木方搭过桥，保证不损坏门及台阶，保证设备安全。

3.设备、管道安装要求由供应商做出具体达标的施工细则。

4.工期及质保期：

     需提供具体施工期限，质保期二年

冷却泵技术参数及具体要求

一、设备概况

1.冷却水泵属于主要空调设备，且原水泵不符合国家节能标准，为了保障夏季正常空调运行需要更换。更换4台国产卧式泵，要求电机功率55 kW、一级能效、流量300m³/h、扬程48m、4级电机、压力等级1.6KPa、叶轮材质SUS304。使用原有水泵底座、安装平稳、水泵端电源线长度不足，需安装跨接箱，与水泵连接电源，不改变输入电功率满足空调冷却水使用功能（应标文件内应包含以上内容及设备相关参数证书）。

2.拆除安装施工准备

    2.1.旧设备拆除：

    拆除空调 4台冷却水泵。

2.2.设备材料搬运

设备、材料运输：门口和台阶要用木板、木方搭过桥，保证不损坏门及台阶，保证设备安全。

2.3.设备、管道安装要求由供应商做出具体达标的施工细则。

3.工期及质保期：

     需提供具体施工期限，质保期二年

4.安全保障方案

4.1.引用文件


4.1.1《环境管理体系规范及使用指南》（GBT/24001-1996 idt ISO14001:1996）

4.1.2《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）

4.1.3《环境、职业健康安全管理体系手册》（北京市特欣市政公用工程有限公司）

4.1.4《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》

4.1.5《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）

4.1.6《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）。
注：冷却塔和冷却水泵招标文件均要求拆除原设备，新设备原位安装，相匹配的配套连接的阀门管件等需要更换，具体施工范围自行现场踏勘。
第 五 部 分  合同主要条款
（具体以实际签订合同为准）
项目名称：                                        项目编号：
甲方：（买方）         
乙方：（卖方）         
甲 、 乙 双 方 根 据                                     项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容
1.1 产品名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本 合 同 金 额 为 （大 写 ） ：                                      圆
（                元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、 规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向  履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方 提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权， 由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕 疵。
六、转包或分包
6.1 本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、质保期
8.1 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：          
8.2 交货方式：           
8.3 交货地点：            
九、货款支付
9.1 合同签订后，项目完成经甲方验收合格后一个月内，由甲方向乙方支付合同总额的90%，待质保期结束且无质量问题，一个月内支付合同总额10%。若有问题，则甲方可根据项目造成的损失向乙方提出赔偿方案。
9.2  甲方采用网银、银行承兑汇票、供应链的方式付款.
9.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最 终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十.税费
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使 用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免 费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、 保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲 方现场。
11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切 费用。
11.5 上述的产品的免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范 围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准 进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不 合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作 为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的 使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终 验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双 方协商解决。
十三、产品包装、发运及运输
13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装 卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。
13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方， 以准备接货。
13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需 通知甲方产品已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约 金。
14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约 金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解 除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支 付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔 偿责任。
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标 文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾 期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行 期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续    天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合 同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向 合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执 一份。
甲方：                          乙方：
地址：                        地址：
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：
签订日期：      年  月  日
第 六 部 分  投标书格式
投标文件封面

              （项目名称）投标文件

采购人：

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（盖章）：

投标单位联系人（签字或盖章）：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件，本招标文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传投标文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分投标文件为准。未提供格式的，自拟。

附件1-1  法定代表人资格证明书
单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：  年  月  日

附件1-2  法定代表人授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（       ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日




附件1-3授权委托书 (适用于自然人委托投标)
致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（          ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

附件1-4  节能、环境标志产品优惠明细表
(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

标项序号、名称：　　　　           　

（1）节能产品明细清单        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单      报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：       
日期：           年      月     日

附件1-5  节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
附件1-6    中小微企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元，资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为      万元，资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）
附件1-7  监狱企业声明函
（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

附件1-8  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                        日            期：

附件1-9关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.中标、中标人享受对本国产品的政府采购支持政策的，中标、中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》随中标、成交结果公开。
附表：中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则
 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2-1  投标函
致：（招标人）：

根据贵方为“项目名称”的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起       （投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、保证遵守招标文件的规定。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

9、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。
10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）

   年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

不参与围标串标承诺书
为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                    年   月   日
供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日

附件2-2  商务条款偏离表
项目名称：　　　　　         

	序号
	商务条款编号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	正/无/负
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：
投标人代表签字或盖章：

日期：   年  月  日　

技术条款偏离表
项目名称：　　　　　         

	序号
	技术条款编号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	正/无/负
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：
投标人代表签字或盖章：

日期：   年  月  日

附件2-3  企业基本情况表、项目负责人简历表、拟投入本项目主要成员表

企业基本情况表

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职 工 

概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单 位 

概 况
	


注：根据评审办法提供资质证明文件等相关证明材料。

项目负责人简历表

（若项目涉及）
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学位
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


拟投入本项目的主要成员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：后附人员相关资格证书复印件。

投标人名称（公章）：
投标人代表签字或盖章：

日期：   年  月  日

附件2-4  近三年经营业绩表

项目名称：　　　　　         

	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附合同或中标通知书。

投标人名称（公章）：
投标人代表签字或盖章：

日期：   年  月  日　

附件2-5  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（“项目名称”、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

公司法人代表签字或盖章：

法人授权代表签字或盖章：

日期：  年　月　日

附件2-6  开标一览表
	项目名称
	投标报价（元）（元）


	服务期限
	服务地点
	投标保证金
	保证金

缴纳方式
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

注：1、各供应商需对第四部分招标内容及技术要求中所要求的所有规格及内容进行报价。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：

日期： 年  月  日

分项报价表(如有）
项目名称：　　　　　　　　　　                  

项目编号：　　　　　　　　　　                               单    位：元

	序号
	标的名称
	所属行业
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


注：

1、各供应商需对第四部分招标内容及技术要求中所要求的所有规格及内容进行报价。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

备品备件价格清单表(如有）
	免费提供备损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	收费损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


服务质保期内免费提供损耗件备品备件

制造商出具的授权函（如需）
致：(招标机构)   

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称) 于  年  月  日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                                     制造商名称：

签字人职务和部门：                                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                                       签字人姓名：

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

其他内容
包括但不限于：

服务方案。

产品彩页、技术支持材料等其它一切有利于产品和投标商的证明材料。
招标文件要求的其他证明材料。

...........









此处附法定代表人身份证复印件正反面














此处附被授权人身份证复印件正反面











