## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.4砌筑工程
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | A.8门窗工程
1.4 | A.9屋面及防水工程
1.5 | A.11楼地面装饰工程
1.6 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | A.13天棚工程
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.9 | 其他工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.4 | 砌筑工程
1 | 01B001 | ALC板墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:ALC板 2.厚度:150mm实心板墙 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:砂浆采用专用砂浆 |  | m2 | 273.3
2 | 01B002 | ALC板墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:ALC板 2.厚度:100mm实心板墙 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:砂浆采用专用砂浆 |  | m2 | 446.71
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501002001 | 带形基础 | 1.室外空调基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.43
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M0823 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 2
2 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M0923 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成 |  | 樘 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价
3 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M0922 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
4 | 010802001004 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制门 2.门代号及洞口尺寸:M0923a、M0923W 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套） 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 5
5 | 010802001005 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M1023 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门 |  | 樘 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价
6 | 010802001006 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M1022 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
7 | 010802001007 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制门 2.门代号及洞口尺寸:M1023a 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套） 4.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
8 | 010802001008 | 金属(塑钢）门 | 1.成品脚踏电动钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:DM1023 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价
9 | 010802001009 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M1123 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 2
10 | 010802001010 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门，带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M1323 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 5
11 | 010802001011 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门（双开），每扇门均带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M1223 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010802001012 | 金属(塑钢）门 | 1.成品脚踏电动钢制医疗气密门（双开），每扇门均带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:DM1423 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 2
13 | 010802001013 | 金属(塑钢）门 | 1.成品钢制医疗气密门（双开），每扇门均带双层5厚观察窗 2.门代号及洞口尺寸:M1523 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套），门上玻璃均用安全玻璃，尺寸400*500mm 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
14 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM1523甲 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套） 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和 |  | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
相关五金配件，投标方综合考虑报价
15 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM1223甲 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套） 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
16 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM1123甲 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套） 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
17 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM1022甲 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套） 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
18 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1522 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
品门配套的门套） 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价
19 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙1022 3.镶嵌玻璃品种、厚度:所有门均设门套(成品门配套的门套） 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含闭门器和相关五金配件，投标方综合考虑报价 |  | 樘 | 1
20 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.可移动铝合金传递窗 2.门代号及洞口尺寸:C2015 3.玻璃品种、厚度:玻璃采用5+1+5A级夹胶防火玻璃，下部350mm高做成可移动部分，具体详图纸及甲方要求 4.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标方综合考虑报价 5.其他:包含五金，投标方综合考虑报价 |  | m2 | 3
21 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.成品铝合金传递窗 2.部位:污物间 3.门代号及洞口尺寸:1000*1400 4.玻璃品种、厚度:玻璃采用双层中空5+5mm钢化玻璃，具体详图纸及甲方要求 5.要求:包含洞口加固，加固方式满足相关规范及甲方要求，投标 |  | m2 | 1.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
方综合考虑报价 6.其他:包含五金，投标方综合考虑报价
22 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.成品双层中空钢化玻璃 2.部位:储血室 3.门代号及洞口尺寸:5900*1400 4.玻璃品种、厚度:玻璃采用双层中空5+5mm钢化玻璃，具体详图纸及甲方要求 5.其他:包含五金，投标方综合考虑报价 |  | m2 | 8.26
23 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1515、C3015 2.门窗套展开宽度:300 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:铝单板 |  | m2 | 4.11
24 | 010808001002 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2015 2.门窗套展开宽度:300 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.0厚拉丝不锈钢套口 |  | m2 | 3.33
25 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:20厚大理石窗台 2.基层:15mm阻燃板 |  | m2 | 1.95
26 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:成品遮光卷帘 2.窗帘高度、宽度:2000*1500、1500*1500、3000*1500 3.窗帘层数:具体详图纸设计及满足甲方要求 |  | m2 | 9.75
27 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1.部位:外窗部位 2.窗帘盒材质、规格:200*200mm，20mm白色免漆板 3.基层:15mm厚高强石膏基阻燃板 |  | m | 50.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他:包含窗帘滑轨
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.部位:清洁、卫生间、淋浴 2.卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材 3.防水层数:2层 |  | m2 | 68.84
2 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.部位:清洁、卫生间、淋浴 2.卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材 3.防水层数:2层 |  | m2 | 14.03
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:清洁、卫生间、淋浴 2.防水膜品种:2.0mm聚合物水泥防水涂料分三遍涂膜 |  | m2 | 58.03
4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位:清洁、卫生间、淋浴 2.防水膜品种:2.0mm聚合物水泥防水涂料分三遍涂膜 3.下水口用堵漏灵做细部处理 |  | m2 | 15
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆楼地面 |  | m2 | 10.74
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:用于非湿区房间 2.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(600X600)采用美缝剂勾缝 4.地砖颜色由甲方确定 |  | m2 | 74.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:用于湿区有沉池或抬高地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mmm1:2干硬性水泥砂浆保护层 3.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 4.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(600X600)采用美缝剂勾缝 5.地砖颜色由甲方确定 |  | m2 | 13.24
4 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.部位:过门石 2.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆粘结层,撒素水泥面一道 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚石材过门石 4.地砖颜色由甲方确定 |  | m2 | 2.1
5 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.PVC胶地板卷材 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC胶地板卷材，基面涂橡胶地板粘合剂 3.粘结层厚度、材料种类:2~3厚自流平层，强度达标后表面进行修补打磨 4.找平层:吸收性界面处理剂 5.其他:PVC卷材颜色甲方自定，PVC卷材所有接缝采用同质材料焊接,与墙面相交处采用圆角处理 |  | m2 | 504.26
6 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:满足相关规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:架空地板 |  | m2 | 2.81
7 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚1:2.5水泥沙 |  | m2 | 11.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
浆(或专用胶)粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线
8 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)，粘铺R=40垫层 3.面层材料种类、规格、颜色:2厚PVC胶地板踢脚 4.其他:包含收口条安装，具体满足相关规范及甲方要求 |  | m2 | 38.85
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.用于湿区及污物间 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖面层，瓷砖品种、规格均由甲方自定（粘贴前先将瓷砖浸水两小时以上) 3.粘接层:5mm厚1:2.5水泥沙浆(或专用胶)粘结层素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.5mm厚1:2.5水泥沙浆保护层 5.美缝剂勾缝 |  | m2 | 103.73
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.部位:水管包封 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板 3.龙骨:轻钢龙骨 4.龙骨、基层板、面板的安装和粘贴应牢固,基层板与面板粘贴应无空鼓、脱层 |  | m2 | 3.94
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.可移动传递窗下方墙面 2.隔板材料品种、规格、颜色:15mm防火饰面板 3.详设计图节点 |  | m2 | 4.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.50mm厚医用抗菌手工金属板（硫氧镁芯材、手工板) 2.隔板材料品种、规格、颜色:0.426mm金属彩涂板，公母型 3.阴阳角等连接点:详设计图节点 |  | m2 | 431.44
5 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断（抗倍特防潮板），具体样式及材质满足甲方要求 |  | m2 | 9.68
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆@1200，M8膨胀螺栓L=60纵距@1200横距@1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:CB38X12X1.0轻钢主龙骨@1200 3.龙骨材料种类、规格、中距:配套三角龙骨(采用挂件挂在主龙骨上)@600 4.面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板吊顶 5.压条材料种类、规格:燃烧性能A级 |  | m2 | 8.78
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆@1200，M8膨胀螺栓L=60纵距@1200横距@1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:CB38X12X1.0轻钢主龙骨@1200 3.龙骨材料种类、规格、中距:配套三角龙骨(采用挂件挂在主龙骨上)@600 4.面层材料品种、规格:0.8厚300*300铝扣 |  | m2 | 14.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板吊顶 5.压条材料种类、规格:燃烧性能A级
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:专用龙骨吊挂件 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*15mm高晶硅钙板 4.压条材料种类、规格:燃烧性能A级 |  | m2 | 264.89
4 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆@1200，M8膨胀螺栓L=60纵距@1200横距@1000 2.龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨 3.龙骨材料种类、规格、中距:方形调节器100x50x4，中字铝吊件 4.面层材料品种、规格:50mm厚医用抗菌手工金属板（硫氧镁芯材、手工板) |  | m2 | 282.41
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:2mm厚耐水腻子分面抹 2.涂料品种、喷刷遍数:面刷抗菌无机涂料，一底两面 |  | m2 | 32.82
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:2mm厚耐水腻子分面抹 2.涂料品种、喷刷遍数:面刷抗菌无机涂料，一底两面 |  | m2 | 793.87
分部小计
其他工程
1 | 060212011001 | 卫生间蹲台 | 1.砌筑材料:烧结普通砖(MU15砖,M7.5水泥砂浆砌筑) |  | m2 | 2.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光
2 | 01B003 | 成品防撞护角 | 1.成品防撞护角 2.铝合金框架 |  | 个 | 1
3 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:成品手纸盒 |  | 个 | 2
4 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.凡是墙面为无机涂料,洗手盆上方加装 2.镜面玻璃品种、规格:500*300磨砂玻璃 |  | m2 | 0.3
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:带形基础 2.模板类型:投标人自行考虑 |  | m2 | 12.84
2 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 | 1.搭设方式:活动简易脚手架 2.搭设高度:4m 3.脚手架材质:投标人自行考虑 |  | m2 | 599
3 | 01B004 | 成品保护费 | 1.对途径的公共区域进行成品保护 2、对甲方要求的相关区域进行成品保护 3、成品保护措施施工单位自行考虑并满足甲方及环保要求 |  | 项 | 1
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.垂直运输高度、层数:3层 3.其他:其他事项，投标人根据现场情况及施工方案自行考虑，满足相关规范及安全要求 |  | m2 | 599
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010004 | 检验试验费
11 | X011707010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 62000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13