## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环 |  | m | 43.96
2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环 |  | m | 69.13
3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管 |  | m | 13.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环 |  | m | 24.2
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 20.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环 |  | m | 32.83
7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求: |  | m | 10.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环
8 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环 |  | m | 74.86
9 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内、外壁热浸镀锌无缝钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:公称压力为1.6MPa 6.管道标识设计要求:明装管道需在明显处有注明介质流动方向的箭头及管道名称,并需涂识别色，色环宽度 |  | m | 221.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
150mmm,坚向每个楼层间、横向每个跨距问涂刷,且必须便于观察，消火栓供水管:红色色环:自动喷水供水管:红色色环
10 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:吊顶 2.材质、型号、规格:吊顶型喷头（快速响应喷头），采用玻璃球喷头,流量系数:80L(MPa)/min动作温度:68℃ 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 125
11 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 1
12 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 1
13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
15 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 4.备注:包含压力表、截止阀、试水喷头（流量系数K=80） |  | 组 | 1
16 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:室内消火栓箱为带灭火器箱的组合式消防 柜(薄型,15 S202国标图集21 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
页),消火栓箱尺寸700X1800X180,旋转型单阀单栓,内设SN65消火栓、D19喷枪、DN65,L=25米长衬胶水龙带一套以及019,L=30米的消防软管卷盘。箱内设有消防按钮和指示灯各一个,并带灭火器箱，消火栓出动压为0.35MPo,充实水柱不小于13m。
17 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 (5kg, 3A) 3.设置于消火栓箱下,每处两具 |  | 具 | 10
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:详图纸设计 3.规格:投标人自行考虑支吊架材质及形式且符合设计规范要求 4.其他:管道支架均先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 |  | kg | 339.04
19 | 03B007 | 抗震支架 | 1.名称:成品抗震支架 2.管架形式:详图纸设计 3.备注:满足相关规范要求 |  | 个 | 10
20 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 |  | 个 | 6
21 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 1
22 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 6
23 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN80
24 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:200点以下 |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.包含场内、场外材料搬运 2.包含搭、拆脚手架 3.包含拆除脚手架后材料堆放 4.脚手架形式投标人自行考虑 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13