## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水
1.2 | 排水
1.3 | 热水给水系统
1.4 | 热水回水系统
1.5 | 纯水
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN50 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:给水管道应为蓝色环 |  | m | 36.16
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN40 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于 |  | m | 21.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:给水管道应为蓝色环
3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN32 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:给水管道应为蓝色环 |  | m | 21.65
4 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN25 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用 |  | m | 17.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:给水管道应为蓝色环
5 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN20 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:给水管道应为蓝色环 |  | m | 50.21
6 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN15 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清 |  | m | 37.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:给水管道应为蓝色环
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:De15PPR 4.连接形式:热熔连接 5.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 6.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 7.管道标识设计要求:给水管道应为蓝色环 |  | m | 59.8
8 | 031002003005 | 套 | 1.名称、类型:穿墙套 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 管 | 管 2.材质:钢管 3.规格:DN80
9 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN25 |  | 个 | 1
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:截止阀DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:截止阀DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:截止阀DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
13 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:截止阀DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
14 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:截止阀DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
15 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:截止阀DN15 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
16 | 031003013001 | 水表 | 1.远传水表 2.安装部位(室内外）:室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
17 | 031003013002 | 水表 | 1.远传水表 2.安装部位(室内外）: |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
室内 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接
18 | 031003013003 | 水表 | 1.远传水表 2.安装部位(室内外）:室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
19 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:详图纸设计 3.规格:投标人自行考虑支吊架材质及形式且符合设计规范要求 4.其他:管道支架均先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 |  | kg | 94.2
分部小计
排水
1 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:机制铸铁管DN100 4.连接形式:柔性接口,法兰连接或平水口对接;橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 5.压力试验及吹、洗设计要求:排水管道安装完毕应进行灌水试验，施工完毕再进行通水、通球试验 6.管道标识设计要求:排水管道应为黄棕色环 |  | m | 66.26
2 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:机制铸铁管DN75 4.连接形式:柔性接口,法兰连接或平水口对接;橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 5.压力试验及吹、洗设计要求:排水管道安装完毕应进行灌水试验， |  | m | 44.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
施工完毕再进行通水、通球试验 6.管道标识设计要求:排水管道应为黄棕色环
3 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:机制铸铁管DN50 4.连接形式:柔性接口,法兰连接或平水口对接;橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 5.压力试验及吹、洗设计要求:排水管道安装完毕应进行灌水试验，施工完毕再进行通水、通球试验 6.管道标识设计要求:排水管道应为黄棕色环 |  | m | 99.26
4 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿板预埋套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 1
5 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿板预埋套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 |  | 个 | 9
6 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:立式 3.组装形式:柱式洗脸盆(配感应式陶瓷阀芯龙头(干电池供电)、其中开水间洗盆配陶瓷阀手动混合龙头) 4.做法:安装详新12 S1-27 页 节水型 漏电保护及电源接线详图纸设计 |  | 组 | 13
7 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆（带洗眼器） 2.规格、类型:立式 3.组装形式:柱式洗脸盆(配感应式陶瓷阀芯龙头(干电池供电) 4.做法:安装详新12 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
S1-27 页 节水型 漏电保护及电源接线详图纸设计
8 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:台式 3.组装形式:台式洗脸盆配感应式陶瓷阀芯龙头(干电池供电) 4.做法:安装详新12 S1-27 页 节水型 漏电保护及电源接线详图纸设计 |  | 组 | 7
9 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:用带水封蹲式大便器(配自闭式冲洗阀) |  | 组 | 2
10 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:带水箱坐便器(自带存水弯) |  | 组 | 1
11 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.成品拖布池 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:包含水龙头，样式及功能满足甲方要求 |  | 组 | 4
12 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:满足甲方要求 2.规格、类型:地漏DN50 |  | 组 | 12
13 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:满足甲方要求 2.规格、类型:扫除口DN100 |  | 组 | 5
14 | 030413003001 | 打洞（孔） |  |  | 个 | 23
分部小计
热水给水系统
1 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN40 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加 |  | m | 65.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:热水供水管道应为黄色环
2 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN25 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:热水供水管道应为黄色环 |  | m | 2.15
3 | 031001003009 | 不锈钢 | 1.介质:给水 |  | m | 17.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 管 | 2.材质、规格:304不锈钢管DN20 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:热水供水管道应为黄色环
4 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN15 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于 |  | m | 73.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:热水供水管道应为黄色环
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:De20PPR 4.连接形式:热熔连接 5.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 6.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 7.管道标识设计要求:热水供水管道应为黄色环 |  | m | 10.67
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:De15PPR 4.连接形式:热熔连接 5.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用 |  | m | 43.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水冲洗 6.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 7.管道标识设计要求:热水供水管道应为黄色环
7 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.35
8 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 |  | 个 | 1
9 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 |  | 个 | 1
10 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 |  | 个 | 3
11 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:详图纸设计 3.规格:投标人自行考虑支吊架材质及形式且符合设计规范要求 4.其他:管道支架均先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 |  | kg | 80.04
分部小计
热水回水系统
1 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:304 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
不锈钢管DN50 4.连接形式:哑光焊接 5.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 6.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 7.管道标识设计要求:热水回水管道应为棕色环
2 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN32 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工 |  | m | 69.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格 6.管道标识设计要求:热水回水管道应为棕色环
3 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.18
4 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 |  | 个 | 1
5 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 |  | 个 | 1
6 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:详图纸设计 3.规格:投标人自行考虑支吊架材质及形式且符合设计规范要求 4.其他:管道支架均先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 |  | kg | 154.03
分部小计
纯水
1 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:304不锈钢管DN15 3.连接形式:哑光焊接 4.消毒设计要求:给水管安装完后须进行清洗,管道注满水,排出管内空气,检查水闭性:加压至试验压力值再用含20~30mg/的游离氯的水灌满管道进行消毒24h以上，消毒后再用饮用水冲洗 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管谊必须进行水压试验:试验压 |  | m | 11.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压十分钟，压力降不应大于0.02MPa，,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变自不渗不漏为合格
2 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:截止阀DN15 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.包含场内、场外材料搬运 2.包含搭、拆脚手架 3.包含拆除脚手架后材料堆放 4.脚手架形式投标人自行考虑 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001013 | 安全文明施工
2 | 031302001014 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001015 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004005 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005005 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006005 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009005 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008005 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010013 | 检验试验费
11 | X031302010014 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010015 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13