## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 排风系统
1.2 | 多联机系统
1.3 | 冷凝水系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
排风系统
1 | 030701015001 | 活性炭吸附箱光催化500*250 | 1.名称:活性炭吸附箱光催化 2.规格:尺寸：500*320，风量3500m3/h 3.支架形式、材质:满足相关规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:尺寸630*400，长度1000mm 3.材质:满足相关规范及甲方要求 4.形式:管式阻性消声器 |  | 个 | 1
3 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:尺寸500*320，长度1000mm 3.材质:满足相关规范及甲方要求 4.形式:管式阻性消声器 |  | 个 | 1
4 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:尺寸320*200，长度1000mm 3.材质:满足相关规范及甲方要求 4.形式:管式阻性消声器 |  | 个 | 1
5 | 030701004001 | 离心式排风机 PF-03 | 1.名称:排风机（高排） 2.型号:PF-03 3.规格:风量3500m3/h，全压800Pa，功率N=1.5KW，电压380V，转速1450，功率70%，单位风量耗功率0.15w/m³/h，噪声62dB，形式：低噪声离心风机箱，重量＜100kg 4.安装形式:落地安装 5.备注:与XK-01连锁启动 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030701004002 | 离心式排风机 PF-04 | 1.名称:排风机（高排） 2.型号:PF-04 3.规格:风量1500m3/h，全压400Pa，功率N=1.1KW，电压380V，转速1450，功率70%，单位风量耗功率0.15w/m³/h，噪声62dB，形式：低噪声离心风机箱，重量＜100kg 4.安装形式:落地安装 5.备注:与生物安全柜联动 |  | 台 | 1
7 | 030701004003 | 离心式排风机 PF-05 | 1.名称:排风机（高排） 2.型号:PF-05 3.规格:风量5500m3/h，全压800Pa，功率N=3.0KW，电压380V，转速1450，功率70%，单位风量耗功率0.15w/m³/h，噪声62dB，形式：低噪声离心风机箱，重量180kg 4.安装形式:落地式 5.备注:与生物安全柜联动 |  | 台 | 1
8 | 030701004004 | 离心式排风机 PF-06 | 1.名称:排风机（侧墙） 2.型号:PF-06 3.规格:风量500m3/h，全压100Pa，功率N=0.25KW，电压220V，转速1450，功率70%，单位风量耗功率0.15w/m³/h，噪声62dB，形式：低噪声离心风机箱，重量30kg 4.安装形式:壁装 5.备注:与生物安全柜联动 |  | 台 | 1
9 | 030701003001 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:吸顶管道式，风量：100m3/h，配电 |  | 台 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
功率：18W，电源：220V
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 129.14
11 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 37.55
12 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 100.6
13 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:500mm以外 4.形式:矩形 |  | m2 | 2.03
14 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:630*400mm 4.类型:防火阀 |  | 个 | 1
15 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:500*320mm 4.类型:防火阀 |  | 个 | 1
16 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320*200mm 4.类型:防火阀 |  | 个 | 1
17 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250*160mm 4.类型:蝶阀 |  | 个 | 1
18 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:镀锌钢板 3.规格:200*200mm 4.类型:蝶阀
19 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200*160mm 4.类型:蝶阀 |  | 个 | 1
20 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200*120mm 4.类型:蝶阀 |  | 个 | 5
21 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:160*120mm 4.类型:蝶阀 |  | 个 | 3
22 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320*200mm |  | 个 | 1
23 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320*250mm |  | 个 | 4
24 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320*160mm |  | 个 | 2
25 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250*200mm |  | 个 | 2
26 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*150mm，风量150m3/h 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.备注:接风口支管带优质调节阀 |  | 个 | 3
27 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200mm，风量200m3/h 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.备注:接风口支管带优质调节阀 |  | 个 | 6
28 | 030703007003 | 碳钢风口、散流 | 1.名称:单层百叶风口 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 器、百叶窗 | 2.规格:250*250mm，风量300m3/h 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.备注:接风口支管带优质调节阀
29 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300mm，风量550m3/h 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.备注:接风口支管带优质调节阀 |  | 个 | 1
30 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*300mm，风量700m3/h 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.备注:接风口支管带优质调节阀 |  | 个 | 1
31 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*300mm，风量700m3/h 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.备注:接风口支管带优质调节阀 |  | 个 | 2
32 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*300mm，风量1200m3/h 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 1
33 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*250mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 |  | 个 | 1
34 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.其他:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m3 | 7.09
35 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:50mm |  | m3 | 3.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其他:详图纸设计并满足相关规范要求
36 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃B1级铝箔 2.厚度:详图纸设计 |  | m2 | 341.4
37 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:除锈、刷油满足相关规范，具体详图纸设计 |  | kg | 1273.63
38 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:工程量按实际工程量为准，调试符合相关验收标准及规范 |  | 系统 | 1
分部小计
多联机系统
1 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机 2.编号:DLKn28_lvc 3.规格:制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，电辅热：0.6KW，功率40W，电压220V，噪声41dB，内机形式：环绕气流嵌入式，重量20kg |  | 台 | 9
2 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机 2.编号:DLKn36_lvc 3.规格:制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW，电辅热：1.0KW，功率40W，电压220V，噪声29dB，内机形式：环绕气流嵌入式，重量20kg |  | 台 | 3
3 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机 2.编号:DLKn45_lvc 3.规格:制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW，电辅热：1.5KW，功率40W，电压220V，噪声29dB，内机形式：环绕气流嵌入式，重量20kg |  | 台 | 7
4 | 030701003005 | 空调 | 1.名称:多联空调室内 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 器 | 机 2.编号:DLKn56_lvc 3.规格:制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW，电辅热：2.0KW，功率40W，电压220V，噪声29dB，内机形式：环绕气流嵌入式，重量20kg
5 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机 2.编号:DLKn71_lvc 3.规格:制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW，电辅热：2.0KW，功率40W，电压220V，噪声29dB，内机形式：环绕气流嵌入式，重量20kg |  | 台 | 4
6 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.编号:DLKw-8HP 3.规格:制冷量：20KW，制热量：24KW，电辅热：0.5KW，制冷工况：-15~54，制热工况：-25~27，外机形式：直流变频，外机功率：7.0KW，机外静压110Pa，电压380V，噪声56dB，重量240kg |  | 台 | 1
7 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.编号:DLKw-10HP 3.规格:制冷量：25KW，制热量：28KW，电辅热：1.5KW，制冷工况：-15~54，制热工况：-25~27，外机形式：直流变频，外机功率：8.0KW，机外静压110Pa，电压380V，噪声56dB，重量300kg |  | 台 | 1
8 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.编号:DLKw-32HP 3.规格:制冷量：90KW，制热量：100KW，电辅热：2.0KW，制冷工 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
况：-15~54，制热工况：-25~27，外机形式：直流变频，外机功率：34.2KW，机外静压110Pa，电压380V，噪声60dB，重量489kg
9 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:普通单冷空调(壁挂) 2.型号:FTK-1.0 3.规格:民用热泵冷暖空调,1HP(空调输入功率:1.2KW)，制冷量:2.5KW 4.安装形式:墙上式 |  | 台 | 4
10 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ31.75 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m | 26.42
11 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ28.58 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m | 16.13
12 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ22.23 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m | 4.34
13 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ |  | m | 108.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19.05 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 6.备注:包含分歧器、接头等附件
14 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ15.88 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 6.备注:包含分歧器、接头等附件 |  | m | 41.66
15 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ12.7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 6.备注:包含分歧器、接头等附件 |  | m | 157.3
16 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ9.53 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 6.备注:包含分歧器、接头等附件 |  | m | 128.2
17 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管-φ6.35 4.连接形式:焊接 |  | m | 141.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 6.备注:包含分歧器、接头等附件
18 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:15mm 3.其他:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m3 | 1.37
19 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:详图纸设计 3.规格:投标人自行考虑支吊架材质及形式且符合设计规范要求 4.其他:管道支架均先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 |  | kg | 63.21
分部小计
冷凝水系统
1 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝水管-PVC管DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m | 83.28
2 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝水管-PVC管DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m | 23.77
3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝水管-PVC管DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m | 34.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温管壳 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:管道直径≤50 4.其他:详图纸设计并满足相关规范要求 |  | m3 | 0.34
5 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:冷凝水系统 2.采暖（空调水）管道工程量:工程量按实际工程量为准，调试符合相关验收标准及规范 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1.包含场内、场外材料搬运 2.包含搭、拆脚手架 3.包含拆除脚手架后材料堆放 4.脚手架形式投标人自行考虑 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001016 | 安全文明施工
2 | 031302001017 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001018 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004006 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005006 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006006 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009006 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008006 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010016 | 检验试验费
11 | X031302010017 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010018 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991004001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13