## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 砌筑工程
1.5 | 楼(地)面 防水、防潮
1.6 | 墙面防水、防潮
1.7 | 屋面防水及其他
1.8 | 保温、隔热
1.9 | 防腐
1.10 | 楼地面装饰工程
1.11 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 其它工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 |  | m2 | 290.13
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m 内 |  | m3 | 2061.44
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填（含工作面及放坡） 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合图纸及施工要求 4.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 838.05
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:施工单位综合考虑 |  | m3 | 1223.39
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:种植土 |  | m3 | 104.53
分部小计
混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 防腐蚀混凝土 |  | m3 | 44.18
2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 P12 3.积水坑、吸水槽、排水沟部位防抗冻、详见图纸 设置防倒灌措施 |  | m3 | 137.6
3 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 P12 |  | m3 | 1.46
4 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:回填素混凝土 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.96
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 P10 |  | m3 | 3.15
6 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 P10 |  | m3 | 10.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 P10 |  | m3 | 126.06
8 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 P10 |  | m3 | 46.43
9 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 |  | m3 | 1.48
10 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 |  | m2 | 11.63
11 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 高性能混凝土 |  | m3 | 1.16
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.16
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.2
14 | 010503004001 | 门槛 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.04
15 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层厚度:详见22J03-J15页-1（180厚） 2.混凝土种类:现浇-散水 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 15.84
16 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:宽300mm，高150mm,详见22J10-33页-4 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 0.6
分部小计
钢筋工程
1 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢 |  | t | 0.169
2 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 |  | t | 3.751
3 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢 |  | t | 31.252
4 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 |  | t | 6.305
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接头 2.螺纹套筒种类:钢筋直径≤16m |  | 个 | 250
6 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接头 2.螺纹套筒种类:钢筋直径≤20m |  | 个 | 32
7 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接头 2.螺纹套筒种类:钢筋直径≤25m |  | 个 | 64
分部小计
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm |  | m3 | 7.13
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:250mm |  | m3 | 8.43
3 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 2.加固方式:不同墙体材料的连接处 |  | m2 | 20.31
分部小计
楼(地)面 防水、防潮
1 | 010904001001 | 底板卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）+3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2 |  | m2 | 290.29
2 | 010904001002 | 底板卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）附加层 2.防水层数:1 |  | m2 | 10.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010904003001 | 池壁底防水(防潮） | 1.防水层做法:1.5mm聚合物水泥防水涂料 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:3防水砂浆找平层 |  | m2 | 144.76
4 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5mm聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 112.05
分部小计
墙面防水、防潮
1 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.砂浆厚度、配合比:20厚1:3防水砂浆找平层 |  | m2 | 189.66
2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 528.63
3 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘改性沥青防水卷材 2.防水层数:1 |  | m2 | 528.63
4 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘改性沥青防水卷材（附加层） 2.防水层数:1 |  | m2 | 25.6
5 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.砂浆厚度、配合比:20mm厚聚合物防水砂浆-集水坑、排水沟、吸水槽 |  | m2 | 35.38
6 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1mm厚水泥基渗透结晶防水-吸水槽 |  | m2 | 22.36
分部小计
屋面防水及其他
1 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 226.99
2 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:30厚C20细石混凝土找平层 2.嵌缝材料种类:聚氨酯填充 |  | m2 | 226.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:预拌CL5.0轻集料混凝土（容重800kg/m³ ）2%找坡，起初最薄处30厚 |  | m2 | 226.99
4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）+3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2 |  | m2 | 236.95
5 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）附加层 2.防水层数:1 |  | m2 | 36.94
6 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚耐根穿刺防水层 2.防水层数:1 |  | m2 | 151.97
7 | 010902001005 | 屋面过滤层 | 1.卷材品种、规格、厚度:土工布 2.防水层数:1 |  | m2 | 151.97
8 | 010902001004 | 屋面排水层 | 1.卷材品种、规格、厚度:20高聚乙烯塑料凹凸型或网状交织排(蓄)水板排水层 2.防水层数:1 |  | m2 | 151.97
9 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:120厚C25细石混凝土保护层(内配φ10双向钢筋中距200,双向@3000） 2.嵌缝材料种类:粗砂填缝 |  | m2 | 57.08
10 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:50mm厚C25细石混凝土保护层+10厚低强度等级砂浆(内配φ6双向钢筋中距150） 2.嵌缝材料种类:缝宽20mm，内嵌聚氨酯密封膏 |  | m2 | 209.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030702010001 | 风管检查孔 | 1.名称:屋面检修孔1000*1000mm 2.规格:出屋面检修孔应注明安全标识,检修盖必须带锁,详见新22J02-A34 |  | 个 | 1
12 | 030703013001 | 不锈钢风帽 | 1.名称:通风管口风帽 2.规格:DN200 3.类型:新22J02-A35-2 |  | 个 | 2
13 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.吐水管品种、规格:横式钢板水落口、做法详新22J02 |  | 根 | 1
分部小计
保温、隔热
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:180mm厚XPS挤塑聚苯板（容重32kg/m³），分两层错缝铺贴 2.隔气层材料品种、厚度:1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂膜 3.粘结材料种类、做法:聚合物粘结砂浆粘贴 |  | m2 | 226.99
2 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(B1级) |  | m2 | 49.59
3 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚XPS保温板 |  | m2 | 338.97
分部小计
防腐
1 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:沥青冷底子油两遍 |  | m2 | 677.97
分部小计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土 |  | m2 | 290.29
2 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆 |  | m2 | 290.29
3 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 290.29
4 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土 |  | m2 | 144.76
5 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土+20厚1:2.5水泥砂浆找平层(内配φ6双向钢筋中距150） |  | m2 | 50.23
6 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚黑色绝缘地胶 |  | m2 | 13.74
7 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.防滑条材料种类、规格:楼梯踏步防滑条做法：新22J06-104页-14 |  | m2 | 11.63
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:5mmDP20砂浆找平抹光 2.面层厚度、砂浆配合比:9mmDPM15砂浆打底 |  | m2 | 291.51
2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:石膏油腻子 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 |  | m2 | 291.51
3 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 7.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:楼梯 120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 4.23
5 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 59.43
分部小计
天棚工程
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 |  | m2 | 90.77
分部小计
门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门，符合消防部门检测要求（需提供检测报告） 2.门框或扇外围尺寸:含门框 |  | m2 | 5.81
2 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品四防门 2.门框或扇外围尺寸:含门框 |  | m2 | 3.08
3 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门，符合消防部门检测要求（需提供检测报告） 2.门框或扇外围尺寸:含门框 |  | m2 | 3.08
分部小计
其它工程
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:水平扶手长度超过0.50m时，其高度不应小于1100mm,做法详新22J06-27页-1 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆-楼梯 |  | m | 11.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 010512008001 | 集水坑盖板 | 1.混凝土强度等级:C30钢筋砼盖板 详见设计图纸新22J08 |  | m3 | 0.55
3 | 01B002 | 排水沟盖板 | 1.成品铁篦子30cm*50cm |  | 套 | 9
4 | 01B003 | 滴水线 | 1.滴水线（宽20mmx深10mm） |  | m | 20.3
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 2.复合模板 |  | m2 | 16.74
2 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:筏形基础 无梁式 2.复合模板 |  | m2 | 69.84
3 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:设备基础 2.复合模板 |  | m2 | 2.73
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.复合模板 2.3.6m以内 |  | m2 | 73.35
5 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.复合模板 2.3.6m以外 |  | m2 | 10.77
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.复合模板 |  | m2 | 12.23
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:复合模板 2.3.6m以内 |  | m2 | 62.22
8 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:复合模板 2.3.6m以外 |  | m2 | 1.56
9 | 011702009001 | 过梁 | 1.复合模板 |  | m2 | 2.52
10 | 011702011001 | 直形墙 | 1.复合模板 2.3.6m以内 3.含对拉螺栓、螺栓堵眼 |  | m2 | 642.3
11 | 011702011002 | 直形墙 | 1.复合模板 2.3.6m以外 |  | m2 | 74.98
12 | 011702016001 | 平板 | 1.复合模板 2.3.6m以内 |  | m2 | 187.46
13 | 011702016002 | 平板 | 1.复合模板 2.3.6m以外 |  | m2 | 2.36
14 | 011702021001 | 栏板 | 1.复合模板 |  | m2 | 23.02
15 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:雨篷 2.复合模板 |  | m2 | 14.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直形 2.复合模板 |  | m2 | 11.63
17 | 011702029001 | 散水 | 1.复合模板 |  | m2 | 2.22
18 | 011702027001 | 台阶 | 1.复合模板 |  | m2 | 1.71
19 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:剪力墙结构 |  | m2 | 245.22
20 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数:地下一层 |  | m2 | 227.02
21 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20m(6层)以内 |  | m2 | 18.2
22 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3 |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 50000
合 计 |  |  |  | 50000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第127中学新建消防水池、泵房及其配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13