
中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目

询价文件
项目编号：XJYHZB2026-122-1
采购单位：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站（盖章）
联系人：孟警官

联系电话：0991-3779046
代理机构：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司（盖章）
联系人：宋方方、段春丽、李世玉
联系电话：15099177725

目    录

1第一章 询价公告


3第二章 供应商须知前附表


19第三章 采购要求


第四章 评审方法
21
24第五章 合同格式及合同条款


37第六章 响应文件格式





第一章 询价公告
中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目

询价公告
项目概况

中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目的潜在供应商应登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件，并于2026年06月08日18:00（北京时间）前提交响应文件。

项目基本情况
项目编号：XJYHZB2026-122-1
项目名称：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目
采购方式：询价
预算金额：304800元
最高限价：304800元    
采购需求：电缆采购及敷设安装、洗车房楼顶防水材料采购及安装等，具体内容详见询价文件第三章采购要求。

合同履行期限：合同签订之日起20日历天内完成全部供货、安装、调试并验收合格。
本项目（是/否）接受联合体投标： 否 
申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的财务审计报告或银行提供的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动前近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供信用信誉承诺函）

（7）信誉要求：供应商未被列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 失 信 被 执 行 人 、 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 和 “ 中 国 政 府 采 购 ” 网 站 （www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（8）其他说明：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单 位，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购 项目的其他采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 

3、本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

时间：2026年06月03日至2026年06月05日，每天上午00:00至14:00，14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云平台线上获取。 

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价：0元/套
响应文件提交
截止时间：2026年06月08日18时00 分（北京时间）

提交地址：新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）政采云投标客户端投标
五、响应文件开启

开标时间：2026年06月08日18时00 分（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），进入“项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
4.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评标”功能中，使用制作加密响应性文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站

地址：乌鲁木齐市新市区迎宾北一路1341号

联系人：孟警官

电  话：0991-3779046

2.采购代理机构信息

名 称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

地  址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

联系人：宋方方、段春丽、李世玉

联系方式：15099177725
第二章  供应商须知前附表

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称及编号
	项目名称：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目

项目编号：XJYHZB2026-122-1

	2
	采购人
	名称：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站

地址：乌鲁木齐市新市区迎宾北一路1341号 

联系人：孟警官

电话：0991-3779046       

	3
	采购代理机构
	名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 

地址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

联系人：宋方方、段春丽、李世玉
联系方式：15099177725

	4
	供应商资格条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的财务审计报告或银行提供的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动前近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供信用信誉承诺函）

（7）信誉要求：供应商未被列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 失 信 被 执 行 人 、 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 和 “ 中 国 政 府 采 购 ” 网 站 （www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（8）其他说明：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单 位，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购 项目的其他采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 

3、本项目的特定资格要求：无

	5
	联合体投标
	不接受 

	6
	采购需求
	电缆采购及敷设安装、洗车房楼顶防水材料采购及安装等，具体内容详见询价文件第三章采购要求

	7
	公告发布媒体
	中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

	8
	响应文件递交截止时间
	2026年06月08日18时00 分（北京时间）

	9
	时间、地点
	采用不见面开标：

询价时间：2026年06月08日18时00 分（北京时间）

询价地点：政采云不见面开标大厅

解密时长为：30分钟
注：

本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，默认自动放弃；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，投标人需将未加密的投标文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过[异常处理]端口上传、解密。（友情提示：投标人编制标书的CA需与解密CA保持一致）。

	10
	询价小组的组建及询价专家的确定方式
	询价小组构成：3人。其中相关专业专家 2 人，采购人代表 1 人。

询价专家确定方式：开标前于政采云专家库中随机抽取

	11
	投标保证金
	保证金金额：3000元（叁仟元整）

缴纳方式：电汇、网银转账、保函等非现金形式

收款单位名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行

银行账号：86516510350188002000508
行号：301881000198

注：

1.保证金（（转账或电汇））必须从企业基本账户缴纳至采购代理机构给定的基本账户。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、供应商企业的其他账户缴纳的保证金无效。注：打款时须注明项目名称（可简写）。

2.保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标代理公司账户。供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

3.到账截止时间：同投标截止时间（以银行记录确认到账为准）。

4.为简化手续，优化流程，采用电子支付方式提交保证金的，在退还时，按原路退回，收取时不开具收据，退还时也不要求提交收据。

5.采用电子保函形式应按以下要求办理：

（1）电子保函按照“一标段一保函”的原则。

（2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。

（3）具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆政府采购电子保函操作流程》。

（4）供应商以保函形式缴纳投标保证金的，将电子投标保单作为电子响应文件组成部分在投标时一并提交。

（备注：如采用电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从新疆电子保函服务管理平台中确认是否生效。电子保函服务管理平台技术人员联系方式：95763。）。

	12
	投标有效期
	自首次递交响应文件截止时间起计算90个日历日

	13
	响应文件份数
	1.本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.成交供应商在领取中标通知书时需提供纸质版响应文件（二份，印章齐全）采用A4纸分包牢固胶装装订成册，编写目录页码（页码应连续）并加盖供应商公章及法定代表人章，未加密的电子响应文件1份U盘（内容为响应文件正本按照询价文件规定的格式加盖供应商公章及法定代表人章的彩色扫描件，PDF格式），做好标示，提交至新疆元泓工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市经开区乌昌路252号九方财富广场A座525），纸质版响应文件与电子版响应文件内容须保持一致，由此产生的一切风险与后果由各潜在供应商承担。

	14
	政府采购政策落实
	1.本项目专门面向中小企业。
2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为 工业 ，符合条件的中小微型企业，按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合以上政策价格评审优惠政策的，需按要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：

	15
	合同履行期限
	自合同签订之日起20日历天内完成全部供货、安装、调试并验收合格。

	16
	付款方式
	供货完成并完成相应安装并验收合格，供应商提供全额发票后，一次性支付合同全款。

	17
	代理服务费
	本项目招标代理服务费：采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，采购代理服务费参照以下标准按差额定率累进计算。例如：某货物类采购项目成交金额1200万元，计算招标代理服务费为：100万元×1.5%=1.5万元；（500-100）万元×1.1%=4.4万元；（1000-500）万元×0.8%=4万元；（1200-1000）万元×0.5%=1万元；合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元。
      采购类别

中标金额（万）

货物取费标准

服务取费标准

工程取费标准

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

100000以上

0.01%

0.01%

0.01%



	18
	最高限价
	最高限价：30.48万元

供应商在投标报价时，不得超过采购人公布的最高限价，超过最高限价按投标无效处理。

	19
	项目实施的地点
	新疆乌鲁木齐市迎宾北一路1341号乌鲁木齐出入境边防检查站。

	20
	评审方法
	最低评标价法

1.报价方式：一次报价。询价小组根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格审查、符合性审查，并提出成交候选人。

2.响应报价必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随服务的价格；包含投标服务、产品、运输、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	21
	其他
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本响应文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

2.关于投标保证金的退还： 

（1）未中标（成交）单位：自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内退还；

（2）中标（成交）单位：自采购合同签订之日起5个工作日内退还。中标（成交）人办理保证金退款申请时，中标（成交）人还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）；

说明：中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书后，应及时将拟定的采购合同电子版发送至采购人，并及时取得联系。

3.本项目的采购活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。

4.本项目为全流程电子化开评标，投标人须自备具备视频及语音通话功能的设备。

5.本项目不组织现场踏勘。

6.中标供应商为采购人提供的服务不得出现侵犯版权等问题，如有所造成的后果，均由中标供应商承担。

备注：如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等问题，可拨打政采云服务热线进行咨询联系。

联系人：政采云客户服务热线    联系电话：95763

	22
	低于成本价不正当竞争预防措施
	关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

5.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	23
	信用记录

使用规则
	1.查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

3.供应商存在不良信用记录的，其响应将按无效处理。

	24
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术条款评审中允许负偏离的条款数为0项。

	25
	质保期
	质保期（按国家强制性规定执行）：

防水工程：质保期不低于 5 年，自竣工验收合格之日起算；

电力电缆安装、开挖回填、路面恢复等工程/安装类：质保期不低于 2 年，自竣工验收合格之日起算；质保期内出现质量问题，供应商须免费维修、更换、返工，并承担全部损失及相关费用。

	26
	推荐成交候选供应商的数量
	 3 家

	27
	履约保证金
	不收取

	28
	资金来源

落实情况
	财政资金，已落实

	29
	本项目核心产品
	核心产品：电缆 

注：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

	30
	本项目标的物
	本项目标的物（标的名称、产品名称）共两种：电缆、防水卷材

	31
	质疑须知
	1.供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 

3.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。 

4.超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。

5.依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(三)对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

6.采购代理机构质疑函接收信息

接收部门：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

联系人：宋方方、段春丽、李世玉   联系电话：15099177725  

电子邮箱：1127728006@qq.com

地址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座5楼525室

提交方式：供应商及其委托代理人进行质疑和投诉的，可以通过现场递交、电子邮件的方式递交。

7.澄清、修改文件发出后（若有），供应商必须使用最新的澄清文件制作电子响应文件。


注：本表内容与询价文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

一、说 明

1. 适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关问题的补充通知及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本询价文件（以下简称询价文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.3询价是指采购人、政府采购代理机构通过组建询价小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行询价，供应商按照询价文件的要求提交响应文件和报价，采购人从询价小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

2. 定义

2.1“采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构 ”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“投标”是指供应商按照本项目询价公告或者邀请函规定的方式获取询价文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“ 响应文件 ”是指：供应商根据本询价文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指询价文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带星标的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对询价文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对询价文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、 电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价 ”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价 ”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3. 供应商必须具备的基本条件
3.1符合询价文件“第一章 询价公告”所规定的供应商资格要求。

3.2 联合体

3.2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与询价。

3.2.2采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合询价文件规定的特定条件。

3.2.3联合体各方之间必须签订联合体协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合协议。

3.2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.2.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.2.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4. 询价费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给询价造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

6.1资格响应文件（详见第六章资格响应文件组成）

6.2价格响应文件（详见第六章价格响应文件组成）

6.3商务技术响应文件（详见第六章商务技术响应文件组成）

7. 响应文件的编制

7.1响应文件的编制

响应文件应按照“政采云电子投标客户端”以及文件要求进行制作编制，保证目录清晰、内容完整；

2）响应文件各类证件须与供应商注册登记资料相一致；

3）供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。 

4）询价文件以及响应文件具有法律效力，与其他形式电子招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与询价文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

5）为了保证电子响应文件的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

8. 计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量位。

9. 投标保证金

9.1本项目保证金收取详见供应商须知前附表，保证金应在有效期内有效。

9.2对于未能按要求提交保证金的，将视为未响应询价文件的要求，其响应文件无效。

9.3递交电子响应文件时，供应商应在响应文件中附有保证金缴纳凭证。

9.4未成交的供应商，其保证金在成交公告公布后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原额原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原额原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

9.5成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同，并将合同副本报采购代理机构备案后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原额原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

9.6有下列情形之一的，保证金将被没收： 

1） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在提交响应文件中提供虚假材料的；

3）因不可抗力或询价文件、询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）采购文件规定的其他情形。

10. 询价的有效期

10.1有效期详见供应商须知前附表。供应商询价有效期不足的将被视为无效响应。

10.2特殊情况下，在原询价有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求供应商延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其保证金将不会被没收，但其在原有效期期满后将不再有效。同意延长有效期的供应商将会被要求相应地延长其保证金的有效期。在这种情况下，本须知第9（条）有关保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

三、报价要求

11.报价

11.1 投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

11.3 投标人只允许有一个方案、一个报价。

11.4 投标人应按“采购要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：货物本身价格、运输费用、验货费用、损耗、技术指导、税金费用及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

11.5 投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

11.6 投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

11.7 投标报价应由法定代表人或授权委托人签署。

11.8 投标人投标总报价不得高于本次招标设置的最高限价否则将作为无效投标处理。

11.9 如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

11.10 总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

11.11 总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

11.12 投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

11.13 投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

四、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数

12.1本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）上传到指定位置。

响应文件的密封和标记

13.1电子响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受， 采购代理机构不予受理。

13.2本项目采用不见面开标，供应商应通过政采云电子投标客户端严格按询价文件要求制作响应文件，在响应文件递交截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的电子响应文件（加密和解密必须使用同一把数字证书）的上传。供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行撤销、修改并重新上传，但以响应文件递交截止时间前最后一次完成上传的响应文件为有效响应文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

14. 响应文件的递交

14.1电子响应文件的提交。供应商应在询价文件规定的时间前，将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购代理机构不予受理。

14.2本项目采用不见面开标，投标人应当在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子投标文件，逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。
15. 迟交的响应文件

15.1采购代理机构将拒绝在规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。由于对网上操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应文件递交截止时间之前上传响应文件的，不负任何责任。建议于响应文件递交截止时间前1个工作日完成响应文件的制作与上传。

五、确定成交供应商办法
14. 成立询价小组

14.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成（超过询价数额标准的货物或者服务采购项目，由5人以上单数组成），其中评审专家的人数不少于询价小组成员总数的2/3。专家成员依法从相应专家库中随机抽取，采购人代表不得担任询价小组组长，不得以评审专家身份参加采购项目的评审。

15. 响应文件的评审

15.1询价小组对供应商递交的响应文件进行资格和符合性检查，以确定其供应商是否具备参加报价的资格。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.2询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。 由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

15.3参加询价的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。询价小组在询价评审时不得改变询价文件所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同本等事项，按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

15.4响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应询价文件要求的无效文件：

1）未按照询价文件规定缴纳保证金的；

2）未按照询价文件规定上传响应文件的；

3）不具备询价文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

15.5响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次报价的资格。

16.成交原则

16.1询价小组对资格性和符合性审查均合格的供应商按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商；采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；采购人也可事先授权询价小组直接确定成交供应商。

16.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

16.3成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上 发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

六、签订合同

20.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订供货服务合同。

20.2合同签订后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报采购代理机构备案。

20.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，政府采购监管部门将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

七、公告、质疑

21.1采购代理机构将在政府采购监管部门指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等询价程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

21.2如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、电话等；

②质疑人法人签章和单位公章；

③具体的质疑事项及事实依据；

④明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

⑤以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

⑥提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

21.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

21.4质疑供应商对采购人或采购代理机构答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

21.5供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

八、项目验收

22.1项目实施完毕，采购人和采购代理机构组织对供应商履约的验收。

22.2验收标准：询价文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

22.3政府采购项目验收联系电话：见供应商须知前附表。

九、适用法律

23. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章 采购要求
中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目（询价采购）需求参数

项目预算：30.48 万元（最高限价 30.48 万元）

报价方式：报总价，包含所有材料、安装、调试、运输、垃圾清运、税费等一切费用，采购人不追加任何费用。
一、采购内容及技术要求

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	技术要求

	1
	1号宿舍楼电缆
	ZC-YJV-0.6/1KV 4×120
	米
	235
	含电缆采购、敷设、安装、调试；1. 室外开挖约 25m 电缆沟，沥青路面切缝、破除、渣土外运2. 敷设 2 根 Φ160 CPVC 国标电力管3. 分层回填夯实，恢复 15cm 水泥稳定碎石基层 + 5cm AC-13 沥青面层4. 室内敷设桥架约 25 米，规范布线5. 进楼处新建电缆检修井 1 座，尺寸不小于600×600×800mm。

	2
	综合楼消防电缆
	ZC-YJV-0.6/1KV 4×95
	米
	225
	含电缆采购、敷设、安装、调试；室外沿现有桥架和地下电力管规范布线。

	3
	洗车房楼顶防水
	SBSⅡ型弹性体改性沥青防水卷材4mm防水卷材
	㎡
	650
	1、4mm防水卷材， 650㎡；2. 含原防水层拆除、垃圾清运、水泥砂浆找平；3. 双层热熔铺贴，女儿墙内侧修复抹灰、阴阳角做 R≥50mm 圆弧；4. 屋面尺寸：长 38.7m× 宽 13m，女儿墙高 0.5m、厚 0.5m；5. 符合国家及行业规范。

	4
	洗车房楼顶防水
	SBSⅡ型弹性体改性沥青防水卷材3mm 防水卷材
	㎡
	650
	1、3mm 防水卷材， 650㎡；2、含原防水层拆除、垃圾清运、水泥砂浆找平；3. 双层热熔铺贴，女儿墙内侧修复抹灰、阴阳角做 R≥50mm 圆弧；4、屋面尺寸：长 38.7m× 宽 13m，女儿墙高 0.5m、厚 0.5m；5. 符合国家及行业规范。


二、商务要求

1报价要求：供应商须自行测算，据实测算开挖回填、防水、电缆铺设安装等内容，报价包含材料、辅材、安装、调试、运输、垃圾清运、人工、措施费、税费等所有费用，采购人不追加任何费用、不承担增量价款，一切风险与费用由供应商承担。

2.质量要求：本项目所需货物、材料等必须符合国家标准。供应商在该项目成交后必须提供所有设备、材料的检测报告。

3.本项目电力电缆安装、调试工作须由具备相关资格证书的人员完成（提供人员资格证书）。电力电缆安装、调试工作，防水及路面恢复等符合国家现行规范、标准及乌鲁木齐市相关规定。

4.质保期（按国家强制性规定执行）：
防水工程：质保期不低于 5 年，自竣工验收合格之日起算；

电力电缆安装、开挖回填、路面恢复等工程 / 安装类：质保期不低于 2 年，自竣工验收合格之日起算；质保期内出现质量问题，供应商须免费维修、更换、返工，并承担全部损失及相关费用。

5.供货周期：工期自合同签订之日起20日历天内完成全部供货、安装、调试并验收合格。

6.付款方式：供货完成并完成相应安装并验收合格，供应商提供全额发票后，一次性支付合同全款。
第四章  评审方法
采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

一、评审步骤及原则

1.评审过程

询价小组对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评审、技术评审和价格评审。

询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.确立成交供应商的原则

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

二、评标标准

（一）评分细则

	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	资

格

性

检

查
	具有独立承担民事责任的能力
	提供合法有效的营业执照
	
	

	
	具有健全的财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的财务审计报告或银行提供的资信证明）；
	
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函
	
	

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章
	
	

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	提供信用信誉承诺函
	
	

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购 ，须提供中小企业声明函
	
	

	
	其他资格要求
	（1）信誉要求：供应商未被列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 失 信 被 执 行 人 、 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 和 “ 中 国 政 府 采 购 ” 网 站 （www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；《提供查询截图》

（2）其他说明：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单 位，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购 项目的其他采购活动。《提供承诺函，格式自拟》
	
	

	符合性审查
	授权委托书
	响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明
	
	

	
	盖章或签字
	响应文件上法定代表人或其授权代理人的盖章或签字、供应商的单位章齐全符合响应文件规定
	
	

	
	投标有效期
	投标有效期是否符合询价文件的要求。
	
	

	
	合同履约期限
	合同履约期限是否符合询价文件的要求。
	
	

	
	报价唯一
	只有一个有效报价且未超过政府采购最高限价金额
	
	

	
	商务要求
	响应文件未附有采购人不能接受或不符合招标文件的商务要求
	
	

	
	技术要求
	响应文件未附有采购人不能接受或不符合招标文件的技术要求
	
	

	
	其他要求
	响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合响应文件的其他要求
	
	

	
	投标保证金
	是否满足询价文件要求（提供保证金缴纳凭证）。
	
	

	
	低于成本价不正当竞争预防措施
	评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
	
	

	注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。


第五章  合同格式及合同条款
具体合同条款以最终签订为准

 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目                
合同编号：                             

甲    方：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

(1)采购项目名称：中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站零星维修材料采购安装项目

       采购项目编号：XJYHZB2026-122
项目内容：电缆采购及敷设安装、洗车房楼顶防水材料采购及安装等。     

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                   
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （3）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（4）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

 （5）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：  供货完成并完成相应安装并验收合格，供应商提供全额发票后，一次性支付合同全款。                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：乌鲁木齐出入境边防检查站
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    （4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	乌鲁木齐市新市区迎宾北一路1341号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	0991-3779046
	联系电话
	

	通信地址
	乌鲁木齐市新市区迎宾北一路1341号
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不允许

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	无

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	签订合同、合同备案、供货、验收、支付货款

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	乌鲁木齐市新市区迎宾北一路1341号，乌鲁木齐市出入境边防检查站

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节

第7.3款
	保险要求
	无

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	质保期（按国家强制性规定执行）：
防水工程：质保期不低于 5 年，自竣工验收合格之日起算；

电力电缆安装、开挖回填、路面恢复等工程 / 安装类：质保期不低于 2 年，自竣工验收合格之日起算；质保期内出现质量问题，供应商须免费维修、更换、返工，并承担全部损失及相关费用。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	供货完成并完成相应安装并验收合格，供应商提供全额发票后，一次性支付合同全款。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	无

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，乙方每逾期一日交货，应按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向 乌鲁木齐市   人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六章  响应文件格式

                         （项目名称）

                                        （项目编号）

响应文件

供应商名称（电子公章）：                  

联 系 人：                                
联系电话：                                

目   录

一、资格响应文件

1.营业执照………………………………………………………………………（页码）

2.投标保证金……………………………………………………………………（页码）

3.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件……………（页码）
4.其他资格要求…………………………………………………………………（页码）
5.中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

6.关于符合本国产品标准的声明函……………………………………………（页码）
二、价格响应文件

1.报价一览表……………………………………………………………………（页码）

2.分项报价明细表………………………………………………………………（页码）
三、商务技术响应文件

1.不参与围标串标承诺书………………………………………………………（页码）
2.法定授权人委托书……………………………………………………………（页码）

3.供应商基本情况表……………………………………………………………（页码）
4.商务偏离表……………………………………………………………………（页码）
5.项目负责人简历表……………………………………………………………（页码）
6.技术条款偏离表………………………………………………………………（页码）
7.售后服务方案…………………………………………………………………（页码）
8、技术方案……………………………………………………………………（页码）
9.供应商认为有必要提供的声明及文件资料…………………………………（页码）

一、资格响应文件
1.营业执照

附：营业执照

2、投标保证金
说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件。
3.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

3.1具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的财务审计报告或银行提供的资信证明）；）

附：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的财务审计报告或银行提供的资信证明）；。

3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函）
致：      （采购人名称） 
在            项目名称、项目编号，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理并依法承担相应法律责任。

供应商名称（电子公章）：                          

        法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                                 

    日     期：        年      月      日
3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动前近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）
附：企业近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金缴纳凭证

3.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）

无重大违法记录声明书

致：            （采购人）
我公司参与               （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。  

供应商名称（电子公章）：                         

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：         
日    期：         年       月     日

3.5法律、行政法规规定的其他条件。

信用信誉承诺函

致：      （采购人名称） 
在            项目名称、项目编号，我公司承诺，在“信用中国”网站未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、在中国政府采购网中未被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理并依法承担相应法律责任。

供应商名称（电子公章）：                                             

    日     期：        年      月      日
4.其他资格要求

（1）信誉要求：供应商未被列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 失 信 被 执 行 人 、 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 和 “ 中 国 政 府 采 购 ” 网 站 （www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）其他说明：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单 位，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购 项目的其他采购活动。

5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：

附：
中小微企业划型标准

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 

注：1、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

2.上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

监狱企业证明
（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供供应商名称（电子公章）：                         

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       

日期：         年      月     日

残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子公章）：                         

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       

日期：         年      月     日

6.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

说明：相关政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

本公司(单位)郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，具体情况如下:

本公司为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例为        %.

本公司(单位)对上述内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):                  

日期：        年     月    

二、价格响应文件
1.开标一览表
	总价（元）
	小写：                                    

大写：                                                        

	质保期
	

	合同履行期限
	

	备注
	


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。
    2.任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3.此报价包含本项目所涉及的全部内容。

供应商名称（电子公章）：                              

供应商法定代表人（签字或盖章）：                 

日期：      年   月    日

2.分项报价表
	序号
	项目
	标的物
	数量
	单位
	产地
	品牌型号
	生产厂家（产品制造商）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	1号宿舍楼电缆
	电缆
	235
	米
	
	
	
	
	

	2
	综合楼消防电缆
	电缆
	225
	米
	
	
	
	
	

	3
	洗车房楼顶防水
	防水卷材
	650
	㎡
	
	
	
	
	

	4
	洗车房楼顶防水
	防水卷材
	650
	㎡
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试等
	1
	项
	/
	/
	/
	/
	

	总价（元）：              


说明： 1、供应商必须填写分项报价表，否则将导致投标被拒绝。

 2.供应商可根据自身需求自行加减行数。

供应商名称（电子公章）：                              

供应商法定代表人（签字或盖章）：                 

日期：      年   月    日

四、商务技术响应文件

1.不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                      的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
供应商名称（电子公章）：                   

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              
      日  期：      年        月     日

2.法定授权人委托书

法定授权人委托书

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的           （投标人名称）的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                     

（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织             

（项目名称）项目（项目编号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权代理人无转委托权。特此授权。

　　

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

供应商名称（电子公章）：                   

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              
      日  期：      年        月     日

附：法定代表人身份证明书
    单位名称：                                  
    单位类型：                                  
    住    所：                                  
    成立日期：          年     月     日

营业期限：                                  

姓    名：          性别：           

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

供应商名称（电子公章）：                  

日   期：         年       月       日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权代理人，且必须为投标人在职员工。

2.投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。

3.供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	营业执照

注册号
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术

职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术

职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	企业关联情况
	1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称：

	
	□无；   □有：

	
	2.与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： 

	
	□无；   □有：

	
	备注：1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。


4.商务偏离表
	序号
	名称
	商务指标要求
	承诺是否符合（填写“是”或“否”）
	是否需要证明材料
	提供证明材料在投标文件中页码

	1
	报价要求
	本项目实行总价包干。供应商须自行测算，据实测算开挖回填、防水、电缆铺设安装等内容，报价包含材料、辅材、安装、调试、运输、垃圾清运、人工、措施费、税费等所有费用，采购人不追加任何费用、不办理签证、不承担增量价款，一切风险与费用由供应商承担。
	
	否
	/

	2
	质量要求
	本项目所需货物、材料等必须符合国家标准。供应商在该项目成交后必须提供所有设备、材料的检测报告。
	
	否
	/

	3
	相关要求
	本项目电力电缆安装、调试工作须由具备相关资格证书的人员完成（提供人员资格证书）。电力电缆安装、调试工作，防水及路面恢复等符合国家现行规范、标准及乌鲁木齐市相关规定。
	
	是
	人员资格证书在响应文件中第  页至第  页

	4
	供货周期
	自合同签订之日起20日历天内完成全部供货、安装、调试并验收合格。 
	
	否
	/

	5
	质保期
	质保期（按国家强制性规定执行）：

防水工程：质保期不低于 5 年，自竣工验收合格之日起算；

电力电缆安装、开挖回填、路面恢复等工程 / 安装类：质保期不低于 2 年，自竣工验收合格之日起算；质保期内出现质量问题，供应商须免费维修、更换、返工，并承担全部损失及相关费用。
	
	否
	/

	6
	项目实施的地点
	新疆乌鲁木齐市迎宾北一路1341号乌鲁木齐出入境边防检查站。
	
	否
	/

	7
	投标有效期
	自首次递交响应文件截止时间起计算90个日历日
	
	否
	/

	8
	付款方式
	供货完成并完成相应安装并验收合格，供应商提供全额发票后，一次性支付合同全款。
	
	否
	/


供应商名称（盖章）：
供应商法定代表人（签字或盖章）：
日期：年 月 日

5.项目负责人简历表

简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	证书
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目

负责年限
	

	已完成的类似项目情况

	项目名称
	合同内容
	服务期限
	签约合同

金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	目前正在服务项目情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供项目负责人人员身份证、社保（由本单位缴纳得的近半年任意一个月的社保）等相关资料。

6、技术条款偏离表
技术条款偏离表
	序号
	名称
	技术服务指标要求
	偏离（正偏离/负偏离/无偏离）
	备注

	1
	1号宿舍楼电缆
	规格型号：ZC-YJV-0.6/1KV 4×120

技术要求：含电缆采购、敷设、安装、调试；1.室外开挖约 25m 电缆沟，沥青路面切缝、破除、渣土外运2. 敷设 2 根 Φ160 CPVC 国标电力管3. 分层回填夯实，恢复 15cm 水泥稳定碎石基层 + 5cm AC-13 沥青面层4. 室内敷设桥架约 25 米，规范布线5. 进楼处新建电缆检修井 1 座，尺寸不小于600×600×800mm。

数量：235米
	
	

	2
	综合楼消防电缆
	规格型号：ZC-YJV-0.6/1KV 4×95

技术要求:含电缆采购、敷设、安装、调试；室外沿现有桥架和地下电力管规范布线。

数量：225米
	
	

	3
	洗车房楼顶防水
	SBSⅡ型弹性体改性沥青防水卷材4mm防水卷材：

1、4mm防水卷材， 650㎡；2. 含原防水层拆除、垃圾清运、水泥砂浆找平；3. 双层热熔铺贴，女儿墙内侧修复抹灰、阴阳角做 R≥50mm 圆弧；4. 屋面尺寸：长 38.7m× 宽 13m，女儿墙高 0.5m、厚 0.5m；5. 符合国家及行业规范。
	
	

	4
	洗车房楼顶防水
	SBSⅡ型弹性体改性沥青防水卷材3mm 防水卷材：

1、3mm 防水卷材， 650㎡；2、含原防水层拆除、垃圾清运、水泥砂浆找平；3. 双层热熔铺贴，女儿墙内侧修复抹灰、阴阳角做 R≥50mm 圆弧；4、屋面尺寸：长 38.7m× 宽 13m，女儿墙高 0.5m、厚 0.5m；5. 符合国家及行业规范。
	
	


注：1.供应商须对“第三章采购要求”条款逐条列明是否响应，所有参数均不允许负偏离，如有偏离按无效投标认定。2.偏离处填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如填写“正偏离”或“负偏离”须在备注中说明相关偏离内容。
供应商名称（盖章）：
供应商法定代表人（签字或盖章）：
日期：年 月 日

7.售后服务方案

根据项目情况供应商自行编制。

8、技术方案（如有）

由各供应商根据项目需求要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：
1、技术文件目录（ 目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；
2.货物、服务介绍、项目供货方案；
注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。
9.供应商认为有必要提供的声明及文件资料（如有）
供应商认为有利于其投标的其他材料（人员资格证书等）。

� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






