## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：地委配电室加固维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电力
1.2 | 新装
1.3 | 拆除
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电力
1 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 进线柜KYN28 3.原有配电柜利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 2
2 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 出线柜KYN28 3.原有配电柜利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 2
3 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 电容器柜(PT)KYN28 3.原有配电柜利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 1
4 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1、名称:高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 电源控制柜 3.原有配电柜利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 1
5 | 030401002002 | 干式变压器 | 1、名称:干式电力变压器 2、型号规格:SCB10-800kVA/10 3、其它:含低压出线母排桥架 (电缆出线) 4.原有变压器利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 2
6 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:低压配电柜 2、型号规格:低压进线柜GGD |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.原有配电柜利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。
7 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:低压配电柜 2、型号规格:低压电容柜 3.原有配电柜利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 2
8 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:低压配电柜 2、型号规格:低压联络柜 3.原有变压器利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 1
9 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:直流屏 2.原有变压器利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 2
10 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:低压联络柜 2.原有配电柜利旧，底座 / 支架安装；箱体就位固定；内部线路整理、接驳接线；接地复原；系统调试、通电试运行。 |  | 台 | 1
11 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:10kV电力变压器 系统调试 高压侧配置断路 器 |  | 系统 | 1
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电系统调试 |  | 系统 | 1
13 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称:接地装置系统调 试 2、接地网:角铁、扁铁， 加工预埋 |  | 系统 | 1
14 | 030408001031 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:YJV-0.6/1kV-3×185+1 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
×95阻燃铜芯铠装电缆线)
15 | 030408001032 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:YJV-0.6/1kV-3×120+1×70阻燃铜芯铠装电缆线) |  | m | 100
16 | 030408001033 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:YJV-0.6/1kV-3×50+1×25阻燃铜芯铠装电缆线) |  | m | 200
17 | 030408001034 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格: YJV-0.6/1kV-3×95+1×50阻燃铜芯铠装电缆线 |  | m | 50
18 | 030408001035 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:YJV-0.6/1kV-3×35+1×16阻燃铜芯铠装电缆线) |  | m | 50
19 | 030408001036 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:YJV3*240+1阻燃铜芯铠装电缆线) |  | m | 100
20 | 030408001037 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:YJV-0.6/1kV-3×150+1×95阻燃铜芯铠装电缆线) |  | m | 50
21 | 030408001038 | 电力电缆 | 1、名称::低压出线柜出线 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:YJV-0.6/1kV-4×240阻燃铜芯铠装电缆线) |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称::10kV高压电缆（主电缆） 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:ZR-YJV22-3*120阻燃铜芯铠装电缆 线) |  | m | 400
23 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:YJY-22-4*50 3.原有电缆拆除检测、整理利旧，重新敷设、接线及重做电缆头 |  | m | 200
24 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:YJY-22-4*185 3.原有电缆拆除检测、整理利旧，重新敷设、接线及重做电缆头 |  | m | 50
25 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:1、规格:低压电力电缆YJV-22*4*120 3.3.原有电缆拆除检测、整理利旧，重新敷设、接线及重做电缆头 |  | m | 100
26 | 030408001020 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:YJV-22-4*95 3.原有电缆拆除检测、整理利旧，重新敷设、接线及重做电缆头 |  | m | 50
27 | 030408001021 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:YJV-22-4*240 3.原有电缆拆除检测、整理利旧，重新敷设、接线及重做电缆头 |  | m | 303
28 | 030408001022 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:YJV-22-4*150 3.原有电缆拆除检测、整理利旧，重新敷设、接线及重做电缆头 |  | m | 50.5
29 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:YJY-22*4*35 3.原有电缆拆除检测、整理利旧，重新敷设、接线及重做电缆头 |  | m | 160
30 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:10KV电缆头 2、型号:户外，冷缩式，4*240电缆用 |  | 个 | 4
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:护腕，冷缩式 3.规格:240mm2以下 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 040804005001 | 带形母线 | 1、母线型号、规格:铜排 60*6 2、每相片数:3 |  | m | 15.9
33 | 040804005003 | 带形母线 | 1、母线型号、规格:铜排 100*6 2、每相片数:3 |  | m | 35
34 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管PE 3.规格:DN160 |  | m | 340
35 | 010501006001 | 设备基础 | 1、名称:箱变基础 2、基础混凝土强度等级:C25 3.尺寸4*5*1 |  | m3 | 20
36 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.母线类型：密集绝缘型 2.额定电流：1600A 3.极数：4P/5P 4.电压等级：0.4kV 5.防护等级：IP54/IP65 |  | m | 15.5
37 | 03B001 | 基础槽钢 | 1.名称:基础槽钢 2.型号规格:100*10 |  | m | 186
38 | 010501006002 | 设备基础 | 1.变压器基础c30混凝土 5m*3m*0.5m， 3.防水：20厚防水砂浆 4.防腐：刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 5.垫层：C20混凝土，规格：5.2*3.2*0.1m |  | m3 | 7.5
39 | 010501006003 | 设备基础 | 1.配电柜基础c30混凝土 2.5m宽*9m长*0.5m高， 3.防水：20厚防水砂浆 3.防腐：刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 5.垫层：C20混凝土，规格：2.7*9.2*0.1m |  | m3 | 11.25
40 | 010501006004 | 设备基础 | 1.配电柜基础c30混凝土 2.5m宽*7m长*0.5m高， 3.防水：20厚防水砂浆 3.防腐：刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 |  | m3 | 8.75
41 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、井名称:电缆检查井，C30混凝土井体 2.规格2000mm*2000mm*1800mm 3.垫层2500mm*2500mm*100mm厚 3.井口采用铸铁井盖（承重D400） |  | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 03B002 | 设备运输存放 | 1.设备运输存放 2，运距5公里 |  | 项 | 1
43 | 03B003 | 租用箱式变压器 | 1.租用箱式变压器(临时用电） 2.包含安装，调试，运输，及拆除 |  | 台 | 1
44 | 040204008002 | 电缆沟 | 1.名称:I型电缆沟 2.净尺寸:1000*1200 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C35混凝土 4.盖板品种、规格:钢筋混凝土 5.参考图集:24J331-地沟(3-1/3-2页)-参R1015-1 盖板(5-6页)GB10-2 6.其他:包含防腐、混凝土模板其余内容详见相关资料 |  | m | 170
45 | 030416001001 | 高低压变配电系统 | 1.800KV变压系统调试 2.调试内容：一次绝缘 / 特性试验、二次保护 / 监控调试、整组联调、冲击合闸、空载 / 带负荷试运行 |  | kVA | 2
46 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称送配电装置系统调试 2.调试内容：系统回路检查、绝缘测试、耐压试验、保护装置整定、联动调试、空载及负荷试运行调试 3.调试范围：配电箱、配电柜、线路回路、接地系统配套调试 4.要求：按规范完成全套系统调试，出具合格调试记录 |  | 系统 | 1
分部小计
新装
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:50mm |  | m | 65
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 690
3 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其他:其余内容详见施工图纸及相关资料 |  | m | 763
4 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 |  | m | 460
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.其他:其余内容详见施工图纸及相关资料
5 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY22-5*16 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 73
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 47
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:86型，PC阻燃开关 3.规格:AC250V-10A 4.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 4
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装,距门边0.2m 4.其他:其余内容详见施工图纸及相关资料 |  | 个 | 7
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 2.材质:86型PC阻燃 3.规格:AC250V-16A 4.安装方式:暗装据地0.4m |  | 个 | 36
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防爆灯 2.型号:24W,符合照明标准 |  | 套 | 18
11 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V,LED光源 3.安装方式:吸顶式安装 |  | 套 | 35
12 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:N-BLJC-1LREⅡ1WZDC不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm，中型标志灯，色温不低于2700K,LED光源,DC36V 3.安装部位:门上方0.2米处壁挂式安装 |  | 套 | 9
13 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万白光全彩球机 |  | 台 | 4
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.1.名称:双胶线缆 2.规格:UTP6-4×(2×0.5) |  | m | 198
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号RVS 3.规格:1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 198
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.其他:其余内容详见施工图纸及相关资料
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:成品暗装电箱400*500*140 3.规格:电井内底边距地1.5m嵌墙暗装,参考尺寸(宽X高X深):500X400X150(双开门) |  | 台 | 4
分部小计
拆除
1 | 01B001 | 拆除电气电线 | 1.拆除电气电线（含开关插座）包含清运 |  | m2 | 305
2 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 1、名称:拆除高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 进线柜KYN28 |  | 台 | 2
3 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 1、名称:拆除高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 出线柜KYN28 |  | 台 | 2
4 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | 1、名称:拆除高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 电容器柜(PT)KYN28 |  | 台 | 1
5 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | 1、名称:拆除高压配电柜 2、型号规格:10kV高压成套配电柜 电源控制柜，型号按现场既有设备为准 |  | 台 | 1
6 | 030401002003 | 干式变压器 | 1、名称:拆除干式电力变压器 2、型号规格:SCB10-800kVA/10 3、其它:含低压出线母排桥架 (电缆出线) |  | 台 | 2
7 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:拆除低压配电柜 2、型号规格:型号按现场既有设备为准 |  | 台 | 6
8 | 030404004008 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:拆除低压配电柜 2、型号规格:型号按现场既有设备为准 |  | 台 | 2
9 | 030404004009 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:拆除低压配电柜 2、型号规格:低压联络柜 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404004010 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:拆除直流屏 2.型号按现场既有设备为准 |  | 台 | 2
11 | 030404004011 | 低压开关柜(屏） | 1、名称:拆除低压联络柜 2.型号按现场既有设备为准 |  | 台 | 1
12 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.拆除柜式砌体灭火装置 2.型号按现场既有设备为准 |  | 套 | 3
13 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:吸顶灯 |  | 套 | 15
14 | 01B003 | 拆除电机 | 1.拆除电机 2.功率4KW 电压380v |  | 台 | 5
15 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.拆除球形监控 |  | 台 | 4
16 | 030408001023 | 电力电缆 | 1、名称::拆除10kV高压电缆（主电缆） 2、电缆敷设形式:电缆沟排管敷设 3、型号规格:ZR-YJV22-3*120阻燃铜芯铠装电缆线) |  | m | 400
17 | 030408001024 | 电力电缆 | 1、规格:低压电力电缆 2、名称型号:YJY-22 4×50 |  | m | 200
18 | 030408001025 | 电力电缆 | 1、规格:拆除低压电力电缆 2、名称型号:YJY-22 4×185 |  | m | 50
19 | 030408001026 | 电力电缆 | 1、规格:拆除低压电力电缆 2、名称型号:YJV-22 4×120 |  | m | 100
20 | 030408001027 | 电力电缆 | 1、规格:拆除低压电力电缆 2、名称型号:YJV-22 4×95 |  | m | 50
21 | 030408001028 | 电力电缆 | 1、规格:拆除低压电力电缆 2、名称型号:YJY-22 4×240 |  | m | 303
22 | 030408001029 | 电力电缆 | 1、规格:拆除低压电力电缆 2、名称型号:YJV-22 4×150 |  | m | 50.5
23 | 030408001030 | 电力电缆 | 1、规格:拆除低压电力电缆 2、名称型号:YJY-22 4×35 |  | m | 160
24 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、拆除名称:10KV电缆头 2、型号:户外，冷缩式， 3*185电缆用 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 040804005002 | 带形母线 | 1、拆除母线型号、规格:铜排60*6 2、每相片数:3 |  | m | 15.9
26 | 040804005004 | 带形母线 | 1、拆除母线型号、规格:铜排100*6 2、每相片数:3 |  | m | 35
27 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:拆除电缆保护管 2.材质:塑料管PE 3.规格:DN160 |  | m | 340
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：地委配电室加固维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13