浙师大附中校园生活区雨污分流改造项目

控制价编制说明

# 一、工程概况

1、工程名称：浙师大附中校园生活区雨污分流改造项目；

2、建设单位：浙江师范大学附属中学；

3、建设地点：浙江师范大学附属中学；

4、设计单位：上海开艺设计集团有限公司；

5、工程规模：工程内容包括设计图纸范围内的新建雨污管道及检查井、原有构筑物拆除、拆除恢复路面、拆除绿化带（其中绿化恢复不在本次预算范围内）及新建消防管道等工程。

二、编制范围

1、室外附属部分：室外给排水、道路、绿化及消防管道计入本次招标范围；

具体以招标文件、招标工程量清单为准。

# 三、编制依据

1、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

6、《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）；

7、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

8、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

9、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

10、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

11、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

12、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

13、浙建建函[2025]320号《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》；

14、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释；

15、建设单位提供的施工图及相关设计回复意见等；

16、其它浙江省、金华市相关造价文件。

四、费率说明

本工程计税方法选用一般计税法计价

（一）市政工程（道路、排水）：

企业管理费按道路、排水工程中值17.04%计取，利润按中值9.99%计取，安全文明施工基本费按市区工程中值10.38%计取，规费按9.38%计取（其中规费按照2018定额规定的规费费率的18.75*50%计算）；税金按9%计取；

（二）安装工程（消防给水）：

企业管理费按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值21.72%计取；利润按中值10.4%计取；安全文明施工基本费按市区中值8.88%计取；规费按中值15.32%计取（其中规费按照2018定额规定的规费费率的30.63*50%计算）；税金按9%计取；

（三）人工单价取定：

人工单价按一类工136元/工日、二类工149元/工日、三类工172元/工日计取；

（四）材料价格：

参照2026年3月份《金华造价信息》、《浙江造价信息》，信息价中没有的材料参照市场价，材料均为除税价。

- 其它需要说明的问题：

- （一）排水工程

- 1、经设计、业主明确,HDPE管为HDPE高密度聚乙烯缠绕增强管B型(克拉管)；

- 2、经设计、业主明确，房子连接室外的接户管按DN110PVC出户管长度，10cm厚机制砂垫层；

- 3、经设计、业主明确，管道按5m长DN300管道方包考虑，方包做法为垫层采用100厚C15混凝土垫层，200厚C25混凝土方包；

- 4、经设计、业主明确，绿化区域拆除后恢复不在本次预算范围内，原有乔木移植至业主指定位置；

- 5、经设计、业主明确，检查井使用钢筋混凝土现浇检查井，不做交汇井；

- 6、经设计、业主明确，管道垫层均按100厚垫层；

- 7、经设计、业主明确，井筒按200厚C30现浇砼考虑，钢筋布置同井室；

- 8、经设计、业主明确，检查井内外抹20厚M10防水砂浆；

- 9、经设计、业主明确，雨水口深度按设计路面至管底0.6m，落底0.3m；

- 10、经设计、业主明确，教师办公楼管道不在本次预算范围；

- 11、经设计、业主明确，余土外运按8km；

- 12、经设计、业主明确，流槽采用用C15混凝土浇筑；

- 13、经设计、业主明确，600*600检查井盖板厚度为120mm；

- 14、经设计、业主明确，现场石方全部外运，现场原土平衡利用，其中回填土方不够按外借土运距8km计入，种植土全部按外借考虑；

- 15、经设计、业主明确，出户管深度按覆土0.7m考虑；

- 16、经设计、业主明确，土方放坡按管道1：0.33，化粪池、隔油池和跌水井放坡1：0.5；

- 17、经设计、业主明确，种植土单独堆放，绿化带其余土方回填至种植土底标高后种植土回填至路面；

- 18、经设计、业主明确，人行道井盖做法和车行道相同；

- 19、经设计、业主明确，化粪池、隔油池井盖按D400球墨铸铁重型井盖；

- 20、经设计、业主明确，原有乔木按15棵胸径16乔木起挖，栽植和养护2年均考虑；

- 21、经设计、业主明确，因设计路面标高图纸标注过少，管道埋深暂按方井设计路面至管内底标高；高度按1.2m，雨水圆井设计路面至管内底标高高度按1.7m，污水圆井设计路面至管内；底标高高度按1.8m，跌水井设计路面至底板上表面高度按4.45m；

- 22、经设计、业主明确，由于现场无地勘报告，无法辨别土石结合设计及业主意见土石暂按5:5计入；

- 23、经设计、业主明确，根据现场并结合设计意见中粗砂利用按计算总量的20%利旧；

- 24、经设计、业主明确，按设计提供拆除路面总量的10%计算有筋路面，其余面积均按无筋路面计入，废渣按全部装车外运考虑，不考虑残值回收；

- 25、经设计、业主明确，根据现场并结合设计意见中粗砂利用按计算总量的20%利旧；

- 26、经设计、业主明确，化粪池、隔油池等拆除工程量按510m3，钢筋混凝土结构：拆除砖石结构为4:6，工程统一计入区块一部分，废渣按全部装车外运考虑，不考虑残值回收；

- 27、经设计、业主明确，厨房拆除恢复做法按10mm厚800*800防滑地砖，30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，20cm厚C15现浇混凝土基础，割缝，养护，30cm厚3：7灰土垫层，面积按10m2计入；

- 28、经设计、业主明确，道路做法按10cm碎石+20cm混凝土，道路碎石按20%利旧，废渣按全部装车外运考虑，考虑残值回收；

- 29、经设计、业主明确，现场施工围挡按水马围挡120m，钢制围挡450m考虑；

- 30、经设计、业主明确，增加100平方沥青路面做法按：4cm厚AC-13C细粒式沥青砼+乳化沥青粘层，用量值0.5L/m2+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼+乳化沥青透层，用量值1.1L/m2+15cm厚5%水泥稳定碎石上基层+15cm厚5%水泥稳定碎石下基层；

- 31、本项目苗木移植统一计入区块一部分；

- 32、经设计、业主明确，原有管道拆除按混凝土管计入；

- 33、本项目机械进出场费及施工排水降水费统一计入区块一部分措施项目费；

- 34、消防路面、绿化拆除计入区块一部分。

六、暂列金额（除税价）

1、本工程暂列金额按壹拾伍万元整（小写：150000元整）计取（计入区块一其他项目费）。

- 七、材料品牌:

- 钢材：沙钢、萍钢、元立、西城、中天；

- 防水材料：东方雨虹，科顺，三棵树，大禹，；

- 非金属管材：冠益、公元、联塑、中财、伟星；

- 铸铁井盖：井字、源成、华发、畅途、圣达。