# 政府采购

# 竞争性谈判文件

项 目 名 称 ：州直机关行政中心富氧站2026年维保服务项目

采购项目编号：青海华茂竞谈（服务）2026-013

采   购   人：玉树州机关事务服务中心

采购代理机构：青海华茂工程项目管理有限公司

日        期：2026年06月

目录

第一部分 谈判邀请 	01

第二部分 谈判须知 	04

第三部分 采购需求 	27

第四部分 谈判响应文件格式 	32

第五部分 项目合同书范本 	46

# 第一部分  谈判邀请

项目概况

州直机关行政中心富氧站2026年维保服务项目的潜在供应商应在政采云平台

（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年06月12日下午16:00（北京时间）

前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海华茂竞谈（服务）2026-013

项目名称：州直机关行政中心富氧站2026年维保服务项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：68.00万元

最高限价（如有）：/

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 州政府行政中心富氧 站维保服务项目 | 1 | 680000.00 | 项 | 具体详见 《谈判文件》 |  |

合同履行期限：1年，以双方签订合同之日起算。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条及政府采购法实施条例第 17 条

的规定，并提供下列材料：

<1>具有独立承担民事责任的能力；

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

<3>具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

<4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商需具备中华人民共和国特种设备生产许可证，其许可范围应包括:“安装、改造、修理”的类别；

（2）供应商需具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设

备、资金等方面具有相应的能力，并具备有效的安全生产许可证；

（3）提供近三年（2023 年 06月 01 日至今）以来的至少一项类似业绩；

（4）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违  法失信行为记录名单的，取消投标资格；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（6）为本采购项目提供整体服务、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（7）本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。

## 三、获取采购文件

时间：2026年6月9日至2026年06月11日，每天00:00至24:00

地点：线上通过政采云平台获取

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文

件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年06月12日下午16:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

## 五、开启

时间：2025年06月12日下午16:00（北京时间）

地点：政采云平台线上开启

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文

件递交截止时间前上传平台。并在响应文件递交截止时间后 30 分钟内完成解密。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云

（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助， 或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；

天谷CA  400-087-8198。

3.本公告在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》同时发布。

4.本项目为中小企业预留项目。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：玉树州机关事务服务中心

地    址：青海省玉树州

联系人：扎拉老师

联系方式：0976-8823674

## 2.采购代理机构信息

名    称：青海华茂工程项目管理有限公司

地    址：西宁市城西区西关大街130号唐府公寓A座8A层10835A室

项目联系人：谢女士

联系方式：0971-8276610

## 3.项目联系方式

项目联系人：谢女士

电     话：0971-8276610

青海华茂工程项目管理有限公司

2026 年 06 月08日

# 第二部分  谈判须知

一、说明

## 1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于前述【谈判邀请】中所叙述的采购项目。

## 2、采购人及代理机构

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判邀请】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人、邮箱见【谈判邀请】。

## 3、供应商的资格要求

3.1供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织

或者自然人。

3.2供应商应当符合【申请人的资格要求】规定的供应商资格条件。

3.3【谈判邀请】规定接受联合体形式的，供应商除应符合上述资格条件

的规定外，还应遵守以下规定：

1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当

按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商

组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

## 4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关

的全部费用。

二、谈判文件

5、谈判文件的组成

5.1谈判文件由下列文件组成：

1）谈判邀请

2）谈判须知

3）采购需求

4）谈判响应文件格式

5）政府采购项目合同书范本

5.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前

对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6、谈判文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买谈判文件，供应商自行转让或复制的 谈判文件视为无效文件；谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判

使用。

7、谈判文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小

组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机 构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面 形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提

交首次响应文件截止时间。

8、谈判文件的询问或质疑

8.1供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

8.2提出质疑的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条的相关规定，对谈判文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文 件公告期限届满之日起7个工作日内，按法律法规及其规章的规定向采购

人、采购代理机构书面提出质疑。

8.3供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的，应以书面形式提出质 疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采

购程序环节的质疑。

9、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和 国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购 非招标采购方式管理办法》等的条款，本着公开、公平、公正的原则进行

处理。

三、响应文件

10、一般要求

10.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应 文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做 出实质性的响应。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺

陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组 就有关谈判的所有来往函电均使用中文。附有外文资料的，须翻译成中文 并加盖供应商公章，若翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾，则以

中文资料为准。其准确性由供应商负责。

10.3除谈判文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须

采用国家法定计量单位。未列明时应默认为我国法定计量单位。

10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概

不接受。

10.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式进行填写。

11、报价要求

11.1供应商应当根据谈判文件“分项报价表 ”逐一报价；

11.2在首次报价表、分项报价表、最后报价表填写报价时应注意下列要求：

1）采购需求要求的产品费、检验费、运输费、手续费、包装费、安装、 调试、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部

费用。

2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

3）供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的货物/服务/工程所

应包括内容的所有价格。

11.3供应商的每次报价均不得超过采购项目预算，否则视为无效响应。采

购项目预算见【谈判邀请】。

11.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何

理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5谈判报价为总价。供应商须按要求填写谈判总报价，最后报价不得出

现两个或两个以上的报价方案。

11.6报价币种为人民币。

12、保证金

12.1响应保证金的金额：人民币：10000元（大写：壹万元整）

12.2开户名称：青海华茂工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁冷湖路支行

帐    号：6305 0138 3606 0000 0195

12.3供应商应按本文件的规定，在提交响应文件的截止时间前提交不少于 本谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。谈判保证金应当以转账、支 票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商 未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，视为非实质性响应，其响应文件

不予接受。谈判保证金所有递交方式均以到账时间为准。

12.4供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其

交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

12.4保证金的退还按以下规定办理：

1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还，但因

供应商自身原因导致无法退还的除外。

2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个作日内退还。

3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴同级财政国库：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签

订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）谈判文件规定的其他情形。

13、响应文件的组成

13.1响应文件包括下列内容：

供应商应提交相关证明材料，作为其参加谈判和成交后有能力履行合 同的证明。编写的谈判响应文件须包括以下内容（格式详见谈判文件第四

部分内容）：

## 13.1.1（一）资格审查部分

1、响应函（见附件 1）

2、法定代表人证明书（见附件 2）

3、法定代表人授权书（见附件 3）

4、供应商承诺函（见附件 4）

5、供应商诚信承诺书（见附件 5）

6、供应商资格证明文件（见附件 6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明（见附件 7）

8、无重大违法记录声明（见附件 8）

9、类似业绩证明材料（见附件 9）

10、谈判保证金证明格式（见附件10）

11、中小企业声明函（见附件11）

## （二）有效性、完整性、响应程度审查部分

1、谈判首次报价表（见附件 12）

2、分项报价表（见附件 13）

3、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明（见附件 14）

4、谈判最后报价表（见附件 15）

5、供应商认为有必要说明的其他材料（见附件16）

供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、

页码，并保证所提供的全部资料真实可信， 自愿承担相应责任。

13.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组要求提交的最后报价(或者重新

提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14、响应文件有效期

响应文件有效期为 60日历天，在此期间响应文件对供应商具有法律 约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足

的将被视为无效响应。

15、响应文件的签署及规定

15.1响应文件应按谈判文件要求签字盖章。供应商代表可为供应商法定代 表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统  称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，

应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。

15.2供应商应按照谈判文件所提供的文件格式，分别填写谈判文件第四部 分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格 等内容；谈判文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委

托代理人签字、盖章。

15.3谈判响应文件格式及编制要求：

（1） 谈判响应文件编制格式为 word 系统签章保存后转换为 pdf 格式 上传，格式须按谈判响应文件第五部分“谈判响应文件格式 ”要求制作，

且目录索引定位到内容。

（2）谈判响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 （3）谈判响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或

委托代理人按要求签字、盖章。

（4）上传的谈判响应文件不得超过政采云系统要求的最大容量。

（5）供应商应在提交谈判响应文件截止时间前上传谈判响应文件。因目 录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或 文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投

标。

（6）谈判响应文件编制要求：按照供应商须知 10.1 项规定的谈判响应

文件构成及格式编制并上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上。

（7）供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）

准确的联系方式（手机或固定电话）。

15.4若中标，供应商需提供纸质版响应文件正本一份，副本二份。纸质响 应文件须清楚地注明“正本 ”或“副本 ”的字样，响应文件统一使用A4 幅 面的纸张印制，必须胶装成册并编制目录，其他方式装订的响应文件一概 不予接受。响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本

可采用正本的复印件。

四、网上投标

16 网上投标

16.1 供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上报价并上传

电子谈判响应文件。

16.2 供应商应按包报价。

16.3 开标时的“竞争性谈判首次报价表 ”由各供应商网上报价生成。

17 提交首次谈判响应文件截止时间

17.1 若采购代理机构推迟提交首次谈判响应文件截止时间，采购人、采 购代理机构和供应商受提交首次谈判响应文件截止时间约束的所有权利

和义务均延长至新的提交首次谈判响应文件截止时间。

17.2 采购人、采购代理机构按照规定，通过修改谈判文件延长提交首次 谈判响应文件截止时间，在此情况下，采购人、采购代理机构、供应商受 提交首次谈判响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截

止日期。

18.响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价

之后不得撤回其谈判，否则其谈判保证金。

五、开标、评审与谈判

19. 开标

19.1 采购人、采购代理机构在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

上组织谈判活动，时间和地点以本谈判文件中确定的为准。

19.2 开标后，供应商在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上报价

与谈判响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无

效。

19.3 谈判工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有

关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

19.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件；因供应商输入密码错  误（10 次输入机会）、未及时更新系统、未能按时完成解密、因填写， 盖章不规范、导致无法解密、或上传的谈判响应文件损坏无法正常打开的，

将会被视为无效投标。

20、谈判小组

20.1竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人组成（3人以上单数组 成），其中评审专家3名（评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总 数的 2/3）。采购人不得以评审专家身份参加本采购项目的评审。谈判小

组评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

20.2谈判由采购代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组

负责，并独立履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）审查供应商的响应文件并作出评价；

3）要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清或者说明；

4）编写评审报告；

5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行

为。

20.3谈判小组应遵守并履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）按照谈判文件规定的成交方法评审，对评审意见承担谈判小组成员责

任；

3）对谈判响应文件、谈判情况和谈判中获悉的国家秘密、商业秘密保密；

4）参与评审报告的起草；

5）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

6）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

20.4谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系

血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21、响应文件审查

21.1谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评

定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

21.2在对供应商进行审查时，存在下列情况之一的，按无效处理：

1）不符合谈判文件第一部分谈判须知前附表“供应商资格条件 ”的；

2）未按第 13.1.1 款“资格审查部分 ”要求提供相关资料的；

3）响应文件没有按谈判文件规定和要求签字、盖章的；

4）谈判有效期不能满足谈判文件要求的；

5）谈判报价超过谈判文件规定的采购预算额度的；

6）所提供产品的技术规格、技术标准不符合采购项目要求的；

7）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）响应文件不满足谈判文件实质性要求和条件的；

9）谈判小组认为应按无效谈判处理的其他情况；

- 法律、法规规定的其他情形。

22、谈判程序

22.1在竞争性谈判过程中，竞争性谈判小组可以根据竞争性谈判文件和竞  争性谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款， 但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购  人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有  效组成部分，竞争性谈判小组应及时以书面形式同时通知所有参加竞争性  谈判的供应商。并在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）以“评审问

题澄清函 ”形式发布。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的

要求在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上按规定时间作出响应。

22.2谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过有效性、完整性、 响应程度审查供应商的报价，有可能影响产品质量 或者不能诚信履约的， 应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明 材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判

处理。

22.3谈判工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干

预、影响谈判工作和谈判结果。

23、答疑的方式和情形

23.1 答疑方式：详见第一部分供应商须知前附表“答疑方式 ”。

23.2 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查 时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大 写金额与小写金额不一致、总价金额与单价汇总金额不一致或者有明显文 字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、 说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变响应文件的实质性

内容，并作为谈判响应文件的组成部分。

23.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将

不予接受，谈判小组将按照谈判文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出谈判响应文件的范围或者改变谈

判响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）谈判小组认为应不予接受的其他情况

23.4 答疑结束后，谈判小组确定满足相关规定数量的合格供应商，在政 采云平台（https://www.zcygov.cn/）上按规定的时间（30 分钟）填写 最后报价。如果在规定的时间内未提交的视为放弃最终报价，系统将不再

对其进行评审。

23.5 最终报价结束后，由代理机构在政采云平台

（https://www.zcygov.cn/）上开启报价签字，各供应商签字完毕后方可

退出政采云台（https://www.zcygov.cn/）。

24、退出谈判

供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判， 并由法 定代表人或其授权代表签字或加盖公章书面通知采购人、采购代理机构或 者谈判小组。采购人、采购代理机构按规定退还退出谈判的供应商的保证

金。

25、最后报价

25.1谈判结束后，符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应 商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供

应商单位公章。

25.2谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应 商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数 服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并

要求其在规定时间内提交最后报价。

25.3最后报价的评审

1）最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2）需落实政府采购政策的，按相关规定进行价格扣除。

25.4最后报价如果高于其响应文件中的首次报价的，以最后报价为准。

25.5采购人、采购代理机构在按规定公布供应商的最后报价前，不得公开

供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.6若最后报价时出现最低价相同的情形，谈判小组应召集报价相同的供 应商进行再次报价（或直接提出成交候选人）（由采购人、代理机构自主

选择）。

25.7 政府采购异常低价审查

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

25.8评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理

26、确定成交供应商

26.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供  应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编 写评审报告。供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按

上款规定由低到高顺序排序。

26.2谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当

由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照

少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有 异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小 组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不

同意见和理 由的，视为同意评审报告。

26.3采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人

确认。

26.4采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成 交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报 价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供

应商。

26.5采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提

出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

27、重新评审

27.1除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以

任何理由组织重新评审。

27.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交

标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告同级财政部门。

28、谈判终止

28.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采 购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活

动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应

商不足 3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29、串通情形认定及处理

29.1供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶 意串通；不得   向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.2有下列情形之一的，成交无效，对供应商依照《政府 采购法》第七

十七条的规定追究法律责任：

1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的

相关情况并修改其响应文件；

2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同

参加政府采购活动；

5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特

定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

29.3有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、成交结果信息公布与授予合同

30、成交信息的公布与通知

30.1代理机构应自确定成交供应商之日起 2 个工作日内在《青海政府采 购信息网》上公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。成

交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

30.2成交结果公告应当包括以下内容：

1）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

2）项目名称和项目编号；

3）成交供应商名称、地址和成交金额；

4）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

5）谈判小组成员名单。

30.3《成交通知书》发出后，采购人不得违法改变采购结果，成交供应商

无正当理由不得放弃。

31、授予合同

31.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件、成交通知书

等均为签订政府采购合同的依据。

31.2采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内， 按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购

数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

31.3采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为订  立合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及 采购标的、规格型号、采购金额、采购数 量、技术和服务要求等实质性

内容的协议。

31.4采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内， 将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘

密、商业秘密的内容除外。

32、履约验收

32.1履约保证金：具体以签订相关合同为准。（或根据《政府采购实施条

例》第四十八条明确约定保证金缴纳数额及方式）

32.2采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、 安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包

括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

32.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。 参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存

档。

32.4采购人应当加强履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商 支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及

时处理，依法追究其违约责任。

32.5采购人、采购代理机构应当建立真实完整的谈判档案，妥善保存谈判

的相关资料。

七、询问与质疑

33、对采购过程、结果的询问及质疑

33.1供应商对政府采购过程、结果有疑问的，可以向采购人、采购代理机

构提出询问。

33.2参与所质疑项目的供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到 损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以

书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、政府采购政策

34、政府采购政策

34.1节能产品、环境标志产品的采购：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行 机制的通知》

（财库〔2019〕9 号）的要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的， 采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处 于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实

施政府优先采购或强制采购。

34.2积极预留采购份额：主管预算单位要按照青财采字[2022]684号文件 《办法》规定，组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向 中小企业预留份额的具体方案，对事宜由中小企业提供的采购项目和采购

包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

34.3价格评审优惠：

1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小 型、微型企业生产的货物，价格按相关规定给予10%的价格折扣，用扣除

后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或 多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小 微企业的协议金额占到合同总金额30% 以上的，对联合体或大中型企业的

报价给与 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受评审中价格

扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

34.4供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求

的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

34.5响应文件符合本章前款规定的，供应商应提供相关证明资料，且所提

供资料必须真实可信。如有虚假，将依法承担相 应责任。

34.6进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目 拒绝进口产品参加谈判。本款 规定同意购买进口产品的，不限制满足谈

判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

35.政府采购异常低价审查

35.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

35.2评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

九、其他规定

35、代理服务费

代理服务费金额：10000.00元（大写：壹万元整）

收取对象：由中标人支付。

36、其他规定

谈判文件的其他规定见【谈判邀请、采购需求】。

# 第三部分    采购需求

# 项目采购需求与技术要求

一、采购要求

本次采购项目为玉树州行政中心富氧设施维保：包含分子筛制氧设备 12台、供气管网系统1套、布氧仪终端1188套的年度维护保养服务，确保

制氧设备及配套设施正常使用。

二、商务要求

- 项目服务期：1年，以双方签订合同之日起算。

- 服务地点：招标人指定地点。

- 付款方法和条件：签订合同后支付合同总价的60%;在合同执行满6个月后支付合同总价剩余的40%。

- 若中标后供应商需在玉树本地设立服务办事机构，满足采购人及时维

- 保服务的要求。（*）

三、技术要求

# 项目技术要求及清单

- 供应商所提供的服务须符合《特种设备使用管理规则》及相关国家技术规范与标准。

项目采购技术参数及要求

（一）维保基本要求：

（1）保证所提供的维保服务，不得破坏设备的基础结构和最终使用性能；

（2）项目维保所用配件必须为原厂或原厂品质以上或原厂家指定的配件；（*）

（3）设备开机运行，开机率≥95%（按365天算），单一故障连续停机时间＜10天；（*）

（4）一般故障报修响应时间≤30分钟；工程师到场时间：≤90分钟；

（5）应急情况报修响应时间＜10分钟；工程师到场时间：≤40分钟；

（6）应保证分子筛制氧设备的氧气浓度≥90%；（*）

（7）提供维护保养记录或报告，包含但不限于巡检、保养、维修、检测等相关记录与报告；

（8）每到重大节日或假期时，应提前对设备进行全面检查和维护，保证设备供氧正常。

（二）设备维保要求：

（1）每月对项目设备巡检1次，并进行除尘保养、气密性检查，及时解决发现的故障问题；

（2）每季度对制氧设备空压机过滤器维护一次，吹扫除尘，确保运行状态正常；

（3）每季度检查制氧空压机、排氮机的润滑油，发现油量下降时应及时添加，确保设备 运行状态正常；

（4）每运行3个月或4000H更换空气过滤器滤芯，每年更换4次；

（5）每运行6个月或4000H更换制氧空压机的润滑油，每年更换2次；

（6）每运行6个月或4000H更换制氧排氮机的润滑油，每年更换2次；

（7）每运行1年检查制氧主机的分子筛，并视情况添加；

（8）每运行6个月或4000H检查制氧主机各阀件，并根据运行状态进行维护或更换；

（9）每运行12个月或8000H更换除菌过滤器滤芯，每年更换1次；

（10）每运行12个月或8000H更换除臭过滤器滤芯，每年更换1次；

（11）每运行6个月或8000H更换Q级过滤器滤芯，每年更换2次；

（12）每运行12个月或3000H保养氧压机，更换氧压机耗材1次，如活塞环、导向环、润滑脂、皮带等；

（13）每运行12个月或8000H保养冷干机，视情况加注冷媒，并清洗冷干机散热器；

（14）压力容器及相关附件校检：氧储罐定检每3年1次，安全阀每年校检1次，压力表每半年校检1次，并取得相应的校检报告（需为国家检验单位或有资质的第三方公司出具）；（*）

（15）备品备件：现场应备足相应的易损耗材配件，以备紧急情况时使用。

（16）其他：控制气空压机保养，每年1次，需更换空压机滤芯、油过滤器、油分过滤器，同时需根据运行时间视情况维护保养卸荷阀、温控阀、最小压力阀等部件。

二、服务要求

1. 供应商应确保所派遣的维保人员不低于2人，具备相关从业操作资格，并提供分子筛制氧设备生产厂家出具的人员培训合格证书复印件。若维保时未严格实施现场安全文明施工，给采购人或第三人造成人身、财产损害均由维保供应商承担相应赔偿责任。（*）

2. 项目维护保养周期应根据分子筛制氧设备使用情况而定，供应商可动态调整，但保养频次与数量只可增加，不可减少。

注：文件“项目技术要求及服务要求”中（*）的要求为实质性要求，供应商应结合自身能力并充分考虑是否满足采购参数要求，同时对带星号（*）的技术参数必须在投标文件中提供支持资料或承诺函，未提供的供应商，评标时将不予认可；若在中标后且不能满足要求的供应商将否决其中标资格。

# 附件：项目维保清单

| 序号 | 名称 | 保养项目 | 年使用数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB/ZY-40分子筛制氧设备（12台） |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 更换空气过滤器滤芯 | 48只 | 3个月更换1次 |
|  |  | Q级精密过滤芯 | 12只 | 6个月更换1次 |
|  |  | 空压机润滑油/脂 | 12桶 | 6个月或4000H更换1次 |
|  |  | 空压机联轴器保养 | 12套 | 1年或8000H更换1次 |
|  |  | 空压机轴承 | 12台 | 3年或24000H更换1次 |
| 2 | 制氧主机 | 继电器 | 12套 | 1年更换1次 |
|  |  | 分子筛 | 25KG | 分子筛有损耗、需添加、按实 际使用量结算 |
|  |  | 除菌过滤器滤芯 | 2只 | 1年更换1次 |
|  |  | 除臭过滤器滤芯 | 12只 | 1年更换1次 |
|  |  | 交流接触器 | 12套 | 1年更换1次 |
|  |  | 热过载继电器 | 12套 | 1年更换1次 |
| 3 | 排氮真空泵 | 真空泵润滑油/脂 | 12桶 | 6个月更换1次 |
|  |  | 真空泵联轴器保养 | 12项 | 1年或8000H更换1次 |
|  |  | 排氮机轴承 | 12台 | 3年或24000H更换1次 |
|  |  | 油窗 | 12项 | 清洗后便于观察油位 |
| 4 | 氧压机 | 一级活塞环 | 24台 | 3000H更换1次 |
|  |  | 二级活塞环 | 24台 | 3000H更换1次 |
|  |  | 三级活塞环 | 24台 | 3000H更换1次 |
|  |  | 导向环 | 24台 | 3000H更换1次 |
|  |  | 润滑脂 | 24台 | 3000H更换1次 |
|  |  | 机械密封 | 24台 | 8000H更换1次 |
|  |  | 衬带 | 24台 | 3000H更换1次 |
|  |  | 气门阀片 | 24台 | 8000H或2年更换1次 |
|  |  | 皮带 | 24台 | 3000H更换1次 |

|  |  | 轴承 | 24台 | 4000H更换1次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 布氧仪 | 传感器、 电路板 | 1188台 | 每年校准、确保仪器测量准确 |
| 6 | 氧气浓度分析仪 | 传感器 | 12台 | 每年校准、确保仪器测量准确 |
| 7 | 压力容器（氧气） | 安全阀 | 4台 | 每年校验 |
|  |  | 压力表 | 4台 | 每半年检验 |
| 8 | 压力容器（空气） | 安全阀 | 2套 | 每年校验 |
|  |  | 压力表 | 2套 | 每半年检验 |
| 9 | 压力容器（氧气） | 储蓄罐 | 4个 | 每年/3年检验 |
| 10 | 压力容器（空气） | 储蓄罐 | 1个 | 每年/3年检验 |
| 11 | 管路系统 | 管道、阀门 | 1项 | 维护、气密性检测、软管更换 |
| 12 | 驻点费用 | 驻点服务费用 | 1项 | / |
| 压缩空气机（1套） |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 空气过滤芯 | 4只 | 6个月/4000H更换1次 |
|  |  | 油滤过滤器 | 2只 | 6个月/4000H更换1次 |
|  |  | 油分空滤器 | 2只 | 6个月/4000H更换1次 |
|  |  | 空压机专用润滑油 | 2桶 | 6个月/4000H更换1次 |
| 2 | 管路滤芯 | 除菌过滤器滤芯 | 2只 | 1年或8000H更换1次 |

# 第四部分  谈判响应文件格式

谈判响应文件的组成：

## （一）资格审查部分

1、响应函（见附件 1）

2、法定代表人证明书（见附件 2）

3、法定代表人授权书（见附件 3）

4、供应商承诺函（见附件 4）

5、供应商诚信承诺书（见附件 5）

6、供应商资格证明文件（见附件 6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明（见附件 7）

8、无重大违法记录声明（见附件 8）

9、类似业绩证明材料（见附件 9）

10、谈判保证金证明格式（见附件10）

11、中小企业声明函（见附件11）

## （二）有效性、完整性、响应程度审查部分

1、谈判首次报价表（见附件 12）

2、分项报价表（见附件 13）

3、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明（见附件 14）

4、谈判最后报价表（见附件 15）

5、供应商认为有必要说明的其他材料（见附件16）

谈判响应文件

青海省政府采购项目

## 谈判响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号:

采购项目名称:

供应商名称：

年  月  日

## 附件 1：响应函

响 应 函

致：（采购人或代理机构）

我们收到                 （项目名称及编号）谈判文件，经研究， 法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应

商（供应商名称、地址）提交谈判响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅谈判文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附

件，承诺对其完全理解并接受。

2、若在响应文件发出后，我方在响应文件有效期内撤回或成交后不

签约的， 自愿接受采购人相关处罚。

3、我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料，理解

并接受贵方制定的评标办法。

4、投标有效期：从   年  月  日至    年  月  日有效。如果我方在投

标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

5、与本次竞争性谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

邮编：

传真：

法定代表人姓名：                  职务：

单位名称：               （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

## 附件 2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：（采购人或代理机构）

（法定代表人姓名）        现任我单位                   职务，

为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：         年龄：         民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描或其他身份证明材料

（复印件）

单位名称：               （公章）

年   月   日

## 附件 3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（采购人或代理机构）

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址       。

（法定代表人姓名）  特授权（委托代理人姓名）    代表我单位全权办理  针对                                        项目的谈判、答疑等具体工作，

并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在

授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自    年     月    日起至     年     月    日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：        职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：        职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

单位名称：               （公章）

年   月   日

## 附件 4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：（采购人或代理机构）

关于贵方     年    月   日            （项目名称及编号）采购项目， 本签字人愿意参加谈判，提供采购一览表中要求的所有服务，并证实提交的所有

资料是准确的和真实的。 同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照谈判文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严 格履行合同义务，按时提供服务，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现

质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯 专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违反，愿承担相应的

一切责任。

4、我方承诺，除谈判文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，

且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个谈判过程中我方若有违规行为，贵方可按谈判文件之规定给予处

罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律

效力。

单位名称：               （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

## 附件 5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：（采购人或代理机构）

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、 自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德， 维护廉洁环境，

与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

2、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照谈判文件的 规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假响

应，不虚列业绩。

3、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形

成的意见、结果。

4、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序， 不提供“三无”产品、

以次充好。

5、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规 定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生

非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

6、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各

项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中 华人民共和

国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目谈判响应文件的组成部分。

单位名称：               （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

## 附件 6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三

证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文 件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照 ”，未换证的提 交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交“统一 社会信用代码的事业单位法人证书 ”，未换证的提交“事业单位法人证书或 组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记 证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代 码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“ 民办 非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证 书”和“组织机构代码证”；个体 工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供供应商的相关资质证书、许可证等。

## 附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第 22 条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2024年度或2025年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行本年度出具的资信 证明；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、提供近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料， 或相关行政机关出具无欠缴应纳税款或社会保障资金的证明材料。依法免税或不 需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳

社会保障资金。

## 附件 8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：（采购人或代理机构）

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法 活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条 件。我方对此声明负全部法律

责任。

特此声明。

附近期“信用中国”“ 中国政府采购网”相关截图 （时间为投标截止时间前10天内）。

单位名称：               （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

## 附件 9：类似业绩证明材料

提供自2023年06月01日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产 品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页和中标通知书扫描件或复印件）。

## 附件10：谈判保证金证明格式

## 谈判保证金证明

致：采购代理机构

我方为        （项目名称）项目（采购项目编号为：          ）递交

保证金人民币      元（大写：   ）已于   年  月  日以       方式汇入你

方账户。

附件： 保证金交款证明复印件（加盖投标人公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户） 。若因提 供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错

误，我方将承担全 部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

附件 11：中小企业声明函

1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库（2020）46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库（2022）19 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目  名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服  务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业外收入为＿万元，资

产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企 业名称），从业人员     人，营业收入为＿   万元，资产总额为     万元，属

于（中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

## (不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促 进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为 符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为     人，安置的残

疾人人数      人。且本单位参加                       单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相

应责任。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担 相应责任。

单位名称：         （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

监狱企业证明资料

## (不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：         （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

## 青海省政府采购项目

谈判响应文件

（有效性、完整性、响应程度审查部分）

采购项目编号:

采购项目名称:

供应商名称：

年  月  日

## 附件 12：谈判首次报价表

供应商名称：

谈判首次报价表

单位人：民币(元)

| 项目名称 | 首次报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、响应文件报价为总价。包括产品费、检验费、运输费、手续 费、包装费、安装、调试、售前、售中、售后服务费、招标代理费、

税金及不可预见费等全部费用。

3、“服务期”是指自合同签订后直至所有项目全部完成，并通过

验收。

单位名称：         （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

## 附件13： 分项报价表

分项报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 标项名称 | 服务内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .. | .... |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：本表根据此次采购服务内容所需填写。须列出具体的服务项目名

称、内容及费用 清单。（此表可按服务内容自行调整或增加表格）。

单位名称：         （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

## 附件 14：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证

明

供应商应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行 合同所必须的人员、设备和专业技术能力的证明材料；服务进度计划、 措施及服务等方面的承诺。

附件 15：最后报价表

最后报价表

供应商名称：

采购项目编号：

单位：元

| 采购项目名称 | 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及售后服务承诺（优惠条件） |  |  |  |  |

注：供应商事先须盖章、签字。在谈判期间，由谈判小组确定合格的单位现场

上传至采购云平台。

单位名称：            （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

### 附件16   供应商认为有必要说明的其他材料

格式自拟

第六部分 项目合同书范本

政府采购项目合同协议书

项目名称：州直机关行政中心富氧站2026年维保服务项目

政府采购编号：青海华茂竞谈（服务）2026-013

采购合同编号： QHHM-2026-013

合同金额(人民币)：

采购人名称：玉树州机关事务服务中心

供应商名称：

签订日期：2026年 月 日

采购单位（以下简称甲方）：

成交供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据     年   月   日州直机关行政中心富氧站2026年维保服务项目（青海华茂竞谈（服务）2026-013）的谈判文件要求和采购代理机构出具的《成交通知

书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．谈判文件；

2．谈判文件的更正、变更公告；

3．成交供应商提交的响应文件；

4．谈判文件中规定的政府采购合同通用条款；

5．成交通知书；

6．履约保证金缴纳证明。

二、合同标的及金额                                     单位：    元

| 序号 | 标的名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

元（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：包括包括产品费、检验费、运输 费、手续费、包装费、安装、调试、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税

金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和人员

1.服务期：  年  月  日至   年  月  日；

2.地点：采购人指定地点；

四、付款方式

1.付款方式：签订合同后，每服务满3个月后支付一次维保服务费用，即每

次支付一年合同总价的25%；

五、合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签

订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1．乙方所提供的人员及服务不符合采购人需求的，应及时更换；更换不及 时的，按违约处罚；因服务质量问题甲方不同意验收的，质保金全额扣除，并由

乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2．乙方提供的服务如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负

责交涉并承担全部责任；

3．甲方无故延期和乙方验收的，每天应向对方偿付未交费用的3‰的违约金， 但违约金累计不得超过违约未交费用的5%，超过10天对方有权解除合同，违约方

承担因此给对方造成的经济损失；

5．乙方未按本合同和谈判文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应

按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金；

6．乙方提供的服务在质量保证期内，因服务的缺陷和其它质量原因造成的

问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7．其它违约行为按违约金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 天内达

成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

2．除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 自然灾害 情况亦

视为不可抗力。

八、知识产权：

九、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资

料，并按本合同约定支付酬金。

十、合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协 商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在

地人民法院提起诉讼；

2.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1．本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2．本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理；

3．本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合

同通用条款》

甲方名称（盖章）：                      乙方名称（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人 ：

委托代理人：                            委托代理人：

联系人：                                联系人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   账号：

日期：    年    月     日                日期：       年   月     日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日