
克拉玛依市中心医院综合维修及设备维护服务项目

招标文件

项目编号：DLFW260330-0277
采   购  人：克拉玛依市中心医院
采购代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

二〇二六年
目录

1第一章  采购公告


4第二章投标人须知


28第三章 采购需求


58第四章  合同主要条款


77第五章  响应文件格式




第一章  采购公告

克拉玛依市中心医院综合维修及设备维护服务项目

招标公告
	项目概况：克拉玛依市中心医院综合维修及设备维护服务项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取（下载）采购文件，并于2026年6月25日16点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号： DLFW260330-0277

项目名称：克拉玛依市中心医院综合维修及设备维护服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：360万元

最高限价：300万元

合同履约期限：

标段1－综合维修及设备维护服务采购：2026年7月1日至2027年6月30日

标段2－综合维修及设备维护材料采购：2026年7月1日至2027年6月30日
采购需求：详见招标文件

本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无；
三、获取采购文件

时间：2026年6月4日起至2026年6月24日（每天上午10:00至13:30，16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价：0.00元

四、响应文件提交
截止时间：2026年6月25日16点30分（北京时间）

地    点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启
时    间：2026年6月25日16点30分（北京时间）
地    点：克拉玛依市恒隆广场A座412-1室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路75 号（中国银行大厦11楼营业部） 或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 3039号 （市民服务中心三楼大厅） 进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3.供应商应在投标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字 证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统 （不能用mac 或者 linux 系统） 。客户端请至新疆政府采购网 (www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：克拉玛依市中心医院
地    址：克拉玛依市安定路120号
联系方式：13619918869
2.采购代理机构信息

名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
地　　址：克拉玛依市恒隆广场A座401-1室
联系方式：0990-6608599

3.项目联系方式

项目联系人：黎晖、陈晨、郭毅、王香艳

电　 　 话：13619918869、0990-6608599 

　　　　　

第二章投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	克拉玛依市中心医院

	2
	采购代理机构
	名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

地    址：克拉玛依市恒隆广场A座401室

联 系 人：陈晨、郭毅、王香艳
电    话：0990-6608599

	3
	采购项目名称
	克拉玛依市中心医院综合维修及设备维护服务项目

	4
	采购文件编号
	DLFW260330-0277

	5
	最终资金来源
	财政资金

	6
	采购项目预算金额
	360万元（其中标段1:310万元；标段2:50万元）

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评审方法
	标段1－综合维修及设备维护服务采购：在满足采购方所需提供服务的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。

标段2－综合维修及设备维护材料采购：在满足采购方所需服务的基础上采用最低评标价法，依据投标单价合计从低至高的顺序确定中标候选人。

	9
	合同履约期限
	2026年7月1日至2027年6月30日

	10
	投标报价
	详见招标文件

	11
	最高限价
	300万元（其中标段1:273万元；标段2:27万元）

	12
	联合体投标
	不允许联合体参加投标

	13
	采购人说明澄清的时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次招标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次招标文件截止时间。招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	14
	分包
	本项目不允许分包和转包

	15
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	16
	投标截止时间
	2026年6月25日16点30分（北京时间）

	17
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	18
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	19
	签字盖章
	竞标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章

	20
	响应文件的要求
	/

	21
	响应文件份数
	/

	22
	响应文件封面的标注
	/

	23
	响应文件密封袋的标注
	/

	24
	递交响应文件地点
	新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	25
	开标时间和地点
	开标时间：2026年6月25日16点30分（北京时间）

开标地点：克拉玛依市恒隆广场A座401室

	26
	招标代理服务费
	本项目采购代理费经与采购人协商，由中标供应商支付，标段1招标代理服务费为21840元（大写：人民币贰万壹仟捌佰肆拾元整）（暂定），标段2招标代理服务费为3240元（大写：人民币叁仟贰佰肆拾元整）。各标段中标供应商凭招标代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。招标代理服务费支付方式为银行账户转账。

	27
	招标代理费缴纳账户
	账户名称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司克拉玛依咨询分公司

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路339-401号（四楼）     

邮政编码：834000

开户行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行           

银行账号：88202221188980000027

行号：313882000131

	28
	中小企业划分
	标段1－综合维修及设备维护服务采购：本项目专门面向中小企业采购，供应商提供所有服务内容应由符合政策要求的中型、小型、微型企业承接，中小企业行业划分为“其他未列明行业”。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，“其他未列明行业”从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

标段2－综合维修及设备维护材料采购：本项目专门面向中小企业采购，供应商提供所有服务内容应由符合政策要求的中型、小型、微型企业承接，中小企业行业划分为“零售业”。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，“零售业”从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

	29
	重要提示1
	服务期限内，供应商结算金额不得超过各标段最高限价。

	30
	重要提示2
	标段2－综合维修及设备维护材料采购中投标单价合计仅作为推荐中标依据，最终结算金额以各品类实际发生量X投标单价为准，且服务期内最终结算金额不得超过标段2的最高限价。


二、投标须知

（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次克拉玛依市中心医院综合维修及设备维护服务项目。

2.本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及其他相关法律法规编制。

（二）项目概况：

1.项目名称：克拉玛依市中心医院综合维修及设备维护服务项目
2.采购范围：标段1－综合维修及设备维护服务采购：完成本项目服务期限内提供服务等内容以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的全部内容及责任和义务。

标段2－综合维修及设备维护材料采购：完成本项目所需货物的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等，以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容、保修责任和义务。
合同履约期限：

标段1－综合维修及设备维护服务采购：2026年7月1日至2027年6月30日

标段2－综合维修及设备维护材料采购：2026年7月1日至2027年6月30日
（三）合格的供应商应符合以下条件

本招标文件“招标公告”规定的条件。

（四）相关费用

供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

代理服务费 

本项目采购代理费经与采购人协商，由中标供应商支付，标段1招标代理服务费为21840元（大写：人民币贰万壹仟捌佰肆拾元整），标段2招标代理服务费为3240元（大写：人民币叁仟贰佰肆拾元整）。各标段中标供应商凭招标代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。招标代理服务费支付方式为银行账户转账。

（六）公开招标
公开招标是指政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。
（七）法律适用

本次招标活动及由本次招标投产生的合同受中国法律制约和保护。

（八）响应文件的约束力

供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。
三、招标文件说明

（一）概述

1.本招标文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目招标的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

2.供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、招标文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

（二）响应文件的构成

响应文件由响应文件总目录所列内容组成（不限于）：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购需求；

4.合同主要条款；

5.附件。

（三）响应文件的澄清或修改

1.供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应以书面形式（必须加盖供应商公章）送达新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司或发至1229567047@qq.com。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。澄清内容包括所有需要回答的问题和答复，各供应商需登录新疆政府采购网政采云平台（)进行查看并下载。如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

2.各供应商及时关注新疆政府采购网发布的澄清、更正通知等。

3.招标文件的修改和补充。

4.在递交响应文件截止日期15日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充招标文件，对招标文件的补充，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台（)发布，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

6.投标人如未提交疑问（疑问范围包含招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等）则视为投标人完全接受、认可并理解招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目开标后，如对招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

四、响应文件的编写与递交

（一）响应文件的编写

1.供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制响应文件。

2.响应文件的语言及计量单位。
3.响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存在差异和/或矛盾时，以中文为准。

4.除在招标文件的项目采购需求及合同条款中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。如供应商采用其他计量单位，需事先得到采购人的同意。

5.知识产权。

6.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

9.供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

10.响应文件的组成：投标文件采用电子文档，投标文件应编制完整的页码目录（编制上传投标文件与相应模块对应）响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章 采购需求”及“6、评分标准”提供相关的证明资料。

（二）响应文件的组成（按标段分别编制）
1.商务文件：

（1）响应函（详见格式1）；

（2）商务报价一览表（详见格式2）。
2.技术文件：

（1）中小企业声明函（详见格式3）；

（2）法定代表人资格证明书（详见格式4）；
（3）法定代表人授权书（详见格式5）；

（4）供应商资格声明（详见格式6）；

（5）项目管理、服务及其它人员情况表（详见格式7）；
（6）近三年（2023年6月1日至今）同类项目业绩表（详见格式8）；
（7）技术规格响应偏离表（详见格式9）；

（8）资格性/符合性自查表（详见文件格式10）；

（9）政府采购诚信承诺书（详见文件格式11）；

（10）供应商关联声明函（详见文件格式12）；

（11）有效期内的三证合一企业营业执照（复印件）；

（12）供应商根据政府采购公告中资格要求提供相应的证明材料；

（13）提供2025年度经审计财务会计报告或企业财务报表（至少包括资产负债表）或基本开户银行出具的资信证明。供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程复印件；

（14）提供投标截止日前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明。）

（15）其他与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

（16）招标文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的材料。

（17）服务方案；

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。
3.响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

4.投标报价

4.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同服务、合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的所有费用的总和（包括：项目所涉及的现场调研、技术支持、售后服务、质保及相关劳务支出、利润、税金、保险、专家评审费及政策性规定等所有相关费用）。

4.2任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

4.3商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件要求以外的其他内容。

4.4商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容：配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其他费用。

4.5供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

5.供应商响应文件的编写

响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“招标文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在响应文件封面标明正本、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五章”）。

6.响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间

所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台（)。

6.2出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

6.3供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

7.逾期递交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台（)的加密电子版响应文件。

8.递交响应文件

供应商应按本供应商须知前附表规定的时间及地点上传加密电子版响应文件。

五、招标程序和评标标准

（一）评标小组

1. 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）的有关规定组建评标小组，成员人数为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。   

2.本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到开标现场）。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

3.供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

4.评审会议由采购代理机构组织并主持。

5.回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）评审程序（按标段分别评审）
评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效处理。

1.信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站、中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
2.资格性检查

评标小组依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全，以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格：

2.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

2.2 供应商的营业执照副本、基本户开户许可证、授权委托书；

2.3参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与投标的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

3.符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

3.1 响应文件内容是否齐全；

3.2 是否按照招标文件的要求签署、盖章；

3.3 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

3.4 其他法律法规及本招标文件规定的响应无效的情形。

4.招标过程和评标准则

4.1标段1－综合维修及设备维护服务采购：
4.1.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，以及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总并对分数进行排名。
4.1.2评审标准
4.1.2.1标段评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.1.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.1.2.3本标段评审采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.1.2.4评审分值：评审总分值为100分，其中价格分值为20分，其余部分分值为80分。

4.1.2.5 评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

4.1.2.6评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件做无效处理的重点复核。

4.2标段2－综合维修及设备维护材料采购：

4.2.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目的资格性和符合性进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，按照通过资格性和符合性评审的投标单位的投标单价合计由低至高的顺序进行排序，列前三位的为中标候选人，第一名为中标人。报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐
4.2.2评审标准

（1）本标段评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）本标段采用最低评标价法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

5.商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

5.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.2单价汇总金额与总价之间不一致时，以单价金额计算结果为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修正单价。

5.3报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.4对不同文字响应文件的解释发生异议的，以中文为准。

5.5评标小组将按第5条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

6.重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、服务期、质量和性能等，或者实质上不满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

7.无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由评标小组评审后按无效响应文件处理：

7.1供应商的商务报价高于采购项目预算或投标单价高于控制单价的；

7.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

7.3出现重大偏离的；

7.4对招标文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

7.5响应文件未按照规定加密的；

7.6因供应商自身原因造成响应文件无法解密的；

7.7《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及招标文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

8.异常低价

8.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

8.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

8.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

8.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

8.评分标准如下：（按标段分别评审）
8.1资格性审查（标段1－综合维修及设备维护服务采购、标段2－综合维修及设备维护材料采购均采用此标准）

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	基本条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购


注：未通过资格性审查的其响应文件将按照无效响应处理。
8.2符合性审查（标段1－综合维修及设备维护服务采购、标段2－综合维修及设备维护材料采购均采用此标准）
	序号
	评审因素
	评标方法

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子版等响应文件数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对招标文件规定的内容全部做出响应。

	
	
	质量技术
	满足招标文件提出的质量、技术要求。

	
	
	合同履约期限
	满足招标文件规定。

	
	
	响应文件有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	满足招标文件相关规定。


注：未通过符合性审查的其响应文件将按照无效响应处理。
8.3标段1－综合维修及设备维护服务采购技术评分表
	序号
	评审指标
	评分标准
	分值范围

	1
	投标报价

（20分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100
	20

	2
	履约能力

（21分）
	企业业绩：供应商提供自2023年6月1日至今承担过类似项目业绩，每具有一个业绩得2分，并附业绩证明资料（成交通知书或中标通知书或合同等业绩证明资料），最多得6分。未附业绩证明资料的不得分。
	6

	
	
	团队组成：拟派的项目团队成员人数及证书要求在满足采购需求的基础上，对团队成员持证情况进行评比，其中（1）每增加1名持①电气焊氩弧焊工②高处作业③低压电工特种作业操作资格证书的人员得2分，1名人员持多证最多按2分计算，本条最多得12分；

（2）每增加1名①制冷与空调/电机相关作业证②管工证③钳工证持证人员的人员的得1分，1名人员持多证最多按1分计算，本条最高得3分；（提供证书扫描件、劳动合同、近3个月的社保缴费证明作为证明材料，未提供或提供不全的分值不予认定。）
	15

	3
	技术部分

（57分）
	维保方案：投标人根据本项目需求提供服务方案，内容包括但不限于：①对项目的认识和理解；②日常运行管理项目维护方案；③整体运营管理服务理念、管理思路；④自查自检制度；⑤服务响应时间安排。以上内容完整且完全满足项目要求得15分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一处缺陷扣1.5分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	15

	
	
	应急预案：预案内容包含但不限于：①突发事件应急处理小组及人员分工；②突发事件防范；③可能突发的事件及处理；④突发事件应急措施。根据投标人安全管理措施和突发事件处理预案的完整性、响应性、科学合理性等方面进行评分。以上内容完整且完全满足项目要求最高得12分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一处缺陷扣1.5分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	12

	
	
	安全管理方案：安全管理措施方案包含但不限于：①安全管理制度、②安全保证体系、③安全培训、④安全承诺书。根据投标人安全管理措施的完整性、响应性、科学合理性等方面进行评分。以上内容完整且完全满足项目要求最高得12分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一处缺陷扣1.5分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	12

	
	
	设备巡检方案：根据投标人巡检方案的合理性、全面性等方面进行评分。内容包括但不限于①巡检人员岗位职责②巡检人员工作流程③巡检记录④巡检管理制度⑤巡检频次⑥应急响应（≤30分钟）等。以上内容完整且完全满足项目要求最高得18分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一处缺陷扣1.5分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	18

	4
	服务承诺

（2分）
	满足本项目采购需求外，增加有利于项目开展的承诺和优惠条件（如承诺每季度至少现场巡访1次等），每增加一条经评审认定有效的优惠承诺得1分，最高得2分。
	2

	注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。


提示评委：1、评委应在认真理解本响应文件有关情况后，做出自己负责的按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与响应文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员以及业绩等必须提供相关的证明文件。

9.政策性加分的相关说明：

9.1关于小微企业： 

9.1.1 按〈关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〉（财库〔2020〕46 号）之规定，中小企业的标准为： 

7.1.1.1 提供本企业承担的服务，或者提供其他中小企业的服务。 

9.1.1.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）。 

9.1.1.3 小型、微型企业提供有中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业服务的，视同为大型企业。

10.终止招标采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止招标公告采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

10.1 因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

10.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

11.评标小组的纪律与注意事项

11.1 评标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

11.2评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

11.3在评标过程中，评标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.4 已提交投标文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。

11.5招标结果由评标小组成员在招标记录上签字。

12.推荐中标候选人

12.1标段1－综合维修及设备维护服务采购投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前 3 名的投标人被推荐为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

标段2－综合维修及设备维护材料采购各投标人的投标报价由低至高排序，按照最后报价由低到高的顺序推荐，排列前3名的投标人被推荐为中标候选人，排名第一的为中标单位。报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

12.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件做无效处理的重点复核。

12.2.1确定中标单位

12.2.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

12.2.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

12.2.4中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

12.2.5在确定中标单位前，招标采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

12.2.6采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权利
采购人保留在确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

12.2.7中标通知书。

12.2.8采购人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告成交结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

12.2.9《中标通知书》将是合同的组成部分。

12.3采购人将通知其他未成交的投标人。

12.3.1纪律与保密事项。

12.3.2凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

12.3.3领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其他资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

12.3.4投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其他任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

12.3.5投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如投标人在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格。

12.3.6公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

12.3.7从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

12.3.8除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

12.3.9中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。
13.供应商需要注意的其它事项

13.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加招标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

13.2 供应商应遵守有关法律法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

13.3 在招标会直至宣布结果之前，供应商不得向招标评审专家询问招标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其招标无效并追究法律责任。

13.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担招标无效的风险。

13.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律法规及规章执行。

14.询问、质疑、投诉

14.1询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.2质疑

14.2.1供应商认为招标文件、响应过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料书面送达采购人或采购代理机构。

14.2.2供应商如对招标文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对响应过程和结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

14.2.3上述应知其权益受到损害之日是指： 

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算； 

（2）对项目过程提出质疑的，自项目程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

14.2.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一项目环节提出质疑。

14.2.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）； 

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、项目公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

14.2.6质疑供应商是指直接参加本项目活动的供应商，对未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

14.2.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

14.3投诉

14.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

14.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

14.4诚实信用

 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
15.授予合同

15.1签订合同

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（3）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

（5）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（6）采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（7）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
16.恶意行为的处理细则

（1）供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，视为无效投标。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

第三章 采购需求
标段1－综合维修及设备维护服务采购需求
一、项目基本情况

	序号
	标段名称
	采购预算

（万元）
	合同履约期限
	备注

	1
	标段1－综合维修及设备维护服务采购
	310
	2026年7月1日至2027年6月30日
	每年结算金额不得超过最高限价273万元


二、项目简介

综合维修及设备维护服务采购主要为医院采购提供各类维修维护综合服务工作的人工服务费。项目预算310万元，最高限价273万元。需由投标人根据服务内容及要求提供服务报价，服务费的结算按季度考核后根据考核结果付款。

服务内容：包含但不限于维修、维护、巡检、保养、应急抢修、全天24小时一站式维修接听报修电话（0990-6861112）服务、院区内各类搬迁（中标人必须配备外出维修车辆及可兼职司机）等工作。

服务区域范围：包含但不仅限于医院全部区域、发热门诊、锅炉房、医疗垃圾站、污水处理站、第二门诊部全域、肿瘤中心、老干所、员工宿舍、专家公寓及合同期内完成的所有新建项目。

由于医院环境的特殊性及感染管理的重要性，要求中标人须全力配合医院后勤工作并遵守医院各项规章制度，岗位实行全年24小时工作制。

服务内容及要求

1.服务内容：包含综合维修服务、非医疗电器设备维修服务、分体式空调及制冷设备维修服务、水系统电机泵维修服务。

综合维修服务具体服务内容：（1）各科室报修的故障要求及时修复，达到正常使用要求。主要包含以下服务内容：24小时全天一站式维修接听报修电话（0990-6861112）及综合维修服务；医院各类非医疗设施的维修维护、安装、拆卸。包含但不仅限于以下服务内容：门、窗、玻璃、天花板、地砖/地板、踢脚线、地板胶、楼梯踏步（含压条）的维修维护；门帘悬挂及拆卸、地毯铺设与拆除；锁具维修、安装与拆除；输液轨道、窗帘轨道、屏风、输液架、扶手、闭门器、马桶、洁具（含落水管、软管等）的维修、安装与维护；地漏、洗手池、脚踏开关、水龙头（感应式、非感应式）等维修、安装与拆卸；换气扇、纱窗、各类挂件等安装、维修、维护。（2）办公家具、医用家具及非医疗设备的维修维护：包含但不仅限于柜、桌、椅、轮椅、平车、推车、输液车、病床、各类服务台、操作台、治疗台、配钥匙、开保险柜锁等。（3）上、下水管线及阀门、蒸汽管线、暖气及暖气管线、上下水管线、屋面落雨管、各类阀门、水箱、井盖、窨井等维修维护及保养，每季度不少于2次。（4）所有下水管道的疏通。包含：采购人所属建筑物的下水道；所属院区下水道各管线及主管线、污水提升间内集水坑、窨井等；（5）采购人安排的其他与综合维修相关的临时性工作。包括填写每次维修工作的维修单并进行回访记录，医院其他公共设施等维修、医院安排的院内各类搬迁工作等。（6）综合维修巡检工作：中标人须定期对维修服务范围内的各项设施设备的运行状态进行巡检检查、建档，在检查中应采取看、听、摸、闻等方法查找设备运行过程中出现的事故隐患及时维修并做详细记录，严禁设备带故障运行。（7）保养工作：按照设备情况制定年度设备检查保养维修计划，每年对所有设备进行全面的检查和保养。根据设备维修保养手册，结合设备运行环境、工作条件、运行模式等确定设备维护保养的级别。每半年1次对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门、过滤器、减压阀等进行检修、维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录，保养内容包含更换盘根、加油、调试等。每年对全院区窨井内垃圾进行一次清理（特殊情况除外）。（8）库房管理工作：设定专人对维修库房进行管理，保持维修材料入库摆放整齐美观，出库盘点、信息统计数量准确。按照管理制度和流程做好物资入出库的验收、记录和发放工作，做到账账相符。定期对各供应商的送货单与货物对照清点，做到账物相符。中标人的物资管理系统应可通过后台实时调取采购入库、领用出库、库存盘点等信息。中标人应做好库房的安全管理工作，定期检查库房的防火、防盗设施，发现问题立即整改并向采购人报告。

非医疗电器设备维修服务内容：（1）为采购人解决全院的非医疗电器设备维修，中标人必须满足采购人实际工作需求及院区内公共区域的基础设施的巡检，提供维修保养服务。电子电器设备的维修，中标人提供的维修项目服务必须能够满足采购人实际工作需求，更换的材料须达到国标并提供产品合格证。

分体式空调及制冷设备维修具体服务内容：（1）专业维修技术人员须具有中国制冷空调行业设备运行维修操作证书，具备维修制冷设备及解决医用超低温冰柜各种问题的经验与能力，能快速掌握新型维修技术、具备远程控制维护解决问题的经验与能力。维修人员应持有效证件上岗。（2）为采购人解决全院的冰箱、冷藏柜、医用超低温冰箱、冷库制冷主机、分体式空调等制冷设备的维修保养。（3）所有分体式空调的拆机、安装、加氟、更换电容、检漏、内、外机清洗、电路维修、更换内、外机风机电机、更换内、外机主板、配遥控器等维修维护。（4）医用冰箱、冰柜、冷藏箱、双门展示柜、超低温冰箱等维修维护。

水系统电机泵维修服务具体服务内容：（1）水系统电机泵项目为保障各类泵与电机稳定运行，主要工作内容涵盖正常维修，更换水系统电机轴承、泵更换陶瓷密封、轴校正、泵体修复等内容。更换的材料须达到国标并提供产品合格证。

2.服务要求：内容包含综合维修服务、非医疗电器设备维修服务、分体式空调及制冷设备维修服务、水系统电机泵维修服务等。其中：

人员要求：

（1）中标人须具备相应的资质和稳定的维修队伍，负责医院非医疗设施维修、维护、巡检等工作。中标人应合理排班，具体岗位应根据服务工作内容及实际情况配置，与采购人协商经采购人同意后方能配置实施。

（2）中标人严格遵守采购人相关规章制度规定及部门、岗位的管理要求、组织配合应急演练等（消防、安全、用电、院感、动火作业、有限空间作业、高空作业等，中标人需申请并上报开具许可票据，经审批同意后方可施工）。

（3）投标人须配备足够维修人员常驻医院现场服务，以满足医院日常维修工作需要。人员数量不得少于24人（每日白班在岗人数不得少于16人，夜班2人或以上）。维修人员须具有相关维修经验，其中至少包含电气焊氩弧焊工、高处作业、低压电工各1名，工种必须有相关行政主管部门核发的相应工种特种作业操作资格证书，特种作业人员需持证上岗，人证相符。中标人须提供全天24小时一站式维修接听报修电话（0990-6861112）及综合维修服务。派驻的管理人员须每周1人参加采购人与外协单位业务沟通工作例会，沟通、解决工作中存在的问题。

（4）接到报修后，中标人须在30分钟内到达现场勘查后进行维修。如管线、阀门破裂跑水、下水道短时间大量返水及其他重大情况等紧急情况下，要求20分钟内须到达现场勘察，调配维修人员，于10分钟内准确找到破损管线的阀门，控制跑水情况后开展抢修。

工作完成后须及时清理现场，做到“工完料净、场地清”，并请报修科室工作人员确认工作完成情况及环境恢复情况。

（5）中标人须自行配备派驻人员的值班电话、工装、胸卡、维修工具及自身防护用品。选派的员工应具备职业素养，能熟练掌握普通话，具备良好的沟通能力，工作时间必须着装统一，佩戴胸卡，使用文明用语，工作时间不得饮酒，酒后严禁上岗，不得发生纠纷、投诉事件。

（6）中标人须配备外出维修车辆及专职司机（可兼职）。

（7）中标人负责维修配件、材料的日常管理工作（包括：计划申报、领取、保管、发放使用、登记等内容）每周1次业务工作量统计报送。每月将维修材料单汇总后按时上报给采购人管理人员。

（8）中标人必须严格遵守医院相关制度及规定。服务期限内具有下列情形之一的，采购人可以将中标人公司劳务人员退回： ①在上岗后发现不符合采购人工作要求的，包括但不限于有传染病史。②严重违反采购人劳动纪律、规章制度的；③工作严重失职，营私舞弊，给采购人造成人员伤害、重大经济损失的；依法追究刑事责任的；④中标人提供所派劳务人员无证上岗或人证不符的；⑤中标人为本项目提供的人员应均与中标人存在劳动关系，不得与采购人存在劳动关系。

（9）中标人在本项目正式运行前需提前入场，派人员入驻工作场地进行岗前培训，熟悉工作环境、地点、设备设施运行情况以及所服务的各项内容。具体执行时间及内容以双方签订合同约定为准。

巡检要求：

（1）严格遵守劳动纪律，遵照管网巡检制度执行，认真落实执行各项岗位职责，不经批准不得私自接、拉水管。遵守维修操作程序，做到高效、优质、安全地完成维修工作。巡检人员应熟悉掌握管线设施基础资料，熟悉管道路线及重要设备、设施的原理和实际操作位置。维修及时准确，杜绝材料浪费。突发事件时应采取应急措施，保证设施、设备的正常完好。

（2）巡检人员按既定方案每日三次集水坑巡检、路线进行检查填写巡检记录本，内容包括巡检范围内检查窨井及附属设施，发现异常情况及时进行反馈并处理。每周至少2次对全院非医疗设施、设备进行巡检，巡检结束后做好巡检记录（科室签字），发现问题及时进行维修。每半年1次对全院区内及各楼宇内上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门进行维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录。做到“及时发现、及时上报、及时维修、及时处理”。

（3）巡检人员在巡检过程中应按要求认真填写管线巡检记录表，并签字，对不认真填写巡线记录，玩忽职守造成不良后果的，将按照相关规定进行考核。不得随意涂改、造假、污损或撕毁记录表。

（4）检查污水井盖是否有丢失、损坏；污水管道是否被堵塞或淤积；污水管道是否有破裂；对易丢失地段的污水井盖进行加固和重点安全防护。确保管网无重大事故发生，杜绝事故隐患，保证管网设施的完好与畅通。巡检内容应包括但不仅限于以下几点：①注意检查管道沿线有无施工，破土等现象，各个检查井是否被遮盖或掩埋；定期对管道中的阀门及井盖进行维护，及时润滑及更换老旧破损的井盖；所有井盖需使用专用井盖。②检查有无其他可能影响管道正常运行的情况及安全隐患，巡检人员要按照实际情况及时填写巡检记录，严禁漏填错填，并将巡检时发现的问题及时上报，并根据实际情况进行整改。

（5）巡检过程中发现的问题应遵循以下方法进行处理：①对于巡检时发现的安全隐患，如发现管道人为被破坏或在管道附近有未经许可的施工破土等现象，应在发现时立即要求停止施工，并落实当事人或施工单位负责人的联系方式，并发函告知，经采购人批准后方可施工。②经采购人批准的施工工作，巡检人员应按照审批通过的施工方案，设置安全员在现场监护。③巡检人员须按规定穿戴工装，保持着装干净整洁；应注意自身形象，展现巡检人员的良好精神面貌；工作时间不得饮酒，酒后严禁上岗；巡检时要注意安全；在巡检过程中如发生纠纷，应及时联系相关部门并上报。认真执行本岗位的安全操作规程，做好维修、维护、保养工作，认真填写工作记录。积极完成各类应急和突发工作。④巡检时遇极端天气状况，巡检人员应在巡检时做好安全防护措施，应组织应急巡检，对可能出现问题的地方进行排查，及时处理。

（6）巡检人员应每季度对巡线时发现的问题进行整理与分析，并在7天内出具书面报告。

其他要求：

（1）中标人应协助采购人建立规范的管理制度、落实人员考勤、业务及维修配件、材料的日常管理等工作。服从采购人各项管理。

（2）中标人应当按照招标文件、投标文件承诺提供上岗人员花名册，花名册人员资质证书与投标文件承诺相符（或高于）。原则上每年人员调整不超过20％，人员变动必须经采购人同意，人员变动后一周内提供人员变动信息至后勤保障科及相关科室。

（3）中标人单方面终止合同，必须提前至少三个月以书面形式告知采购人。如违反约定，需按照法律规定赔付违约金。

（4）安全协议：中标人应该安全施工。中标人对维修人员安全负全责。中标人工作人员因素造成的安全事故，中标人负全部责任。工作中人员伤亡损失，采购人不承担责任。因中标人因素给采购人造成财、物、人的损失的应给予全额赔偿。

（5）采购人支付给中标人的劳务报酬已包含各种社会保险费用，不再额外支付中标人的其他开支。中标人个人社会养老保险等均由中标人自行缴纳。

（6）按照项目需求，中标人须提供岗位人员设置方案，人员管理及培训方案、服务方案等。合同周期内，如无特别工作内容扩增，不再追加任何费用。采购人有权对各个岗位工作范围进行调整。

（7）维修满意度不得低于90分。

（8）综合维修保养方案

	系统
	设备名称
	保养次数
	计划保养时间
	保养内容
	达到的标准
	负责人
	备注

	生

活

水

系

统
	供水总阀门、减压阀
	2次/年
	4月、10月
	擦拭阀体、螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝，阀体除垢除锈，
	闸阀开关灵活，仪表计量准确，阀体清洁无尘
	
	

	
	各楼总阀门
	2次/年
	4、10月
	阀体除垢除锈，阀门进行开关
	阀门基本无锈渍，阀门开关灵活，正常使用
	
	

	
	管井
	2次/年
	5月、10月
	环境卫生
	地面无杂物
	
	

	供

暖

系

统
	供暖总阀门
	6次/年
	每两月一次
	擦拭阀体、螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝，阀体除垢除锈，
	闸阀开关灵活，仪表计量准确，阀体清洁无尘
	
	

	
	各楼总阀门
	2次/年
	5月、10月
	阀体除垢除锈，阀门进行开关
	阀门基本无锈渍，阀门开关灵活，正常使用
	
	

	
	管井
	2次/年
	5月、10月
	环境卫生
	地面无杂物
	
	

	蒸

气
	阀门、管线
	2次/年
	5月、10月
	擦拭阀体、螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝，阀体除垢除锈
	阀门基本无锈渍，阀门开关灵活，正常使用
	
	

	排

污

系

统
	污水泵、阀门
	4次/年
	每季度

（2、5、8、11月）
	螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝
	运转正常，无异常噪音，无振动，阀门正常开关、阀门阀体清洁无尘
	
	

	
	雨漏
	4次/年
	每季度

（3、6、9、11月）
	楼顶雨漏是否堵塞
	雨漏处无垃圾，雨漏通畅
	
	

	
	排污井
	4次/年
	3、6、9、12月
	清理垃圾
	无堵塞垃圾
	
	


（9）综合维修季度性工作方案

每年3月底至4月初将各楼宇的地毯、门帘、给水、排水井的冬季防护收入库房并对屋面雨漏进行清理。每年4月至6月需要对全院非医疗设施、设备的定期巡检，发现问题及时修理。对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门，门窗、雨棚等进行定期检修，消除可能发生的各类安全隐患。对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门进行检修、维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录。保养内容：更换盘根、加油、调试。对全院区窨井内垃圾进行清理。室外给水、排水井的卫生清理。每年7月至9月需要对全院非医疗设施、设备的定期巡检，发现问题及时修理或更换。对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门，门窗、雨棚等进行定期检修，消除可能发生的各类安全隐患。每年10月—12月需要对全院非医疗设施、设备的定期巡检，发现问题及时修理或更换。对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门，门窗、雨棚等进行定期检修，消除可能发生的各类安全隐患。对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门进行检修、维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录。保养内容：更换盘根、加油、调试。对全院区窨井内垃圾、室外给水、排水井的卫生清理。楼宇门口铺设地毯、楼宇大门挂门帘。暖气排气、排水，保障楼宇正常供暖。给水井、排水井做冬季防护。

四、服务标准

综合维修、非医疗电器设备维修、分体式空调及制冷设备维修、水系统电机泵维修服务标准

（1）检查、维修前要明确检查、维修项目、内容和检修要求，同时要进行危险、有害因素风险识别。

（2）检查、维修前对安全控制措施进行确认，办理必要的作业许可证。

（3）为检查、维修作业人员配备适当的劳动保护用品。

（4）检查、维修中应尽量避免交叉、垂直作业，严禁在有压力的设备管道上进行电焊、气割、拆检。

（5）各类移动电动工具、电气焊设备要明确专人保管，保持干燥、清洁、完好，并定期检查。使用前必须检查有无漏电现象。

（6）在有限空间作业时如：井、管道等设备内作业前，必须先向安委会报备办理有限空间作业证。期间先进行气体安全检测，要打开入口和通风孔进行泄压、降温、排尽有毒有害、易燃、易爆物料、气体，并由专人监护，设备内如需照明必须使用安全电压，周围设置隔离区，落实好各项防范措施后，等待审批完成同意受限空间作业申请后，才能进行维修作业。

（7）电焊机、氩弧焊、切割机作业结束后应切断电源或关闭气瓶阀门，放置库房。

（8）电焊、氩弧焊接等特种作业，应采取有关安全防范措施。

（9）检修前详细检查所用工具是否安全可靠，穿好所必须的防护用品。 

（10）在全院区域内动火，必须向安全科报备办理动火安全作业证，高处作业必须办理高处安全作业证。以上规程采购人可根据实际情况予以调整。

（11）电器设备维修（非医疗）、分体式空调制冷设备、水系统电机泵维修质保期一年，质保期间所修电器设备损坏（维修内容点相同）无偿维修更换。

（12）维修人员应持有效证件上岗，须着工装戴工作牌，工作中文明用语，安全操作，不得违反医院规章制度。维修的设备内外清洁，无油污，无碰伤，无跑、冒、滴、漏现象，现场垃圾清扫干净。维修完成后及时填写维修单据验收合格，汇报工作完成及设备使用情况并上报管理部门。

（13）电器设备维修（非医疗）、分体式空调制冷设备、水系统电机泵维修的及时性，保证在接到维修任务后1小时到达现场，2小时内处理故障完成工作（特殊情况除外）。提供24小时服务；紧急情况节假日必须到场维修。

（14）中标人须承诺接受采购人考核，根据考核结果付款。中标人工作中造成采购人设备设施损坏，承担赔偿责任。

（四）考核办法

	《综合维修及设备维护服务项目》考核办法

	序号
	考核内容
	考核标准
	处罚金额
	处罚原因

	1
	资质与证件
	1.上岗人员持有所需的有效特种作业证（如电气焊氩弧焊工等）、职业资格证书，且人证相符。
2. 持证上岗率须满足合同约定标准。
	证件不全或过期，考核 500元/人/次；持证率不达标，考核 2000元/月
	

	2
	人员备案与变更
	1. 提供常驻工作人员花名册，人员与投标文件相符。
2. 人员变动须经院方书面同意（变更人员资质相同），并在一周内更新备案信息。
	1. 备案信息与在岗人员不符，考核 500元/人/次；
2. 未经批准擅自更换人员，考核 1000元/人/次
	

	3
	职业素养与沟通
	1. 员工具备熟练的普通话和良好的沟通能力。
2. 使用文明用语，无投诉及纠纷事件。
	1. 沟通不畅影响工作，考核 200元/次；
2. 发生服务态度投诉或纠纷，视情节考核 500-2000元/次
	

	4
	接听电话与值班
	报修电话（0990-6861112）及管理人员电话须24小时畅通，及时接听。值班期间不得脱岗、串岗。
	电话无人接听、关机或无法接通，考核 200元/次；发现脱岗，考核 300元/次
	

	5
	到达现场及时性
	综合维修：常规报修30分钟内到达；紧急情况（跑水、返水等）要求20分钟内到达。调配足够的人员在10分钟内准确找到破损管线的阀门控制跑水情况后开展抢修并能够及时完成维修工作。

水系统电机泵/分体式空调、制冷设备：常规报修2小时内到达；紧急情况1小时内到达。
	未按时到达，考核 500元/次；因延迟造成损失，视情况加重考核 1000-2000元/次
	

	6
	工作完成及时性
	无正当理由，必须在承诺或规定时间内完成维修工作。（综合维修及时修复；水系统电机泵/独立空调、制冷设备4小时内完成）。
	无正当理由超时，考核 300元/次；影响科室正常运作者，考核 1000-3000元/次
	

	7
	服务礼仪与着装
	工作时间统一工装、佩戴胸卡，保持着装整洁
	未着装或未佩戴胸卡，考核 100元/人/次
	

	8
	现场管理与安全
	1. 维修完成后做到“工完料净、场地清”，并经报修科室签字确认。
2. 严格遵守医院安全制度（动火、有限空间、高空作业等必须提前报备审批）。
	1. 现场未清理，考核 200元/次；
2. 未按规定办理作业许可票证进行施工，考核 1000-2000元/次
	

	9
	巡检执行情况
	综合维修：每周2次全院非医疗设施巡检；每日3次管网巡检；并做好签字记录。
	1. 未按时巡检或记录不全，考核 500元/项/次；
2. 提供虚假记录，考核 1000元/次
	

	10
	保养计划执行
	每周2次全院巡检，每半年1次对主管线及阀门进行保养，并做好记录。
必须完成每年2次应急演练。
	1.未按时保养或保养记录不全，考核 500-2000元/项/次；
2. 未按时保养造成设备故障，照价赔偿并考核 1000-5000元/次

3. 未完成应急演练，考核 1000元/项
	

	11
	库房管理
	维修材料管理规范，账物相符，摆放整齐，安全措施到位，实现信息化管理。
	管理混乱、账物不符，考核 500-1000元/次
	

	12
	售后服务与质保
	水系统电机泵/分体式空调、制冷设备：维修后质保期一年，半年内同一故障点无偿返修。
	质保期内出现相同故障，除无偿维修外，考核 1000元/次
	

	13
	业务沟通例会
	每月按时参加医院与外协单位业务沟通工作例会。
	无故缺席，考核 500元/次；迟到或准备不充分，考核 200元/次
	

	14
	资料报送情况
	每周1次、每月月底按时报送工作量及维修材料单。每季度7天内提交巡检分析报告。
	未按时报送，考核 300元/次；数据严重失实，考核 500元/次
	

	15
	服从管理与工作推诿
	无正当理由推诿、拒绝完成医院安排的临时性工作，或不服从医院的合理管理。
	考核 1000-2000元/次；屡次发生，采购人有权依法解除合同
	

	16
	安全事故责任
	因中标人原因（操作不当、违反规程等）造成医院财产损失或人员伤害。
	照价赔偿全部损失，并视情节严重程度考核 5000-10000元
	

	17
	特种/高危作业事故
	在电气焊、有限空间、高空等作业中发生安全事故。
	立即停工整顿，承担全部责任，并考核 10000-20000元，拒不整改的采购人有权依法解除合同
	

	
	维修满意度
	月度回访综合维修满意度调查达标。
	满意度不达标，按约定比例扣减当月服务费用
	

	合计处罚
	
	


1《综合维修及设备维护服务项目》维修服务考核办法

2.按照附件《综合维修及设备维护服务项目》接受采购人考核。根据综合维修季度工作考核评分表结果付款。

3.中标人未在规定的时间内按要求完成采购人安排的工作，影响采购人正常运营的，采购人有权自行采购维修，中标人须全额承担采购人自行采购维修的费用，费用从服务费中扣除。

4.服务期间严格执行考核细则。每季度在服务费内考核扣除中标人相对应的考核金额。如期间获得采购人的表扬可给予相应奖励。

六、服务地点

克拉玛依市中心医院（克拉玛依市安定路120号）

七、付款方式

（一）综合维修服务费按合同约定的当季服务费扣减季度考核扣款后的金额结算支付；

（二）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（三）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后30日内以转账方式向中标人付款。

标段2－综合维修及设备维护材料采购需求
一、项目基本情况
	序号
	标段名称
	采购预算

（万元）
	合同履约期限
	备注

	1
	标段2－综合维修及设备维护材料采购
	50
	2026年7月1日至2027年6月30日
	每年结算金额不得超过最高限价27万元


二、采购项目一览表（见附表）

1.非医疗电器设备维修材料清单

	序号
	维修项目类别
	维修材料
	单位
	备注

	1
	电视维修
	电源板
	块
	本项目采购相关维修项目维修材料单价，具体以实际维修项目及数量结算。

	
	
	主板
	块
	

	
	
	高压板
	块
	

	
	
	开关
	个
	

	
	
	电视机边板
	块
	

	
	
	屏灯主件
	套
	

	
	
	电源主板一体板
	块
	

	
	
	墙面固定架
	次
	

	
	
	吊顶固定架
	套
	

	
	
	网络接口
	套
	

	
	
	遥控器
	个
	

	2
	开水器维修
	加热管
	个
	

	
	
	温度显示仪
	套
	

	
	
	温控器
	个
	

	
	
	2510交流接触器
	个
	

	
	
	开水器指示灯
	套
	

	
	
	开水器水龙头
	个
	

	
	
	电源开关
	个
	

	3
	饮水机维修
	饮水机水龙头
	个
	

	
	
	加热管
	根
	

	
	
	加热桶
	套
	

	
	
	电源开关
	个
	

	
	
	温控器
	个
	

	4
	门铃维修
	电源
	个
	

	
	
	主板
	米
	

	
	
	可视门铃内机
	台
	

	
	
	可视门铃外机
	台
	

	
	
	开关
	个
	

	5
	微波炉维修
	定时器
	套
	

	
	
	变压器
	套
	

	
	
	微波管
	套
	

	
	
	步进电机
	套
	

	
	
	面板
	套
	

	6
	热水器维修
	加热管
	个
	

	
	
	温控器
	个
	

	
	
	水箱
	套
	

	
	
	热水器混水阀
	套
	

	
	
	漏电保护器
	个
	

	
	
	控制板
	套
	

	
	
	水气联动阀
	套
	

	
	
	风机
	套
	

	
	
	换单向阀
	套
	

	
	
	电磁阀
	个
	

	
	
	内胆
	个
	

	
	
	电源开关
	个
	

	7
	万年历类维修
	主板
	块
	

	8
	燃气具维修
	分火器
	套
	

	
	
	脉冲点火器
	套
	

	
	
	电源
	套
	

	
	
	开关总成
	套
	

	
	
	面板
	套
	

	9
	油烟机维修
	电机
	次
	

	
	
	电脑板
	次
	

	
	
	排烟管
	根
	

	
	
	单向止回阀
	套
	

	10
	音响类维修
	电源
	块
	

	
	
	前级放大板
	块
	

	
	
	音响对管
	对
	

	
	
	主板
	块
	

	11
	净水器维修
	活性炭滤芯
	套
	

	
	
	前置过滤器
	套
	

	
	
	超滤
	套
	

	
	
	高压绝缘软连接
	根
	

	12
	装订机类维修
	专用转头
	个
	

	
	
	专用垫子
	个
	

	
	
	转轴模块
	套
	

	
	
	传动机构
	次
	

	13
	验钞机类
	专用电源
	个
	

	
	
	专用皮带
	根
	

	14
	投影仪
	专用电源
	个
	

	
	
	电脑板
	块
	

	
	
	控制器
	套
	

	
	
	光源
	套
	

	15
	门类维修（电动伸缩门，电动卷帘门，车库门，感应门，CT门）
	车库门润滑油
	个
	

	
	
	遥控器
	把
	

	
	
	控制器模块+遥控器
	套
	

	
	
	尾轮
	个
	

	
	
	电脑控制板
	套
	

	
	
	传感器
	套
	

	
	
	马达电机
	台
	

	
	
	滑动吊轮
	套
	

	
	
	止动轮
	套
	

	
	
	电动门手动开关
	个
	

	
	
	同步传送带
	套
	

	
	
	电动门止摆轮
	个
	

	
	
	电动门轨道
	个
	

	
	
	自动门脚踏门禁
	个
	

	
	
	链条
	套
	

	
	
	电机维修
	台
	

	
	
	钢丝绳
	根
	

	
	
	工业电机
	套
	

	
	
	门体承重轮
	套
	

	
	质保期
	1年


2.分体式空调及制冷设备维修材料清单

	序号
	维修名称及规格
	维修材料
	单位
	备注

	1
	1P空调
	氟
	台
	本项目采购相关维修项目维修材料单价，具体以实际维修项目及数量结算。

	2
	1.5p空调
	氟
	台
	

	3
	2P空调
	氟
	台
	

	4
	3P空调
	氟
	台
	

	5
	5P空调
	氟
	台
	

	6
	1P空调
	电容
	个
	

	7
	1.5p空调
	电容
	个
	

	8
	2P空调
	电容
	个
	

	9
	3P空调
	电容
	个
	

	10
	1P空调
	高压铜管
	米
	

	11
	1.5p空调
	高压铜管
	米
	

	12
	2P空调
	高压铜管
	米
	

	13
	3P空调
	高压铜管
	米
	

	14
	5P空调
	高压铜管
	米
	

	15
	1P空调
	压缩机
	台
	

	16
	1.5p空调
	压缩机
	台
	

	17
	2P空调
	压缩机
	台
	

	18
	3P空调
	压缩机
	台
	

	19
	1P空调
	低压铜管
	米
	

	20
	1.5p空调
	低压铜管
	米
	

	21
	2P空调
	低压铜管
	米
	

	22
	3P空调
	低压铜管
	米
	

	23
	5P空调
	低压铜管
	米
	

	24
	1P空调
	电铜芯电线
	米
	

	25
	1.5p空调
	电铜芯电线
	米
	

	26
	2P空调
	电铜芯电线
	米
	

	27
	3P空调
	电铜芯电线
	米
	

	28
	5P空调
	电铜芯电线
	米
	

	29
	一拖二空调
	氟
	台
	

	30
	1P空调
	外机风机电机
	台
	

	31
	1.5p空调
	外机风机电机
	台
	

	32
	2P空调
	外机风机电机
	台
	

	33
	3P空调
	外机风机电机
	台
	

	34
	5P空调
	外机风机电机
	台
	

	35
	1P空调
	外机风机电机
	台
	

	36
	1.5p空调
	外机风机电机
	台
	

	37
	2P空调
	外机风机电机
	台
	

	38
	3P空调
	外机风机电机
	台
	

	39
	5P空调
	外机风机电机
	台
	

	40
	1P空调
	内机主板
	台
	

	41
	1.5p空调
	内机主板
	台
	

	42
	2P空调
	内机主板
	台
	

	43
	3P空调
	内机主板
	台
	

	44
	5P空调
	内机主板
	台
	

	45
	1P空调
	外机主板
	台
	

	46
	1.5p空调
	外机主板
	台
	

	47
	2P空调
	外机主板
	台
	

	48
	3P空调
	外机主板
	台
	

	49
	5P空调
	外机主板
	台
	

	50
	一拖二空调
	压缩机
	台
	

	51
	5P空调
	压缩机
	台
	

	52
	冷水机组
	氟
	台
	

	53
	核磁共振机组
	氟
	台
	

	54
	精密空调
	氟
	台
	

	55
	精密空调
	压缩机
	台
	

	56
	精密空调
	主机控制主板
	台
	

	57
	精密空调
	风扇、马达
	台
	

	58
	精密空调
	电加热模块
	台
	

	59
	精密空调
	压力传感器
	台
	

	60
	精密空调
	过滤网
	台
	

	61
	精密空调
	加湿器电磁阀
	台
	

	62
	精密空调
	温度传感器
	台
	

	63
	精密空调
	电容器
	台
	

	64
	精密空调
	导轨式接线端子
	台
	

	65
	精密空调
	交流接触器
	台
	

	66
	蒸汽热风幕
	风机电机
	台
	

	67
	蒸汽热风幕
	电容
	个
	

	68
	蒸汽热风幕
	铝合金风筒
	只
	

	69
	变频挂机
	氟（R32）
	台
	

	70
	变频柜机
	氟（R32）
	台
	

	71
	变频挂机
	变频主板
	套
	

	72
	变频柜机
	变频主板
	套
	

	73
	冷水/空调机组
	冷却塔填料
	片
	

	74
	冷水/空调机组
	冷却塔布水器
	台
	

	75
	冷水/空调机组
	电机轴承
	台
	

	76
	冷水/空调机组
	谷轮12p压缩机
	台
	

	77
	冷水/空调机组
	高低压阀门
	台
	

	78
	冷水/空调机组
	冷冻机油
	台
	

	79
	冷水/空调机组
	干燥过滤器
	套
	

	80
	冷水/空调机组
	控制按钮
	台
	

	81
	冷水/空调机组
	冷却塔皮带
	台
	

	82
	冷水/空调机组
	启动开关
	台
	

	83
	冷水/空调机组
	冷却塔铝合金风机
	台
	

	84
	冷水/空调机组
	水系统管道药物（除锈、预膜、)
	台
	

	85
	冷水/空调机组
	氟
	台
	

	86
	空调
	保温铜管
	台
	

	87
	空调
	遥控器
	台
	

	88
	空调
	喇叭口
	个
	

	89
	空调
	支架（挂机）
	付
	

	90
	空调
	支架（柜机）
	付
	

	91
	空调
	交流接触器
	台
	

	92
	空调
	三通阀
	台
	

	93
	空调
	接水盘
	个
	

	94
	空调
	面板
	块
	

	95
	空调
	顶盖板
	个
	

	96
	空调
	底壳
	个
	

	97
	空调
	侧板
	个
	

	98
	空调
	显示板
	块
	

	99
	空调
	化霜板
	块
	

	100
	空调
	感温包、管温包
	个
	

	101
	空调
	开关板、接收显示灯板
	块
	

	102
	空调
	变压器
	个
	

	103
	空调
	接收头
	个
	

	104
	空调
	交流接触器或逆相保护器
	个
	

	105
	空调
	压力保护开关、压力表
	个
	

	106
	空调
	过载保护器
	个
	

	107
	空调
	跌落板
	个
	

	108
	空调
	扫风电机
	个
	

	109
	空调
	主令开关
	个
	

	110
	空调
	保险管
	个
	

	111
	空调
	电磁阀线圈
	个
	

	112
	空调
	继电器
	个
	

	113
	空调
	电抗器
	个
	

	114
	空调
	变频机电源模块
	块
	

	115
	空调
	水泵、水位（流）开关
	个
	

	116
	空调
	蒸发器
	个
	

	117
	空调
	冷凝器
	个
	

	118
	空调
	毛细管（内机）
	根
	

	119
	空调
	毛细管（外机）
	根
	

	120
	空调
	截止阀（阀门）
	个
	

	121
	空调
	四通阀
	个
	

	122
	空调
	单向阀
	个
	

	123
	空调
	过滤器
	个
	

	124
	空调
	气电机
	个
	

	125
	空调
	接管螺母、调整管路
	个
	

	126
	空调
	内机外壳零部件
	个
	

	127
	空调
	出风框架
	个
	

	128
	空调
	海绵
	个
	

	129
	医用冰箱
	冰箱温控器
	个
	

	130
	医用冰箱
	冰箱蒸发器
	个
	

	131
	医用冰箱
	压缩机
	台
	

	132
	超低温冰箱
	压缩机
	台
	

	133
	医用冰箱
	氟
	台
	

	134
	超低温冰箱
	氟
	台
	

	135
	医用冷柜
	氟
	台
	

	136
	医用冷柜
	压缩机
	台
	

	137
	医用冷柜
	蒸发器盘管
	台
	

	138
	医用冷柜
	散热风机电机
	台
	

	139
	医用冷柜
	继电器
	台
	

	140
	医用冷柜
	温控器
	台
	

	141
	医用冰箱
	电瓶（医用）
	块
	

	142
	医用冰箱
	温控器
	台
	

	143
	医用冰箱
	蒸发器盘管
	套
	

	144
	医用冰箱
	压机启动电容
	个
	

	145
	医用冰箱
	散热风机电机
	套
	

	146
	医用冰箱
	继电器
	套
	

	147
	医用冷藏箱
	SC15G压缩机
	台
	

	148
	医用冷藏箱
	氟（410A）
	台
	

	149
	冰箱门
	玻璃
	块
	

	150
	双门展示柜
	盘管
	台
	

	151
	双门展示柜
	氟
	台
	

	152
	电脑控制降温检漏仪
	氟
	台
	

	153
	冷库制冷主机
	冷冻机油
	台
	

	154
	冷库制冷主机
	风机电机
	套
	

	155
	冷库制冷主机
	过滤器
	台
	

	156
	冷库制冷主机
	氟
	台
	

	157
	冷库制冷主机
	冷库压缩机
	台
	

	158
	冷库制冷主机
	液嘴
	台
	

	
	质保期
	1年


3.水系统电机泵维修材料清单

	维修名称及规格
	维修材料名称及规格
	单位
	备注

	循环离心泵160kW
	轴承
	C&U6319Z
	个
	本项目采购相关维修项目维修材料单价，具体以实际维修项目及数量结算。

	
	
	SKF6319Z
	个
	

	
	
	TM6319R
	个
	

	
	
	HL6319H
	个
	

	
	机
械
密
封
	Y109-75（全合金）
	个
	

	
	
	Y109-75（半合金）
	个
	

	
	
	Y109-75（碳化硅）
	个
	

	
	
	Y109-75（陶瓷）
	个
	

	
	需：加工轴
	个
	

	循环离心泵132kW
	轴承
	C&U6319G
	个
	

	
	
	SKF6319Z
	个
	

	
	
	TM6319R
	个
	

	
	
	HL6319H
	个
	

	
	机
械
密
封
	Y109-65（全合金）
	个
	

	
	
	Y109-65（半合金）
	个
	

	
	
	Y109-65（碳化硅）
	个
	

	
	
	Y109-65（陶瓷）
	个
	

	
	需：加工轴
	个
	

	循环离心泵45kW
	轴承
	C&U6313Z
	个
	

	
	
	SKF6313Z
	个
	

	
	
	TM6313R
	个
	

	
	
	HL6313H
	个
	


	
	机
械
密
封
	Y109-50（全合金）
	个
	

	
	
	Y109-50（半合金）
	个
	

	
	
	Y109-50（碳化硅）
	个
	

	
	
	Y109-50（陶瓷）
	个
	

	
	需：加工轴
	个
	

	循环离心泵7.5kW
	轴承
	C&U6308Z
	个
	

	
	
	SKF6308Z
	个
	

	
	
	TM6308R
	个
	

	
	
	HL6308H
	个
	

	
	机

械

密

封
	Y109-30（全合金）
	个
	

	
	
	Y109-30（半合金）
	个
	

	
	
	Y109-30（碳化硅）
	个
	

	
	
	Y109-30（陶瓷）
	个
	

	
	需：加工轴
	个
	

	160kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	

	132kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	

	45kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	

	7.5kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	

	1.5kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	2.2kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	3kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	4kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	5.5kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	7.5kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	11kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	15kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	18.5kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	30kW电机
	轴承
	个
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	

	质保期
	耗材12个月，绕漆包线线圈质保24个月


三、是否接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

四、项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

项目主要采购非医疗电器设备维修、分体式空调及制冷设备维修、水系统电机泵维修共3类维修所使用的维修材料。该3类维修的人工费已包含在综合维修及设备维护服务费中，维修材料报价不得含维修人工费。按季度根据实际使用量以中标单价据实扣减考核扣款后的金额结算。累计结算总金额不得超过27万元。

五、货物技术及服务标准

1.日常供货，采购人供货模式为自接到采购人通知之日起48小时内完成供货。

2.应急供货，因医院工作特殊性，中标人须提供365天*24小时供应服务，在接到采购人通知2小时内将应急货物送达指定地点。不得出现缺货现象，中标人须自行储备一定数量的货品，确保每次供货及时准确。

3.中标人中标后需上架医院物资申领SPD平台，所有中标物品信息上架平台后通过平台接单，其中：非应急材料接单后一日内备好货物送至平台方，48小时内完成供货，由平台方人员验收合格后送往维修所需部门或科室；应急抢修材料，中标人根据抢修需要可2小时内先行供货至抢修工作人员以供抢修，待抢修完成经抢修工作人员签字确认后在平台据实补录所用材料信息。所有货物均需按供货金额3%向平台方缴纳规定的相关费用。

4.中标人须保证提供的维修材料为全新的产品。保证所提供的货物品牌及型号与原配件的技术参数性能一致；

5.质量保障上，中标人须严格按中标文件确认的标准供货，不得降标或提供不符货物。货物要符合国标及行业规范，达到国家质量标准，适配现场需求。

6.中标人应提供所供产品及原材料的制造厂家资质等相关认证及检验报告。

7.中标人须承诺提供的设备维修材料产品保修期为1年或以上（不含耗材易损件）。在保修期内对于不满足采购人要求的产品须免费更换。

8.辅材产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

9.中标人的维修材料质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。

六、考核办法

	《综合维修及设备维护服务项目》设备维修材料考核表

	序号
	考核内容
	考核标准
	考核

原因

	1
	是否提供365天×24小时供应服务，材料送达是否及时
	日常非应急供货48小时内送达，应急供货2小时内送达。每延迟1次，考核500元。
	　

	2
	维修材料是否为全新产品，品牌型号与原配件一致
	材料非全新产品，品牌型号与原配件不一致，发现一次考核500元。
	   

	3
	维修材料保修期是否达到1年（不含耗材易损件）
	保修期不足1年考核1000元，并责令整改
	　

	4
	保修期内不满足要求的产品是否免费更换
	未免费更换或拒绝更换，每次考核500元。
	　

	5
	辅材是否符合国家“三包”规定或更优于承诺
	低于“三包”标准，每次考核200元。
	　

	6
	质保期内相同故障是否免费维修更换（维修内容点相同）
	未按标准执行考核300元。
	　

	7
	是否提供7×24小时技术援助电话，及时解答问题
	电话不通或2小时内未回复，每次考核100元。
	　

	8
	是否按照国家有关规定维保（质量标准）
	维保后设备未达标或未提供维保记录，每一次考核300元。
	　

	9
	服从管理、业务工作量统计、报送情况
	不服从管理或对管理要求执行不到位，每月月底未按时报送，每次考核400元
	

	10
	提供假冒伪劣维修材料
	一经查实，考核10000元，并承担采购人全部损失。
	

	合计考核扣款
	　


2.按照附件《综合维修及设备维护服务项目》设备维修材料考核表接受采购人考核。根据综合维修季度工作考核评分表结果付款。

3.中标人未在规定的时间内按要求完成采购人安排的工作，影响采购人正常运营的，采购人有权自行采购材料维修，中标人须全额承担采购人自行采购维修材料的费用，费用从季度维修材料结算款中扣除。

4.服务期间严格执行考核细则。每季度从维修材料结算款中考核扣除中标人相对应的考核金额。

七、交货期

中标人应在采购合同签订后，每周接单后在1个工作日内进行备货并送至医院指定地点，应急物资申领在接到采购人员信息后于2小时内送至医院指定地点。

八、交货地点

克拉玛依市中心医院

九、验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

十、售后服务内容

1.中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在1小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

1.4免费更换

质保期间所修电器设备损坏（维修内容点相同）中标人免费维修更换。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为质量等同或优于原厂配件的合格配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

十一、付款方式

（一）中标人按采购合同交货，经验收合格后，按季度根据实际使用量以中标单价计算的季度供应材料货款总额扣减季度考核扣款后的金额结算支付。累计结算总金额不得超过27万元。

（二）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（三）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，30日内以转账方式向中标人付款。

第四章  合同主要条款
（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

合同编号：

  综合维修及设备维护服务项目合同
项目名称：XXXX
定作人：克拉玛依市中心医院

承揽人：XXXXX
签订日期：    年   月   日

签订地点：克拉玛依市克拉玛依区
综合维修及设备维护服务项目合同
定作人（简称“甲方”）：克拉玛依市中心医院
住所地：克拉玛依市安定路120号

统一社会信用代码：12650200928900209A

法定代表人（负责人）：许春雁

联系人：

联系电话：

承揽人（简称“乙方”）：
住所地：

统一社会信用代码：
法定代表人（负责人）：
联系人：

联系电话：

总则

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方就【设备名称】日常维修维护保养事宜协商一致，签订本合同。

甲乙双方已就本合同项下条款进行了充分协商，甲方对本合同条款已经尽到了说明的义务，乙方对本合同的所有条款均已充分注意并详细了解了双方的合同权利和义务，特别是对甲方免责、乙方放弃权利主张、乙方对违约责任的承担、合同的解除及终止等条款以及本合同文本中加粗字体内容，乙方也已充分了解并同意。
日常维修维护保养项目和费用明细

2.1甲乙双方约定，由乙方为【设备名称】设备提供维护保养和维修服务。具体设备及单价见本合同附件A。

维护保养的服务内容和范围

3.1 日常维护保养项目（内容）和要求

乙方应当按照附件A内容和要求完成规定的保养项目，并做好维护保养记录。

3.2 维修保养类型为：       3.2.1         

3.2.1 全保（乙方按要求系统地检查、调整、保养设备，并承担修理或更换零部件全部费用）；

3.2.2 半保（乙方按要求系统地检查、调整、保养设备，如需更换零配件的，经甲方确认后，费用由甲方承担，乙方承诺零配件的费用不高于市场价的90%）；

3.3 除本合同另有约定外，本合同约定的标的物均在维修保养的范围内，乙方在签订本合同时应就不在维修保养范围内的特殊器件详尽列明，经甲方确认后作为合同附件。

3.4 一次性保修两台设备（含两台）以上的，乙方须提供备用设备，维修完成，且验收合格后，甲方返还乙方所提供的备用设备。

3.5 维保过程中发现的所有故障，一并维修且费用不再增加。

3.6维修和更换的零部件必须为全新、未使用过的原厂件或符合原厂技术规格的同等品，维修后设备整机性能需达到原厂标准。维修后未达到原厂使用标准、超维修时限影响科室正常开展业务的，视情况严重程度进行相应处罚。每超维修时限一天扣除合同金额的1%，上限为合同金额的10%。

3.7产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

日常维修维护保养期限

本合同服务期限为  X  年，自本合同签订之日起至    年  月  日止。上述期限届满前三十天，双方可就续签该合同进行协商，经协商一致的可另行签订协议；未达成一致的，合同期限届满后自动终止。
结算及支付方式

5.1 合同价款（含税）为：       元整（大写：    元整），上述费用已经包含人工费、差旅费、故障设备/备用设备送修及返还的运费、维保所需零配件费用（半保不适用）、税费等全部费用，除此之外乙方不得以任何理由要求甲方提高费用。

5.2发票类别：增值税普通发票 
5.3支付方式：

5.3.1甲乙双方每季度根据当期实际工作量结算一次服务费用，服务期不足一个季度的以实际服务月数计算。

5.3.1.1 甲方每季度向乙方支付（人民币）： xxxx元（大写：xxxx元整）扣除依据本合同附件考核结果扣除的余额。

或

5.3.1

本合同总价款为【xxxx】元，按以下方式分两期支付：

第一期：自合同签订之日起满6个月后【30】个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的【50%】，即【xxxx】元；

第二期：自合同签订之日起满12个月后【30】个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的剩余【50%】，即【xxxx】元。

5.3.2甲方支付每期款项前，乙方均须向甲方提供经过甲方签字确认后的维护保养纪录表，并开具每期次款项等额的增值税普通发票，甲方通过银行转账的方式，支付当期维保的金额；甲方收到上述资料并确认无误后30个工作日内支付完毕。但乙方如果未按合同要求进行维护保养，甲方有权拒付或延期支付合同款，甲方不承担任何责任。若乙方开具的发票不合格或存在其他瑕疵的，甲方有权延迟付款且无需承担违约责任。

5.4 额外费用

对于本合同服务范围外的工作，双方另约定费用和支付方式，但乙方承诺提供给甲方的服务/零配件价格不应高于其同时期在同等条件下供应给任何第三方的相同产品价格，包括但不限于服务、质量、付款、产品使用及其他条件等。

5.5甲方将上述款项支付至乙方如下账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责，若乙方变更指定支付账户须书面函告甲方。

收款人：　　　　　　　　                   

开户行：　　　　　　　　                   

账  号：　　　　　　　　　　　　　　　　 　
税  号：　　　　　　　　　　　　　　　　 　
如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，乙方应于本合同约定的甲方相关付款期限30日前，就该变化书面通知甲方。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付相应款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。如因乙方未及时通知，导致甲方按上述约定开户银行名称、地址和账号完成付款后即视为甲方已向乙方履行完付款义务。

5.6 甲乙双方签订的合同及协议中所列费用、违约金及其它乙方应付款项以账扣方式实现，并且甲方不需另行通知乙方。甲方支付给乙方的款项可先扣除已对账的乙方应付款项（包括但不限于：各项费用、违约金、退款等），若乙方结算后的账款余额不足抵扣未支付的乙方应付款项（即结算时，已发生但未对账的费用），则不足部分的金额由乙方于 10 日内另行支付。但甲乙双方另有约定适用付现方式的不适用本条。

5.7 乙方在收到甲方付款后的 60 日内对当期付款中应付款、已付款、已扣除款项应详细审核，若有异议应在该 60 日内向甲方书面提出异议，若乙方没有在该 60 日内提出任何异议，即视为乙方接受且放弃向甲方再主张该款项的权利

5.8 账款确认函:是由乙方确认，截止该对账日期之前的，甲方已支付的款项、甲方从应付款中扣除的款项及由乙方提供了相应服务部分甲方未支付的款项。除对账确认函确认的未结款外，甲乙双方在该对账日期以前的业务往来中的债权债务已经全部结清、付清。该账款确认函作为双方在该对账之前账款已经核对清楚的证明，双方对于账款确认函已确认的部分无需再重新对账。乙方应予每年年底和停止合作时交付账款确认函，未按约定提交的，甲方有权暂停支付款项。

5.9若乙方提交的材料存在瑕疵、不完整或与合同约定不符，甲方有权要求乙方限期补正，付款期限自补正完成且经甲方确认后重新起算。因此导致的付款迟延，不视为甲方违约。因甲方特殊情况（含内部财务审批、扎账等）致使付款延误的，付款期限相应顺延，且甲方免于承担违约责任。

甲方权利、义务

6.1权利

6.1.1甲方有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议；

6.1.2 甲方有权对乙方运行维护服务的质量进行监督和定期检查，对不符合质量标准的服务有权建议整改，对乙方不称职人员可以要求乙方更换；

6.1.3  有权要求乙方保障设备的正常运行。

6.2义务

6.2.1甲方发现设备发生异常情况时，应及时通知乙方；

6.2.2按照乙方的书面要求，为乙方提供维护保养提供必要的工作便利，如供水、供电等辅助设施；
6.2.3 必要时甲方应向乙方提供设备的随机图纸、材料、资料（若有），以便于乙方能顺利地进行维保；

6.2.4 按照合同约定及时支付维保费用。

乙方权利、义务

7.1权利
7.1.1有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料；

7.1.2享有按照本合同约定向甲方收取维护保养费用的权利。

7.2 义务

7.2.1按合同第二条日常维护保养项目（内容）和要求对设备进行维护保养，并对应建立维护保养和故障记录；

7.2.2 建立设备巡查制度，制定设备事故应急防范、救援措施；

7.2.3  当设备发生故障时，甲方应及时将故障设备送修，并向乙方发出报修通，原则上甲方在故障设备发出后3日（日历日）内维修完成，并返还甲方，但因不可抗力等特殊情况除外；

7.2.4  乙方提供维保服务的标准时间为全天7*24小时电话技术支持；

7.2.5  乙方的工作人员必须持有本次保养服务所需相关证件及从业资格，并购买人身意外保险；乙方工作人员在从事设备养护服务时，因意外事件或过错给自身造成人身损害的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方无关；

7.2.6  因设备维保原因的故障造成人身伤害、安全事故和经济损失，包括甲方损失及第三方损失，均由乙方承担全部责任，且不可向甲方追偿；若特殊情形下甲方先行垫付了相关责任费用，甲方有权从合同费用中扣除。乙方的维保人员在维修过程中发生的安全事故责任由乙方自行承担；

7.2.7 乙方自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全；

7.2.8 乙方每次维修保养后，由甲方的日常管理人员《维修保养服务记录》单上签字确认并进行验收，经甲方签字验收合格的维修保养服务记录为甲方付款的唯一凭证，未经甲方签字的，不作为双方的结算依据；

7.2.9乙方维护保养过程中需更换设备配件的，应向甲方日常管理人员报告，由甲方日常管理人员签字确认后，方可进行维修或更换。乙方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后2小时内书面报告， 更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单；
7.2.10 合同期内，乙方负责免费对甲方设备使用、管理人员进行培训，指导甲方的设备操作人员，掌握正确的操作方法，以使设备保持在最佳的运行状态，同时，乙方应协助甲方指定设备操作程序；

7.2.11 进行维护保养工作时，应保证不使甲方的财产和设施受到损害，包括但不限于保持地面、墙壁、顶棚、电梯、楼梯、公共通道等的清洁、无划痕和创伤。若造成损害，则应负责自费进行清除和修复；

7.2.12 乙方对其维护保养服务更换的材料和零部件应提供一年质量保修期，质保期内乙方更换的材料和零部件发生故障的，应在收到甲方通知后48小时内到达现场，排除故障，如未按照约定履行保修义务，直接影响甲方诊疗活动，甲方可立即采取补救措施委托第三方维修，所有保修费用，并另加15%管理费用由乙方支付。乙方不得以第三方进行过维修而拒绝承担保修期内的保修义务。

7.2.13卖方完全响应招投标响应文件内容及售后服务承诺和服务方案。

违约责任

8.1乙方应严格按照合同约定提供定期检查保养义务，并建立检查保养记录，乙方逾期检查保养的，每逾期一日，乙方须按照合同总额的万分之五/日向甲方支付违约金，违约金最高不得超过合同金额的20%。乙方逾期达5日以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额的 20 %支付违约金，除此之外，乙方还应赔偿甲方由此造成的直接损失及间接损失，甲方解除合同的，仅对乙方已完工且经甲方验收合格部分的工作据实结算。

8.2 因乙方原因，乙方未按合同约定向甲方提供维修保养服务的，自报修时间起超过48小时，甲方有权要求乙方承担违约责任并按合同金额的万分之五/小时支付违约金，违约金最高不得超过合同金额的20%。乙方自报修起72小时未到达现场的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额20%支付违约金，除此之外，乙方还应赔偿甲方由此造成的直接损失及间接损失，甲方解除合同的，仅对乙方已完工且经甲方验收合格部分的工作据实结算。

8.3 在本合同执行过程中，如有下列情况发生，甲方有权解除合同，乙方应按照合同约定维保费用总金额的 20 %向甲方支付违约金，同时甲方有权选择按照乙方提供保养的时间或定期保养次数，扣除或要求乙方退还未完成工作量的维保费用，并赔偿损失：

8.3.1乙方在故障处理任务中累计 3次不能在24小时内到达现场进行维保工作；

8.3.2 无论在任何情况下，乙方以旧件换取机组零部件的；

8.3.3 乙方不按安全规范进行维修或因维修质量问题，导致出现事故造成重大损失的；

8.3.4 未经甲方同意将维护保养工作转包或分包的。

8.3.5未完全满足招标采购文件、响应文件及招标现场的承诺文件内容的。

8.4 在维保过程中，在维修保养期间，乙方若不能按照合同约定进行保养、更换、调试、检查或保养、更换、调试、检查不合格，甲方有权利另行聘请他人进行维保，相关费用甲方可直接从未付费用中双倍扣除，同时甲方有权要求乙方赔偿因维保不及时所造成直接损失及间接损失。

8.5甲方有权从合同价款的任何一笔付款中直接扣除乙方应付给甲方的违约金或赔偿金。

8.6 合同期内，非因乙方原因，甲方无理由逾期付款的，乙方有权以未付金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算至款项付清为止。

8.7 甲乙双方确认，本合同项下甲方的损失包括全部直接和间接损失，赔偿范围包括但不限于因乙方的违约使甲方产生或支出的赔偿金、罚款罚金、和解费用、诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、调查费、差旅费、食宿费等。 

不可抗力

9.1本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。
9.2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。在不可抗力发生后二十四小时内以书面形式通知对方，并在其后十日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

9.3因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

9.4 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行六十日或六十日以上时，双方应就继续履行本合同进行协商，协商不成则双方均有权终止本合同。当一方因上述原因终止本合同时，应当以书面的方式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

10 合同的生效、变更、解除和终止

10.1经双方协商一致，可对本合同的条款和条件做出变更。合同变更应以书面方式作出。

10.2乙方严重违反其在本合同项下的义务或责任，自收到甲方的违约通知之日起10日内仍未能改正的，甲方有权书面通知乙方全部或部分解除本合同。

10.3本合同全部或部分终止并不免除违约方应承担的违约责任，包括但不限于定金罚则、支付违约金、赔偿金。

10.4乙方破产或因其他原因丧失清偿能力，在不损害或影响甲方的任何行动权利和已采取或将采取的对甲方补救措施的条件下，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同而无须向乙方作任何补偿。

10.5在合同履行期间，若买方科室与卖方之间发生的廉政问题（包括但不限于行贿、受贿、利益输送等）及其围标、串通投标等问题的，被纪委、监察委员会或其他部门立案查处，且该查处事项关联到本合同的，甲方有权单方面解除本合同，且无需承担任何违约责任。甲方在知悉上述查处事项后，向乙方发出解除通知，本合同自乙方收到通知之日起终止。

10.6 本合同因任何原因终止或解除后，双方均应办理退货/对账/结算等手续。具体包括： 

10.6.1乙方应办理完毕产品/服务清退事宜并经与甲方对账后，向甲方提交乙方盖章的《账款确认函》；

10.6.2 如有未结款项，在乙方办理完毕产品清退事宜并且提交《账款确认函》及相应未结款项的增值税票及本合同约定的其他结算手续（如有）后，甲方按照合同规定付款期限支付；

10.6.3 乙方未办理完毕产品清退手续、未提交相应增值税票及其它约定手续或者未提交《账款确认函》的，甲方有权暂停向乙方支付款项，甲方不属于违约不需承担延迟付款的责任；

10.6.4 《账款确认函》需明确未结款项金额（如有），乙方承诺，除该笔未结款项外（如有），其它包括但不限于款项、费用、退货等问题均已核对清楚并已结清，乙方已无异议，乙方若仍有遗漏或未核对的业务往来票据、单据一律作废，乙方放弃前述票据、单据所代表的全部债权。本承诺为不可撤销及不可更改。
11争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方自行协商解决；协商不成的，按以下第（1）种方式解决：

（1）向甲方住所地人民法院提起诉讼；
（2）因关联交易合同发生争议，提交双方上级机关协调解决。

12.知识产权

12.1乙方确认，其基于本合同的约定向甲方提供的维修、维护、保养服务以及所使用的任何设备、工具、零部件、软件、技术、方法均系乙方合法拥有或经合法授权，不会侵犯任何第三方的合法知识产权。
12.2若因乙方提供的服务、技术、零部件或任何其他履行本合同的行为侵犯了任何第三方的知识产权，由此引发的一切法律后果、纠纷、索赔、诉讼、仲裁及产生的全部费用（包括但不限于赔偿金、罚款、和解金、诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费等），均由乙方承担全部责任，并应赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失。 甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除该等损失。
12.3 甲方基于本合同约定、维保使用需要，有权无偿合理使用乙方交付的配套技术文档、调试软件、设备参数资料，该使用行为不构成知识产权侵权；如因甲方依据乙方交付资料正常使用产生知识产权纠纷，责任全部由乙方承担。
12.4 甲方自有设备附带的原厂知识产权、医院内部技术资料知识产权归甲方单独所有，乙方仅可在本合同维保服务范围内使用，未经甲方书面许可，乙方不得复制、摘抄、对外转让、泄露、用于本合同以外任何商业用途；乙方违反本条约定擅自使用、泄露甲方知识产权的，需向甲方支付合同总额 20% 违约金，并赔偿甲方全部实际损失。
12.5 乙方应主动维护自身所持知识产权不受第三方侵害，相关维权成本由乙方自行承担，与甲方无关；不得利用自身知识产权限制甲方正常使用案涉洗衣房设备。
12.1卖方确认，卖方基于本合同的约定向买方提供的货物（包括硬件和软件）的知识产权是卖方合法拥有/或经合法授权的权利，不会侵犯任何第三方的合法知识产权。卖方保证，卖方将采取措施保持上述权利的持续有效，并将积极地对侵犯卖方知识产权的侵权人采取各种反侵权措施（包括但不限于通过司法和行政等公力救济途径、谈判和发送警告等私力救济途径打击侵权行为）打击对卖方知识产权的侵害，因上述软件的知识产权侵权引发的一切法律后果由卖方自行承担。

12.2卖方承诺在本合同中所采用的和提供给买方所有和/或使用的一切软件、硬件设备以及技术、方法、手段不存在任何权利瑕疵，不侵犯任何第三方的合法权益。卖方应承担因此给买方造成的一切损失。

13 通知

任何与本合同有关的各类文书（包括但不限于函件、通知、法律文书等）应按照合同扉页填写的联系信息以书面形式作出，由本合同一方以专人递送、电子邮件、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以电子邮件方式发出，于发件人邮箱显示邮件已发出时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

任何一方对以上记载的联络及通讯方式信息作出修改、更换或变更的，必须在3日内书面通知对方。如未书面通知的，任何一方以合同中记载的联络及通讯方式信息进行通知、函告、邮寄等活动均视为送达。

14 保密
双方对因订立和履行本合同所知悉的对方商业秘密互负保密义务。未经对方书面同意，一方不得以任何形式将其所知悉的对方商业秘密泄露给第三方，一方违反本约定应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。本合同的变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力，在发生上述情形下，双方仍应履行保密义务。保密期限为自合同生效之日起十年。

15 合同效力及其他约定
15.1本合同的履行地为新疆克拉玛依市克拉玛依区。
15.2 本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效，至双方合同权利义务全部履行完毕之日终止。

15.3合同附件、采购文件、投标文件、中标通知书以及评审文件均是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力，本合同未列明事项从其规定。

15.4本合同有效存续期内，乙方应严格防控乙方或其员工进行的各类商业贿赂行为。一经发现，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因合同解除所造成的直接损失和间接损失。

15.5未经双方一致同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务转让与任何第三方。

15.6本合同未尽事宜，由买卖双方另行协商。

15.7对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由本合同的双方协商一致并以书面形式作出，经本合同的双方授权的代表签字并加盖各自的合同专用章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力

15.8本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

15.9其他：  无  。

（以下无正文，为合同签署页及附件）

【合同签署页】

甲方（盖章）：克拉玛依市中心医院

法定代表人（负责人）（签章）：

或委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

乙方（盖章）：xxxxxx

法定代表人（负责人）（签章）：

或委托代理人（签字）：

日期：    年  月   日
附件A

	序号
	维修项目
	数量
	单位
	材料+工时单价（元）（含税）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	　
	　
	　

	2
	
	
	
	　
	　
	　

	3
	
	
	
	　
	　
	　

	4
	
	
	
	　
	　
	　


或：附件A

【设备名称】设备维护保养项目（内容）和要求

	设备名称
	　
	设备规格型号
	　

	安装日期
	　
	设备序列号
	　

	设备所在地
	　

	序号
	维修、保修项目（内容）
	维修基本要求

	1
	　
	　

	2
	　
	　

	3
	　
	　

	4
	　
	　


附件B

一、下列零部件在合同更换范围内（因不可抗力、甲方不当使用或第三方原因造成的零部件损坏除外，改造所需配件除外）：

	


二、下列内容（或零配件）不在合同维保范围内，如需保养由甲方额外付费：
	此处为空




附件C 维修保养记录表

	维修日期
	 
	维修人员
	 

	维修设备名称
	维修内容
	维修情况
	处理结果

	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	甲方现场人员意见：

	甲方主管负责人意见：
 

	其他备注：


附件D：维护保养项目内容及要求

1…

2…
…

附件E维修保养人员服务标准

一、着装要求

维保人员（维修、保养、巡检、年检等）必须统一穿着乙方公司工作服，佩戴工作卡，使用统一标准的工具包。

具体要求：衣服穿戴整齐，头发梳理平整，保持清洁。

二、工作要求

工作人员到达工作场所后，须先向甲方日常管理人员报到，说明当日工作内容，然后开始工作。

三、标准用语

保养人员标准用语

（1）您好！我（们）是（乙方）公司的保养员，前来做设备保养。

（2）我们例保时间大约需小时，在此期间，设备可能暂停使用，如有不便，敬请谅解。

（3）到达现场后，告知甲方将立即开始维修：“您好！我（们）是（乙方）公司的维修员，我们将立即进行维修”。

四、环境管理要求

1.在工作（保养、维修、年检等）前，必须确保设备的运行环境安全，并放置“维修标识”。

2.工作场地须保持清洁、整齐，不得给甲方的环境管理增加负担，更不得污染环境。

3.工作期间严禁抽烟、打闹、闲谈，尤其是在公众场合不得谈论与工作无关的事情，更不得使用污言秽语，严禁工作人员席地而坐，手上或身上的油污严禁乱涂乱抹，用后的弃置物必须包装好，弃置于指定位置。

4.工作完成后，必须清洁工作场地，确认无误后，方可离开。

5.维修工作完成后，须在现场观察设备运行30分钟，确认正常向甲方日常管理人员报备，并主动出示维保记录，甲方日常管理人员签字认可后，方可离开。

五、工作完毕后的要求

标准用语：“您好！我们保养（维修、年检）工作已完成，工作内容为，麻烦您在我们的工作单上签字确认”；“谢谢您对我们工作的支持，如设备在运行中有任何问题，请及时与我公司联系，谢谢”。


第五章  响应文件格式

封面格式

响  应  文  件

项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

日期：   年    月    日

格式1  响  应  函（标段1－综合维修及设备维护服务采购）

  （采购人的名称）  ：

我方全面研究了 “         ”项目响应文件（文件编号：       ），决定参加本项目标段1－综合维修及设备维护服务采购招标。我方授权  （姓名、职务）  代表我方   （供应商的名称）  全权处理本项目招标的有关事宜。

1.我方自愿按照响应文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。本标段投标报价为   元。

2.若我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3.我方为本项目提交的投标文件电子版一份。

4.我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。
6.投标有效期：自投标截止之日起90天。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月  日

格式1  响  应  函（标段2－综合维修及设备维护材料采购）

  （采购人的名称）  ：

我方全面研究了 “         ”项目响应文件（文件编号：       ），决定参加本项目标段2－综合维修及设备维护材料采购招标。我方授权  （姓名、职务）  代表我方   （供应商的名称）  全权处理本项目招标的有关事宜。

1.我方自愿按照响应文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。本标段投标单价合计为   元。

2.若我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3.我方为本项目提交的投标文件电子版一份。

4.我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。
6.投标有效期：自投标截止之日起90天。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月  日
格式2 商务报价一览表（标段1－综合维修及设备维护服务采购）
标段名称：                                              币    种：人民币                            

	序号
	采购内容
	内容

	1
	投标报价
	小写：      元

大写：

	2
	合同履约期限
	

	3
	项目负责人
	

	4
	供应商其他说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容）
	

	注：（1）完成标段1－综合维修及设备维护服务采购项目的全部工作内容以及项目采购需求及合同文本、本招标文件约定的全部内容。


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

格式2 商务报价一览表（标段2－综合维修及设备维护材料采购）
标段名称：                                              币    种：人民币                            

	序号
	采购内容
	内容

	1
	投标单价合计
	小写：      元

大写：

	2
	合同履约期限
	

	3
	项目负责人
	

	4
	质保期
	

	5
	供应商其他说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容）
	

	注：（1）完成标段2－综合维修及设备维护材料采购项目的全部工作内容以及项目采购需求及合同文本、本招标文件约定的全部内容。


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

格式2-1  报价明细（标段2－综合维修及设备维护材料采购）

维修类别：非医疗电器设备维修材料清单                          币种：人民币

	序号
	维修项目类别
	维修材料
	单位
	单价报价（元）
	备注

	1
	电视维修
	电源板
	块
	
	本项目采购相关维修项目维修材料单价，具体以实际维修项目及数量结算。

	
	
	主板
	块
	
	

	
	
	高压板
	块
	
	

	
	
	开关
	个
	
	

	
	
	电视机边板
	块
	
	

	
	
	屏灯主件
	套
	
	

	
	
	电源主板一体板
	块
	
	

	
	
	墙面固定架
	次
	
	

	
	
	吊顶固定架
	套
	
	

	
	
	网络接口
	套
	
	

	
	
	遥控器
	个
	
	

	2
	开水器维修
	加热管
	个
	
	

	
	
	温度显示仪
	套
	
	

	
	
	温控器
	个
	
	

	
	
	2510交流接触器
	个
	
	

	
	
	开水器指示灯
	套
	
	

	
	
	开水器水龙头
	个
	
	

	
	
	电源开关
	个
	
	

	3
	饮水机维修
	饮水机水龙头
	个
	
	

	
	
	加热管
	根
	
	

	
	
	加热桶
	套
	
	

	
	
	电源开关
	个
	
	

	
	
	温控器
	个
	
	

	4
	门铃维修
	电源
	个
	
	

	
	
	主板
	米
	
	

	
	
	可视门铃内机
	台
	
	

	
	
	可视门铃外机
	台
	
	

	
	
	开关
	个
	
	

	5
	微波炉维修
	定时器
	套
	
	

	
	
	变压器
	套
	
	

	
	
	微波管
	套
	
	

	
	
	步进电机
	套
	
	

	
	
	面板
	套
	
	

	6
	热水器维修
	加热管
	个
	
	

	
	
	温控器
	个
	
	

	
	
	水箱
	套
	
	

	
	
	热水器混水阀
	套
	
	

	
	
	漏电保护器
	个
	
	

	
	
	控制板
	套
	
	

	
	
	水气联动阀
	套
	
	

	
	
	风机
	套
	
	

	
	
	换单向阀
	套
	
	

	
	
	电磁阀
	个
	
	

	
	
	内胆
	个
	
	

	
	
	电源开关
	个
	
	

	7
	万年历类维修
	主板
	块
	
	

	8
	燃气具维修
	分火器
	套
	
	

	
	
	脉冲点火器
	套
	
	

	
	
	电源
	套
	
	

	
	
	开关总成
	套
	
	

	
	
	面板
	套
	
	

	9
	油烟机维修
	电机
	次
	
	

	
	
	电脑板
	次
	
	

	
	
	排烟管
	根
	
	

	
	
	单向止回阀
	套
	
	

	10
	音响类维修
	电源
	块
	
	

	
	
	前级放大板
	块
	
	

	
	
	音响对管
	对
	
	

	
	
	主板
	块
	
	

	11
	净水器维修
	活性炭滤芯
	套
	
	

	
	
	前置过滤器
	套
	
	

	
	
	超滤
	套
	
	

	
	
	高压绝缘软连接
	根
	
	

	12
	装订机类维修
	专用转头
	个
	
	

	
	
	专用垫子
	个
	
	

	
	
	转轴模块
	套
	
	

	
	
	传动机构
	次
	
	

	13
	验钞机类
	专用电源
	个
	
	

	
	
	专用皮带
	根
	
	

	14
	投影仪
	专用电源
	个
	
	

	
	
	电脑板
	块
	
	

	
	
	控制器
	套
	
	

	
	
	光源
	套
	
	

	15
	门类维修（电动伸缩门，电动卷帘门，车库门，感应门，CT门）
	车库门润滑油
	个
	 
	

	
	
	遥控器
	把
	
	

	
	
	控制器模块+遥控器
	套
	
	

	
	
	尾轮
	个
	
	

	
	
	电脑控制板
	套
	
	

	
	
	传感器
	套
	
	

	
	
	马达电机
	台
	
	

	
	
	滑动吊轮
	套
	
	

	
	
	止动轮
	套
	
	

	
	
	电动门手动开关
	个
	
	

	
	
	同步传送带
	套
	
	

	
	
	电动门止摆轮
	个
	
	

	
	
	电动门轨道
	个
	
	

	
	
	自动门脚踏门禁
	个
	
	

	
	
	链条
	套
	
	

	
	
	电机维修
	台
	
	

	
	
	钢丝绳
	根
	
	

	
	
	工业电机
	套
	
	

	
	
	门体承重轮
	套
	
	

	合计
	小写：   元

大写：

	质保期限
	


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

维修类别：分体式空调及制冷设备维修材料清单                      币种：人民币

	序号
	维修名称及规格
	维修材料
	单位
	单价报价（元）
	备注

	1
	1P空调
	氟
	台
	
	本项目采购相关维修项目维修材料单价，具体以实际维修项目及数量结算。

	2
	1.5p空调
	氟
	台
	
	

	3
	2P空调
	氟
	台
	
	

	4
	3P空调
	氟
	台
	
	

	5
	5P空调
	氟
	台
	
	

	6
	1P空调
	电容
	个
	
	

	7
	1.5p空调
	电容
	个
	
	

	8
	2P空调
	电容
	个
	
	

	9
	3P空调
	电容
	个
	
	

	10
	1P空调
	高压铜管
	米
	
	

	11
	1.5p空调
	高压铜管
	米
	
	

	12
	2P空调
	高压铜管
	米
	
	

	13
	3P空调
	高压铜管
	米
	
	

	14
	5P空调
	高压铜管
	米
	
	

	15
	1P空调
	压缩机
	台
	
	

	16
	1.5p空调
	压缩机
	台
	
	

	17
	2P空调
	压缩机
	台
	
	

	18
	3P空调
	压缩机
	台
	
	

	19
	1P空调
	低压铜管
	米
	
	

	20
	1.5p空调
	低压铜管
	米
	
	

	21
	2P空调
	低压铜管
	米
	
	

	22
	3P空调
	低压铜管
	米
	
	

	23
	5P空调
	低压铜管
	米
	
	

	24
	1P空调
	电铜芯电线
	米
	
	

	25
	1.5p空调
	电铜芯电线
	米
	
	

	26
	2P空调
	电铜芯电线
	米
	
	

	27
	3P空调
	电铜芯电线
	米
	
	

	28
	5P空调
	电铜芯电线
	米
	
	

	29
	一拖二空调
	氟
	台
	
	

	30
	1P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	31
	1.5p空调
	外机风机电机
	台
	
	

	32
	2P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	33
	3P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	34
	5P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	35
	1P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	36
	1.5p空调
	外机风机电机
	台
	
	

	37
	2P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	38
	3P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	39
	5P空调
	外机风机电机
	台
	
	

	40
	1P空调
	内机主板
	台
	
	

	41
	1.5p空调
	内机主板
	台
	
	

	42
	2P空调
	内机主板
	台
	
	

	43
	3P空调
	内机主板
	台
	
	

	44
	5P空调
	内机主板
	台
	
	

	45
	1P空调
	外机主板
	台
	
	

	46
	1.5p空调
	外机主板
	台
	
	

	47
	2P空调
	外机主板
	台
	
	

	48
	3P空调
	外机主板
	台
	
	

	49
	5P空调
	外机主板
	台
	
	

	50
	一拖二空调
	压缩机
	台
	
	

	51
	5P空调
	压缩机
	台
	
	

	52
	冷水机组
	氟
	台
	
	

	53
	核磁共振机组
	氟
	台
	
	

	54
	精密空调
	氟
	台
	
	

	55
	精密空调
	压缩机
	台
	
	

	56
	精密空调
	主机控制主板
	台
	
	

	57
	精密空调
	风扇、马达
	台
	
	

	58
	精密空调
	电加热模块
	台
	
	

	59
	精密空调
	压力传感器
	台
	
	

	60
	精密空调
	过滤网
	台
	
	

	61
	精密空调
	加湿器电磁阀
	台
	
	

	62
	精密空调
	温度传感器
	台
	
	

	63
	精密空调
	电容器
	台
	
	

	64
	精密空调
	导轨式接线端子
	台
	
	

	65
	精密空调
	交流接触器
	台
	
	

	66
	蒸汽热风幕
	风机电机
	台
	
	

	67
	蒸汽热风幕
	电容
	个
	
	

	68
	蒸汽热风幕
	铝合金风筒
	只
	
	

	69
	变频挂机
	氟（R32）
	台
	
	

	70
	变频柜机
	氟（R32）
	台
	
	

	71
	变频挂机
	变频主板
	套
	
	

	72
	变频柜机
	变频主板
	套
	
	

	73
	冷水/空调机组
	冷却塔填料
	片
	
	

	74
	冷水/空调机组
	冷却塔布水器
	台
	
	

	75
	冷水/空调机组
	电机轴承
	台
	
	

	76
	冷水/空调机组
	谷轮12p压缩机
	台
	
	

	77
	冷水/空调机组
	高低压阀门
	台
	
	

	78
	冷水/空调机组
	冷冻机油
	台
	
	

	79
	冷水/空调机组
	干燥过滤器
	套
	
	

	80
	冷水/空调机组
	控制按钮
	台
	
	

	81
	冷水/空调机组
	冷却塔皮带
	台
	
	

	82
	冷水/空调机组
	启动开关
	台
	
	

	83
	冷水/空调机组
	冷却塔铝合金风机
	台
	
	

	84
	冷水/空调机组
	水系统管道药物（除锈、预膜、)
	台
	
	

	85
	冷水/空调机组
	氟
	台
	
	

	86
	空调
	保温铜管
	台
	
	

	87
	空调
	遥控器
	台
	
	

	88
	空调
	喇叭口
	个
	
	

	89
	空调
	支架（挂机）
	付
	
	

	90
	空调
	支架（柜机）
	付
	
	

	91
	空调
	交流接触器
	台
	
	

	92
	空调
	三通阀
	台
	
	

	93
	空调
	接水盘
	个
	
	

	94
	空调
	面板
	块
	
	

	95
	空调
	顶盖板
	个
	
	

	96
	空调
	底壳
	个
	
	

	97
	空调
	侧板
	个
	
	

	98
	空调
	显示板
	块
	
	

	99
	空调
	化霜板
	块
	
	

	100
	空调
	感温包、管温包
	个
	
	

	101
	空调
	开关板、接收显示灯板
	块
	
	

	102
	空调
	变压器
	个
	
	

	103
	空调
	接收头
	个
	
	

	104
	空调
	交流接触器或逆相保护器
	个
	
	

	105
	空调
	压力保护开关、压力表
	个
	
	

	106
	空调
	过载保护器
	个
	
	

	107
	空调
	跌落板
	个
	
	

	108
	空调
	扫风电机
	个
	
	

	109
	空调
	主令开关
	个
	
	

	110
	空调
	保险管
	个
	
	

	111
	空调
	电磁阀线圈
	个
	
	

	112
	空调
	继电器
	个
	
	

	113
	空调
	电抗器
	个
	
	

	114
	空调
	变频机电源模块
	块
	
	

	115
	空调
	水泵、水位（流）开关
	个
	
	

	116
	空调
	蒸发器
	个
	
	

	117
	空调
	冷凝器
	个
	
	

	118
	空调
	毛细管（内机）
	根
	
	

	119
	空调
	毛细管（外机）
	根
	
	

	120
	空调
	截止阀（阀门）
	个
	
	

	121
	空调
	四通阀
	个
	
	

	122
	空调
	单向阀
	个
	
	

	123
	空调
	过滤器
	个
	
	

	124
	空调
	气电机
	个
	
	

	125
	空调
	接管螺母、调整管路
	个
	
	

	126
	空调
	内机外壳零部件
	个
	
	

	127
	空调
	出风框架
	个
	
	

	128
	空调
	海绵
	个
	
	

	129
	医用冰箱
	冰箱温控器
	个
	
	

	130
	医用冰箱
	冰箱蒸发器
	个
	
	

	131
	医用冰箱
	压缩机
	台
	
	

	132
	超低温冰箱
	压缩机
	台
	
	

	133
	医用冰箱
	氟
	台
	
	

	134
	超低温冰箱
	氟
	台
	
	

	135
	医用冷柜
	氟
	台
	
	

	136
	医用冷柜
	压缩机
	台
	
	

	137
	医用冷柜
	蒸发器盘管
	台
	
	

	138
	医用冷柜
	散热风机电机
	台
	
	

	139
	医用冷柜
	继电器
	台
	
	

	140
	医用冷柜
	温控器
	台
	
	

	141
	医用冰箱
	电瓶（医用）
	块
	
	

	142
	医用冰箱
	温控器
	台
	
	

	143
	医用冰箱
	蒸发器盘管
	套
	
	

	144
	医用冰箱
	压机启动电容
	个
	
	

	145
	医用冰箱
	散热风机电机
	套
	
	

	146
	医用冰箱
	继电器
	套
	
	

	147
	医用冷藏箱
	SC15G压缩机
	台
	
	

	148
	医用冷藏箱
	氟（410A）
	台
	
	

	149
	冰箱门
	玻璃
	块
	
	

	150
	双门展示柜
	盘管
	台
	
	

	151
	双门展示柜
	氟
	台
	
	

	152
	电脑控制降温检漏仪
	氟
	台
	
	

	153
	冷库制冷主机
	冷冻机油
	台
	
	

	154
	冷库制冷主机
	风机电机
	套
	
	

	155
	冷库制冷主机
	过滤器
	台
	
	

	156
	冷库制冷主机
	氟
	台
	
	

	157
	冷库制冷主机
	冷库压缩机
	台
	
	

	158
	冷库制冷主机
	液嘴
	台
	
	

	合计
	小写：   元

大写：

	质保期限
	


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

维修类别：水系统电机泵维修材料清单                         币种：人民币

	维修名称及规格
	维修材料名称及规格
	单位
	单价报价
（元）
	备注

	循环离心泵160kW
	轴承
	C&U6319Z
	个
	
	本项目采购相关维修项目维修材料单价，具体以实际维修项目及数量结算。

	
	
	SKF6319Z
	个
	
	

	
	
	TM6319R
	个
	
	

	
	
	HL6319H
	个
	
	

	
	机
械
密
封
	Y109-75（全合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-75（半合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-75（碳化硅）
	个
	
	

	
	
	Y109-75（陶瓷）
	个
	
	

	
	需：加工轴
	个
	
	

	循环离心泵132kW
	轴承
	C&U6319G
	个
	
	

	
	
	SKF6319Z
	个
	
	

	
	
	TM6319R
	个
	
	

	
	
	HL6319H
	个
	   
	

	
	机
械
密
封
	Y109-65（全合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-65（半合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-65（碳化硅）
	个
	
	

	
	
	Y109-65（陶瓷）
	个
	
	

	
	需：加工轴
	个
	
	

	循环离心泵45kW
	轴承
	C&U6313Z
	个
	
	

	
	
	SKF6313Z
	个
	
	

	
	
	TM6313R
	个
	
	

	
	
	HL6313H
	个
	
	


	
	机
械
密
封
	Y109-50（全合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-50（半合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-50（碳化硅）
	个
	
	

	
	
	Y109-50（陶瓷）
	个
	
	

	
	需：加工轴
	个
	
	

	循环离心泵7.5kW
	轴承
	C&U6308Z
	个
	
	

	
	
	SKF6308Z
	个
	
	

	
	
	TM6308R
	个
	
	

	
	
	HL6308H
	个
	
	

	
	机
械
密
封
	Y109-30（全合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-30（半合金）
	个
	
	

	
	
	Y109-30（碳化硅）
	个
	
	

	
	
	Y109-30（陶瓷）
	个
	
	

	
	需：加工轴
	个
	
	

	160kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	 132kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	  45kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	7.5kW循环泵
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	1.5kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	2.2kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	3kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	4kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	5.5kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	7.5kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	11kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	15kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	18.5kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	30kW电机
	轴承
	个
	
	

	
	绕铜芯线圈
	个
	
	

	合计
	小写：   元

大写：

	质保期限
	


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

格式3   中小企业声明函（服务）（按实际投标标段填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标段1－综合维修及设备维护服务采购（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.标段2－综合维修及设备维护材料采购（标的名称），属于（零售业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

                                     日 期：
格式4  法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务： 

系             （单位）的法定代表人。为       （项目）的服务，签署上述项目的响应文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式5  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的    （姓名），其身份证号为      ，为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 项目名称）的投标活动。
代理人在递交响应文件、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

	委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：委托代理人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式6  供应商资格声明

	供应商名称
	

	地 址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职 务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	营业执照号
	

	近三年内（2023年1月至今）在经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	               平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产：        万元
	固定资产原值 ：      万元

固定资产净值：       万元

	
	
	负 债：         万元
	

	财务状况

（近三年2023年1月至今）
	年份
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注 
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商（单位公章）：
授权代表签字或盖章：
电话号和传真号：                               日期：    年    月    日
格式7  项目管理、服务及其它人员情况表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书，所提供的资料均附于本表后作为本表的附件。


供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日    

格式8 近三年（自2023年6月1日至今）同类项目业绩表

	年份
	项目名称
	用户名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	用户联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                    年  月  日
格式9  技术规格响应偏离表
	序号
	项目名称
	服务内容及要求
	招标要求
	投标规格
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应对照技术规格及要求中的采购项目要求，逐条说明所提供项目和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体技术要求的指标，供应商必须提供所投标段的具体参数值。

2.供应商所提供项目和服务已对招标文件、技术规格及要求中的采购项目要求、技术规格和服务条件的偏离只能优于招标文件、技术规格及要求的采购项目要求，否则评标委员会有权按招标文件中相应规定作无效响应处理。

3.没有说明的其他条款将被认为完全满足本采购项目技术条款要求。

4.各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。
供应商 （盖章）：                        

法定代表人或委托代理人签字或盖章：                      

年     月     日 

格式10  资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求

（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

格式11   政府采购诚信承诺书
                      （单位名称或个人），                      统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条条件的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五项）所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，将违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人（公章或签名）
                                                 年   月   日

格式12  供应商关联声明函

项目名称： 

致 （采购人和采购代理机构） ： 

我公司自愿参加由贵单位组织的（项目编号）（项目名称）采购活动，在此郑重承诺： 

我公司遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的规定。

关联单位的说明： 

与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：无。 

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。 

注：提供从国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 打印的本 

单位的股东及出资信息页面截图，须清晰并加盖单位公章附于本表后。 

                                供应商（盖章）： 

                                             年  月  日
正本









