市级公安大数据研判服务支撑中心(二期)建设项目-设备采购

公开招标文件

（电子招投标）

编号:ZSZFCG2026-ZB-026

舟山市公安局

舟山市公共资源交易中心

2026年5月

目录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

市级公安大数据研判服务支撑中心(二期)建设项目-设备采购的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月23日9点 15分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZSZFCG2026-ZB-026

项目名称：市级公安大数据研判服务支撑中心(二期)建设项目-设备采购

预算金额（元）:13169992

最高限价（元）:13169992

采购需求：详见招标文件第三部分采购需求

合同履约期限：详见采购文件

本项目接受联合体投标：否，√是。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

√要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小微企业合同份额应当不低于合同总金额的 %，如果供应商本身提供所有标的均由中小微企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小微企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年6月23日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外的工作时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月23日9点15分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年6月23日9点15分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.名称:舟山市公安局

地址:  浙江省舟山市定海区新城千岛路99号

传真: /

项目联系人（询问）:董警官

项目联系方式:0580-2072201

质疑联系人：杨警官

质疑联系方式:0580-2072208

2.采购代理机构信息

名称：舟山市公共资源交易中心

地址：舟山市新城翁山路555号四楼（大宗商品交易中心同幢西边）

传真：/

项目联系人（询问）：丁先生

项目联系方式（询问）：0580-2280948

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0580-2280952

- 同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市定海区新城海天大道681号

传真：0580-2282591

联系人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事 项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 |
|  |  | （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 1.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 3.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 4.启动异常低价审查后，投标人不能在合理的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。 5.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | √A同意将非主体、非关键性的 前置放大器、功率放大器 同轴吸顶音箱 分包。本项目上述允许分包的合同份额所占合同总金额小于30%。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标办法提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | √A不组织。请需要现场勘察的投标人自行与采购人联系，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式：。 |
| 5 | 样品提供 | √A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | √A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | √本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性 | 货物类，单一产品或核心产品为：风冷列间空调1、风冷列间空调2、风冷列间空调3 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：详见采购需求，所属行业：详见采购需求。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中， ☐对 实施政府优先采购，详见评分标准； √▲对 风冷列间空调1、风冷列间空调2、风冷列间空调3、精密空调 实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 √依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的 定制研判桌1、人体工学椅调度椅、交互式装备柜、4席位定制操作控制台、3人位操作台、定制研判桌2、4人位操作台、6席位定制操作控制台、控制台设备柜、风冷列间空调1、风冷列间空调2、风冷列间空调3、精密空调、顶面防潮漆、顶面防尘漆、地面防潮漆、地面防尘漆、备件柜、算力服务器 实施政府优先采购，详见评分标准。 ☐无。 |
| 11 | 本国产品 | √适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 ☐不适用。 |
| 12 | 政采贷 | （1）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品,有关的合作银行详见附件。 （2）供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件的送达地点和签收人员详见招标文件第二部分15.3.；15.4。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 履约保证金 | 是否需要履约保证金:☐是√否 |
| 15 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，有一方未提供业绩的不得分。如第四部分评标办法仅要求一类业绩证明材料的，则视为联合体各方均须提供。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标办法提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 √联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标办法提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“√”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展。

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品,有关的合作银行详见附件。

3.7 支持本国产品

3.7.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.7.2 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商询问线上提起，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商质疑线上提起，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对线上质疑答复不满意的，可线上提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或线上向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。供应商获得招标文件在公告期限届满之日后的，应当自招标文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则采购人或者采购代理机构不予受理。对招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对招标文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购代理机构负责答复。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商线下提交质疑函的，质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑答复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）;

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2联合协议（如果有）；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5拟投入的项目班子格式；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单（如果有）；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函；

11.3.3 关于符合本国产品标准的声明函（如果有）；

11.3.4书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。（如果报价低于项目最高限价45%的）。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在介质存储中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于开标当日投标截止时间前将备份投标文件按要求密封和标记后送达舟山市新城翁山路555号四楼（大宗商品交易中心同幢西边）4楼政府采购窗口；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：曹女士，联系电话：0580-2281591）。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达舟山市翁山路555号4楼4024室；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：曹女士，联系电话：0580-2281591）。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标办法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审得分由高到低排序，并按顺序提出授标建议。评标办法详见招标文件第四部分。本项目由采购人授权评审委员会（谈判小组、询价小组）根据中标（成交）候选人名单及排序，直接确定中标人（成交供应商）。

六、定标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，中标（成交）候选人撤销投标（响应）文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由（采购文件中明确）。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，采购人与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并及时上传发布。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1.供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2.在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3.在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27. 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

- 建设背景

通过统筹建设，在大数据研判服务支撑中心一期项目建设物理空间与公共安全服务核心目标上顺势延伸，实现“覆盖智慧海防、低空管控、数字政府建设”的多元服务升级，促进低空经济与海洋安防深度融合，助力舟山打造全国低空管控示范城市，有效盘活存量资源，强化多维数据联动，全面提升公共安全治理现代化水平，为智慧海防、公共安全和数字政府建设提供连贯且有力支撑。

- 项目概况

聚焦公安工作智能化、精准化、协同化发展需求，实施功能拓展与能力升级工程，构建“数据支撑+技术研发+实战管控”三位一体的综合性公安技术支撑阵地，进一步夯实市级公安大数据应用基础，强化岸海协同感知、无人机管控等关键领域技术支撑能力，补齐现有中心功能短板，提升公安工作科技赋能水平。本次项目建设作为市级公安科技赋能核心拓展载体，重点打造模块化、标准化的数据存储运算中枢，专业化、精细化的岸海协同传感技术研发平台，以及规范化、高效化的无人机实战管控基地，通过功能分区建设与配套工程完善，整合数据、技术、设备资源，为全市公安研判处置、治安防控、岸海管控、应急处突等工作提供全方位、全链条的技术支撑和实战保障，助力构建现代化、智能化公安防控体系，推动市级公安工作高质量发展。

平面图详见附件。

- 项目采购清单及规格（技术）参数

- 3.1采购清单

- 3.1.1无人机管控中心及岸海协同多元传感技术实验室建设

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸触控一体机 | 4 | 台 | 工业 |
| 2 | 75寸触控一体机 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 电子沙盘 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | LED屏1 | 23.65 | m² | 工业 |
| 5 | 配电柜1 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | LED屏体控制器（4K）1 | 3 | 台 | 工业 |
| 7 | 大屏控制设备 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 安装结构1 | 23.65 | m² | 工业 |
| 9 | 配套线材1 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 大屏控制软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 86寸交互一体机 | 4 | 台 | 工业 |
| 12 | 98寸交互一体机 | 4 | 台 | 工业 |
| 13 | 无人机虚拟成像展示屏 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 网枪无人机 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 高速撞击无人机 | 2 | 套 | 工业 |
| 16 | 执法无人机 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 模型演示机 | 1 | 项 | 工业 |
| 18 | 350KV电机 | 8 | 台 | 工业 |
| 19 | 接收机 | 20 | 个 | 工业 |
| 20 | 无人机遥控器 | 10 | 台 | 工业 |
| 21 | 穿越机察打一体设备 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 便携式无人机侦测设备 | 2 | 套 | 工业 |
| 23 | 无人机辅助设备 | 2 | 套 | 工业 |
| 24 | 可编程机器人 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 无人机飞行操作台 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 手持式监测测向系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 27 | 示波器 | 1 | 台 | 工业 |
| 28 | C-RID无人机识别模块 | 4 | 个 | 工业 |
| 29 | 无人机远程识别外挂2.4GHz模块 | 4 | 个 | 工业 |
| 30 | 矢量网络分析仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 31 | 移动路由器 | 1 | 个 | 工业 |
| 32 | 图传4G模块 | 1 | 套 | 工业 |
| 33 | 专业取证设备 | 1 | 台 | 工业 |
| 34 | 航拍相机 | 1 | 套 | 工业 |
| 35 | 激光3D扫描仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 36 | 智能VR拍摄平台 | 1 | 套 | 工业 |
| 37 | 遥控航模固定翼 | 2 | 架 | 工业 |
| 38 | 无人机维修工具套件 | 1 | 套 | 工业 |
| 39 | 激光雕刻机 | 1 | 个 | 工业 |
| 40 | 充电柜 | 2 | 套 | 工业 |
| 41 | 激光测距仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 42 | 无人机CPU维修套装 | 1 | 套 | 工业 |
| 43 | 3D打印机 | 1 | 套 | 工业 |
| 44 | 电子元器件模块 | 1 | 套 | 工业 |
| 45 | 海上发烟装置 | 200 | 只 | 工业 |
| 46 | 98寸智能终端 | 3 | 台 | 工业 |
| 47 | 同步触控一体机 | 3 | 台 | 工业 |
| 48 | 前置放大器 | 1 | 台 | 工业 |
| 49 | 功率放大器 | 1 | 台 | 工业 |
| 50 | 同轴吸顶音箱 | 12 | 个 | 工业 |
| 51 | 一拖二无线头戴话筒 | 2 | 套 | 工业 |
| 52 | 天线放大器 | 2 | 台 | 工业 |
| 53 | UHF主动式指向性天线 | 8 | 套 | 工业 |
| 54 | 天线延长线 | 8 | 根 | 工业 |
| 55 | 音频效果处理器 | 1 | 台 | 工业 |
| 56 | 多通道数字功放 | 1 | 台 | 工业 |
| 57 | 同轴吸顶音箱（60W） | 4 | 个 | 工业 |
| 58 | 8寸超低音吸顶扬声器 | 1 | 个 | 工业 |
| 59 | 机柜1 | 1 | 个 | 工业 |
| 60 | 音频隔离器 | 1 | 台 | 工业 |
| 61 | 时序电源器 | 1 | 台 | 工业 |
| 62 | 4K HDMI输入节点 | 8 | 台 | 工业 |
| 63 | 双路4K拼接输出节点 | 8 | 台 | 工业 |
| 64 | 中央控制系统主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 65 | 中控系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 66 | 移动控制设备 | 2 | 台 | 工业 |
| 67 | 定制研判桌1 | 1 | 组 | 工业 |
| 68 | 人体工学椅调度椅 | 37 | 把 | 工业 |
| 69 | 工业除湿机 | 2 | 台 | 工业 |
| 70 | 空气净化器 | 2 | 台 | 工业 |
| 71 | 交互式装备柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 72 | LED显示屏2 | 9.98 | m² | 工业 |
| 73 | 配电柜2 | 1 | 台 | 工业 |
| 74 | LED屏体控制器（4K）2 | 1 | 台 | 工业 |
| 75 | 安装结构2 | 9.98 | m² | 工业 |
| 76 | 配套线材2 | 1 | 套 | 工业 |
| 77 | 4席位定制操作控制台 | 2 | 组 | 工业 |
| 78 | 工业维修工具 | 3 | 套 | 工业 |
| 79 | 75寸交互一体机 | 1 | 台 | 工业 |
| 80 | 3人位操作台 | 6 | 米 | 工业 |
| 81 | 定制研判桌2 | 1 | 组 | 工业 |
| 82 | 4人位操作台 | 11 | 米 | 工业 |
| 83 | 6席位定制操作控制台 | 1 | 组 | 工业 |
| 84 | 小型3D打印机 | 1 | 套 | 工业 |
| 85 | 混音功率放大器（130W） | 1 | 台 | 工业 |
| 86 | 吸顶喇叭（6W） | 12 | 个 | 工业 |
| 87 | 电源时序器 | 1 | 台 | 工业 |
| 88 | 机柜2 | 1 | 个 | 工业 |
| 89 | 8口交换机 | 20 | 台 | 工业 |
| 90 | 控制台设备柜 | 14 | 个 | 工业 |
| 91 | 单人应急水上动力装置 | 2 | 个 | 工业 |

3.1.2模块化数据中心机房建设

3.1.2.1数据中心机房微模块

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机柜部分 |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 68 | 台 | 工业 |
| 2 | 机柜侧板 | 16 | 边 | 工业 |
| 3 | 机柜底座 | 86 | 个 | 工业 |
| 4 | 包柱组件 | 2 | 套 | 工业 |
| 二 | 机柜配套 |  |  |  |
| 1 | L型导轨 | 68 | 对 | 工业 |
| 2 | 固定层板 | 68 | 块 | 工业 |
| 3 | 毛刷理线架 | 68 | 个 | 工业 |
| 4 | 1U塑料盲板 | 1360 | 个 | 工业 |
| 5 | 21口PDU | 82 | 条 | 工业 |
| 6 | 24口PDU | 54 | 条 | 工业 |
| 三 | 通道组件 |  |  |  |
| 1 | 钣金固定天窗 | 8 | 套 | 工业 |
| 2 | 全玻璃单翻天窗 | 38 | 套 | 工业 |
| 3 | 天窗支撑板 | 92 | 套 | 工业 |
| 4 | 装饰板 | 92 | 套 | 工业 |
| 5 | H型槽道 | 92 | 个 | 工业 |
| 6 | 列间走线梯 | 6 | 个 | 工业 |
| 7 | 通道控制模块 | 3 | 个 | 工业 |
| 8 | 2米自动移门 | 6 | 套 | 工业 |
| 四 | 配电系统 |  |  |  |
| 1 | 双路精密配电柜 | 4 | 台 | 工业 |
| 五 | 制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 风冷列间空调1 | 4 | 台 | 工业 |
| 2 | 风冷列间空调2 | 6 | 台 | 工业 |
| 3 | 风冷列间空调3 | 4 | 台 | 工业 |
| 六 | 微模块动环监控 |  |  |  |
| 1 | 一体化数据采集器 | 3 | 台 | 工业 |
| 2 | 微模块动环软件 | 3 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 工业触摸屏（32寸） | 3 | 套 | 工业 |
| 4 | 声光报警器 | 3 | 个 | 工业 |
| 5 | 电话短信模块 | 3 | 个 | 工业 |
| 6 | 环境温湿度传感器 | 8 | 台 | 工业 |
| 7 | 烟雾探测器 | 8 | 台 | 工业 |
| 8 | 不定位漏水传感器 | 14 | 个 | 工业 |
| 9 | 5米不定位漏水感应线 | 14 | 根 | 工业 |
| 10 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | 6 | 台 | 工业 |
| 11 | 不锈钢出门按钮（长条） | 6 | 个 | 工业 |
| 12 | IC卡 | 30 | 张 | 工业 |

3.1.2.2供配电

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架敷设1 | 88 | m | 工业 |
| 2 | 桥架敷设2 | 5 | m | 工业 |
| 3 | JDG25管敷设 | 150 | m | 工业 |
| 4 | 电线管穿线1 | 300 | m | 工业 |
| 5 | 电线管穿线2 | 150 | m | 工业 |
| 6 | 电缆敷设1 | 50 | m | 工业 |
| 7 | 电缆敷设2 | 85 | m | 工业 |
| 8 | 电缆敷设3 | 110 | m | 工业 |
| 9 | 电缆敷设4 | 320 | m | 工业 |
| 10 | 电缆敷设5 | 160 | m | 工业 |
| 11 | 电缆敷设6 | 60 | m | 工业 |
| 12 | 电缆敷设7 | 660 | m | 工业 |
| 13 | 电缆敷设8 | 190 | m | 工业 |
| 14 | 市电ATS输入柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 市电配电柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | UPS输入柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | UPS1输出柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | UPS2输出柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 19 | 空调配电柜-1 | 1 | 套 | 工业 |
| 20 | 空调配电柜-2 | 1 | 套 | 工业 |
| 21 | 框架断路器 | 2 | 套 | 工业 |

3.1.2.3 UPS及电池

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 800KVA UPS（高密区） |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 16 | 台 | 工业 |
| 2 | 蓄电池 | 320 | 只 | 工业 |
| 3 | 电池架 | 12 | 套 | 工业 |
| 4 | 电池连接铜排 | 8 | 套 | 工业 |
| 5 | 电池开关箱 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 原有电池接入 | 1 | 项 | 工业 |
| 二 | 电池间制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 除湿机 | 2 | 台 | 工业 |

3.1.2.4防雷接地

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等电位泄流网格 | 150 | m | 工业 |
| 2 | 等电位泄流铜排 | 100 | m | 工业 |
| 3 | 绝缘子 | 320 | 只 | 工业 |
| 4 | 接地联接线 | 100 | m | 工业 |
| 5 | 接地跨接线 | 100 | 处 | 工业 |

3.1.2.5电池间消防系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组（含药剂） | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 灭火系统标牌 | 2 | 只 | 工业 |
| 3 | 泄压口 | 2 | 只 | 工业 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 感烟探测器 | 2 | 只 | 工业 |
| 6 | 感温探测器 | 2 | 只 | 工业 |
| 7 | 放气指示灯 | 1 | 只 | 工业 |
| 8 | 编码型火灾声光警报器 | 2 | 只 | 工业 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 1 | 只 | 工业 |
| 10 | 手自动转换盒 | 1 | 只 | 工业 |
| 11 | 安全出口指示灯 | 2 | 套 | 工业 |
| 12 | 电子编码器 | 1 | 套 | 工业 |

3.1.2.6动环监控

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电监测 |  |  |  |
| 1 | 数据中心配电监测软件 | 7 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | UPS监测 |  |  |  |
| 1 | 数据中心UPS监测软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 三 | 空调监测 |  |  |  |
| 1 | 数据中心空调监测软件 | 4 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 四 | 温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 15 | 台 | 工业 |
| 2 | 数据中心动环综合监控软件 | 15 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 五 | 漏水监测-不定位漏水 |  |  |  |
| 1 | 不定位漏水传感器 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 5米不定位漏水感应线 | 2 | 根 | 工业 |
| 3 | 防水接线盒 | 2 | 只 | 工业 |
| 4 | 数据中心漏水监测软件 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 六 | 氢气监测 |  |  |  |
| 1 | 氢气传感器 | 4 | 台 | 工业 |
| 2 | 导轨式开关电源 | 4 | 个 | 工业 |
| 3 | 数据中心氢气监测软件 | 4 | 套 |  |
| 七 | 蓄电池监测 |  |  |  |
| 1 | 蓄电池组监控主机 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 单体电池采集模块 | 360 | 台 | 工业 |
| 3 | 霍尔电流传感器 | 9 | 台 | 工业 |
| 4 | 数据中心蓄电池监测软件 | 9 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 八 | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 15 | 台 | 工业 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 硬盘 | 4 | 块 | 工业 |
| 4 | POE交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 数据中心视频接入软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 九 | 平台层 |  |  |  |
| 1 | 短信电话报警模块 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 动环服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 数据中心动环综合监控软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 动环建模 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 资产可视化模块 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 微模块接入 | 3 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 接口模块 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

3.1.2.7综合布线

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架敷设1 | 10 | m | 工业 |
| 2 | 桥架敷设2 | 35 | m | 工业 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 36 | 箱 | 工业 |
| 4 | 6类非屏蔽24口数据配线架 | 88 | 套 | 工业 |
| 5 | 1U理线器 | 88 | 个 | 工业 |
| 6 | 12芯室内多模光缆 | 1200 | m | 工业 |
| 7 | 24芯室内多模光缆 | 100 | m | 工业 |
| 8 | 24口光纤配线架 | 105 | 套 | 工业 |
| 9 | 多模单芯光纤尾纤 | 1872 | 根 | 工业 |
| 10 | 光纤熔接 | 1872 | 芯 | 工业 |
| 11 | 数据跳线 | 300 | 根 | 工业 |
| 12 | 光纤跳线1 | 200 | 根 | 工业 |
| 13 | 光纤跳线2 | 50 | 根 | 工业 |

3.1.2.8配套部署

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 顶面部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面防潮漆 | 310 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 顶面防尘漆 | 310 | ㎡ | 工业 |
| 二 | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面防潮漆 | 250 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 地面防尘漆 | 250 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 散力架1 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 散力架2 | 4 | 个 | 工业 |
| 5 | 散力架3 | 2 | 个 | 工业 |
| 6 | 散力架4 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 散力架5 | 8 | 个 | 工业 |
| 8 | 空调防水堰 | 16 | 个 | 工业 |
| 9 | 吸盘 | 2 | 只 | 工业 |
| 10 | 物流斜坡 | 2 | 套 | 工业 |
| 三 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 砖墙隔断 | 28 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 防火玻璃隔断 | 34 | ㎡ | 工业 |
| 4 | 防火玻璃门 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 17 | m | 工业 |
| 6 | 甲级钢制防火双开门 | 1 | 扇 | 工业 |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 备件柜 | 8 | 套 | 工业 |
| 2 | 隐蔽密闭工程 | 1 | 项 | 工业 |
| 3 | 自动灭火装置 | 2 | 套 | 工业 |
| 4 | 铜管 | 1060 | m | 工业 |
| 5 | 空调补水 | 1 | 项 | 工业 |
| 6 | 空调排水 | 1 | 项 | 工业 |
| 7 | 新风主机 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 排风主机 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 新排风机管道 | 1 | 套 | 工业 |

3.1.2.9服务器设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 800KVA UPS（高密区） |  |  |  |
| 1 | 算力服务器 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 交换机 | 6 | 台 | 工业 |

3.2规格（技术）参数

3.2.1无人机管控中心及岸海协同多元传感技术实验室建设

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸触控一体机 | 1.产品屏幕≥55英寸，采用LED背光源设计，屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1。 2.产品具备完善的数据接口，USB3.0≥1，USB2.0≥1，LAN≥1，RS232 in≥1，RS232 out≥1。 3.产品具有完善的音视频接口，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1，HDMI IN≥3；内置喇叭，支持喇叭输出或外接音箱输出。 4.产品采用标准VESA孔距，支持壁挂安装，支持横挂或者竖挂，支持吊装或者嵌入式安装，内置方向传感器，可根据安装方向自动调整屏幕方向。 5.产品具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容。(提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告) 6.产品客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。(提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告) | 4 | 台 |
| 2 | 75寸触控一体机 | 1.产品屏幕≥75英寸，采用LED背光源设计，屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1。 2.产品具备完善的数据接口，USB3.0≥1，USB2.0≥1，LAN≥1，RS232 in≥1，RS232 out≥1。 3.产品具有完善的音视频接口，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1，HDMI IN≥3；内置喇叭，支持喇叭输出或外接音箱输出。 4.产品采用标准VESA孔距，支持壁挂安装，支持横挂或者竖挂，支持吊装或者嵌入式安装，内置方向传感器，可根据安装方向自动调整屏幕方向。 5.产品具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容。(提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告) 6.产品客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。(提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告) | 1 | 台 |
| 3 | 电子沙盘 | 含沙盘、控制器、底座等 沙盘： 1.分辨率：≥2080*1040 2.面积为≥4.5㎡ 3.根据现场情况定制装修底座，包边等。 控制器： 1.产品规格要求：输入接口：包括≥2路 HDMI1.4、≥1路VGA；≥1路CVBS；≥1路DVI；≥1路U盘接口；输出接口：≥4路千兆网口输出； 2.无需电脑，画面冻结按键可以快捷冻结画面；(提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告) 3.将预制的画面大小、窗口数量、亮度色温、色调、饱和度、对比度、亮度补偿等参数的视频信号源，一键调取切换，无需额外操作； | 1 | 套 |
| 4 | LED屏1 | 1. ▲点间距 ≤1.25mm；模组支持沿长边弯折90°-180°；屏体1整屏宽度≥6.72米，整屏高度≥2.24米，面积≥15.05平方米，屏幕分辨率不小于5376列×1792行；屏体2整屏宽度≥3.84米，整屏高度≥2.24米，面积≥8.6平方米，屏幕分辨率不小于3072列×1792行； 2.需提供配套接收卡和配套电源，以满足显示要求； 3.模组为硅胶材质底壳，显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力＞100N；4.温升：显示屏正常显示达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过20℃，绝缘材料的温升不超过20℃； 5.△噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求球面半径0.3 米内，最亮噪音2dB(A)球面半径1.5 米内，白平衡最亮噪音1dB(A)球面半径1 米内，白平衡最亮噪音1.4dB(A)；(提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告) 6.亮度：≥600cd/㎡，像素中心距相对偏差等级：≤2%，亮度均匀性：≥98%，水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°；在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED 显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态；(提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告) 7.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术； ▲8.所投产品通过国家强制认证，提供CCC认证证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图； | 23.65 | m² |
| 5 | 配电柜1 | 1.产品规格要求：≥30KW； 2.为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 3.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 4.同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 1 | 台 |
| 6 | LED屏体控制器（4K）1 | 1. 支持≥1路HDMI2.0输入和≥1路DP1.2输入； 2.支持≥20路网口输出； 3.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整 4.支持逐点亮色度校正对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.所投产品与LED显示屏为同一厂家； ▲6.投产品通过国家强制认证，提供CCC认证证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图； | 3 | 台 |
| 7 | 大屏控制设备 | 1、工作性能:打开100MB Word文档≤3秒，复杂Exce1公式计算≤1秒 2、多任务:同时运行WPS、浏览器(10标签)、钉钉、杀毒软件，内存占用≤70% 3、支持4K@60Hz显示 4、国产自主可控处理平台:并行处理能力≥8线程，频率≥3.0GHz；系统缓存≥32GB；图像生成能力显存≥16GB；数据存储≥2TB SDD高速介质；整机功耗支持≥1000W 5、高清显示面板：显示对角线≥27英寸；像素阵列≥3840×2160；色彩还原技术IPS级别。 6、配套键鼠。 | 1 | 台 |
| 8 | 安装结构1 | 1.根据现场情况定制LED屏安装结构 | 23.65 | m² |
| 9 | 配套线材1 | 1.网线、电源线等清单设备内部环接线缆，原厂运输箱、搬运、运输及保险费 | 1 | 套 |
| 10 | 大屏控制软件 | 1.大屏投屏、分屏、拼接控制软件 2.大屏颜色、亮度、信息检测等功能调节 | 1 | 套 |
| 11 | 86寸交互一体机 | 含交互一体机、OPS模块、书写笔、壁挂支架。 交互一体机： 1.屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥86英寸，屏幕分辨率≥3840 × 2160@60Hz超高清4K分辨率。 2.△全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。需提供带有CMA标识的第三方检测报告。 3.负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到；支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。 4.无限画板：可查看版面缩略图进行页面内容预览，支持删除任意画板。 5. 投屏器支持：支持无线投屏。 6.屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 7.OPS模块： 1.内嵌于显示设备背部，无外露线缆。 2.支持2K@60Hz同步输出，触控延迟≤20ms 3.硬解硬编4K@60Hz，支持多路视频并发处理 | 4 | 台 |
| 12 | 98寸交互一体机 | 含交互一体机、OPS模块、书写笔、壁挂支架。 交互一体机： 1.屏幕尺寸：≥98英寸 2.△全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。需提供带有CMA标识的第三方检测报告。 3.负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到；支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。 4.无限画板：可查看版面缩略图进行页面内容预览，支持删除任意画板。 5.投屏器支持：支持无线投屏。 6.屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 7.OPS模块： 1.内嵌于显示设备背部，无外露线缆。 2.支持2K@60Hz同步输出，触控延迟≤20ms 3.硬解硬编4K@60Hz，支持多路视频并发处理 | 4 | 台 |
| 13 | 无人机虚拟成像展示屏 | 全息展示机由虚拟成像主机，控制器（4K），支架，配套辅材等组成 一、虚拟成像主机 1.虚拟成像主机 2.成像分辨率：≥2560*2176 3.配套整屏柱体柱体直径≥1m，高度≥2.8m。 4.配套钢结构包边 二、控制器（4K） 1.支持≥1路HDMI2.0输入和≥1路DP1.2输入； 2.支持≥20路网口； 3.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整 三、配套辅材 1、信号线、电源线等设备出厂线缆。 | 1 | 套 |
| 14 | 网枪无人机 | 1.最大跟踪速度：≤15m/s 2.最大俯仰角度;≥30° 3.最大水平平飞速度：≤20m/s 4.最大拖挂目标质量：≥1.2kg 5.远距离引导设备支持三方设备接入 6.最大飞行时间：≥15min 7.有效遥控距离支持4G链路 8.末端视觉最远探测距离：≥35m | 1 | 套 |
| 15 | 高速撞击无人机 | 1.无人机最高速度：≥200 km/h 2.末端拦截速度： ≤100 km/h 3.末端拦截精度： ≥cep0.5 4.无人机最大拦截高度：≥200m（视目标类型和环境而定） 5.反应时间：目标锁定至发射时间 ≤5秒 6.抗风能力：≥6级风 7.失联保护：信号丢失时自动返航或缓降 8.飞行时长：1-3分钟 | 2 | 套 |
| 16 | 执法无人机 | 1.起飞重量：≤250克 2.尺寸折叠：≥长*宽*高 136mm* 62mm*165mm 3.最大上升速度：≥5米/秒 4.最大起飞海拔高度:≥3000米 5.最长飞行时间：≥30分钟 6.最长悬停时间：≥25分钟 7.最大续航里程：≥10公里 8.最大抗风速度：≥10米/秒 9.工作环境温度：-10℃-40℃ | 1 | 套 |
| 17 | 模型演示机 | 含遥控小飞机2架、室内遥控飞艇2架、坦克穿越机1架、弹跳车2辆、遥控汽车（按电车)2辆 遥控小飞机： 1.尺寸：≥28x27x9cm 2.材质：高科技共聚型MMP高分子材料 3.电池容量：≥180毫安 4.充电方式：USB充电+可更换电池 室内遥控飞艇： 1.气囊长度:≥1600mm 2.总长度:≥1600mm 3.直径(气囊最宽mm)：≥450mm 4.通道数量：≥6 6.气囊容积(大约)：≥200L 7.气囊王量(克，大约)：≤55g 8.建议氮气量(球)：50或100球 9.桨(mm)：55两叶或40mm四叶浆*3 10.电池：1s600mah 11.续航：≥60min 坦克穿越机： 1.尺寸：≥280*250*130mm 2.重量：≤1.5kg 弹跳车： 1.遥控信号：2.4G 2.遥控距离：≥30米 3.充电时间：≥60分钟 4.作业时间：≥20分钟 5.展开尺寸：≥19x11x14cm 6.折叠尺寸：≥13x11x14cm 遥控汽车： 1.产品尺寸：≥16*10*7cm 2.遥控距离：≥30米 3.充电时间：≥2小时 4.车身电池：≥3.7V 5.续航时间：空中飞行模式:≥6分钟；陆地行驶模式:≥30分钟 | 1 | 项 |
| 18 | 350KV电机 | 1.KV值：≥350KV 2.最大功率：≥1800W 3.最大电流：≥60A 4.相间电阻：≥50mΩ 5.适配桨叶：13-15寸三叶桨 6.轴承：高温定制 7.槽极：12N14P 8.电机尺寸：≥49mmx40mm 9.出轴直径：≥6mm(M6) 10.出轴长度：≥22mm 11.电机座孔距：≥30mmx30mm(4-M4) 12.出线规格：≥800mm/14AWG 13.适配电调：60A-80A 14.输入电压：6-10S LiPo | 8 | 台 |
| 19 | 接收机 | 1.类型:ISM 2.天线接口:IPEX1 3.最大接收刷新率:≥500Hz 4.最小接收刷新率:≥25Hz 5.工作电压:4-5.5V 6.尺寸:10mm*10mm*3mm（±2mm） 7.工作协议:CRS S(Beta flight) | 20 | 个 |
| 20 | 无人机遥控器 | 1.屏幕尺寸:≥3.5"480*320 2.摇杆尺寸:标准: 3.摇杆传感器:霍尔/RDC90 4.内置射频:ELRS(915MHz/2.4GHz) 5.发射功率:≥1000mW(最大30dBm) 6.外置模块接口:标准JR仓接口 7.TF卡槽:内置 8.工作电压:6V-8.4V 9.电池:≥21700mah*2 | 10 | 台 |
| 21 | 穿越机察打一体设备 | 1.侦测角度：≥0-360° 2.有效拦截角度：水平：≥360° 垂直：≥20° 3.有效拦截距离：模拟图传≥1km；数字图传≥500m 4.侦测响应速度：≤3s 5.拦截响应时间：≤2s 6.侦测频率： 5350MHz〜5950MHz 7.发射频率： 5350MHz〜5950MHz 8.高低温测试：高温：(60±2) ℃、 12h ；低温：(-20±2)℃、12h, 9.外壳防护等级：≥IP33 10.续航时间： 工作时间≥ 7*24h 11.GIS-地图页面+定位功能：可在软件控制平台展示“云界”设备端实时定位（支持车载动态位置显示） 12.日志记录-单独页面：支持侦测、反制、取证等历史数据记录、查看、存储等功能。 13.报警列表：可对多架次、多方位、多视频制式的穿越机型图传进行分类展示。 14.模式切换功能：无人值守及有人值守模式切换。 15.黑白名单侦测打击：支持自定义黑白名单穿越机，可对非白名单穿越机实施精准打击。自定义告警文字：支持用户根据安保实际情况自定义告警文字信息。 | 1 | 套 |
| 22 | 便携式无人机侦测设备 | 1. 外观和机械结构：外观应整洁，表面应无锈蚀、霉斑、污渍、镀涂层剥落及明显的划痕、毛刺，文字、符号、标志和各种显示应清晰；设备按键、SIM卡槽等装置应放置侧面板。应为一体式结构，天线可拆卸。 2.尺寸：≥长：（177±2）mm；宽：（88±2）mm；高：（30±2）mm 3.重量：重量应≤580g； 4.探测模式：无源探测，在工作状态下，设备不主动发射无线电信号，对周边环境无影响。 5.探测定位功能：应能通过协议解析方式识别各无人机的电子指纹 ID（个体识别号）并对无人机和遥控器（飞手）进行单站定位，定位品牌类型应覆盖大疆、道通、Wi-Fi 无人机、DIY 无人机（模拟图传模块等）。样品并定位到无人机后，应能在显示屏实时显示探测定位到的无人机品牌型号、SN 码(机身序列号）、工作频段、方位、距离、经纬度坐标（示值显示到小数点后 6 位）、飞行高度、飞行速度等信息，并能在电子地图上显示显示无人机位置图标、入侵角度和飞行轨迹；样品定位到无人机后，应能在探测列表实时显示遥控器（飞手）经纬度坐标（示值显示到小数点后 6 位）、方位、距离等信息，并能在电子地图上显示遥控器（飞手）位置图标、遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线。 6.频谱探测范围50MHz～6000MHz； 7.重点频段侦测功能：支持侦测识别工作频段为433MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz等无人机信号； 8.探测灵敏度：≤-108dBm。 9.探测距离：在无明显雨/雪/雾天气、无明显遮挡、无明显电磁干扰的环境条件下，对无人机的探测、定位距离应≥3km。 10.探测高度： 0～1200m。 11.探测范围：水平360°；竖直±90°。 12.定位精度：在无明显雨/雪/雾天气、无明显遮挡、无明显电磁干扰的环境条件下，探测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的平均定位误差应应≤2.5m，探测到的飞行高度与无人机实际飞行高度的平均高度误差应≤1m，探测到的经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标的平均定位误差应应≤1m。 13.测向精度：在无明显雨/雪/雾天气、无明显遮挡、无明显电磁干扰的环境条件下，对无人机的测向误差应≤1°（RMS）。 14.探测成功率：在无明显雨/雪/雾天气、无明显遮挡、无明显电磁干扰的环境条件下，探测成功率≥99%；识别成功率≥99%。（探测成功率=探测成功次数/总探测次数×100%） 15.同一无人机入侵识别功能检查 同一架无人机多次入侵时，应能整合该无人机的多条入侵信息并融合为一条信息，且整合的多条入侵信息中无人机的 SN 码应相同。 16.多目标识别功能：支持同时探测并识别无人机的数量应≥15架；型号≥15种； 17.多目标轨迹跟踪定位功能：具备多目标轨迹同时跟踪和显示能力，同时探测到多个目标时应能通过不同颜色区分不同架次无人机的飞行轨迹、不同遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线； 能同时显示的无人机轨迹数量应≥10条；能同时显示的遥控器标识图标与对应无人机标识图标的连线数量应≥10条。 18.多目标跳频跟踪：具有多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，系统应仍能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹；同时支持多目标跳频并跟踪的数量应≥10 架次。 19.模拟图传侦测功能：具备1.2GHz、5.8GHz等模拟图传画面侦测显示功能，应能将探测到的模拟图传截图画面存储到事件列表中，并能对截图画面进行查看。 20.目标追踪导航功能：支持无人机、遥控器（飞手）位置一键导航，应能对探测列表中实时显示的无人机、遥控器（飞手）位置生成二维码，扫描二维码后应能联动打开地图 APP并自动导航至定位点。 | 2 | 套 |
| 23 | 无人机辅助设备 | 1.传感器：能见度≥2KM 盐雾传感器， 风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、CO、NO2、SO2、O3 2.支架：立杆≥3米+传感器安装支架+配套地笼等 3.设备箱：工业级户外防水箱，内置数据采集终端（含≥3年流量） 4.供电：太阳能供电30W/20AH+充电控制器 5.数据接收：终身免费云平台 | 2 | 套 |
| 24 | 可编程机器人 | 一、整机参数 1.站立高度：170cm～185cm 2.整机重量：≤55kg 3.全身主动自由度：≥30个 4.防护等级：≥IP54 二、关节驱动（关键：设下限但不卡死宇树独有值） 1.单腿自由度：≥5个（髋3+膝1+踝1） 2.单臂自由度：≥4个（可拓展） 3.腰部：具备俯仰+横滚双向自由度 4.膝关节峰值扭矩：≥280N·m 5.髋关节峰值扭矩：≥180N·m 6.驱动类型：一体化伺服电驱动关节，支持位置/速度/力矩三闭环 三、运动与平衡 1.最大平地行走速度：≥2.0m/s 2.具备能力：连续稳定行走、原地转向、原地踏步、动态抗扰平衡 3. 越障能力：可通过≤5cm不平整路面、≤3cm小台阶 4.恢复能力：跌倒后自主站立起身（前/侧/后向） 四、感知与控制 1.环境感知：必须同时配备 3D激光雷达 + 深度视觉相机 2.姿态感知：高精度IMU，姿态更新率≥1000Hz 3.主控算力：支持Intel i5/i7 或 Jetson Orin同级 4.控制周期：≤1ms 5.开发支持：提供SDK/API，支持ROS/ROS2 五、供电与续航 1.电池：≥15Ah / 0.8kWh 2.常规工况续航：≥1小时 3.支持热插拔或快速更换 六、功能要求 1.双足自主行走、动态平衡、环境感知、避障 2. 双臂基础摆动、抓取（灵巧手为选配） 3.支持上位机/远程/触屏操控 | 1 | 套 |
| 25 | 无人机飞行操作台 | 一、平台整体结构与外观 1.采用一体化舱式/台架式设计，集成座椅、操纵台、多屏显示系统，适配室内部署，支持单人全流程操作。 2.平台整体尺寸适配标准室内办公环境，支持移动部署与固定安装两种模式。 3.主体采用高强度金属+工程塑料材质，表面哑光工艺处理，防护等级≥IP54，具备基础防尘、防泼溅能力。 4.标配人体工学座椅，支持前后、高低、靠背角度多向调节，适配长时间作业场景。 二、多屏显示系统 1.配置≥4块27寸工业级高清显示器，单屏分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz。 2.支持多屏拼接与扩展显示，可同时输出飞控界面、视频回传、数据监控、建模软件等多窗口内容。 3.显示器具备防眩光、低蓝光设计，支持亮度、对比度手动调节，适配不同光线环境。 4.配备专用多屏支架，支持显示器角度、高度调节，线缆集成隐藏式设计，保证操作台整洁。 三、无人机飞控操纵装置 1.配备专业级双摇杆操纵系统（左右各1套），支持俯仰、横滚、偏航、油门全维度控制。 2.摇杆具备行程限位、力反馈功能，支持自定义按键与功能映射，适配主流无人机通信协议。 3.操纵台集成实体按键面板，包含一键起飞/降落、一键返航、云台控制、任务启停等快捷操作按键。 4.支持鼠标、键盘辅助操作，兼容航线规划、参数设置等复杂操作场景。 四、远程通信与飞控系统 1.支持4G/5G、以太网、无线网桥等多种通信方式，可与无人机机巢、地面站系统无缝对接。 2.通信链路延迟≤300ms，支持高清视频流（≥1080P/30fps）实时回传，传输速率≥50Mbps。 3.具备多机监控能力，可同时管理≥2架无人机作业状态，支持多任务并行调度。 4.集成失联保护、低电量报警、信号中断自动返航等安全机制，保障无人机作业安全。 5.支持飞行数据、航拍影像自动回传与存储，支持飞行日志导出与回溯。 五、核心算力与数据处理单元 1.具备高性能并行计算与图形渲染能力，可满足无人机航测数据实时解算、三维实景建模需求。 2.可在60分钟内完成不低于2平方公里范围的高精度三维实景模型重建，支持点云生成、空三解算、纹理映射及模型优化输出。 3.内置高速大容量存储单元，可完整存储不低于15平方公里规模的三维模型及航测原始数据，同时支持存储不少于1000小时的1080P高清航拍视频数据。 4.系统兼容国产化软硬件运行环境，支持与主流无人机控制平台、三维建模软件、地理信息平台及行业指挥调度系统稳定对接。 5.提供标准化开发接口，支持第三方算法集成与功能扩展，满足后续场景化应用开发需求。 六、供电与安全系统 1.支持AC220V±15%标准市电供电，配备专用电源管理模块，具备过压、过流、漏电、过热保护功能。 2.可选配UPS不间断电源，支持断电后≥15分钟应急供电，保障数据安全与设备稳定关机。 3.操纵台配备紧急停止按钮，可一键切断关键控制信号，应对突发安全场景。 七、软件与兼容性 1.预装主流无人机飞控软件，支持航线规划、任务下发、云台控制、视频监控等全流程功能。 2.兼容大疆智图、ContextCapture等主流三维建模软件，支持航拍影像批量处理与模型输出。 3.支持数据格式导出，可输出通用格式三维模型、点云数据、航拍影像等成果文件。 4.提供SDK开发接口，支持与第三方指挥调度平台、机巢系统进行二次开发对接。 | 1 | 套 |
| 26 | 手持式监测测向系统 | 1.频率范围：20MHz～8GH（z 频率扩展选件9kHz-20MHz，8GHz-26.5GHz， 26.5GHz-40GHz）； 2.电平测量范围：-120dBm～+10dBm（2MHz～8GHz） -120dBm～-30dBm（8GHz～26.5GHz） -110dBm～-30dBm（26.5GHz～40GHz） 3.解调模式：AM，FM，SSB，CW； 4.电平指示模式：AVG，FAST，PEAK，RMS； 5.噪声系数：≤12dB(低噪声模式，2MHz～8GHz) ≤15dB(低噪声模式，8GHz～26.5GHz) ≤18dB(低噪声模式，26.5GHz～40GHz) 6.相位噪声：≤-98dBc/Hz@10kHz , fc=1501 MHz（2MHz～8GHz） ≤-80dBc/Hz@10kHz , fc=12001 MHz（8GHz～40GHz） 7.三阶截点：≥12dBm（低失真模式，2MHz～8GHz） ≥2dBm（低失真模式，8GHz～26.5GHz） ≥-5dBm（低失真模式，26.5GHz～40GHz） 8.中频带宽：80MHz； 9.最大扫描速度：≥80 GHz/s（25kHz 步进，2MHz～8GHz） ≥40GHz/s（25kHz 步进，8GHz～40GHz） 10.电池供电时间：≥3h（单块电池）（9kHz～8GHz） ≥2h（单块电池）（8GHz～40GHz）； 11.定向天线： 低段天线：20MHz～200MHz 中段天线：200MHz～500MHz 高频段天线：500MHz～8GHz 12.工作重量：≤2.5kg（含天线和电池）； 13.工作温度范围：-10℃～50℃； | 1 | 套 |
| 27 | 示波器 | 1.带宽：≥150MHz 2.通道数：≥4通道 3.采样率≥1.25GSa/s 4.高清触摸屏尺寸：≥7英寸 | 1 | 台 |
| 28 | C-RID无人机识别模块 | 1.主频240MHz 2.存储空间内置512KB SRAM、384KBROM | 4 | 个 |
| 29 | 无人机远程识别外挂2.4GHz模块 | 1.内置2.4g和全球导航卫星系统天线 2.电池续航：2.5-6小时 3.多种定位方式：BD、GPS、GLONASS、Galileo | 4 | 个 |
| 30 | 矢量网络分析仪 | 1.频率范围：1MHz - 6GHz 2.射频输出功率：-10dBm (Max) 3.频偏：≤t1ppm 4.扫描点数：≥801 5.迹线数：≥4 6.标记点数：≥4 7.校准结果存储数：≥12组 8.扫描时间：≥200点/秒 9.显示屏：≥4.3寸IPS LCD 10.电池：≥3.7V 4500mAh 11.充电/数据接口：USB Type-C | 1 | 台 |
| 31 | 移动路由器 | 1.无线速率：≥18000M 2.信号放大器：≥16路 3.高速网口：≥10G | 1 | 个 |
| 32 | 图传4G模块 | 模块1*1 1.技术标准：TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA 2.接口：数据接口：USB TypeC（2.0）；SIM/USIM 卡接口：6 PIN NANO SIM 卡接口 3.天线：≥1T2R，支持发射天线选择 4.工作电压电流：电流最大：5V/750mA 模块2*2 1.发射功率（EIRP）：2.400 GHz 至 2.4835 GHz：<33 dBm（FCC）；<20 dBm（CE/SRRC/MIC）；5.725 GHz 至 5.850 GHz：<33 dBm（FCC）；<30 dBm（SRRC）；<14 dBm（CE） 2.4G 融合功能：支持TD-LTE无线数据终端 3.4G 功能：支持热插拔 4.4G 功能：支持远程控制无人机 5.数据安全：AES-256 6.ADS-B：支持 RTK模块*4 1.技术标准：TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM 2.工作频段：TDD-LTE:B34/38/39/40/41；FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20B25/B26/B28/B66/B71；WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19； GSM:850/900/1800/1900 MHz 3.接口：USB-C接口；nano-SIM卡接口；TS-5天线接口 4.天线：双天线 5.工作电压电流：5V,1A 6.工作环境温度：-20°C至55°C 7.存储环境温度：-40°C至70°C 模块3*1 1.技术标准：TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM 2.工作频段：TDD-LTE:B34/38/39/40/41；FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20B25/B26/B28/B66/B71；WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19；GSM:850/90/1800/1900 MHz 3.接口：USB-C接口；nano-SIM卡接口；TS-5天线接口 4.天线：双天线 5.工作电压电流：5V,1A 6.工作环境温度：-20°C至55°C 7.存储环境温度：-40°C至70°C 模块4*1 1.技术标准：TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA 2.工作频段：TDD-LTE:B34/38/39/40/41(194M)；FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71；WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3.接口：USB-C接口；nano-SIM卡接口；TS-5天线接口 4.天线：双天线 5.工作电压电流：5V,1A 6.工作环境温度：-30°C至65°C 7.存储环境温度：-40°C至85°C 模块5*2 1.技术标准：TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA 2.工作频段：TDD-LTE:B34/38/39/40/41(194M)；FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71；WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3.接口：USB-C接口；nano-SIM卡接口；TS-5天线接口 4.天线：双天线 5.工作电压电流：5V,1A 6.工作环境温度：-30°C至65°C 7.存储环境温度：-40°C至85°C | 1 | 套 |
| 33 | 专业取证设备 | 1.屏幕尺寸：≥3英寸 2.传感器类型：CMOS 3.重量：301g(含)-400g(含) 4.像素：≥2420万像素 外接电池 1.尺寸：≥45*31.8*18.5 2.电池延长线：≥34cm 3.外接电池输出电压:7.4V-8.4V 减震座 1.尺寸:≥14.5*11*7cm(长宽高) 2.重量:≥36g 3.材质:EVA 含配套设备 | 1 | 台 |
| 34 | 航拍相机 | 航拍相机 1.最高分辨率:4K/60帧 2.尺寸:≥67x45x34mm 3.最高像素:≥1200万 4.数码变焦：≥8倍 航模航拍遥控线 1.传感器尺寸：≤1/2.3英寸 2.感光原件：CMOS 含相机、航模航拍遥控线 | 1 | 套 |
| 35 | 激光3D扫描仪 | 1.光源：14束蓝色激光交叉线/7束蓝色激光平行线/62线全场蓝光结构光 2.单帧重复精度：≥0.01mm 3.单帧扫描范围：≥160x70mm@200mm(近景)≥320x215mm@400mm(远景) 4.推荐扫描物体：中小物体 5.技术原理：多线激光及全场蓝光结构光 6.工作距离：200-400mm 7.最小扫描尺寸：≥10x10x10mm 8.最高扫描帧率：多线激光扫描:≥800,000点/秒；全场蓝光扫描:≥7,000,000点/秒 | 1 | 套 |
| 36 | 智能VR拍摄平台 | 1.像素：≥1.34亿 2.伸缩尺寸：≥8.4cm | 1 | 套 |
| 37 | 遥控航模固定翼 | 1.翼展:≥610mm 2.电池:≥650mah 3.起落架:后三点式 4.续航：≥10分钟(全速率)~15分钟(平飞） 5.重量:≥145g(不含电池) 6.遥控器:2.4GHz，4通道，专业级轴承总成(支持FXZ) 7.飞 控:6轴自稳，3轴增稳(支持FXZ) | 2 | 架 |
| 38 | 无人机维修工具套件 | 包含一套拆焊台、一套热风枪、两台维修工作台及一套工具车组成。 一、拆焊台 1.多种供电方式:140W/100W/65W氮化镓充电头充电宝(支持快充)，DC电源适配器20V~32V 2.工作模式：恒温，维修，包流焊、 3.加热功率：≥200W 二、热风枪 1.功率：≥1300W 2.风档1-200档 3.温度100-500度可调 4.机器模式：通用模式 高速模式 曲线模式 三、维修工作台 1.尺寸：≥5180*2000*520mm 2.材料：加厚钢板 四、工具车 1.含轮尺寸:≥750*490*1015mm 2.抽屉1-5:≥575X414X60mm 3.抽屉6-7:≥575X414X140mm 4.轮高:≥155mm 工具套装 1.梅开两用扳手(8 9 10 11 12 13 141516171819) 2.两用棘轮扳手(17*19) 3.大师螺丝刀(十字一字) 4.火花塞套筒(1621) 5.1/2接杆(10寸) 6.1/4短套筒 (4567891011121314) 7.3/8短套筒 (910111213141516171819) 8.1/2短套筒 (2021222427 30 32) 9.工业级棘轮扳手1/23/81/2) 10.汽车测电笔 11.1/2接杆(5寸)3/8接杆(3寸6寸)1/4接杆(2寸) 12.1/4方杆旋柄 13.18PC胶条批头 14.转换接头(中转大中转小1/4弹套) 15.E型套筒 (810111214161820) 16.3/8旋具套筒一字(5.56.5)十字(12)米字(12)六角 (3456)花型(20 304045 50 55 60) 17.内六角扳手9PCS 18.万向转接头(1/23/81/4) 19.3/8长套筒(1314151619171819) 20.1/4长套筒(89101112) 21.1/2旋具套筒花型(52) 22.滤清器扳手 内六角螺丝刀套装 1.内六角：8.0BOX 7.0BOX 5.5BOX 4.0BOX 3.0mm 2.5mm 2.0mm 1.5mm 4.0mm- 3.0mm- 4.0mm+ 3.0mm + 扭力扳手 1.精度：顺±2%逆+2.5% 2.分度值：0.01mm 3.全长：240mm 扭力螺丝刀 1.量程:1-6N.m 2.分度值:0.1N.m 3.精度:±6% 4.接头尺寸:6.35mm 含工具车、工具套装、内六角螺丝刀套装、扭力扳手、扭力螺丝刀 | 1 | 套 |
| 39 | 激光雕刻机 | 含单机、垫高台、送料配件及传送轨等 1.额定功率：≥55 W（二氧化碳玻璃激光管） 2.最大雕刻速度：≥600 mm/s 3.加工精度：≥0.01 mm 4.激光器上下移动距离：≥75 mm 5.安全认证：四类（FDA 认证） 6.激光光斑：≥0.15 mm × 0.2 mm 7.工作台幅面：≥680 mm × 360 mm 8.实际加工幅面：≥600 mm × 305 mm 9.支持的最大材料厚度：底板未拆除：64mm；底板拆除：71mm；使用垫高架：215mm 10.支持的最大材料宽度：无垫高架：700mm；使用垫高架：640mm 11.摄像头：远景摄像头+近景摄像头 12.有效像素数：≥16MP×2 13.图像精度：≥0.3mm 14.图像分辨率：≥1000DPI 15.对焦模式：自动对焦 16.定位方式：AI 视觉定位 | 1 | 个 |
| 40 | 充电柜 | 1.材质：全钢双层加厚 2.外尺寸：≥长1150mm*宽520mm*高1780mm 3.内尺寸：≥长1015mm*宽430mm*高1440mm 4.充电空间：≥4层 5.门数：双门 | 2 | 套 |
| 41 | 激光测距仪 | 1、测量距离0.05m-80m 2、测量精度±（2mm+d*万分之一） 3；激光等级：二级 4、激光类型500-800nm 5、满电工作时间：≥6000次 | 1 | 台 |
| 42 | 无人机CPU维修套装 | 由一套防静电手套、2把电动螺丝刀、一个电气万用表、一台智能焊台、一套台虎钳、一套热风枪及一套工具套装组成。 一、防静电手套 1.表面材质：尼龙； 2.内里材质：尼龙； 3.可触屏,防静电,耐磨 二、电动螺丝刀 1.夹头类型：通用夹头； 三、电气万用表 1.直流电流：4A/10A； 2.交流电流：4A/10A； 3.直流电压：400mV/4V/40V/400V/600V； 4.交流电压：400mV/4V/40V/400V/600V； 5.电阻：400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ/; 6.电容：3.999nF/39.99 nF/399.9 nF/3.999uF/39.99uF/399.9uF/3.999mF； 7.温度测试：-40°C~1000°C/-40°F ~ 1832°F； 8.频率：9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz 四、智能焊台 1.电源方案：环牛变压器+理想二极管； 2.最大功率：≥160W； 3.手柄通道:2CH 4.屏幕尺寸:≥2.8寸 5.供电电压:220VAC； 五、台虎钳 1.材质：铸钢 2.产品规格：≥6寸； 3.整体高度：≥250mm 4.整体长度≥260mm 5.最大张口：≥120mm 6.钳口宽度：≥155mm 7.钳口厚度：≥10mm 8.砧台尺寸：≥50mm*60mm 9.产品净重：≥7kg 9.喉深：≥60mm 10.底座夹持厚度:≥62mm 六、热风枪 1.产品尺寸：≥25CM*25CM； 3.产品重量：≥360g 4.产品功率：≥400W 5.工作温度：250-400℃ 6.产品电压：220V-50HZ 七、工具套装 1. 216件套24齿机套筒扳手组合 | 1 | 套 |
| 43 | 3D打印机 | 3D打印机 1.显示屏类型触摸屏 2.自动调平：支持 3.成型原理：FDM 4.成型尺寸：≥256x256x256mm 5.断电续打：支持 6.线材直径：1.75mm 3D打印耗材 1.含料盘：黑色10盘；红色10盘；白色10盘；绿色10盘；黄色10盘 2.密度:≥1.05 g/cm3 3.维卡软化温度:≥94℃ 4.热变形温度:≥87℃ 5.熔融温度:≥200℃ 6.熔融指数:≥34.2 +3.8g/10 min 7.拉伸强度:≥33 + 3 MPa 8.断裂伸长率:≥10.5 + 1.0% | 1 | 套 |
| 44 | 电子元器件模块 | PIR红外热释电感应开关探头*100 1.工作电压:DC 2.7-12V 2.静态功耗:≤0.1mA 3.封锁时间:≤2秒 3.触发方式:可重复 4.感应范围:≤100度锥角,3-5米(需根据具体的透镜) 5.工作温度:-20-+60℃ 6.PCB外形尺寸:≤10mm*8mm 微波雷达感应开关模块*100 1.宽工作电压范4.0~28.0V,与传统红外感应PIR相比，具有穿透探测能力,封锁时间，距离可调,可输出3.3V电源 红外遥控模块*100 1.工作电压5V 2.输出形式:数字量输出 3.VCC:外接3.3V-5电压(可以直接与5v单片机和3.3v单片机连），GND:外接GND，IN:外接单片机I/0口，I/0口已设计10K上拉电阻 光敏电阻传感器模块*100 1.工作电压3.3V-5V 2.输出形式:D0数字开关量输出(0和1)和A0模拟电压输出，比较器输出，信号干净，波形好，驱动能力强，超过15mA，配可调电位器可调节检测光线亮度 铂电阻温度检测器模块*20 支持100Q至1kQ (0°C时)铂电阻RTD(PT100至PT1000),兼容于2线、3线和4线传感器连接,SPI兼容接口,15位ADC分辨率，标称温度分辨率为0.03125C(随RTD非线性变化),整个工作条件下，总精度保持在0.5°C(0.05%满量程),全差分VREF输入,转换时间:21ms(最大值),集成故障检测，增加系统稳定性:(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路) 颜色识别传感器明光感应模块*20 1.工作电压：3.3V/5V 控制芯片：TCS3472XFN 2.逻辑电压:3.3V/5V 3.通信接口:I2C 酒精传感器 乙醇、酒精检测模块 1.输入电压:DC5V 2.功耗(电流):≥150mA 3.D0输出:TTL数字量0和1(0.1和5V) 超声波传感器*20 1.使用电压:DC5V 2.静态电流:≤2mA 3.电平输出:高5V 4.电平输出:低0V 5.感应角度:≤15度 6.探测距离:2cm-450cm 7.高精度:≥0.3cm 振动传感器*20 1.产品规格：≥9.0*9.15mm 2.震动侦测范围：无方向限制 50kg称重传感器*50 1.量程:≥50kg 2.零点输出:士0.3mV/V 3.输出灵敏度:1.0土0.15mV/V 4.线性:0.2%F.S；滞后:0.2%F.S 5.重复性:0.1%F.S；蠕变:0.1%F.S (3min) 6.输出(入)阻抗:1000士10Q 7.使用温度:-10°C~+40°C 轻触开关*10 尺寸：≥3*5*6mm 船形按钮小开关*20 尺寸：≥开孔11.5mm；规格：无档；线长：11cm；类型：圆形 船形按钮小开关*20 尺寸：≥开孔11.5mm；规格：有档；线长：11cm；类型：圆形 船型按钮小开关*20 尺寸：≥开孔20mm；规格：无档；线长：11cm；类型：圆形 船型按钮小开关*20 尺寸：≥开孔20mm；规格：有档；线长：11cm；类型：圆形 LED发光二极管*20 （5mm 绿发翠绿50个) LED发光二极管*20 （5mm 红发50个) LED发光二极管 （5mm 黄发50个) LED带线灯珠*20 灯珠尺寸：5mm；限大耐压：14V DC/AC；限大电流：20MA；使用功率：0.06W；灯珠类型：LED；环境温度：20°C~55°C；相对湿度：95 LED灯珠发光二极管*50 包含红色20个，蓝色20个，绿色20个，白色20个，黄色20个 1路继电器模块 5V低电平触发*20 尺寸：≤43mm*17mm；本模块符合际安全标准，控制区域与负载区域有隔离槽；采用5V继电器;具有电源和继电器动作指示，吸合亮，断开不亮；信号输入端有信号时，公共端与常开端会导通；控制直流或者交流信号，可以控制220V交流负载;有一个常开和一个常闭触点 无源蜂鸣器*20 模块采用S8050三管驱动；工作电压3.3V-5V；设有固定螺栓孔，方便安装；小板PCB尺寸:≤3.2cm*1.3cm；当I/0口输入高电平时，蜂鸣器发声 高分贝报警器*20 额定电压：12V;电压范围:3-24V;额定电流：≤12A；声压电平：≥95dB；谐振频率：3000±500HZ;工作温度:-20-60℃；储存温度：-30-70℃； 5号电池盒（3节5号 带线)*100 尺寸：≤58*47*15mm，三节5号电池 5号电池盒（4节5号 带线)*100 尺寸：≤68*58*15mm，四节5号电池 智能循迹小车套件diy*50 供电电压:3V；板子尺寸:≤7.2*10.5cM；主控芯片:LM393电压比较器芯片，不需要编程控制。 | 1 | 套 |
| 45 | 海上发烟装置 | 1.使用方式：拉环式或者备用方式 2.持续时间：时间35-40秒 3.尺寸：≥12cm*3.5cm | 200 | 只 |
| 46 | 98寸智能终端 | 1.尺寸≥98寸 2.屏幕：Mini LED 3.亮度：3000-4000尼特 4.CPU:≥四核 5.运行内存：≥4GB | 3 | 台 |
| 47 | 同步触控一体机 | 1.尺寸≥15寸，带同步触控系统、触摸屏等 | 3 | 台 |
| 48 | 前置放大器 | 1.提供该型号中国质量认证中心CQC产品认证； 2.≥十路输入（5路话筒输入，2路紧急输入，2路线路输入， 3. 1路MP3输入 4.≥8路输出（4组非平衡输出，4组凤凰端子输出） 5.内置MP3/USB音源接口和提示钟声音乐； 6.具有三级优先权设计：MIC1和内置钟声为最高优先级，紧急音频信号输入（EMC）为第二级，MIC2-5、内置MP3音源和线路输入（AUX1，AUX2）为第三级 | 1 | 台 |
| 49 | 功率放大器 | 1.提供该型号中国质量认证中心CQC产品认证； 2. 1000W功率输入，100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻输出。 3.具备远程短路开机功能。 4.LED电平指示。 5.具备有源线路输出功能，方便多台功放并接 6.具备常规的RCA、TRS和XLR三种信号输入接口。 7.完善的电路保护，输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真报警。 | 1 | 台 |
| 50 | 同轴吸顶音箱 | 1.喇叭口径 8inch同轴 2.额定功率 60W/100V 3.最大功率 ≥100W 4.频率响应 70-20,000Hz 5.灵敏度(1w/1m) 86dB | 12 | 个 |
| 51 | 一拖二无线头戴话筒 | 1.一拖二无线话筒（2个头戴） 2.结合最新的第二代无线技术,可在更窄的频宽内提供更多不受干扰的可选频道。 3.采用专利技术,超音波对频功能 REMOSE,只需一个按键便能将频道、频率、增益值、发射功率等设定资料同步至发射器。 4.最大36MHz频宽,提供1440个可选频率。 5.预设6组群组,每组最多22个预设频道。 | 2 | 套 |
| 52 | 天线放大器 | 1.全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到数个接收机 2.会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰減 3.內建直流电配电器，可提供四组12V直流电给接收机 4.单一台分配器可支持最多四台无线接收机。 5.频率响应: 470-960 MHz 天线整合器参数： 1.提供2x4天线输入可大幅降低在大型舞台或任何场所可能会遇到接收死角的问题。接收输入开/关，输入衰减-31到0dB及输入讯号开/关控制等功能皆搭载在此整合器上让工程师更轻松及迅速的完成设定。 | 2 | 台 |
| 53 | UHF主动式指向性天线 | 一种有源/无源定向天线，可提供信号的定向接收或发射，提供多增益放大设置，完善无线收、发系统。 产品参数： 1.全频段：470Mhz～960Mhz； 2.有效角度：100度； | 8 | 套 |
| 54 | 天线延长线 | 1.阻抗：50欧； 2.可和各种BNC型式的天线搭配使用； 3.长度：20m BNC/BNC； 4.内含：两条线、两个BNC-F/BNC-F转接头 | 8 | 根 |
| 55 | 音频效果处理器 | 1.提供该型号中国质量认证中心CQC产品认证； 2. 8通道输入音频通道 3. 8通道支持MIC输入，每个MIC输入支持48V幻象供电 4. 8个音频输出通道 5. 8通道独立的自适应反馈抑制器 6. 8通道自动混音 7.ADC CS5368 114dB动态 ，AC CS4385 114dB动态 8.输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台 9.输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器 | 1 | 台 |
| 56 | 多通道数字功放 | 1.超大容量的开关电源功放 2.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 3.功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏 4.输入单通道，立体声，桥接模式选择 5.平衡输入接口SPEAKON 输出连接器 6.额定功率:4欧4*240W,8欧4*150W,8欧桥接2*480W | 1 | 台 |
| 57 | 同轴吸顶音箱（60W） | 1.喇叭口径 8inch同轴 2.额定功率 ≥60W/8欧姆 3.最大功率 ≥100W 4.频率响应 70-20,000Hz 5.灵敏度(1w/1m) ≥86dB | 4 | 个 |
| 58 | 8寸超低音吸顶扬声器 | 1.8英寸单元，输出功率≥150W，前出接线设计，方便系统搭建。 2.设计10颗N42高强磁铁装置网罩，金属卡扣，四重安装防护。 3.拥有高声压级输出和大动态的响应。 4.类型：8寸超低音吸顶扬声器 5.单元组成：1x8"低音； 6.输入模式：8Ω； 7.额定功率(8Ω定阻)：150W（300W，PEAK）; 8.有效频率范围：40Hz~1KHz； | 1 | 个 |
| 59 | 机柜1 | 1.42U标准机柜，600*600*2000（宽*深*高），全黑，前玻璃，后网板 | 1 | 个 |
| 60 | 音频隔离器 | 1.降噪隔离干扰，解决由于电路各种干扰引起的交流声。 2.最科学的圈数比，顶级品质材质，合理阻抗比率，完美的电源和负载比。 3.降噪隔离干扰，解决由于电路各种干扰引起的交流声，主要应用于流动演出的音频系统与投影机、大屏LED系统间的交流声，还有灯光硅箱干扰音响系统音频系统连接乐队时产生的本底噪音等等问题。 | 1 | 台 |
| 61 | 时序电源器 | 1.面板颜色:黑色铝面板 （带RS232接囗） 2.通道路数:8路 3.输出电源插座规格:13A万用插座 4.设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能 | 1 | 台 |
| 62 | 4K HDMI输入节点 | 所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示。为符合系统内部业务需求，新加输入信号可以与市局的所有节信号互联互通。主要系统功能要求如下： 1. 采用分布式、无主控节点架构设计，无需配置专门的主控节点，任意节点故障不影响其他节点工作； 2. 支持整墙回显和局部回显，可以回显整墙或局部区域的显示内容，整墙回显分辨率≥16K，局部回显画面可以任意缩放和漫游； 3. 无需额外设备或软件，系统自带字幕功能，可在全墙任意区域显示固定或滚动字幕，可同时支持8路字幕显示； 4.▲需与公安现有分布式平台进行无缝兼容（投标人进行承诺）。 | 8 | 台 |
| 63 | 双路4K拼接输出节点 | 为符合系统内部业务需求，拼接节点可以调用市局所有节信号并在大屏上显示。产品具体参数如下： 采用去中心化分布式架构设计，分布式系统内无服务器。可设定任意一个或多个分布式节点提供分布式系统信息服务，无需服务器,任意分布式节点断开，系统不受影响；整墙回显画面流畅，拼接节点故障无输出时，能实时反馈拼墙故障画面:回显画面可支持整墙分辨率超过16K以上的拼墙，且不受拼墙开窗数量影响;整墙回显画面无撕裂、分割，整屏同步;回显画面最大可适配3台 4K 显示器。 1.采用分布式、无主控节点架构设计，无需配置专门的主控节点，任意节点故障不影响其他节点工作； 2.支持整墙回显和局部回显，可以回显整墙或局部区域的显示内容，整墙回显分辨率≥16K，局部回显画面可以任意缩放和漫游； 3.无需额外设备或软件，系统自带字幕功能，可在全墙任意区域显示固定或滚动字幕，可同时支持8路字幕显示，投标方提供具体实现方案说明； 4.▲需与公安现有分布式平台进行无缝兼容（投标人进行承诺）。 | 8 | 台 |
| 64 | 中央控制系统主机 | 1.△采用≥1200MHz主频的ARM处理器，≥512M RAM和4Gb Flash ROM；（提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告）。 2.≥8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 3.≥8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 4.自带HDMI监视接口，USB键鼠接口，可实时查看主机内部运行情况，分析主机运行数据； | 1 | 台 |
| 65 | 中控系统 | 1．软件具备严格分级权限控制可通过256位无线加密技术与控制主机进行通讯，根据用户程序设定的 Join Number 发送对应的指令，使控制主机在接收指令后执行相应的控制命令，从而实现人机交互控制功能;对软件进行严格分级权限管理控制。 2．软件具备自定义模块功能可根据现场情况编写各种满足功能需求的程序;对不同场景定义不同功能模块;可自定义软件 LOGO、背景、所控制设备名称、排序、界面位置。 3．软件具备分组管理功能可对不同的显示单元进行分组管理，各组间互不干扰，可显示相同或不同的内容。 4．软件支持操作按钮包括全屏、单屏、四分屏、九分屏、十六分屏、128 分屏、一键清屏、自定义分屏的操作按钮。 5．软件可根据现场情况将信号源拖至显示单元，并可进行开窗、漫游、叠加、画中画、画外画、拉伸操作。 6．提供完全体现以上参数的第三方软件测试报告。 | 1 | 套 |
| 66 | 移动控制设备 | 1.尺寸：≥10.9英寸 2.分辨率：≥2560x1600； 3.运行内存：≥8GB，存储容量：≥128GB； 4.CPU类型：≥8核，≥2.8GHz 5.最高支持 120 Hz 刷新率 | 2 | 台 |
| 67 | 定制研判桌1 | 3000mm*1400mm*740mm（根据现场情况定制） 1.台面板：面板使用防火板材，面板整体厚度≥27mm，面板前侧采用大于30mm宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 2.△控制台满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。（需提供相关带有CMA认证的检测报告）。 | 1 | 组 |
| 68 | 人体工学椅调度椅 | 1.头枕、背垫、腰枕及座垫均为网布； 2.黑色塑胶框架，PU扶手垫；塑胶头枕插条、头枕横把手； | 37 | 把 |
| 69 | 工业除湿机 | 1.除湿量：≥156L/D，适用面积≥200㎡ | 2 | 台 |
| 70 | 空气净化器 | 1.风量:≥1000立方米/小时 2.甲醛CADR值:≥644立方米/小时 3.测量功能:PM2.5浓度甲醛浓度 4.噪音:38-67.5dB | 2 | 台 |
| 71 | 交互式装备柜 | 含图片及视频显示单元、定制红外触摸框、钣金箱体、拼接显示卡、钢化玻璃隔断、UI设计、交互软件及配件图片及视频显示单元； 定制红外触摸框： 1.定制红外触摸框，支持十点触摸，含钢化玻璃 钣金箱体： 1.定制钣金箱体，金属烤漆，机箱尺寸：2570*1500*600mm（根据现场情况定制） 拼接显示卡： 1.单屏，多屏合一等 提供交互控制软件，支持二次开发。 | 1 | 套 |
| 72 | LED显示屏2 | 1.▲点间距≤1.25mm；整屏尺寸≥4.16米×2.4米=9.984平方米；整屏分辨率≥3328×1920； 2.▲封装：采用COB封装方式，倒装设计，无引线；单个像素由1R1G1B构成 3.包含配套电源和配套接收卡 4.水平视角≥165°，垂直视角≥165°；每个灯芯的亮度误差值在5%以内； 5.所投产品表面采用高分子材料，高透光率，发光晶片损耗降低，达到低耗低温升效果；产品表面反光率≤1%，可有效防止反光和静电，具备摩尔纹抑制功能；（提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告） 6.亮度≥600（cd/㎡），模组间间隙≤0.1mm，平整度＜0.1mm；亮度均匀性＞97%；色温支持2500K-9500K；发光点中心距偏差＜1%； 7.水平燃烧试验：符合GB/T 2408-2021塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧试验要求，满足HB等级；（提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告） 8.△LED显示屏灯珠抗拉机械强度≥1kg，下压受力≥200kN，抗拉拉力≥14Fm（kN）；（提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告） 9.依据GB/T 17626.11-2023测试方法，要求Ut降低到70%持续1周期，恢复时间25周期，样品应当符合判据B；（提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告） ▲10.所投产品通过国家强制认证，提供CCC认证证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图； | 9.98 | m² |
| 73 | 配电柜2 | 1.产品规格：≥15kw ； 2.本产品与LED显示屏配套使用，采用“分步加电”的上电方式，可以有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命； 3.具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性； 4.支持挂墙安装或落地安装 | 1 | 台 |
| 74 | LED屏体控制器（4K）2 | 1.支持≥1路HDMI2.0输入和≥1路DP1.2输入； 2.支持≥20路网口； 3.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 4.支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.所投产品与LED显示屏为同一厂家； ▲6.所投产品通过国家强制认证，提供CCC认证证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图； | 1 | 台 |
| 75 | 安装结构2 | 1.根据现场情况定制LED屏安装结构 | 9.98 | m² |
| 76 | 配套线材2 | 1.网线、电源线等清单设备内部环接线缆，原厂运输箱、搬运、运输及保险费 | 1 | 套 |
| 77 | 4席位定制操作控制台 | 2940mm*2940mm*740mm（根据现场环境定制） 1.台面板：面板使用防火板材，面板整体厚度≥27mm，面板前侧采用大于30mm宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 2.△为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，控制台整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值最大限值不得超过0.1Ω（需提供带有CMA认证标识的检测报告） 3.背墙按照业务需求进行定制化方式，有小件区和洞洞板区域组成。 | 2 | 组 |
| 78 | 工业维修工具 | 1、收纳包:维修工具收纳包*1。 2、螺丝刀:24合一S2超硬合金批头螺丝套装*1。 3、钳子:5寸斜嘴嵌*1，5寸老虎嵌*1。 4、剪刀:4.7号原钢色加厚小剪刀*1。 5、小刀:小号不锈钢小刀*2。 | 3 | 套 |
| 79 | 75寸交互一体机 | 含交互一体机、OPS模块、书写笔、移动支架。 含交互一体机： 1.屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥75英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率 2.△全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。需提供带有 CMA标识的第三方检测报告。 3.负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到；支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。 4.无限画板：可查看版面缩略图进行页面内容预览，支持删除任意画板。 5. 投屏器支持：支持无线投屏。 6.屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。 7.OPS模块： 1.内嵌于显示设备背部，无外露线缆。 2.支持2K@60Hz同步输出，触控延迟≤20ms 3.硬解硬编4K@60Hz，支持多路视频并发处理 | 1 | 台 |
| 80 | 3人位操作台 | 1.台面板：面板使用防火板材，面板整体厚度≥27mm，面板前侧采用大于30mm宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 2.△控制台满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。（需提供相关带有CMA认证的检测报告）。 | 6 | 米 |
| 81 | 定制研判桌2 | 1.基材：采用优质环保中密度纤维板， 2.饰面：采用优质木皮（实木木皮）， 3.封边：采用优质实木封边条，4.白乳胶：采用优质环保白乳胶。 | 1 | 组 |
| 82 | 4人位操作台 | 1.台面板：面板使用防火板材，面板整体厚度≥27mm，面板前侧采用大于30mm宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 2.△控制台满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。（需提供相关带有CMA认证的检测报告）。 | 11 | 米 |
| 83 | 6席位定制操作控制台 | 3600mm*1600mm*740mm（根据现场情况定制） 1.台面板：面板使用防火板材，面板整体厚度≥27mm，面板前侧采用大于30mm宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 2.△控制台满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。（需提供相关带有CMA认证的检测报告）。 | 1 | 组 |
| 84 | 小型3D打印机 | 1.成型工艺：FDM 熔融沉积成型 2.打印尺寸：256mm × 256mm × 256mm 3.最大打印速度：≥600mm/s，最大加速度：≥20000mm/s² 4.喷嘴规格：标配 ≥0.4mm，最高温度 ≥300℃ 5.热床温度：最高 ≥110℃ 6.挤出系统：伺服电机驱动，支持自动断料检测与切断功能 7.适用耗材：1.75mm，支持 PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、尼龙、碳纤维增强材料等 8.控制系统：≥5 英寸高清触摸屏，内置 AI 打印异常检测 9.监控系统：集成 1080P 高清摄像头，支持远程监控与延时摄影 10.电气性能：AC100-240V 宽幅电压输入，支持断电续打、断料续打 11. 3D打印机含耗材（含料盘：黑色10盘；红色10盘；白色10盘；绿色10盘；黄色10盘） | 1 | 套 |
| 85 | 混音功率放大器（130W） | 1.提供该型号中国质量认证中心CQC产品认证； 2.定压输出：提供100V定压输出 3.多功能调节：各通道独立音量调节，高低音调节 4.内置MP3播放器：插入U盘可播放MP3音乐，面板带有播放控制键 5.分区控制：带有6分区控制及一全区控制按键 6.输出功率 130W | 1 | 台 |
| 86 | 吸顶喇叭（6W） | 1.喇叭口径 6.5inch 2.额定功率 ≥6W 3.最大功率 ≥10W 4.可选功率 6W/3W 5.输入阻抗 1.7KΩ/3.3KΩ | 12 | 个 |
| 87 | 电源时序器 | 1.面板颜色:黑色铝面板 （带RS232接囗） 2.通道路数:8路 3.输出电源插座规格:13A万用插座 4.设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能 | 1 | 台 |
| 88 | 机柜2 | 1. 22U标准机柜，600*600*1200（宽*深*高），全黑，前玻璃，后网板 | 1 | 个 |
| 89 | 8口交换机 | 1.设备要求：千兆以太网端口≥8个,千兆SFP端口≥2个。 | 20 | 台 |
| 90 | 控制台设备柜 | 尺寸：W320*D500*H625 材质：用0.7mm优质冷轧板， 安全性：所有抽屉配防倾倒装置(一次只能打开一个抽屉)，柜背加承重板； 功能性：配直槽凹拉手，柜底配裝4个1.5寸万向轮（其中2个带刹）； | 14 | 个 |
| 91 | 单人应急水上动力装置 | 推进器 1.产品尺寸;≤58x36*18CM ，含电池净重：≤9.5KG 2.水中行驶可拖动两位100KG成年人，拖载70KG成年人持续续航≥30分钟 3.电机功率：≥1500W 4.推力：≥15KG 5.推进器电池仓材质为6063航空铝，电池容量：≥9000mah，额定电压48V 6.桨叶护栅格：≤5MM 7.整机防水：≥IP68级 8.推进器头部有防水摄相机安装位 9.推进器头部内置高亮照明灯,亮度：≥600流明，水下照明≥10米 10.推进器工作状态下可潜水：≥30M 11.推进器左右各有一块可拆浮力板，提供≥30N浮力支持推进器自浮于水面 12.推进器具备单手驾驶模式，内置防水感应器开关，手指触摸启动驾驶 推进器专用可充气防水背包 1.背包尺寸：≥350*250*700mm 2.背包重量：≤2kg 3.背包容量：≥46L 4.防水背包具备密封防水，以≥210D双层夹网TPU涂层布料制成，充满后的背包提供≥400N的浮力。 5.防水背包使用气密拉链密封具备≥IP68级防水 推进器配有专用充气救生衣 1.双气囊独立气室充气救生衣，浮力≥275N。 2.救生衣充气后可自动翻转身体面部浮于水面。 3.救生衣气囊材质≥210D尼龙复合TPU防水涂层 推进器配备水域救援头盔： 1.外壳采用ABS 强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结，排水孔数量≥11个,低重心无帽沿结构。 2.带通气孔的耳部设计可以确保听觉不受干扰，绑带长≥30cm，带有快速卡扣，可调节大小。 3.战术导轨滑道数量：≥2个。可用于安装手电等配件。 4.通过下颚带抗拉强度实验，下颚带未发生断裂、滑脱、其延伸长度≤20mm。 5.冲击吸收性能：≥3500。 6.漂浮性能：将头盔置于20C水中浸泡4h,头盔仍漂浮在水面上。 7.质量：≤500g | 2 | 个 |

3.2.2模块化数据中心机房建设

3.2.2.1数据中心机房微模块

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 机柜部分 |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 1.服务器机柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，设备安装空间≥42U。 2.机柜柜体采用一体化组装式结构设计，由前框、后框、横梁、前后门、顶板、底板、理线板组成，前后框采用整体焊接结构，侧门为内嵌上下两节式，方便拆卸维护。 3.前门采用网孔门设计，为保证良好的散热条件，前门开孔率不小于80%，前门开孔区域面积比不小于80%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 4.机柜主框架和立柱材料为厚度不小于2.0mm冷轧钢板制作，门板、侧板材料厚度不小于1.2mm冷轧钢板制作。为保证产品质量及安全，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 5.机柜顶部配置加强筋，防止顶部钣金变形，提供实物图片证明。 6.每套机柜标准配置两条垂直理线板，可安装PDU及理线。 △7.机柜抗震性能：按照标准YD5083《电信设备抗地震性能检测规范》要求，服务器机柜需满足带载≥500Kg工况下，连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 8.机柜前门为平面六角网孔门，后门为平面六角网孔插销铰链式结构，能快速免工具拆卸及组装，前后门铰链侧焊接有加强筋，结构牢固，同时便于转轴插销的安装及灵活的拆卸，前后门均采用弹簧插销铰链结构，前后门采用旋把门锁。 9.机柜并柜后门开启角度应≥130°，开启后不妨碍柜内设备安装和维护，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 10.前后门4条可移动调节式立柱，可以根据客户实际需求灵活调整，调节至设备所需要的尺寸再进行固定。 △11.机柜静态承载能力≥2500Kg，机柜动态承载能力≥1500Kg，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 | 台 | 68 |
| 2 | 机柜侧板 | 一侧两块，上下两段式结构，适用于深度1200mm高度2000mm机柜 | 边 | 16 |
| 3 | 机柜底座 | 组合式钣金结构，600*1200*400mm，具体高度以静电地板架空高度为准，需与静电地板表面齐平。 1.通道底座，静态承载能力≥2500Kg，符合YD/T 2319《数据设备用网络机柜》和YD/T 1819《通信设备用综合集装架》等相关标准。 | 个 | 86 |
| 4 | 包柱组件 | 一侧两块，上下两段式结构，适用于深度1200mm高度2000mm机柜 | 套 | 2 |
| 二、 | 机柜配套 |  |  |  |
| 1 | L型导轨 | 长度≥700mm，承重≥60kg，适用于1200深度服务器机柜 | 对 | 68 |
| 2 | 固定层板 | 适用于1200深柜子，承重≥60kg，与机柜适配 | 块 | 68 |
| 3 | 毛刷理线架 | 用于机柜横向理线，1U高度，带毛刷 | 个 | 68 |
| 4 | 1U塑料盲板 | ABS塑胶盲板，1U高度，快拆结构，用于机柜气流遏制 | 个 | 1360 |
| 5 | 21口PDU | 1、1.5U黑色,380V输入，内部分A,B,C三相，3*6位国标10A+1位国标16A+指示灯，带三相32A接线盒 。 △2、为保证产品安全性可靠性，PDU须符合产品标准YD/T2063，需提供投标品牌产品符合通信用配电设备泰尔认证证书； △3、为响应国家节能减排，降低碳排放政策，PDU产品应符合依据IS014067: 温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南PAS 2050:产品和服务的全生命周期温室气体排放评价规范要求； 4、每个可用电源分配单元(电源插座或连接端子)的消耗功率不应大于0.5 W。 | 条 | 82 |
| 6 | 24口PDU | 1、1.5U黑色，20位10A国标+4位16A国标+指示灯，+32A接线盒 ，每台机柜配置2条； △2、为保证产品安全性可靠性，PDU须符合产品标准YD/T2063，需提供投标品牌产品符合通信用配电设备泰尔认证证书； △3、为响应国家节能减排，降低碳排放政策，PDU产品应符合依据IS014067: 温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南PAS 2050:产品和服务的全生命周期温室气体排放评价规范要求； 4、每个可用电源分配单元(电源插座或连接端子)的消耗功率不应大于0.5 W。 | 条 | 54 |
| 三、 | 通道组件 |  |  |  |
| 1 | 钣金固定天窗 | 1、功能天窗、控制天窗，可安装摄像头、烟感、温湿度等动环设备，无翻转功能，通道照明，适用于全玻璃天窗配套使用 2、材质为冷轧钢板，厚度≥1.2mm 3、适用于600宽1200深通道使用，宽度≥1350mm 4、玻璃天窗之间无金属框架，保证天窗通透性。 | 套 | 8 |
| 2 | 全玻璃单翻天窗 | 1、根据机房的消防提供的联动信号自动打开 2、全钢化玻璃安装，玻璃厚度≥6mm 3、单开翻转，配置电磁锁控制，实现开启及关闭 4、含通道照明灯，600宽天窗，适用于1200深通道，宽度≥1350mm 5、翻转天窗为全景玻璃天窗，翻转天窗开启角度≥85°，同时可设置调节角度≥两种，如30°、60°，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 6、玻璃天窗之间无金属框架，保证天窗通透性。 | 套 | 38 |
| 3 | 天窗支撑板 | 机柜后部围板、装饰板，≥600宽≥300mm高，配套氛围灯，带灯罩 | 套 | 92 |
| 4 | 装饰板 | 机柜后部围板、装饰板，≥600宽≥300mm高 | 套 | 92 |
| 5 | H型槽道 | 钣金结构，厚度≥1.2mm，用于600宽机柜，高度≥100mm，长度≥600mm，≥三个槽道，单个槽道空间≥170mm，提供线槽槽道实物图片。 | 个 | 92 |
| 6 | 列间走线梯 | 钣金结构，用于1200宽通道使用，两排通道跨接 | 个 | 6 |
| 7 | 通道控制模块 | 1.包含消防联动、天窗翻转控制、照明供电、电动门供电、三色氛围灯控制，应急天窗按钮 2.冷通道预置端口与机房消防整体联动，翻转玻璃天窗能够根据机房的消防提供的联动信号自动翻转，接到消防告警信号1秒范围内瞬速自动打开，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 | 个 | 3 |
| 8 | 2米自动移门及冷通道配套组件 | 1.通道组件由天窗（固定天窗、翻转天窗）、天窗支撑板、自动移门、强弱电走线槽、列间跨线梯、装饰围板、照明灯、氛围报警灯、微模块智能控制系统等组成，与服务器机柜、通道组件、配电列头柜、精密空调及智能监控等核心系统组成密闭冷通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 2.冷通道内所有单元组件采用具良好耐磨性、耐蚀性，精细加工，整体冲压成型，高可靠接触，安全而用无松动现象，能够保证气流输出密封性。 3.冷通道各个金属部件均须接地，以实现整体接地，而且接地应通过接地铜带上的接地引出线接至机房接地铜排上。 4.标准自动移门采用≥12mm厚钢化玻璃，含电动导轨，可自动开启关闭，支持手动开启及关闭，配套门禁控制（采用指纹门禁一体机），配套安全光束防夹系统，配套不锈钢开门按钮，冷通道入口配置≥32寸液晶显示屏，可同步显示动环数据信息。 5.通道组件应通过48小时以上的抗盐雾抗腐蚀等试验测试。 6.机柜表面涂层平均厚度应≥83um，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 7.冷通道系统各组件的金属部件之间均导通接地，通道需通过整体接地电阻测试，接地电阻要求满足小于0.1Ω的国家标准要求。 8.整体通道须连续通过8、9级抗震，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 △9.整体通道具备C级防雷保护功能，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 10.微模块100%负载率时，所有测点温度范围需满足GB 50174的18℃～27℃的环境温度要求，且服务器机柜进风口所有测点温度平均值，与所有空调回风温度平均值最大温差≤15℃时，测试并记录其每个机柜进风口的温度变化范围1小时，应满足变动范围为平均温度的-3.6%～4.2%。 11.通道门门盒及门板采用铰链设计，方便可打开对自动移门及触摸屏进行维护，需提供通道门门盒及门板打开实物图片。 12.配置照明设备，微模块内照明需具有节能设计，具备人来灯亮，人走灯延时熄灭功能。模块内置I类照明灯具，灯具供电线路具有保护线，保护线需与金属灯具外壳做电气连接，模块内照明照度值≥420Lx。提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 13.冷通道需配置三色氛围灯，安装于每个机柜顶部模块上，常规显示蓝色，开门显示绿色，报警时显示红色。 14.需提供原厂安装、售后安装后的质量检测 | 套 | 6 |
| 四、 | 配电系统 |  |  |  |
| 1 | 双路精密配电柜 | - 精密配电柜尺寸为600*1200*2000mm，外观与服务器机柜一致，安装于冷通道中，技术要求：380V总输入2路200A/3P，380V输出2*7路32A/3P。包含≥7寸触摸屏，主路监测、支路监测，C级防雷，支持485通讯，PC后防护板。 2.断路器要求：配电柜内部断路器应采用施耐德NSX/IC65N、西门子3VA/5SY、ABBXT/S200或不低于上述系列产品。除特殊说明外，配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 3.交流配电设备应具有防雷保护装置，提供同系列泰尔证书及报告。 4.提供开放协议通讯接口，采用Modbus协议并无偿提供通讯协议，接入上位机监控系统实现集中统一管理。 5.支持顶部和底部上下进出线方式； 6.监控功能：在配电柜前门配置显示终端，包括以下要素：系统配置≥7寸全图形化真彩高分辨率TFT LCD显示，触摸液晶屏为人机操作界面，简洁、直观、触摸操作方便，系统内置存储电路，所有设定的参数及电度计量数据掉电不丢失。 7.远程报警功能： a)主回路过载、过压、欠压、电压不平衡、相序错误、缺相； b)通信接口：采用开放式通讯协议接口： RS485，所有配电柜参数信息一个智能接口上传； 8.配电柜连续通过8、9级烈度抗震试验，应符合YD 5083规范要求，提供产品抗震检测报告。 9.智能配电柜拥有数据采集管理功能，需提供智能配电柜数据采集系统相应的软件著作权证明文件。 10.产品须通过温升试验、短路耐受强度试验、电击防护和保护电路完整性试验、介电性能试验、电气间隙和爬电距离等型式试验，提供第三方检测机构出具的检测报告。 △11.提供投标品牌精密配电柜的CQC认证证书 - 12.配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%。 | 台 | 4 |
| 五、 | 制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 风冷列间空调1 | - △制冷量≥60kW,恒温恒湿型，水平送风，采用环保冷媒：R410A，≥7寸触摸屏，变频压缩机，EC风机，电子膨胀阀，湿膜加湿，冷凝风机无极调速，紧凑型室外机，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 2.机组采用前送风后回风方式，尺寸：≥600*1200*2000mm。 3.电源要求，电压380±10%，频率50Hz±2Hz。要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 4.列间精密空调应具有高效节能性，压缩机须采用变频涡旋式压缩机，压缩机出口须配置油分离器组件。须配置电子膨胀阀，采用R410a环保制冷剂。 5.须选用“V”型大面积蒸发器，换热器须采用内螺纹铜管加亲水铝翅片制作而成。 6.列间精密空调室内风机必须采用EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法。 7.列间精密空调须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。须采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 8.列间精密空调应具有先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，可显示设备运行状态和报警信息，并且存储历史告警信息不小于3000条。 9.列间空调必须具有群控功能，提供国家级相关机构出具的文件证明。 10.列间精密空调机组应采用风冷的冷却方式，风冷冷凝器可水平或垂直安装，冷凝器风扇可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低列间精密空调能耗。 11.列间精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 12.须提供同型号产品节能认证证书。 13.为保证投标设备控制系统质量，避免知识产权纠纷，需提供原厂精密空调控制系统软件及精密空调加湿控制系统软件著作权登记证书。 14.精密空调需满足《电信设备抗地震性能检测规范》中九烈度要求，提供同系列产品抗震测试报告。 15.设备厂商具备原厂安装维修服务，提供≥A/I级和D/I级的空调行业维修安装企业能力等级证书。 16.△精密空调具备制冷剂不足智能检测功能，提供同系列具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 - 17.数据中心机房冷却系统制冷剂消耗臭氧潜能值（ODP）为0，并符合《消耗臭氧层物质管理条例》和《中国受控消耗臭氧层物质清单》中的相关要求。 | 台 | 4 |
| 2 | 风冷列间空调2 | - 制冷量≥40kW,恒温恒湿型，水平送风，采用环保冷媒：R410A，≥7寸触摸屏，变频压缩机，EC风机，电子膨胀阀，湿膜加湿，冷凝风机无极调速，紧凑型室外机，提供同型号产品第三方检测报告证明。 2.机组采用前送风后回风方式，尺寸：≥600*1200*2000mm。 3.电源要求，电压380±10%，频率50Hz±2Hz。要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 4.列间精密空调应具有高效节能性，压缩机须采用变频涡旋式压缩机，压缩机出口须配置油分离器组件。须配置电子膨胀阀，采用R410a环保制冷剂。 5.须选用“V”型大面积蒸发器，换热器须采用内螺纹铜管加亲水铝翅片制作而成。 6.列间精密空调室内风机必须采用EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法。 7.列间精密空调须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。须采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 8.列间精密空调应具有先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，可显示设备运行状态和报警信息，并且存储历史告警信息不小于3000条。 9.列间空调必须具有群控功能，提供国家级相关机构出具的文件证明。 10.列间精密空调机组应采用风冷的冷却方式，风冷冷凝器可水平或垂直安装，冷凝器风扇可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低列间精密空调能耗。 11.列间精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 12.须提供同型号产品节能认证证书。 △13.为保证投标设备控制系统质量，避免知识产权纠纷，需提供原厂精密空调控制系统软件及精密空调加湿控制系统软件著作权登记证书。 14.精密空调需满足《电信设备抗地震性能检测规范》中九烈度要求，提供同系列产品抗震测试报告。 15.设备厂商具备原厂安装维修服务，提供≥A/I级和D/I级的空调行业维修安装企业能力等级证书。 16.△精密空调具备制冷剂不足智能检测功能，提供同系列具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 - 17.数据中心机房冷却系统制冷剂消耗臭氧潜能值（ODP）为0，并符合《消耗臭氧层物质管理条例》和《中国受控消耗臭氧层物质清单》中的相关要求。 | 台 | 6 |
| 3 | 风冷列间空调3 | - 制冷量≥50kW,恒温恒湿型，水平送风，采用环保冷媒：R410A，≥7寸触摸屏，变频压缩机，EC风机，电子膨胀阀，湿膜加湿，冷凝风机无极调速，紧凑型室外机，提供同型号产品第三方检测报告证明。 2.机组采用前送风后回风方式，尺寸：≥600*1200*2000mm。 3.电源要求，电压380±10%，频率50Hz±2Hz。要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 4.列间精密空调应具有高效节能性，压缩机须采用变频涡旋式压缩机，压缩机出口须配置油分离器组件。须配置电子膨胀阀，采用R410a环保制冷剂。 5.须选用“V”型大面积蒸发器，换热器须采用内螺纹铜管加亲水铝翅片制作而成。 6.列间精密空调室内风机必须采用EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法。 7.列间精密空调须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。须采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 8.列间精密空调应具有先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，可显示设备运行状态和报警信息，并且存储历史告警信息不小于3000条。 9.列间空调必须具有群控功能，提供国家级相关机构出具的文件证明。 10.列间精密空调机组应采用风冷的冷却方式，风冷冷凝器可水平或垂直安装，冷凝器风扇可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低列间精密空调能耗。 11.列间精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 12.须提供同型号产品节能认证证书。 △13.为保证投标设备控制系统质量，避免知识产权纠纷，需提供原厂精密空调控制系统软件及精密空调加湿控制系统软件著作权登记证书。 14.精密空调需满足《电信设备抗地震性能检测规范》中九烈度要求，提供同系列产品抗震测试报告。 15.设备厂商具备原厂安装维修服务，提供≥A/I级和D/I级的空调行业维修安装企业能力等级证书。 16.△精密空调具备制冷剂不足智能检测功能，提供同系列具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 - 17.数据中心机房冷却系统制冷剂消耗臭氧潜能值（ODP）为0，并符合《消耗臭氧层物质管理条例》和《中国受控消耗臭氧层物质清单》中的相关要求。 | 台 | 4 |
| 六、 | 微模块动环监控 |  |  |  |
| 1 | 一体化数据采集器 | 1、动环监控一体化采集器采用1U标准机架式结构，双电源冗余热备，RS485口≥10个、DI口≥12个、DO口≥4个、DC12V1A输出≥2路，提供≥2个网口，1000M和100/10M自适应各1个，接线方式采用RJ45接口，方便理线。 2、系统自带不小于32英寸彩色触摸屏，镶嵌于微模块端门，可通过触摸屏查看微模块实时监测数据，包含通道内配电、空调、温湿度、漏水、门禁、视频、烟感等。系统预留其他设备接入接口，方便后期扩展。 3、系统采用B/S架构，可通过远程web访问的方式，查看微模块智能管理软件监测数据，且数据与触摸屏访问数据一致。 4、系统支持2D、3D可视化管理，展示微模块外观，查看微模块当前运行状态及关键设备参数。 5、系统提供易操作、低代码的方式，搭建系统页面，内置丰富的模板库，可通过web在线配置页面版式、标签、图表、按钮等组件。 6、系统支持平台界面、声光、氛围灯、短信、电话等多种告警方式，当通道内监测参数异常或设备状态异常时，可通过多种方式进行告警。 7、系统支持进行权限管理，可根据用户实际管理情况，设置区域设备查看权限和页面操作或查看权限。支持进行用户登录限制，可设置临时用户及长期用户。 8、系统支持消防告警联动，当系统监测到消防告警信息时，可联动完成微模块天窗掉落、门打开、空调关机等操作。 9、微模块端门配置门禁，可人脸、密码、刷卡、指纹开门。支持远程进行门禁设备发卡授权，查看门禁记录，支持远程开门控制。 10、微模块两端配置视频摄像头，配套硬盘录像机及4T硬盘，可查看微模块视频。 11、系统支持查询数据报表，可查看告警数据、监测历史数据、系统日志等报表，报表支持导出。 12、系统支持查看微模块能耗情况，IT系统及辅助系统能耗占比及趋势图。 13、系统整体呈现兼具美观和便捷，支持多种主题风格切换。 14、为保证产品的可用性和易用性，投标产品必须通过权威机构的软件评测。 15、为保证系统的稳定性和可靠性，采集器应与软件系统同品牌，并提供静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等电磁耐受检测报告。 16、动环采集主机需具备CE认证。 | 台 | 3 |
| 2 | 微模块动环软件 | 嵌入式动环监控系统，纯B/S架构，支持WEB管理。集中监控管理软件，用于监控环境设备、门禁、视频等设备数据统一采集、分析、管理。 | 套 | 3 |
| 3 | 工业触摸屏 | 安卓屏，≥32英寸，配置≥ARM Cortex-A17四核 1.8 GHZ，Android6.0系统，DDR3：4GB 64bit，NANDFLASH 32GB/EMMC 8G，ARM Mali-400 MP4，视频输出接口：标准HDMI1.4 LVDS，音频接口：数字音频输出，网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应 WIFI802.11b/g/n，其它接口：USB接口，SD卡，分辨率1920*1080（1080P），16:9，G+G 10点触摸 | 套 | 3 |
| 4 | 声光报警器 | DC12V供电，通过干接点控制，音量可调 | 个 | 3 |
| 5 | 电话短信模块 | 4G全网通（移动/联通/电信）短信模块，RS485通信一体化数据采集器通讯,电话或短信告警，需配4G通讯卡，质保期内由中标人承担通讯费用。 | 个 | 3 |
| 6 | 环境温湿度传感器 | 工作电压：12VDC/工作电流：<10mA/显示：LED显示测量值/测湿范围：0～95％RH/精度：±3%RH（25℃时）/测温范围：-20～75℃/精度：±0.3℃（全量程内）/串行输出：RS485，MODBUS协议输出/工作环境：-20～75℃，5～95%RH | 台 | 8 |
| 7 | 烟雾探测器 | 监测环境内烟雾浓度来反馈消防状态，吸顶安装，DC12V供电，开关量接口常开常闭可选 | 台 | 8 |
| 8 | 不定位漏水传感器 | 供电电压：DC12V± 10%，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）;I/O输出 | 个 | 14 |
| 9 | 5米不定位漏水感应线 | 不定位漏水检测线5M，含引出线、水浸侦测线、固定胶贴、终止端 | 根 | 14 |
| 10 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | 设备外观：≥4.3英寸LCD触摸显示屏，分辨率:480：272,200万像素宽动态，面部识别距离0.3-2m；设备容量：支持1500张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持3000枚指纹，3000张卡片，150000条记录；认证方式：支持人脸、指纹、密码二维码及其组合的认证方式；配套对应IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号；通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根26/34/27/35；符合国密要求。 | 台 | 6 |
| 11 | 不锈钢出门按钮（长条） | 常开型，不锈钢面板;不锈钢面板,接点输出NO/COM,面板材质：不锈钢面板,耐用测试 50万次老化测试合格 25.0 mm | 个 | 6 |

3.2.2.2供配电

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架敷设1 | 槽式桥架400*100*1.5mm(机房内接入部分) | m | 88 |
| 2 | 桥架敷设2 | 槽式桥架600*100*2mm(机房主干内接入部分) | m | 8 |
| 3 | JDG25管敷设 | JDG25，含配套镀锌金属86底盒及安装附件； | m | 150 |
| 4 | 电线管穿线1 | WDZB-BYJ-2.5应急照明及维修插座穿线 | m | 300 |
| 5 | 电线管穿线2 | WDZB-BYJR-2.5应急照明及维修插座穿线 | m | 150 |
| 6 | 电缆敷设1 | UPS1、2主机输入、输出双拼电缆，外置维修旁路输入双拼电缆WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 50 |
| 7 | 电缆敷设2 | UPS输出柜至普通区精密列头柜WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 85 |
| 8 | 电缆敷设3 | UPS输出柜至高密区精密列头柜WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 110 |
| 9 | 电缆敷设4 | 列间精密空调输入电缆WDZB-YJY-5*16 | m | 320 |
| 10 | 电缆敷设5 | 列间精密空调输入电缆WDZB-YJY-5*10 | m | 160 |
| 11 | 电缆敷设6 | 房间级空调输入电缆WDZB-YJY-5*6 | m | 60 |
| 12 | 电缆敷设7 | 精密配电列头柜至普通服务器柜、网络柜双路PDU电缆WDZB-YJY-3*6 | m | 660 |
| 13 | 电缆敷设8 | 精密配电列头柜至高密服务器柜、网络柜双路PDU电缆WDZB-YJY-5*6 | m | 190 |
| 14 | 市电ATS输入柜 | W1000*H2000*D800mm，详见图纸； △配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 1 |
| 15 | 市电配电柜 | W800*H2000*D800mm，详见图纸； △配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 1 |
| 16 | UPS输入柜 | W800*H2000*D800mm，详见图纸； △配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 1 |
| 17 | UPS1输出柜 | W600*H2000*D800mm，详见图纸； △配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 1 |
| 18 | UPS2输出柜 | W600*H2000*D800mm，详见图纸； △配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 1 |
| 19 | 空调配电柜-1 | W800*H2000*D600mm，详见图纸； △配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 1 |
| 20 | 空调配电柜-2 | W800*H2000*D600mm，详见图纸； △配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 1 |
| 21 | 框架断路器 | 800A/3P，框架断路器，固定式，需与原有配电柜兼容 | 套 | 2 |

3.2.2.3UPS及电池

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 800KVA UPS（高密区） |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | - 1.模块化UPS电力模块，50KVA/50KW； - 2.信息设备的不间断电源能效应符合GB/T 14715中一级能效要求。 | 台 | 16 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 1.当蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2.单个蓄电池≥12V250AH，蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命应≥10年。 3.气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 4.大电流放电：以30I10电流放电 3min，试验期间极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，产品外观应无异常。 5.容量保存率：蓄电池静置28天后，容量保存率≥该电池实际容量的98%。 6.蓄电池的密封反应效率≥98%。 7.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 8.安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：开阀压力：16~18； 闭阀压力：14~15。 9.耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10 (A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。 10.电池开路电压均衡性应满足最高与最低差值≤18mV。进入放电状态后端电压差值≤0.14V。 11.电池间连接电压降：5.5 I10放电条件下，△U应≤4.7mV。 12.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 13.采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 14.热失控敏感性：在（25士5)℃环境中，以（2.45±0.1)V／单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足以下要求：（1）蓄电池表面（端子部位）温度应≤30℃；（2）每24h的电流增长率应≤42%。 15.蓄电池过度放电后，容量恢复值应≥99%。 16.低温敏感性: 低温敏感性试验结束后，10h率容量应0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀,槽盖应无分离现象。 17.再充电性能：蓄电池恒压充电24h后的在充电能力因素Rbf24h≥91%。 18.容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1%。 △19.需提供所投产品的泰尔认证证书。 △20.需提供所投产品的泰尔检测报告。 | 只 | 320 |
| 3 | 电池架 | 组合式电池架，4层2列摆放，可内置40节12V 250AH免维护铅酸蓄电池，电池架尺寸≥(宽*深*高,mm)：1500*1300*1500；需与微模块系统选用同一品牌 | 套 | 12 |
| 4 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排套件，30mm*3mm规格铜排长180=32条,95平方线：1.2米=4条，1.5米=3条，含电线护套和串入式铜排护套。 | 套 | 8 |
| 5 | 电池开关箱 | 带分开电池开关箱，适用于36节及以上电池180K及以下UPS,500A/4P直流开关(国产一线）1个，分250A/4P直流开关(国产一线）3个，颜色：黑色 | 台 | 2 |
| 6 | 原有电池接入 | 原有40节12V200AH电池及电池架接入 | 项 | 1 |
| 二、 | 电池间制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1. 机房空调主要技术参数要求，制冷量≥13.1kW，显冷量≥12.1kW，风量≥3800m³/h，加热量≥3kW，加湿量≥3kg/h，显热比≥0.92，能效比≥3.0，采用R410A制冷剂。以上技术参数提供同型号产品第三方检测报告证明。 2.电源要求：电压380±10%，频率50Hz±2Hz。要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 3.制冷系统须配置电子膨胀阀，调节速度快、范围大、精度高。 4.机房空调室内机须采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，上送风。 5.压缩机选用高能效比的涡旋式压缩机，压缩机需安装在室内机内部，以确保制冷系统运行稳定和方便维护。 6.须采用大面积“/”型结构蒸发器，采用铜管铝翅片材质。 7.须采用电极式加湿器。须采用PTC电加热器，加热器配置安全保护功能。 8.机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，需紧贴蒸发器安装，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到G4标准。 9.须采用先进的微处理控制器，采用不小于4英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有≥500条故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。 10.标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。 11.机房空调必须具有群控功能。 12.室外机冷凝器采用铜管铝翅片，而非全铝微通道，冷凝器风扇需可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低精密空调能耗。 13.精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 14.为方便空调安装，避免使用明火，空调须标配螺纹快速接头，现场快速安装无需焊接。 15.须提供产品节能认证证书，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 16.设备厂商具备原厂安装维修服务，提供≥A/I级和D/I级的空调行业维修安装企业能力等级证书。 △17.精密空调具备制冷剂不足智能检测功能，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告。 | 台 | 2 |
| 2 | 除湿机 | 机房用除湿机，额定除湿量≥5KG/小时，适用面积≥150平方 | 台 | 2 |

3.2.2.4防雷接地

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等电位泄流网格 | 100*0.3mm紫铜箔 | m | 150 |
| 2 | 等电位泄流铜排 | 3*30mm紫铜排 | m | 100 |
| 3 | 绝缘子 | Φ50绝缘子 | 只 | 320 |
| 4 | 接地联接线 | 50mm双色 | m | 100 |
| 5 | 接地跨接线 | 16mm双色、6mm双色定制 | 处 | 100 |

3.2.2.5电池间消防系统

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组（含药剂） | 贮存压力2.5+0.1MPa（绝对压力），最大工作压力≥4.2MPa，灭火剂储存容器容积100L，喷射时间≤8s，最大喷射时间≥10s，装置工作电源AC220V 50Hz DC24V，气体储存环境温度0℃～50℃，启动气体氮气(N2)，启动气体充装压力（20℃）6MPa。 含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。 药剂纯度≥99.6﹪；水份/（mg/kg）≤10；酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；蒸发残留物/﹪≤0.01 | 套 | 2 |
| 2 | 灭火系统标牌 | 定制 | 只 | 2 |
| 3 | 泄压口 | 由窗体、窗叶、开启控制机构和泄压面积控制机构等组成；平时关闭，当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高，泄压装置窗叶内外形成气压差，当达到一定值时即推动窗叶开启，从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。 开洞尺寸：400x400，外形尺寸：450x450x80,有效泄压面积：0.12（㎡）；开启压力：1000Pa±50Pa,关闭压力：700Pa±50Pa。 | 只 | 1 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 供电电源：主电AC 220V/50Hz（187V～242V），备电DC24V/5Ah；容量：2个保护区，4个回路，共200个地址点（紧急启停按钮、手自动转换盒、声光警报器、输入/输出模块）；接线方式：无极性二线制；回路长度：报警信号线≤1000米；电磁阀最大驱动电流：8A/24V；环境温度：室内0℃～+40℃，环境湿度：≤95%（40℃±2℃，无凝露）。 | 套 | 1 |
| 5 | 感烟探测器 | 工作电压：DC24V，工作电流：＜300uA(监视）、＜1.5mA（动作）,工作指示：红色指示灯（巡检闪亮、报警常亮；接线方式：无极性两线制（L1/L2)；保护面积：≤80㎡（高度≤12m）；环境温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃，无凝露）；编码方式：电编码（地址：1～324）。 | 只 | 2 |
| 6 | 感温探测器 | 工作电压：DC24V，工作电流：＜300uA(监视）、＜1.5mA（动作）,工作指示：红色指示灯（巡检闪亮、报警常亮）；报警类型：A2类54°～70°；接线方式：无极性两线制（L1/L2)；保护面积：≤30㎡（高度≤8m）；环境温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃，无凝露）；编码方式：电编码（地址：1～324）。 | 只 | 2 |
| 7 | 放气指示灯 | 置于气体护区门上方，发生火灾时，控制器发出联动控制命令，气体释放警报器LED灯红色闪烁，提示人员不得进入灭火场所。具有“放气勿入”红色发光标志，背景为白色，文字高度≥107mm。四线制，气体灭火信号线无极性，24V电源线无极性； 工作电压：总线DC24V；工作电流：总线＜1.5mA(静态）、＜40mA（启动）；闪光频率：1Hz～2Hz，字体亮度：50cd/㎡～300cd/㎡；声压级：75dB～120dB；变调周期：0.2S～5S；接线方式：无极性二线制；环境温度：0℃～+55℃（±3），相对湿度：≤95%（40℃±2℃，无凝露）。 | 只 | 1 |
| 8 | 编码型火灾声光警报器 | 工作电压：总线DC24V；工作电流：≤1mA(监视）、≤8mA（动作）；闪光频率：1Hz～1.5Hz；声压等级：80dB～100dB；接线方式：无极性二线制；环境温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃，无凝露）；编码方式：电编码（地址：1～324）。 | 只 | 2 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 置于气体护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。紧急启动时，按下“压下喷洒”按钮，此时红灯亮，实现气体灭火启动操作。 工作电压：DC24V（脉冲调制）；工作电流：＜600uA(检测）、＜2mA（动作）；接线方式：无极性两线制；环境温度：室内，-10℃～+55℃，环境湿度：≤95%（40℃±2℃，无凝露）。 | 只 | 1 |
| 10 | 手自动转换盒 | 置于气体护区门外，在系统检修时，现场将系统状态转为手动，避免因误操作导致气体灭火动作。可将现场自身状态发送给气体灭火控制器，显示系统当前运行的手/自动状态。工作电压：DC24V；工作电流：＜1.5mA(手动状态）、＜2mA（自动状态）；尺寸规格：90*90*40.(mm)；接线方式：无极性两线制；环境温度：室内，-10℃～+55℃，环境湿度：≤95%（40℃±2℃，无凝露）。 | 只 | 1 |
| 11 | 安全出口指示灯 | 满足消防许可 | 套 | 2 |
| 12 | 电子编码器 | 工作电压：DC5V（DC4.5V-9V）；待机功耗130mW；最大功耗380mW；供电方式4节5#AA镍氢电池或外置电源DC5V。 | 套 | 1 |

3.2.2.6动环监控

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电监测 |  |  |  |
| 1 | 数据中心配电监测软件 | 智能设备接入（含发电机、配电柜、UPS、ATS、直流屏、智能PDU、精密空调、新风机、蓄电池监测等）； | 套 | 7 |
| 二 | UPS监测 |  |  |  |
| 1 | 数据中心UPS监测软件 | 智能设备接入（含发电机、配电柜、UPS、ATS、直流屏、智能PDU、精密空调、新风机、蓄电池监测等）； | 套 | 1 |
| 三 | 空调监测 |  |  |  |
| 1 | 数据中心空调监测软件 | 智能设备接入（含发电机、配电柜、UPS、ATS、直流屏、智能PDU、精密空调、新风机、蓄电池监测等）； | 套 | 4 |
| 四 | 温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 带LCD显示；温度测量范围：-20℃～70℃，温度误差：<±0.3℃（在25℃时测试）；湿度测量范围：0～100%RH，湿度误差：<±3%RH（在25℃、60%RH时测试）；通信接口：RS485；工作电压：12VDC（10V～30VDC）； | 台 | 15 |
| 2 | 数据中心动环综合监控软件 | 环境监测设备接入（含温湿度、漏水、红外、各类气体传感器）； | 套 | 15 |
| 五 | 漏水监测-不定位漏水 |  |  |  |
| 1 | 不定位漏水传感器 | 通过RS485串口进行远程采集，支持标准的Modbus RTU通讯协议，带有1路继电器输出。支持1路最长1500米漏水检测，4档漏水灵敏度可设置，内置蜂鸣器，检测到液体泄漏或断线时可发出声音告警，通过外置按键消除报警蜂鸣声，实现一键消音，具备断线检测功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 5米不定位漏水感应线 | 5米不定位漏水感应线，芯数：2C+2T；线芯材质：镀锌铁丝；导线材质：≥0.16*7；线缆直径（引出线-漏水线）：4.0mm-6.0mm；线缆颜色：黄色；抗拉力：≥50KG；表面电阻：5Ω/200米。； | 根 | 2 |
| 3 | 防水接线盒 | 外观尺寸：≥160*160*90mm | 只 | 2 |
| 4 | 数据中心漏水监测软件 | 环境监测设备接入（含温湿度、漏水、红外、各类气体传感器）； | 套 | 2 |
| 六 | 氢气监测 |  |  |  |
| 1 | 氢气传感器 | 量程范围：3%LEL-100%LEL；分辨率：1%LEL；测量精度：≤3%FS 预热时间：≤60秒；响应时间：≤30S；采样方式：扩散式；显示：LED数码管显示(四位) ；低报设定值：20%LEL；高报设定值：50%LEL；报警：声光报警，继电器输出报警；指示灯：报警指示灯/故障指示灯/运行指示灯；红外遥控：支持红外遥控功能；输出信号：RS485/4-20mA输出；继电器：无源继电器；输出容量12-220V 2A；工作温湿度：-10℃~55℃;10%~95%RH；安装方式：壁挂管道一体式安装；工作电压：DC 24V 工作功耗：≤1.5W | 台 | 4 |
| 2 | 导轨式开关电源 | 输入：电压范围：85~264VAC或120~373VDC，频率范围：47~63Hz 输出：直流电压：24V，额定电流：≥1.5A，额定功率：36W | 个 | 4 |
| 3 | 数据中心氢气监测软件 | 环境监测设备接入（含温湿度、漏水、红外、各类气体传感器）； | 套 | 4 |
| 七 | 蓄电池监测 |  |  |  |
| 1 | 蓄电池组监控主机 | 无线方式与采集模块通讯，最大接入 360 节，监测4路组电流及1路组电压。支持AC 220V或DC 12V供电，通过485或TCP与动环主机对接，将数据传送给动环存储并查看； | 台 | 2 |
| 2 | 单体电池采集模块 | 12V单体采集模块，每节电池配置一个，实时监测单体电池电压、内阻及负极柱温度；需与微模块系统选用同一品牌 | 台 | 360 |
| 3 | 霍尔电流传感器 | 每组配置1个，监测组电流，量程0~1000A；内孔径 40mm²； | 台 | 9 |
| 4 | 数据中心蓄电池监测软件 | 智能设备接入（含发电机、配电柜、UPS、ATS、直流屏、智能PDU、精密空调、新风机、蓄电池监测等）； | 套 | 9 |
| 八 | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 400万 1/2.7"CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；音频: 1个内置麦克风；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W； | 台 | 15 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 16路4盘位硬盘录像机，2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配4TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 块 | 4 |
| 4 | POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口、≥2个千兆光口 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持管理平台管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持PoE输出功率管理 安装方式：机架式 | 台 | 2 |
| 5 | 数据中心视频接入软件 | 提供视频接入能力； | 套 | 1 |
| 九 | 平台层 |  |  |  |
| 1 | 短信电话报警模块 | 电源输入：DC9~27V 或 USB DC 5V；串口：1路RS485、1 路USB；频段：LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41，LTE-FDD B1/B3/B5/B8，GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHZ；过压保护：18V；过流保护：500mA；工作温度：-40°C~85°；工作湿度：5%~95%(无凝结)； | 台 | 1 |
| 2 | 动环服务器 | 形态：2U机架式 CPU：国产双路（海光C86/鲲鹏920/飞腾S2500），≥16核 内存：≥32GB DDR4 ECC（≥8槽位，可扩） 存储：≥2×960GB SSD + ≥4×2TB SATA，支持RAID 0/1/5/6 电源：2×冗余，热插拔 管理：国产BMC，支持远程KVM 系统：麒麟/统信服务器OS，兼容国产数据库与中间件 认证：信创产品入库、国密、等保三级 | 台 | 1 |
| 3 | 数据中心动环综合监控软件 | 进行动力、环境、安防等设备数据统一采集、分析、管理。可满足全国→园区→楼栋→楼层→房间→设备的监测层级，实时直观显示设备的运行数据和运行状态，体现数据中心楼层房间设备物理布局，可通过点击图标或导航栏快速跳转至指定页面。对于告警设备，在园区、大楼、楼层和机房组态界面上可配置告警颜色或设备闪烁提示，在2.5D组态上能够查询到具体的告警信息； | 套 | 1 |
| 4 | 动环建模 | 三维模型搭建：采用3D编辑器对楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改； | 套 | 1 |
| 5 | 汇聚交换机 | 交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps；支持VLAN≥4K、STP/RSTP/MSTP、DHCPrelay、IPv4/v6双栈、动态路由协议（如OSPF、BGP）、ECMP、组播功能等；硬件包括≥48个10/25GESFP28接口和≥8个40/100GESFP28接口；满配光模块 | 台 | 1 |
| 6 | 资产可视化模块 | 资产可视化：实现资产设备的虚拟仿真，包括空调、机柜、发电机、配电柜、UPS等独立设备，以及PC服务器、交换机、路由器等架式设备。支持3D场景资产上下架操作，查询、搜索资产功能，并能进行快速定位查询； | 套 | 1 |
| 7 | 微模块接入 | 微模块接入； | 套 | 3 |
| 8 | 接口模块 | 南北向接口开发； | 套 | 1 |

3.2.2.7综合布线

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架敷设1 | 槽式桥架300*100*1.5mm(机房内接入部分) | m | 10 |
| 2 | 桥架敷设2 | 网格桥架300*100(机房内接入部分)，含吊杆、卡扣、连接件等 | m | 35 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准；在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别为低烟无卤阻燃；支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。线芯规格：23AWG无氧铜。每IT柜至配线列头柜配置12电口，配线列头柜间互联24电口，每配线列头柜至ODF间配置24电口，每配线列头柜至接入间配置24电口 | 箱 | 36 |
| 4 | 6类非屏蔽24口数据配线架 | 1.六类24口模块化LED智能导航非屏蔽配线架； 2.模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况； 3.配线架带有标识系统设计； 4.可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 5.材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； 6.须符合ISO/IEC11801:2017.TIA-568.2-D等国家通用布线标准，提供具备CMA资质的第三方评测机构测试报告 | 套 | 88 |
| 5 | 1U理线器 | 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构；全金属材质；管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 个 | 88 |
| 6 | 12芯室内多模光缆 | 12芯室内万兆多模光缆，900μm紧套光纤，纤芯直径：50 ±2.5μm,包层直径：125±2.5μm，支持10Gbps传输最高达150米，芳纶加强元件，符合YD/T 1258.4标准。护套防火级别为低烟无卤阻燃。 | m | 1200 |
| 7 | 24芯室内多模光缆 | 24芯室内万兆多模光缆，900μm紧套光纤，纤芯直径：50 ±2.5μm,包层直径：125±2.5μm，支持10Gbps传输最高达150米，芳纶加强元件，符合YD/T 1258.4标准。护套防火级别为低烟无卤阻燃。 | m | 100 |
| 8 | 24口光纤配线架 | 1.1U48芯LC接口光纤配线架； 2.符合ISO/IEC11801:2002Ed2.0等标准； 3.材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4.抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5.为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 套 | 105 |
| 9 | 多模单芯光纤尾纤 | 1米多模万兆LC尾纤 | 根 | 1872 |
| 10 | 光纤熔接 |  | 芯 | 1872 |
| 11 | 数据跳线 | 1.规格：2米六类UTP4对7*0.127机房专用软跳线；2.特点：线径4对7*0.127，只有常规数据跳线的五分之一，可大大节省机柜空间，方便施工和日后维护，对机房高密度解决方案起很大的作用；3.标准：符合ANSI/TIA/EIA568B.2-1.ISO/IEC11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准；4.结构：跳线内部7*0.127多芯软线结构；PVC护套，符合UL防火标准；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性；5.测试：跳线100%原装出厂测试；6.要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 300 |
| 12 | 光纤跳线1 | 2米双芯多模万兆光纤跳线 | 根 | 200 |
| 13 | 光纤跳线2 | 3米双芯多模万兆光纤跳线 | 根 | 50 |

3.2.2.8配套部署

| 序号 | 设备名称 | 招标技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 顶面部分 |  |  |  |
| 1 | 顶面防潮漆处理 | 天棚顶面防潮涂料、二遍成活 | ㎡ | 310 |
| 2 | 顶面防尘漆处理 | 天棚顶面防尘涂料、二遍成活 | ㎡ | 310 |
| b | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面防潮漆处理 | 地面防潮涂料、二遍成活 | ㎡ | 250 |
| 2 | 地面防尘漆处理 | 地面防尘涂料、二遍成活 | ㎡ | 250 |
| 3 | 散力架1 | 房间级精密空调散力架，暂定800*400*200mm，5#槽钢现场制作，具体尺寸以实际选用空调和现场实际情况为准 | 个 | 2 |
| 4 | 散力架2 | 配电柜散力架，800*600*300mm，5#槽钢现场制作，具体高度以现场实际情况为准 | 个 | 4 |
| 5 | 散力架3 | 配电柜散力架，800*800*300mm，5#槽钢现场制作，具体高度以现场实际情况为准 | 个 | 2 |
| 6 | 散力架4 | 配电柜散力架，1000*800*300mm，5#槽钢现场制作，具体高度以现场实际情况为准 | 个 | 1 |
| 7 | 散力架5 | 电池组散力架，1500*11300*200mm，8#槽钢现场制作，具体高度以现场实际情况为准 | 个 | 8 |
| 8 | 空调防水堰 | 现场制作，C20混凝土挡水坝浇筑，挡水坝高度≥200 mm，宽度≥100mm，内部混凝土垫高100mm；安装专用地漏或自闭式地漏，防溢、防虫、防臭，防水处理 | 个 | 16 |
| 9 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 2 |
| 10 | 物流斜坡 | 4mm厚花纹钢板、L75*5镀锌角钢、L50*5镀锌角钢零星金属构件制作、零星金属构件安装、刷防锈漆2道后再做2道与静电地板近似色的聚脂漆，1mm厚304不锈钢收边条收边； | 套 | 2 |
| c | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 砖墙隔断 | 200mm加气混凝土砌块墙体，耐火极限≥2小时，含水泥砂浆腻子抹平及白色乳胶漆处理 | ㎡ | 28 |
| 3 | 防火玻璃隔断 | 成品铝合金边框防火铯钾玻璃隔断，贴雾化摸 | ㎡ | 34 |
| 4 | 防火玻璃门 | 成品铝合金边框防火铯钾玻璃双开门，尺寸≥1500*2200mm,依据现场实际定制，贴雾化摸；具备消防认证标识 | 套 | 1 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 高80mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板基层 | m | 17 |
| 6 | 甲级钢制防火双开门 | 耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件，尺寸≥1500*2300mm；具备消防认证标识 | 扇 | 1 |
| d | 其他 |  |  |  |
| 1 | 备件柜 | 喷塑钢制储物柜，≥800*600*1600，双开门 | 套 | 8 |
| 2 | 隐蔽密闭工程 | 桥架，线管等机房出入口防火封堵 | 项 | 1 |
| 3 | 自动灭火装置 | 七氟丙烷自动灭火装置，自动感温，自动灭火；≥15KG灭火剂 | 套 | 2 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒链接铜管 | m | 1060 |
| 5 | 空调补水 | 含Φ50、Φ32、Φ20热水型UPVC管材、阀门、过滤器、保温、支架等（自二层水表间补水接入） | 项 | 1 |
| 6 | 空调排水 | 含Φ32、Φ50PPR热水型管材、T型自动密封式地漏、保温、支架等 | 项 | 1 |
| 7 | 新风主机 | 送风量≥1000m³/h | 套 | 1 |
| 8 | 排风主机 | 排风量≥800m³/h | 套 | 1 |
| 9 | 新排风机管道 | 配套新风、排风风管、防火阀、散流器 | 套 | 1 |

3.2.2.9服务器设备

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 800KVA UPS（高密区） |  |  |  |
| 1 | 算力服务器 | 1.设备高度不超过4U空间，可提供算力≥2.24 P FLOPS FP16； 2.CPU：配置≥4颗通用国产计算处理器,单颗CPU主频≥2.6GHz，单颗CPU核数≥48核，处理器符合安全可靠测评结果，提供截图证明材料； 3.内存：配置≥16根32GB DDR4内存条，支持DDR4 RDIMM内存插槽，内存槽位≥32个，频率 ≥2933MHz ； 4.硬盘：配置≥2*480G SATA SSD硬盘，≥2*3.84TB NVMe SSD硬盘； 5.△AI处理器：配置8颗国产AI处理器，单颗AI处理器提供≥64GB 显存，FP16峰值算力≥280 TFLOPS，AI处理器间支持全互联，AI处理器间互联带宽≥392GB/s，提供证明材料； 6.网卡：AI处理器支持直出200G 网口（提供证明材料），支持4*GE板载电口，配置≥4个25GE网口(含模块)，≥8个200GE网口(含模块); 7.RAID卡：配置≥1*RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 8.扩展槽：支持扩展PCIe 4.0槽位； 9.其它接口：支持配置≥1*VGA接口，≥2*RJ45(串口+管理网口)，≥2*USB3.0接口； 10.风扇：配置8*冗余风扇，支持风扇热插拔,支持单风扇失效； 11.CPU、AI处理器使用国产自研芯片，提供官方证明材料； 12.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供官方证明材料； 13.电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，配置4*热插拔2600W交流电源模块，支持2+2冗余； 14.质保期:要求设备为原厂3年维保，3年硬盘不返还服务； 15.为确保及时供货，投标人需要承诺中标结果公示之日起5个工作日内提供满足招标人要求的服务器厂商和CPU、AI芯片厂商优先保障供货函。 16.满足绿色数据中心服务器技术指标要求（详见3.2.2.10） | 台 | 2 |
| 2 | 交换机 | 1、△整机性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。配置要求：实配≥48个万兆光端口，≥8个100GE QSFP28口；实配冗余电源、冗余风扇，配置≥48个万兆光模块，≥4个40G光模块，1根40G堆叠线缆。 2、二层功能：支持802.1Q（VLAN），数目不小于4k；支持802.1ad（QinQ），支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分， 3、三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4及加密、BGP及加密；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3及加密、ISISv6及加密、BGP4+及加密， 4、虚拟化：支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，支持跨框链路聚合（M-LAG)，M-Lag 支持 VXLAN，M-LAG 支持三层组播， 5、VxLAN：支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4，支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，支持BGP EVPN协议， 6、国产化要求：采用国产自主可控核心设备，采用国产化芯片。作为网络关键设备，要求CPU芯片入围中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果公告，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。 7、满足绿色数据中心以太网交换机技术指标要求（详见3.2.2.11） | 台 | 6 |

3.2.2.10绿色数据中心服务器技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

3.2.2.11绿色数据中心以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 |  | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 |  | ≤8.1 Bels |  |

- 其他技术要求

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

- 所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能≥本方案中提出的指标要求。

- 所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。

- 投标人在投标文件中建议提供的设备能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

- 投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。其中，操作台部分如涉及尺寸要求的，允许尺寸偏差在±5CM以内，或根据现场实际情况按招标人要求定制。

- ▲集成实施要求:

- 施工过程中，需对原有装修、消防设施或其他设施做好复原保护工作，可能涉及隔断墙砌筑、垃圾清运、开孔及修补，结构装饰系统辅材及安装实施等；

- 2）投标人承担负责设备的集成安装、调试、使用培训及维护保养工作，系统割接后系统测试等，各类故障处理、平台调优、系统培训等；

- 3）投标人承担所需要的接插件、管材、辅助用线材、系统标签、铝合金固线器、铝合金理线器等；

- 4）竣工验收前投标人需根据采购人需求完成播放内容定制工作。

- 现场勘察

- 1）采购人不统一组织现场勘察，投标人可自行决定是否需要对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，现场勘察所发生的费用由投标供应商自行承担。

- 2）现场勘察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

- 3）在现场勘察过程中，投标供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该供应商行使追偿权。

- 投标人投标时应提供设备技术偏离情况、企业实力、业绩、质保期、响应能力、项目团队、对项目的理解、整体建设方案、施工组织方案、售后服务方案等材料。

- ▲中标人需完成所有设备的安装、调试，确保交付时采购人能够直接正常使用；成品软件提供免费的参数、配置等的调教，确保符合使用要求。如中标人提供的设备无法正常使用或者兼容系统，需无条件进行整改，直至正常使用为止。

- ▲中标人免费提供后期相关建设项目的参考方案以及与其它相关系统设备的提供商合作，包括软硬件数据协议接口。

- ▲UPS不间断电源设备需与原有UPS主机兼容。

- ▲模块化机房设备的机柜、底座、通道控制模块、自动移门及冷通道配套组件需为同一品牌。

- ▲检测要求：本次机房项目建成后须通过业主委托的第三方检测机构开展的全面验收检测。检测机构资质须经业主确认，检测范围覆盖机房基础设施及所有配套子系统，需满足绿色数据中心政府采购需求标准。第三方检测机构出具的正式检测报告为项目竣工验收必备文件。检测产生的所有费用（含检测机构差旅、测试负载、仪器校准等）由中标单位全额承担，在投标报价中综合考虑，业主不另行支付。 检测结论为“合格”后，方可办理最终结算及移交手续。

- ▲机房动环监控除视频监控外所有模块需与微模块系统选用同一品牌。

- 商务要求

- 实施要求：中标人应负责按合同中规定的建设项目内容完成硬件设计部署，并保证按合同相关要求按时完成硬件及后台相关系统设备安装、调试、运行等工作；施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成人员受伤、设施及设备损坏的，一律由施工单位负责赔偿；提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料），其他附件及材料必须符合国家有关标准。

- 测试要求：中标人应按照合同要求测试所有硬件，负责合同中所有软硬件的现场部署、现场验收测试。

- 验收要求：

- 1）无人机管控中心及岸海协同多元感传感技术实验室设备需在合同签订后45天内完成全部设备到货，机房建设在6个月内完成并通过初验。经不少于3个月的试运行后组织竣工验收。

- 2）通过测试判断产品质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。

- 3）采购人负责组织验收小组及第三方监理单位共同参与项目验收。

- 4）供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

- 5）免费提供后期相关建设项目的参考方案以及与其它相关系统设备的提供商合作，包括软硬件数据协议接口。

- 6）如中标人无法如期完成设备安装调试、系统配置、项目验收等情况的，逾期每日向采购人支付合同额的万分之五作为违约金。中标人超过约定日期30个工作日仍不能完成相关服务的，采购人可解除本合同。中标人因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同额的10%作为违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔付责任。

- 报价要求：

- 1）投标人应自行勘察现场，如认为有本表未列明的其他必须设备、材料，清单数量不足或需要其他相关费用，由各投标人自行列明并报价，计入投标总价；在项目实施中，由于投标人漏项、错项造成需要增加项目或数量的，由投标人承担，招标人不接受投标人以该项目未列入以上清单或数量不足而要求招标人增加费用。

- 2）投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使系统未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

- 3）在符合总体要求的前提下，投标人可对招标文件中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在报价文件中单独列出，并说明理由。

- 4）所有报价均应已包含国家规定的所有税费、项目采购委托费、第三方质量检测费等。

- 5）投标总报价应等于“报价明细表”的设备、系统集成费、保修期内售后服务培训费用等实施本项目所需的一切费用之和。不能在投标总报价之外还有其他费用出现。“报价明细表”中投标人对所投价的投标报价必须按项目分别报价。投标人提供的部件必须包含在投标报价中。

- ▲6）本项目为交钥匙工程，投标人需充分考虑项目风险及建筑物破坏的赔偿费用等不可预见性费用。

- 7）本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

- ▲质保要求：本项目要求至少三年整体质保（项目终验通过之日起计算），质保期内承担原机房的每季度1次巡检工作，提供巡检报告和维护建议；原厂质保期高于投标人质保承诺的按原厂执行。

- 其他要求：

- 1）要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

- 2）投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购单位负责。

- 3）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

- 4）免费质保期内，乙方应提供7*24小时电话技术支持。接到甲方故障通知后，乙方技术人员应在2小时之内予以响应，进行故障排除工作。一般性故障保证在5小时内修复。对于严重故障，技术人员在2小时内到达现场，排查原因，提出解决方案，直至故障排除，若24小时内无法修复故障，则提供备用设备。不能维修的设备免费更换。质保期内承担原机房的每季度1次巡检工作，并对合同内设备进行巡检，提供巡检报告和维护建议；质保期外，对上述设备维修及配件更换仅收取成本价。如果逾期未作出响应，乙方应承担由于故障所造成的全部损失。

- 5）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

- 6）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

- 7）供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

- 8）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

- 9）供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

- 10）在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 11）▲免费运维服务（等同于质保期）：系统调试开通移交后，甲方（采购人）组织人员在设备乙方（供应商）的指导下上岗操作，乙方进行系统维护；运维期同质保期。

- 12）如遇重大活动，接到甲方通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

- 保密要求

- 投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

- 投标人必须提交保密承诺函，成交方需签订保密协议及提供本单位与实施人员签订的个人保密承诺书。

- 工期进度要求

- 无人机管控中心及岸海协同多元感传感技术实验室设备需在合同签订后45天内完成全部设备到货，机房建设在6个月内完成并通过初验。经不少于3个月的试运行后组织竣工验收。

- 付款方式

（1）合同签订生效及具备履约实施条件并开具正式发票后7个工作日内，支付合同款的45%；

（2）项目试运行结束，终验合格并开具正式发票后7个工作日内，支付剩余合同款。最终费用以审计为准。

- 质保期

- 项目验收后提供项目整体3年质保。自项目通过验收之日起计算。质保期内：供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 质保期

- 技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标方应据此制定系统详细的售后服务方案。中标人应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在投标文件中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

- 培训目的：使甲方对系统布局、各子系统之间的关系以及系统整体构成有清晰、完整的认识，提高甲方自主分析问题和解决问题的能力，确保系统日常故障能在第一时间内由用户自行解决，从而提高设备和系统的有效性。同时，通过培训可提高用户使用、维护和管理整个系统的能力，从而提高用户技术人员的业务水平，确保整个系统可靠、稳定的运行，提高系统的可用性和可维护性。

- 1.培训

- 1）培训方式：包括但不仅限于现场培训及集中培训。

- ①现场培训：在设备系统到位时，将有针对性的对于不同的人员进行现场‎的实际培训，主要包括所安装的各项系统的基本安装步骤、维护、性能调试的数据指标；

- ②集中培训：准备好培训相关培训资料和教材，对日常操作人员和系统维护人员进行集中培训，培训次数≥1次（以甲方实际要求为准）。

- ③中标人为甲方提供的培训包括系统培训和设备培训，其中中标人需负责协调各设备供应商提供相关设备培训，整个培训由中标人召集和组织，由各设备‎供应商协助举办，期间所产生的相关费用由中标人承担。

- ④投标人须专门设立一个培训组（≥2人）负责本次项目的培训任务，所有培训人员由资深管理人员和技术人员担当，所有主要培训人员都具有三年以上的实际教学经验。

- ⑤在项目正式实施前，中标人现场施工技术人员需对用户相关子系统的技术人员进行简单的培训，实施过程中，进行全程项目同步培训，培训人数根据项目的实际情况，‎每次培训的人员数量将以甲方的需求为准。

- 2）培训时间：

- ①现场培训随项目实施在现场进行培训；

- ‎②集中系统的培训，时间定于试运行完成前开始，培训时间双方根据项目情况、用户技术人员技术基础情况协商。

- 3）培训地点：

- ①在项目实施期在施工现场作为培训地点予以手把手的培训‎；

- ②集中培训地点由双方协商安排培训会址‎。

- 2.运维服务

- （1）投标人必须提供运维服务支持，必须建立专业的运行维护服务队伍。

- （2）如遇重大活动，接到甲方通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

- 验收和系统移交要求

- 投标人必须接受在目标计算机系统上对每个计算机软件单元、计算机软件部件、整个软件和系统进行测试验收。投标人所交付的硬件产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。本项目的所有设备须进行安装、调试，直到各系统设备能正常运行使用。

- 投标人必须制定测试验收计划、测试验收说明、测试验收记录、测试验收报告。及时修正测试验收过程中发现的问题。其中系统测试验收将由招标人组织进行验收。验收的主要内容包括：检查“合同”或“验收标准”要求的所有功能；检查“合同”或“验收标准”要求的所有质量特性；验证功能和接口与需求规格说明的一致性；检查交付的产品与“合同”或“验收标准”要求的一致性及符合有关标准的情况；由双方商定所进行的一些特殊测试和配置审核。

- 项目提交成果

- （一）技术文档

- 本项目的技术文档包括：本项目建设所涉及的技术规定文档、设计书、测试报告、用户手册、用户报告等，以及项目实施过程中形成的各类周报、月报、会议纪要、沟通记录等

- （二）成果形式

- 所有内容都必须同时提供电子和纸质成果。

- （三）成果知识产权

- 本项目所形成的各类设计所取得成果所有权归舟山市公安局所有，中标单位在承担任务所完成的各种文件、电子文档以及其他相关资料和文件，其所有权和知识产权均归舟山市公安局所有，未经许可，中标单位不得移作他用或自行转让。

- 中标单位应保证其设计方案不涉及知识产权问题。

- 附件

# 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 类别 | 序号 | 评分标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（19分） | 1 | - 投标人具有数据中心机房实施案例业绩（每提供一份采购合同，得1分，最多得3分。） - 注：1.合同签订时间为2023年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 - 2.类似案例业绩是指合同内容必须包含模块化机房或数字化机房相关内容，否则不得分。 - 注：提供合同扫描件计分；合同中须反映项目名称、签订时间、合同服务内容等。若合同中不能反映上述内容，须另附经业主盖章的证明材料。 | # 3 | 客观分 |  |
|  | 2 | 根据投标人提供的相关认证证书情况打分:具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分； - 注：1.提供有效期内的证书及全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图,未按要求提供的，不得分。 2.以上证书适用范围需包括“数据中心运营和维护”或“信息技术基础设施及软硬件运营维护”或“信息系统集成”，否则不得分。 3.认证的主体名称须与投标人落款一致，否则不得分。 | # 1 | 客观分 |  |
|  | 3 | 为本项目提供的项目经理（1名，如联合体投标的，由联合体牵头单位拟派）： 1.具有信息系统项目管理师（高级）资质证书得1.5分，具有系统集成项目管理工程师（中级）得0.5分；此项最高得1.5分； 2.具有网络规划设计师（高级）证书得1.5分，具有网络工程师（中级）得0.5分；此项最高得1.5分； 注：1.须提供上述证书及上述人员在本单位的社保证明（2026年3月、4月、5月、6月中的任意一个月），否则不得分。 2.投标人提供的同类专业证书等级高于上述证书的，视作满足要求。 | # 3 | 客观分 |  |
|  | 4 | 为本项目提供的技术负责人（1名）： 1.具有网络安全管理员证书的得1.5分； 2.具有信息安全保障人员证书的得1.5分； 注：1.须提供上述证书及上述人员在本单位的社保证明（2026年3月、4月、5月、6月中的任意一个月），否则不得分。 2.投标人提供的同类专业证书等级高于上述证书的，视作满足要求。 | 3 | 客观分 |  |
|  | 5 | 1.投标人所投定制研判桌1、人体工学椅调度椅、交互式装备柜、4席位定制操作控制台、3人位操作台、定制研判桌2、4人位操作台、6席位定制操作控制台、控制台设备柜、风冷列间空调1、风冷列间空调2、风冷列间空调3、精密空调、顶面防潮漆、顶面防尘漆、地面防潮漆、地面防尘漆、备件柜、算力服务器产品具有有效期内的环境标志产品认证证书的，每少一个扣0.053分，扣光为止。 注：出具机构须在国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内。 | 1 | 客观分 |  |
|  | 6 | 除项目经理、技术负责人外，拟派项目人员中具有信息系统项目管理师（高级）、有线传输高级工程师、、高级工程师（电力工程技术或相关专业）的，每本得1分，最高得3分。 注：1.须提供上述证书及上述人员在本单位的社保证明（2026年3月、4月、5月、6月中的任意一个月），否则不得分。 2.投标人提供的同类专业证书等级高于上述证书的，视作满足要求。 | 3 | 客观分 |  |
|  | 7 | 根据投标人对本项目制定的的售后服务方案，包括备品备件配置、运维人员配置、服务承诺等情况打分： - 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得1分； - 描述较详细完整或与采购人实际需求基本符合的得0.5分； - 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 8 | 根据投标人对本项目整体质保打分，整体质保4年的，得1分；整体质保5年及以上的，得2分。投标人提供承诺函，格式自拟，未提供的不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 技术部分（51） | 9 | 根据投标人的投标文件是否满足本次招标文件第三部分采购需求中标注“△”的技术参数要求打分，标注“△”的技术要求共37项24分，负偏离的每项扣0.65分，扣光为止。 注：投标人未按要求提供相关证明的，视作不符合要求，该项不得分。 | 24 | 客观分 |  |
|  | 10 | 整体微模块需具有良好的节能性及安全性，试验测试能效值PUE平均值≤1.2的得2分，须提供CMA及CNAS标识或泰尔认证的第三方检测报告，未提供的不得分。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 11 | 根据投标人提供的总体方案，包括对舟山市公安局市级公安大数据研判服务支撑中心建设现状分析方案、需求理解、重难点分析、解决方案打分， 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得2分； 描述较详细完整或与采购人实际需求部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。 | 8 | 主观分 |  |
|  | 12 | 根据投标人的项目建设方案，包括①无人机管控中心建设施工布置方案②模块化数据中心机房建设施工布置方案③岸海协同多元传感技术实验室建设施工布置方案，针对包括施工布置、总体组织实施方案，管理体制，安全保密制度及实施措施，安装调试、系统集成、试运行、测试、验收等内容打分 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得2分； 描述较详细完整或与采购人实际需求部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。 | 6 | 主观分 |  |
|  | 13 | 数据中心机房能源使用效率（PUE）应满足设计及规范要求，全年综合 PUE 值≤1.2。根据投标人提供的技术（或绿色节能）方案，包括PUE实现路径合理、绿色数据中心政策响应方案、是否有历史项目满足PUE要求等内容打分： 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得1分； 描述较详细完整或与采购人实际需求部分符合的得0.5分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 14 | 根据投标人机房建设实施方案，包括功能分区方案，配电、制冷、动环监控等系统设计方案，施工流程规划方案及安全文明施工方案，质量管控方案、针对现场特殊情况制定专项施工适配措施，与现有机房设施对接方案打分； 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得1分； 描述较详细完整或与采购人实际需求部分符合的得0.5分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。 | 6 | 主观分 |  |
|  | 15 | 据投标人为本项目提供的培训方案包括培培训计划、课程安排等情况打分， 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得1分，描述较详细完整或与采购人实际需求部分符合的得0.5分，未提供或完全不符合采购人需求的得0分。 | 2 | 主观分 |  |
| 报价 （30分） | 16 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | # 30 | 价格分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5评标委员会对投标人的报价启动异常低价审查的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，投标人不能在合理的时间内提供相关书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，由采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

4.2.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.2.6投标文件组成不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

4.2.7投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.8采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.11投标人所投内容不符合招标文件中实质性要求的；

4.2.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

4.2.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.15《开标一览表（报价表）》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

4.2.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

4.2.17.1使用伪造、变造的许可证件；

4.2.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

4.2.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.2.17.4提供虚假的信用状况；

4.2.17.5其他弄虚作假的行为。

4.2.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

4.2.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.2.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.2.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.2.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.2.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

4.2.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

4.2.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.2.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.2.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.2.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

4.2.19投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.20以联合体形式投标的，在资格文件和商务技术文件中均未提供联合协议的，投标无效；

4.2.21以分包方式履行合同的，在资格文件和商务技术文件中均未提供分包意向协议的，投标无效；

4.2.22 专门面向中小企业采购的，在资格文件和商务技术文件中均未提供中小企业声明函的，投标无效；

4.2.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

4.2.24参与同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.25投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

8.评审过程的保密与录像

8.1保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分   拟签订的合同文本

（具体条款以甲方为主协商确定）

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日： 20  年   月   日

合同签订地点：舟山市

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、招标文件

2、中标文件

3、相关补充文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

四、付款方式

（1）合同签订生效及具备履约实施条件并开具正式发票后7个工作日内，支付合同款的45%；

（2）项目试运行结束，终验合格并开具正式发票后7个工作日内，支付剩余合同款。最终费用以审计为准。

五、工期要求

无人机管控中心及岸海协同多元感传感技术实验室设备需在合同签订后45天内完成全部设备到货，机房建设在合同签订后6个月内完成。

六、服务要求

七、合同明细（详见附件）

| 名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |

八、质保要求

本项目要求至少三年整体质保（以投标承诺为准），原厂质保期高于投标人质保承诺的按原厂执行（项目终验通过之日起计算）。

九、运维要求

1、免费质保期内，乙方应提供7*24小时电话技术支持。接到甲方故障通知后，乙方技术人员应在2小时之内予以响应，进行故障排除工作。一般性故障保证在5小时内修复。对于严重故障，技术人员在2小时内到达现场，排查原因，提出解决方案，直至故障排除，若24小时内无法修复故障，则提供备用设备。不能维修的设备免费更换。质保期内承担原机房的每季度1次巡检工作，并对合同内设备进行巡检，提供巡检报告和维护建议；质保期外，对上述设备维修及配件更换仅收取成本价。如果逾期未作出响应，乙方应承担由于故障所造成的全部损失。

2、在运维期内，解决项目所涉及的设备的任何问题。

3、如遇重大活动，按照甲方需要，指派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

4、针对系统出现大面积紧急故障或由于其他原因导致设备故障，提供高级维护人员提供临时性驻场服务，给予全力技术支持。

十、培训要求

乙方应保证能够提供拥有丰富授课经验的教员。使甲方在培训后能够独立地使用，使设备维护人员能够独立进行设备管理、维护的效果。为保证培训的质量和效果，培训应结合实际操作进行，及时解答培训学员实际操作中遇到的问题。

十一、保密

1、乙方需对项目相关技术和数据保密，未经甲方许可，不得转存或拷贝项目数据，不得披露项目相关技术和信息。因乙方未遵守保密要求而引发的一切后果，均由乙方自行承担。

2、在设备安装、运维期间，因乙方未配置安全策略或未按甲方数据安全管理要求操作或操作不当以及人为破坏等情况，造成网络停止服务或者数据泄露，按照各级追责问责机制，由乙方负责；造成严重后果的，依照相关法律、法规进行处置。

3、甲方提供给乙方的数据、设备等资源，以及乙方在项目过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源均归甲方所有。乙方应保障甲方对这些资源的访问、利用和支配，未经甲方激发授权，乙方和任何第三方不得进行访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

4、甲乙双方在本项目实施过程中根据相关要求可另行签订保密协议，配合保密工作的开展。

十二、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的切法律责任和费用。

十三、追加设备或服务处理

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十四、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成设备的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、如乙方无法如期完成设备安装调试、项目验收等情况的，逾期每日向甲方支付合同额的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能完成的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期完成或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的10%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔付责任。

3、乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备。

4、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

5、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

6、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

7、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十六、争议的解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十七、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同补充协议。该补充合同被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十八、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十九、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执     份，招标代理机构执1份。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定代表人或授权签字代表：（签字）             法定代表人或授权签字代表：（签字）

签订日期：   年  月  日                        签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                                 乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                             乙方收款开户账号：

第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）

二、联合协议（如果有）………………………………………………（页码）

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）………………（页码）

四、本项目的特定资格要求（如果有）………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如我方中标，我方承诺：

1.在签订合同前向采购人提交在投标（响应）中涉及客观分评审内容的检测报告、
认证证书等资料；
   2.除采购文件中要求在投标文件中提供的认证证书外，采购人拟采购的产品按政策须进行国家强制认证的产品，在项目验收时提供该产品相关认证证书复印件或证明材料。

（五）本承诺函条款不得变动，如供应商擅自变动的，作无效供应商处理。

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 联合协议（如果有）…………………………………………………………（页码）

- 分包意向协议（如果有）……………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 拟投入的项目班子格式（如果有）…………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 投标标的清单………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起       天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

1.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.2.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2联合协议（如果有）；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5拟投入的项目班子格式；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单（如果有）；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有）；

2.3.4详细阐述关于不影响产品质量或者诚信履约的具体原因（如果报价低于项目预算50%的）。

3.我方承诺除商务技术偏离表（如果有）列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

五、拟投入的项目班子格式（如果有）

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

附：相关人员的专业技术资格证书证明材料

投标人名称(电子签名)：

日期：

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、投标标的清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

报价文件部分

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如果有）……………………………………………（页码）

（3）关于符合本国产品标准的声明函（如果有）…………………………（页码）

（4）书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。（如果报价低于项目最高限价45%的）……………………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标报价中有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

3.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

5.投标报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

6.特别说明：供应商投标报价低于项目最高限价45%的，应当在报价文件中提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

三、关于符合本国产品标准的声明函（如果有）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品拟享受价格扣除政策的，需提供关于符合本国产品标准的声明函（附件8）。]

四、书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。（如果报价低于项目最高限价45%的）

特别说明：供应商投标报价低于项目最高限价45%的，应当在报价文件中提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：年月日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加舟山市公安局的市级公安大数据研判服务支撑中心(二期)建设项目-设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

注：1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，“制造商”按实际填写，以上内容不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额应填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，应依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策；作为资格条件的，视作不符合资格要求。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

附件6：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：年月日

附件7：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将工作分包如下：（注：投标人只能将招标文件第二部分中“前附表”的“分包”规定的采购内容进行分包）

将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）；

将   XX工作内容   分包给（分包供应商2名称）；

……

以上分包供应商具备所承担分包工作内容相应的资质条件且不得再次分包。

二、分包供应商中小企业合同份额

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：年月日

附件8

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）	 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

二、多个产品的承诺(如有):

上述提供的符合本国产品标准的所有产品的成本之和，占本次投标全部产品（含本声明所列产品及其他配套产品）成本总和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月     日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.涉及多个产品的承诺，请予第二项处打勾，否则不予承认。

政采贷

为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

1. 一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商成交后，凭成交通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

2. 注意事项

（1）成交供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第条：

政府采购合同贷款本合同同时用于乙方向银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”