## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：庭院安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 调压装置及配套设施
1.2 | 庭院管道
1.3 | 单管阀门井
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
调压装置及配套设施
1 | 031007011003 | 调压箱、调压装置 | [项目特征] 1.类型:调压柜T1 2.型号、规格:Q=500nm3/h P进口=0.2-0.35Mpa P出口=20Kpa 带超压自动切断保护装置，自带电伴热，出口增加压力监测装置和信号远传装置 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1
2 | 030404019002 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:防爆开关 2.规格:10A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1
3 | 031103009003 | 电缆 | [项目特征] 1.规格、型号: YJV-3*4 [工作内容] 1.测量 2.敷设 |  | m | 1
4 | 031103009004 | 电缆 | [项目特征] 1.规格、型号:VV-1000V-3*2.5 [工作内容] 1.测量 2.敷设 |  | m | 5
5 | 031001002023 | 钢管 | [项目特征] 1.规格、压力等级:防爆镀锌钢管 G20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 6
6 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:防爆穿线盒 2.规格:G3/4"内-G3/4"外 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.本体安装
7 | 030409002004 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:防雷接地 2.材质:热镀锌扁钢-40X4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 6
8 | 030409001003 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热浸镀锌角钢 3.规格:50*50*2500mm [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 1
9 | 030414011003 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:断接卡子 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 组 | 2
10 | 031007011002 | 调压箱、调压装置 | [项目特征] 1.类型:调压柜T1 2.型号、规格:Q=50nm3/h P进口=0.2-0.35Mpa P出口=2.4Kpa 带超压自动切断保护装置，自带电伴热，出口增加压力监测装置和信号远传装置 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1
11 | 030404019001 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:防爆开关 2.规格:10A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1
12 | 031103009001 | 电缆 | [项目特征] 1.规格、型号: YJV-3*4 [工作内容] 1.测量 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.敷设
13 | 031103009002 | 电缆 | [项目特征] 1.规格、型号:VV-1000V-3*2.5 [工作内容] 1.测量 2.敷设 |  | m | 5
14 | 031001002018 | 钢管 | [项目特征] 1.规格、压力等级:防爆镀锌钢管 G20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 6
15 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:防爆穿线盒 2.规格:G3/4"内-G3/4"外 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 10
16 | 030409002003 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:防雷接地 2.材质:热镀锌扁钢-40X4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 6
17 | 030409001002 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热浸镀锌角钢 3.规格:50*50*2500mm [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 1
18 | 030414011002 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:断接卡子 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 组 | 2
分部小计
庭院管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031001002020 | 中压埋地钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D159*6 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 125
2 | 031001002025 | 中压埋地钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D108*5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 45
3 | 031001002024 | 中压埋地钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D89*4.5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
验 3.吹扫
4 | 031001002030 | 中压埋地钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D108*5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 3
5 | 031001002019 | 低压埋地钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D57*4 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 55
6 | 031001002026 | 中压埋地钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D45*3.5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验 [工作内容] |  | m | 155
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫
7 | 031001002027 | 中压架空钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D159*6 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验、超高增加费用 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 5
8 | 031001002028 | 中压架空钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D108*5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验、超高增加费用 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 5
9 | 031001002021 | 中压架空钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D89*4.5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验、超高增加费用 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫
10 | 031001002017 | 中压架空钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D45*3.5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验、超高增加费用 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 3
11 | 031001002010 | 低压架空钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D57*4 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验、超高增加费用 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 20
12 | 031002003006 | 刚性套管 | [项目特征] 1.名称、类型:过路套管 |  | 个 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:刚性防水套管 3.规格:D165.1*4 4.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 2.安装
13 | 031002003008 | 刚性套管 | [项目特征] 1.名称、类型:过路套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:D323.9*7.1 4.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 32
14 | 031002003009 | 塑料套管 | [项目特征] 1.名称、类型:出入地套管 2.材质:聚乙烯 3.规格:De250 4.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 4
15 | 031002003012 | 塑料套管 | [项目特征] 1.名称、类型:出入地套管 2.材质:聚乙烯 3.规格:De200 4.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 4
16 | 031002003011 | 塑料套管 | [项目特征] 1.名称、类型:出入地套管 2.材质:聚乙烯 3.规格:De160 4.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.安装
17 | 031002003007 | 塑料套管 | [项目特征] 1.名称、类型:出入地套管 2.材质:聚乙烯 3.规格:De110 4.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 4
18 | 031002003010 | 塑料套管 | [项目特征] 1.名称、类型:出入地套管 2.材质:聚乙烯 3.规格:De90 4.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 4
19 | 030805001026 | 90°等径弯头 | [项目特征] 1.名称、类型:90°等径弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 15
20 | 030805001029 | 90°等径弯头 | [项目特征] 1.名称、类型:90°等径弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 16
21 | 030805001028 | 90°等径弯头 | [项目特征] 1.名称、类型:90°等径弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030805001013 | 90°等径弯头 | [项目特征] 1.名称、类型:90°等径弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 16
23 | 030805001020 | 90°等径弯头 | [项目特征] 1.名称、类型:90°等径弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 12
24 | 030805001021 | 异径三通 | [项目特征] 1.名称、类型:异径三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN200*100 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
25 | 030805001031 | 异径三通 | [项目特征] 1.名称、类型:异径三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN100*80 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
26 | 030805001030 | 异径三通 | [项目特征] 1.名称、类型:异径三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN100*40 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
27 | 030805001025 | 异径三通 | [项目特征] 1.名称、类型:异径三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN80*40 4.焊接方法:氩电连焊 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.安装
28 | 030805001024 | 等径三通 | [项目特征] 1.名称、类型:等径三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
29 | 030805001032 | 等径三通 | [项目特征] 1.名称、类型:等径三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
30 | 030805001027 | 同心异径管 | [项目特征] 1.名称、类型:同心异径管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150*100 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
31 | 030805001033 | 同心异径管 | [项目特征] 1.名称、类型:同心异径管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100*40 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
32 | 031003011027 | 管帽 | [项目特征] 1.名称、类型:管帽 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 0.5
33 | 030804001002 | 单丝头ZG1/2“ | [项目特征] 1.名称、类型:单丝头 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
ZG1/2“ 2.材质:镀锌 3.规格:DN15 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装
34 | 031002001002 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:绝缘支撑 2.管架形式:适用管径D159/D45 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 套 | 116
35 | 040309005001 | 钢支座 | [项目特征] 1.规格、型号:对焊90°支管座 2.形式:XSxXS DN150*40 WOL-90-OL [工作内容] 1.支座安装 |  | 个 | 2
36 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 4.球阀检测 |  | 个 | 1
37 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 4.球阀检测 |  | 个 | 1
38 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.类型:焊接法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 4.球阀检测
39 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 4.球阀检测 |  | 个 | 3
40 | 031003011033 | 法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:碳钢法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 2
41 | 031003011034 | 法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:碳钢法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 1
42 | 031003011032 | 法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:碳钢法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级: |  | 副 | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN50 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装
43 | 031003011018 | 法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:碳钢法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 2.5
44 | 031003011030 | 绝缘法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:绝缘法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 0.5
45 | 031003011036 | 绝缘法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:绝缘法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 0.5
46 | 031003011035 | 绝缘法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:绝缘法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 0.5
4 | 031003011037 | 盲 | [项目特征] |  | 副 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 |  | 板 | 1.名称、类型:盲板 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装
48 | 030503008001 | 电磁阀门 | [项目特征] 1.名称:防爆电磁阀 2.规格:DRQF-150-0.01 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 |  | 个 | 1
49 | 030601002001 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.型号:YE-100 3.规格:0-40kpa 4.压力表弯材质、规格:配针型阀及引压弯管 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装 |  | 台 | 1
50 | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:角钢∠40*4、∠50*5 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷漆 |  | kg | 28.1
51 | ★03B008 | 地面检漏 | [项目特征] 1.名称:地面捡漏 [工程内容] 1.地面自然沉降30天以后进行超声波检测 |  | m | 395
52 | 03B009 | 直流电火花检漏 | [项目特征] |  | m2 | 113.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:直流电火花捡漏 [工程内容] 1.管沟回填之前用电火花检测仪器检测管道漏点
53 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | [项目特征] 1.名称:3PE埋地管防腐 2.除锈级别:St3 非常彻底手工和动力工具除锈 3.材质:聚乙烯胶带加强级防腐 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷） 3.环氧粉末 4.胶贴剂 5.聚乙烯 |  | m2 | 145.55
54 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:环氧富锌底漆、云铁中间漆、交联氟碳面漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆干膜厚度≥80μm、云铁中间漆干膜厚度≥140μm、交联氟碳面漆干膜厚度≥100μm [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 9.03
55 | ★031209004001 | 防腐热缩套 | [项目特征] 1.热缩管品种:防腐热缩套 带环氧底漆 [工作内容] 1.除锈 2.涂刷 |  | 个 | 80
56 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | [项目特征] 1.规格:满足设计及设计选用的规范要求 [工作内容] 1.铺设 |  | m | 395
57 | 080601011002 | 标志牌、标桩 | [项目特征] |  | 根 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:标志桩 [工作内容] 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.回填 4.标识、油漆 5.运输
58 | 080601011003 | 标志牌、标桩 | [项目特征] 1.名称:转角桩 [工作内容] 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.回填 4.标识、油漆 5.运输 |  | 根 | 10
59 | 031210003001 | 牺牲阳极 | [项目特征] 1.材质、袋装数量:镁合金 11kg/支 [工作内容] 1.挖、填土 2.合金棒安装 3.焊点绝缘防腐 |  | 个 | 6
60 | 031210001001 | 阴极保护 | [项目特征] 1.仪表名称、型号:测试桩 2.检查头数量:2 3.通电点数量:2 4.均压线数量:2 [工作内容] 1.电气仪表安装 2.检查头、通电点、均压线制作安装 3.焊点绝缘防腐 4.电缆敷设 5.系统调试 |  | 站 | 4
61 | 080804003001 | 参比电极 | [项目特征] 1.规格:Cu/CuSO4（自带电缆） [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.安装、测试 3.接线 4.接线盒安装 5.运输 |  | 个 | 4
62 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:铜芯电缆 2.型号:VV22 0.6/1kv 1*10mm2 [工作内容] 1.电缆敷设
63 | 080902009001 | 接点接线 | [项目特征] 1.名称:接线端子 2.类型:DT-10 [工作内容] 1.连接 2.调测 |  | 个 | 26
64 | 030409002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:防雷接地 2.材质:热镀锌扁钢-40X4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 18
65 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热浸镀锌角钢 3.规格:50*50*2500mm [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 3
66 | 080808006002 | 接地跨接 | [项目特征] 1.类别:软芯铜包线（BVR-6mm)² [工作内容] 1.制作 2.跨接 3.补刷油漆 4.运输 |  | 处 | 10
67 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:断接卡子 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 组 | 3
68 | 030816009003 | 管道充氩保护 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.规格及管壁厚:DN40 50 [工作内容] 1.焊口充氩保护 |  | 口 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
69 | 030816009004 | 管道充氩保护 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.规格及管壁厚:DN80 DN100 [工作内容] 1.焊口充氩保护 |  | 口 | 34
70 | 030816009005 | 管道充氩保护 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.规格及管壁厚:DN150 [工作内容] 1.焊口充氩保护 |  | 口 | 29
71 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | [项目特征] 1.名称:焊缝X射线探伤 2.底片规格:80mm*300mm [工作内容] 1.探伤 |  | 张 | 388
72 | 031003010001 | 软接头(软管） | [项目特征] 1.材质:不锈钢法兰金属软管 2.规格:DN50 PN16 L=750mm 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
分部小计
单管阀门井
1 | 040504002001 | 混凝土井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:砼基础 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 5.踏步材质、规格:铸铁 6.防渗、防水要求:1、基础及墙体侧面与土壤接触处，冷底子油二道，沥青胶泥两道，厚度不小于500μm。基地设置100mm厚C20素混凝土垫层，延基础边外扩 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
100mm2、阀井外墙由底板至盖板表面用SBS做一层不小于4mm厚的防水面 7.其他:做法详参新22R2-18 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水
2 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 4.球阀检测 |  | 个 | 1
3 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 4.球阀检测 |  | 个 | 2
4 | 031003011038 | 法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:碳钢法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 副 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.安装
5 | 031003011040 | 法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:碳钢法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 1
6 | 031003011039 | 绝缘法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:绝缘法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 0.5
7 | 031001002029 | 架空钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D45*3.5 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.气压试验、泄露性试验 3.吹扫 |  | m | 3
8 | 031003009001 | 补偿器 | [项目特征] 1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰连接 |  | 个 | 1
9 | 031002003013 | 刚性套 | [项目特征] |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 管 | 1.材质:钢制套管 2.规格:D108*5 3.填料材质:油麻、沥青封堵 [工作内容] 1.制作 2.安装
10 | 031202002003 | 管道防腐蚀 | [项目特征] 1.名称:3PE埋地管防腐 2.除锈级别:St3 非常彻底手工和动力工具除锈 3.材质:聚乙烯胶带加强级防腐 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷） 3.环氧粉末 4.胶贴剂 5.聚乙烯 |  | m2 | 0.68
11 | 031201001003 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:环氧富锌底漆、云铁中间漆、交联氟碳面漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆干膜厚度≥80μm、云铁中间漆干膜厚度≥140μm、交联氟碳面漆干膜厚度≥100μm [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 0.28
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.类型:庭院脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
放
2 | 031302007001 | 高层施工增加 | [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通讯联络设备的使用 |  | 项
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：庭院安装 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.69
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.51 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：庭院安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：庭院安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：庭院安装 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：庭院安装 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：庭院安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：庭院安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：庭院安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13