## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：食堂安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 燃气管道
1.2 | 报警工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
燃气管道
1 | 031001002012 | 架空管线 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D57*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验、超高增加费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验、泄漏性试验 4.吹扫 |  | m | 23
2 | 031001002014 | 架空管线 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:D26.9*2.8 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及设计选用的规范要求 6.其他:含氮气置换、泄漏性实验、超高增加费用 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验、泄漏性试验 4.吹扫 |  | m | 3
3 | 030805001005 | 90°等径弯头 | [项目特征] 1.名称、类型:90°等径弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.焊接方法:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030804001032 | 异径三通 | [项目特征] 1.名称、类型:异径三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN50*20 4.连接方式:氩电连焊 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 5
5 | 031003011011 | 管帽 | [项目特征] 1.名称、类型:管帽 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 0.5
6 | 030804001033 | 单丝头ZG1“ | [项目特征] 1.名称、类型:单丝头ZG1“ 2.材质:镀锌 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 4
7 | 030804001035 | 单丝头ZG3/4“ | [项目特征] 1.名称、类型:单丝头ZG3/4“ 2.材质:镀锌 3.规格:DN15 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 |  | 个 | 1
8 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | [项目特征] 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.安装 2.电气接线 3.调试 4.球阀检测
9 | 031003002001 | 丝扣球阀 | [项目特征] 1.类型:内螺纹球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 5
10 | 031003011013 | 法兰 | [项目特征] 1.名称、类型:碳钢法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 电弧焊 [工作内容] 1.安装 |  | 副 | 6
11 | 030503008001 | 电磁阀门 | [项目特征] 1.名称:防爆电磁阀 2.规格:DRQF-50-0.01 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 |  | 个 | 1
12 | 030413003001 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:打洞（孔） 2.类型:打墙、楼板洞 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 |  | 个 | 1
13 | 031001002013 | 穿墙套管 | [项目特征] 1.安装部位:穿墙套管 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.管道安装 |  | m | 1
14 | 030601002001 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.型号:EY-100 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:0-6kpa 4.压力表弯材质、规格:配针型阀及引压弯管 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装
15 | 080902007001 | 流量计 | [项目特征] 1.名称:气体罗茨流量计 2.规格:G25 DN50 PN16 流量范围：0.65-40m³/h [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 |  | 台 | 1
16 | 031003009001 | 过滤器 | [项目特征] 1.类型:过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰连接 |  | 个 | 1
17 | 031003009002 | 补偿器 | [项目特征] 1.类型:波纹管调长器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:1.6QY50*6F 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰连接 |  | 个 | 1
18 | 031002001002 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:角钢∠50*5 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | kg | 42.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷漆
19 | 031201001004 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:环氧富锌底漆、云铁中间漆、交联氟碳面漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆干膜厚度≥80μm、云铁中间漆干膜厚度≥140μm、交联氟碳面漆干膜厚度≥100μm [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 4.65
20 | 080808006002 | 接地跨接 | [项目特征] 1.类别:软芯铜包线（BVR-6mm)² [工作内容] 1.制作 2.跨接 3.补刷油漆 4.运输 |  | 处 | 4
21 | 030816009005 | 管道充氩保护 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.规格及管壁厚:DN50 [工作内容] 1.焊口充氩保护 |  | 口 | 5
22 | 030816003002 | 焊缝X射线探伤 | [项目特征] 1.名称:焊缝X射线探伤 2.底片规格:80mm*300mm [工作内容] 1.探伤 |  | 张 | 10
分部小计
报警工程
1 | 080903005002 | 报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.线制:总线制 3.控制点数:64点位 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.安装方式:壁挂式 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输
2 | 080903005001 | 报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.线制:总线制 3.控制点数:16点位 4.安装方式:壁挂式 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 |  | 台 | 1
3 | 080903005003 | 报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.线制:总线制 3.控制点数:8点位 4.安装方式:壁挂式 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 |  | 台 | 1
4 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:220v [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 |  | 台 | 3
5 | 030904010001 | 风机联动控制箱 | [项目特征] 1.名称:联动控制箱 2.总线制:厂家根据报警控制器配套订做 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.调试 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030904001001 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警探测器（声光报警器） 2.报警方式:声光报警 3.线制:总线制 4.类型:可燃气体探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 |  | 个 | 14
7 | 031003010001 | 挠性钢管 | [项目特征] 1.材质:防爆挠性连接管 2.规格:BNG-20*700C 3.连接形式:G3/4“外-G3/4”外，两端外螺纹 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 35
8 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:防爆管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配，含安装超高费 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 440
9 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:防爆接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 45
10 | 030408002001 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVVRP-500V-4*1.5 3.规格:6芯以下 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 80
11 | 030408002002 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVVRP-500V-4*2.5 3.规格:6芯以下 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.电缆敷设
12 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:延顶敷设，含安装超高费 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 60
13 | 030408007001 | 控制电缆头 | [项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.安装方式:含安装超高费 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 |  | 个 | 60
14 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:百叶窗 2.质量:60kg 3.形式:圆形 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 |  | 个 | 2
15 | 030108003001 | 轴流通风机 | [项目特征] 1.名称:风机 2.型号:Q=18250 3.材质:钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.检查接线 3.单机试运转 |  | 台 | 1
16 | 030108003002 | 轴流通风机 | [项目特征] 1.名称:风机 2.型号:Q=5700 3.材质:钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.检查接线 3.单机试运转 |  | 台 | 1
17 | 040807002001 | 供电系统调试 | [工作内容] |  | 系统 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.系统调试
18 | 031002001003 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:角钢∠40 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷漆 |  | kg | 426.27
19 | 031002003001 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2
20 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | [项目特征] 1.名称:碳钢风口 2.规格:1600mm以内 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 |  | 个 | 4
21 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 52.8
22 | 030703001001 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:防火调节阀 2.规格:周长2400mm以内 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.类型:防火阀 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装
23 | 030703001002 | 碳钢阀门 | [项目特征] 1.名称:电动风道密闭阀 2.规格:周长2400mm以内 3.类型:启动阀 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 |  | 个 | 1
24 | 03B003 | 探头检测 | 执行昌吉州技术监督局收费标准 |  | 个 | 14
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 03B002 | 超高增加费 |  |  | 项
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.类型:后堂脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂安装 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.69
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.51 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：食堂安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：食堂安装 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：食堂安装 |  |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：食堂安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：食堂安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：食堂安装 |  | 标段：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）天然气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13