规格型号

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能路灯 | 品牌：司记，型号：10M 一、10 米灯杆及基础 1、灯杆（圆形）:直径 200mm,优质 Q235B 钢制杆，壁厚 3.5mm，一次成型加工，灯杆高度 10 米，法兰热镀锌、出厂烤漆（颜色由甲 方指定），使用寿命 10 年以上，带底部方形装饰罩。 2.地基:砼尺寸 700mm×700mm×1200mm，标号C30；基础钢筋采用 HRB400 钢筋：C16*12 根主筋+A8*6 根箍筋；4-M20 螺杆*4根+A8 *3 根箍筋，帮扎连接，钢筋保护层厚度 40mm。 二、光源：太阳能 LED 路灯灯具，额定功率 100W，高品质 LED 灯芯，灯具；灯体用铝锭高压压铸一次成型，结构轻巧耐腐蚀，表面高温静电喷塑、耐腐蚀、不生锈。透光罩采用优质亚克力灯罩，透光率 90%以上、发光均匀、美观耐用；防水等级 IP65, 产品通过 GB/T19 001 质量管理、ISO14001GB 环境管理体系认证，具备相关检测报告。 三、灯箱:亚克力板中国结灯箱（2000*1000）mm，（30*20*2）mm 镀锌方管支架，（30*2）mm 镀锌板抱箍，烤漆饰面，内置太阳能专 用灯带光源。四、灯带：太阳能专用 COB 柔光LED 灯带镶嵌于铝合金灯带槽内，灯杆双侧安装（20*20）mm，总长 16m，颜色甲方指定。 五、锂电池:选用正极材料为镍钴锰酸锂的三元锂动力电池：12V10 0AH（主灯）+12V50AH（灯带灯箱），高能量密度，循环性能好， 循环寿命长，热稳定性好，晶体结构理想，自放电小、无记忆效应， 防水等级 IP65，寿命 5 年以上。 六、太阳能板：280W 专用单晶硅太阳能光伏电池板（1650mm*992 mm）。 七、控制器:光控+时控，光控根据外界光线强弱自动开关灯;电池输出功率可根据实际需要调节。8 小时全功率、半功率到天亮，可坚持 7 个阴雨天。 备注：具体安装坐标点由采购人指定 | 140 | 盏 |  |