
政  府  采  购

招  标  文  件

项目编号：HTXJ-ZCG（2026）-230号 
项目名称：塔城地区沙湾市医共体资源共享中心建设项目-互联互通中心机房扩容及软件配置、能耗管理系统等
沙湾市人民医院
中正恒天国际招标有限公司

编 制
2026年6月

目 录
1第一章  投标邀请


4第二章  投标人须知


16第三章  投标文件格式


42第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求


43第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料


45第六章 招标项目技术、商务及其他要求


68第七章  评标办法


84第八章 政府采购合同（服务）




第一章  投标邀请

中正恒天国际招标有限公司受沙湾市人民医院委托，拟对“塔城地区沙湾市医共体资源共享中心建设项目-互联互通中心机房扩容及软件配置、能耗管理系统等”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：HTXJ-ZCG（2026）-230号  

二、招标项目：塔城地区沙湾市医共体资源共享中心建设项目-互联互通中心机房扩容及软件配置、能耗管理系统等
三、资金预算：496万元；
四、招标项目简介：（详见第六章）

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、本项目不接受联合体投标；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。
9、根据采购项目提出的特殊条件：无
六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2026年6月11日至2026年6月18日上午00:00-14：00下午14：00-23:59在中国政府采购网新疆分网（政府采购云平台）。

线上免费获取，供应商登录政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190）。
七、投标截止时间和开标时间：2026年 7月2日10时30分（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点（政采云平台）。逾期上传或加密和标注不符合的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

开标地点：（政采云平台https://login.zcygov.cn/）

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

（5）投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（6）投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 

九、本投标邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式 
采购人：沙湾市人民医院
    地    址：沙湾市人民医院世纪大道南路62号
联 系 人：韩燕
联系电话：15909935111
采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司
    地    址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路216号邮政办公楼三层
联 系 人：张越（项目咨询）
联系电话：0991-3650025、18099420890
2026年06月

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	预算金额
（实质性要求）
	预算金额：496万元；

注：超过预算金额的报价无效。

	
	最高限价
（实质性要求）
	最高限价：496万元；

注：超过单价限价的报价无效。

	
	是否接受
联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	
	考察现场、
标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知。

	
	构成招标文件的
其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	
	投标有效期
	  120  日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）

	
	采购方式
	公开招标

	
	评标方法
	综合评分法

	
	投标保证金
	保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式。

保证金数额：49600元
如采用网上银行方式，采购代理机构账号信息如下：

账户名称：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司

账号：651651003015003262925

开户银行名称：交通银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行

行号：301881000083

备注：须注明项目编号，以便登记、查询。

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。

以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；

如供应商通过"政采云平台金融服务中心"(https://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。

由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。

	
	对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容事项、采购过程和采购结果的询问和质疑
	受理单位：中正恒天国际招标有限公司
联 系 人：张越（项目文件咨询）
联系电话：0991-3650025、18099420890
质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受
地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路216号邮政办公楼三层
对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。

备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人，或者在评标委员会依法推荐的中标候选投标人以外确定中标投标人的质疑由采购单位受理。
2、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。

	
	投诉
	投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即沙湾市财政局。

	
	评审情况的公告
	评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

	
	中标通知书
领取方式
	中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标投标人凭有效身份证明证件到乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路216号邮政办公楼三层受理处领取中标通知书。
联系电话：0991-3650025、18099420890

	
	政府采购合同

备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告。
政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交投标人应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。

	
	异常低价投标（响应）审查

（实质性要求）
	异常低价投标（响应）审查

1、审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2、异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的50%；

（3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

3、审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于30分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。

	
	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除
	本项目为非专门面向中小企业采购项目

小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。

4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。

注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。）

	
	项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（实质性要求）
	（软件和信息技术服务业）

	
	招标代理费
	代理费收取方式：现金或银行转账

代理费收取标准：中标单位领取中标通知书时，应向采购代理机构交纳中标服务费。服务费以中标价金额为基数，按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定由中标单位领取中标通知书前一次性支付。

收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行

银行账号：3002013309200110208

行    号：102881001337

	
	文件的数目
	政采云平台上传电子投标文件1份。

	
	政采云平台须递交材料

（实质性要求）
	1、本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。政采云平台上传加密的电子投标文件1份。（签字盖章齐全），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。

2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人需在政采云网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标环节等交互环节。

3、投标人必须使用能正确解密投标文件的“政采云数字证书（CA）”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

4、电子响应文件需要在规定签章处签字和盖章、需要逐页编目编码。

5、不见面开标默认解密时长：30分钟 

6、温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 

	
	说明 
	招标文件中实质性要求，不响应作无效标处理


二、总  则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次招标的采购人是沙湾市人民医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 中正恒天国际招标有限公司 。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务的投标人。

3.合格的投标人

    合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

    （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。
4.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
5.充分、公平竞争保障措施

5.1提供相同品牌产品处理。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与投标人处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.4利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。
三、招标文件

6.招标文件的构成

    招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

    （一）投标邀请；

　　（二）投标人须知（包括投标文件的加密、签署、盖章要求等）；

　　（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

　　（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

　　（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

　　（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

　　（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

　　（八）拟签订的合同文本；

　　（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

　　（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

　　（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

　　（十二）投标有效期；

　　（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

　　（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

　　（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的投标人，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.答疑会和现场考察（如涉及）

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

四、投标文件

9.投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）
10.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。
11.投标货币

     本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标
本项目不接受联合体参与活动。
13.知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 资格响应文件。内容见第五章 “投标人应当提供的资格证明材料”，投标人按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。
14.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：
（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”本次招标报价要求：
投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用； 
（二）技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术服务应答，主要是针对招标项目的服务内容和要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术服务应答包括（但不限于）以下内容：
（1）投标产品的配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数；

（3）投标产品技术参数表；

（4）产品验收标准和验收方法；

（5）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件。包括（但不限于）以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15.投标文件的印制和签署

15.1 在政采云平台上传电子投标文件1份（加密）为正本。
15.2 上传电子投标文件需要在规定签章处签字和盖章。

15.3 上传电子投标文件需要逐页编目编码。

15.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章、上传。
15.5 投标文件统一需要使用CA加密设备进行投标。

15.6 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。
16.投标文件的加密和标注

16.1 上传电子投标文件时在文件名清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

16.2 未按以上要求进行加密投标文件的，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内。

16.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。否则，评审委员会应当否决其投标。

17.投标文件格式

17.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

18.投标保证金（实质性要求）

18.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

18.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

18.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

18.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）
18.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
（5）投标人提供虚假资料的；

（6）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
19.投标有效期（实质性要求）
19.1投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。
19.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 
19.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

20.投标文件的递交

20.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2投标人通过下载招标文件的政采云平台递交电子投标文件。

20.3除投标人须知表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 投标人完成电子响投标文件上传后，政采云平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

20.5 逾期送达的投标文件，政采云平台将予以拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。
五、开标和中标

22.开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.开评标过程存档
开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。
24. 评标情况公告

评标结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告发出后，中标投标人自行来代理机构处领取中标通知书。
六、签订及履行合同和验收 

26.签订合同

26.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
26.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。
26.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
26.5采购人应当及时对采购项目进行验收。
26.6采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

27.合同转包、分包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包、分包。中标人转包、分包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
28. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

29.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.合同备案

中标投标人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到中正恒天国际招标有限公司（详细地址见须知表）备案。
31.履行合同

    31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

32.2 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

七、投标纪律要求

33.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商招标；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。
八、询问、质疑和投诉
34. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，投标人认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；投标人认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

九、其他

35. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。
第三章  投标文件格式
一、本章所制投标文件格式。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。
“资格性响应文件”格式

封面：

（正本）

XXX项目
资格性响应投标文件
投 标 人名称：
采购项目编号：
投标时间：   年  月  日

具有独立承担民事责任的能力的证明材料。
2、法定代表人/单位负责人授权书
中正恒天国际招标有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表签字：XXXX

投标人名称：XXXX（单位盖章）

日    期：XXXX

	
	

	
	


说明：
1、投标人为法人单位提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。
3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。
4、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则按无效标处理。
3、具备良好商业信誉的证明材料
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX
4、具备健全的财务会计制度的证明材料
（以下4项任选其一提供）

①提供2024年或2025年度经审计的财务报告；

②提供2024年或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；
④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX
6、具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX
7、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函
中正恒天国际招标有限公司：
本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。
投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX
8、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（提供网站截图）
说明:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
9、有效投标保证金缴纳凭证（或保函）
二、“技术商务响应文件”格式

封面：

（正本）

XX项目
技术商务响应投标文件
投 标 人名称：
采购项目编号：

投标时间：X年X月X日

1、投标函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
三、我方为本项目在政采云平台上传电子投标文件1份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为120日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。

七、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。
2、承诺函（实质性要求）
中正恒天国际招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及其现任法定代表人、主要负责人有（ ）没有（ ）行贿犯罪记录。

六、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX
3、开标一览表
项目编号：

项目名称：                                           

	序号
	项目名称
	服务期限
	报价（元）

	1
	
	
	

	投标总价
	人民币大写：          


注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。 
投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX
4、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：                                             
	序号
	服务（货物）名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单位
	投标单价（万元）
	投标总价

（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：        万元            大写：        


注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

5、技术参数偏离表
项目编号： 
项目名称：                                        
	序号
	招标文件要求
	响应内容
	偏离情况
	印证资料及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人必须把招标文件第六章技术服务要求事项全部列入此表。

2、按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

3、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标供应商须在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明’中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”，若有偏离填写“正偏离”或“负偏离”。“印证材料及页码”栏，有无偏离均须填写，标注清楚页码目准确，未提供、不符合材料标准要求、页码不正确(标注页无印证数据)或无页码的，视为不响应技术参数。标注“▲”的条款，投标人须结合所投产品的实际参数值，并提供相关证明材料，若技术参数有明确证明材料形式要求的，必须按要求提供，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，若技术参数无明确证明材料形式要求的，投标人需提供完整有效的产品检测报告(具备法定检测机构认证)、证书、软件著作权证书、功能截图、官网产品链接、彩页等等证明材料，以证明其参数满足要求，否则视为负偏离。若以上证明材料表述不一致的，视为负偏离。非印刷品、非功能截图、配置清单或非权威第三方报告等材料不能作为印证材料。
投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
6、商务应答表

项目编号：
项目名称：                                     

	序号
	采购文件要求
	响应文件应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、投标人必须把招标文件第六章全部商务要求事项列入此表。

2、按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

7、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称

人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称

人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称

人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
8、类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
9、本项目人员情况表

项目编号：
项目名称：                                    
	类别
	职务
	姓名
	职称
	证书名称
	证号
	专业

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上提供相关人员证明材料。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
10、投标人诚信情况承诺函
致中正恒天国际招标有限公司： 

    本单位XXXX（投标人名称）参加 XXXX （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在新疆政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定投标人的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

11、中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为   万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员     人,营业收入为     万元,资产总额 为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业；不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

               企业名称(盖章):

     日期:

注：①从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

12、监狱企业声明函（如涉及）

（格式自拟）
说明：
1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据投标人自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
13、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据投标人自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

14、其他材料
附:供应商的信誉证明、获奖情况等相关材料及综合评分中评分标准及供应商认为需要提供的其他资料。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在经营活动中没有重大违法记录。
6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。
8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。
9、根据采购项目提出的特殊条件：无。
二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无
（三）其他类似效力要求：

（1）满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

（2）投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。
注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料（有一项不通过，否决投标文件）
（一） 资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；）

2、具备良好商业信誉的承诺函（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供）

①提供2024年或2025年度经审计的财务报告；

②提供2024年或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第三章）。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（以下2项任选其一提供）：
①提供2026年以来任意一月税务部门出具的纳税证明社保缴纳的证明材料；

②提供承诺函（格式详见第三章）。

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）
8、有效投标保证金缴纳凭证（或保函）复印件；

9、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

10、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

11、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。
二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）：

	评  审  内  容

	1
	投标文件是否按照招标文件规定格式完整提供的，是否存在内容不全或关键字迹模糊，无法辨认。

	2
	是否按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	3
	投标报价是否符合招标文件规定的要求且不超过预算金额或最高限价；

	4
	投标文件载明的服务期限没有超过招标文件规定的期限；

	5
	商务、技术偏离表是否按照要求提供；

	6
	投标文件中没有采购人不能接受的附加条件的；

	7
	是否满足招标文件实质性要求的其他情形；


注：以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的公章或电子章。（以上为实质性要求）
第六章 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况：塔城地区沙湾市医共体资源共享中心建设项目-互联互通中心机房扩容及软件配置、能耗管理系统等（标的）

二、技术服务要求：

（一）互联互通中心机房扩容及软件配置

1、项目建设概况

为深入贯彻落实国家关于推进医疗卫生信息化建设的决策部署，加快实现塔城地区沙湾市医共体资源共享中心信息互通共享，提升医疗服务质量和效率，推动卫生健康事业高质量发展，持续推进塔城地区沙湾市医共体业务重构，优化网络架构，提升业务承载能力。

2、建设内容清单

	序号
	建设内容
	分项
	产品名称
	数量
	单位

	1
	IT基础架构升级
	高性能服务器
	国产虚拟化计算节点
	4
	台

	2
	
	存储扩容
	现有存储扩容
	1
	台

	3
	
	高性能存储
	国产虚拟化存储节点
	1
	台

	4
	
	国产虚拟化软件
	国产虚拟化授权
	1
	套

	5
	
	汇聚交换机
	虚拟化平台汇聚交换机
	2
	台

	6
	
	接入交换机
	楼层接入交换机
	30
	台

	7
	
	FC SAN交换机端口扩容
	FC SAN交换机端口扩容
	2
	台

	8
	网络安全能力提升
	网络边界安全防护产品
	网闸
	1
	台

	9
	
	网络边界安全防护产品
	WEB应用防火墙
	1
	台

	10
	
	网络安全主动分析产品
	全流量探针
	1
	台

	11
	
	IPv6接入网关
	应用交付安全网关
	1
	台

	12
	
	设备和计算安全
	终端安全管理平台
	1
	套

	13
	
	系统管理
	网管平台
	1
	套

	14
	数据安全能力提升
	容灾备份系统
	容灾一体机
	1
	台

	15
	
	数据安全服务
	数据安全风险评估
	1
	项

	16
	大屏展示
	高清LED全彩显示屏
	高清LED全彩显示屏
	1
	套

	17
	等保测评、集成及运维服务
	等级保护测评
	二级测评
	4
	套

	18
	
	
	三级测评
	1
	套

	19
	
	整改优化
	全院接入网络优化服务
	1
	项

	20
	
	
	虚拟化资源整合服务
	1
	项

	21
	
	运行维护
	IT基础设施运行维护

服务
	1
	项


3、技术参数要求

3.1、 IT基础架构升级技术参数要求

3.1.1、 高性能服务器

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	硬件平台
	标准2U机架式服务器，配置原厂导轨；

	2
	处理器
	配置≥2颗国产架构CPU，每颗CPU核心数≥32核64线程，每颗CPU主频≥2.5GHz；

	3
	内存
	内存：配置≥1024GB DDR4 ≥3200 RDIMM/LRDIMM内存，支持≥32个内存插槽，可支持≥4TB内存容量，支持ECC；

	4
	网络
	支持PCIe标准网卡，配置4端口1GE电接口网卡≥1个，配置2端口万兆光接口网卡≥2个（含光模块）；

	5
	存储
	配置960GB SATA SSD≥2；

	6
	硬盘控制器
	配置≥1张RAID卡，带2GB缓存，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能

	7
	风扇
	配置热插拔高速系统风扇，风扇支持N+1冗余及热插拔功能

	8
	电源
	配置≥2个800W电源，支持1+1冗余


3.1.2、 存储扩容

	序号
	指标项目
	规格要求

	1
	新增扩展柜
	▲已有存储设备增加1台≥24盘位硬盘扩展柜，增加≥13块16TB NL-SAS硬盘，配置对应数据线缆。

	2
	软件升级
	医院已有存储设备的软件升级到最新版本。


3.1.3、 高性能存储

	序号
	指标项目
	技术规格及配置要求

	1
	控制器
	▲单台存储配置≥2个控制器，控制器采用双活冗余架构，单个控制器故障时无缝切换至另外控制器，单LUN业务均衡负载到所有控制器；存储采用盘控一体形态，配置≥25个NVMe硬盘插槽（投标人需提供所投产品相关证明材料）

	
	
	

	
	
	支持FC、iSCSI、NVMeoverFC、NVMeoverRoCE等多种接入方式；

	
	
	▲实现存储与服务器可自动建立连接，不需要手动操作，主机快速感知网络故障，自动断开故障业务连接并触发多路径软件，实现秒级业务切换；（投标人需提供相应产品功能截图或证明材料）

	
	
	配置≥8个16Gb FC主机接口；配置≥8个SAS3.0接口；

	
	
	配置全部容量授权许可，后端磁盘通道支持SAS3.0、PCIe3.0或RDMA等；

	
	
	存储系统支持控制器冗余，在任意一个控制器故障时，业务仍然连续且单LUN无IO跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器HA接管过程中业务仍然连续且单LUN无IO跌零。

	
	
	缓存：配置≥256G DDR5缓存；具备写缓存镜像机制，存储双控系统一级写缓存具备镜像功能，设备意外掉电后将缓存数据保存在存储设备中；

	2
	硬盘系统
	硬盘：配置≥21块1.92TB NVMe固态盘；支持NVMe、SAS、NL-SAS、SATA等多种类型硬盘；同一硬盘柜内支持不同接口类型的硬盘混插；

	
	
	RAID类型：支持RAID0、1、5、6、10、50、60等，不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，多种热备方式可共存；

	
	
	磁盘保护：单RAID硬盘组任意≥3块硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断；单LUN任意1块硬盘发生整盘永久性故障，业务不中断，单LUN无IO跌零；

	
	
	硬盘安全：支持集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建。

	
	
	硬盘柜冗余：支持硬盘柜冗余保护功能，支持任一盘柜整柜掉电时，数据不丢失，业务不中断。

	
	
	数据一致性：从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性；

	3
	兼容性
	主机操作系统：主流操作系统；

	
	
	管理运维：▲实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护；

	4
	软件特性
	存储双活：支持双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能。

	
	
	一致性组：支持LUN一致性组功能，LUN一致性组的组快照、组复制可按需绑定；

	
	
	异构虚拟化：支持异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现；

	
	
	▲配置复制功能，与现有存储实现存储层的同步复制和异步复制，并支持根据链路进行同异步复制在线转换，复制链路支持IP和FC；异步复制支持对复制过程中的数据进行加密压缩，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件；（投标人需提供相应产品功能截图或证明材料）

	
	
	配置存储数据迁移功能，可通过业务需求设定数据迁移策略按计划进行数据迁移，将现有存储设备数据无缝迁移至新购存储，迁移过程中业务不中断。

	
	
	配置QoS功能，支持LUN、LUN组和主机的QoS，能够按照IOPS、带宽进行上限或者按照IOPS、带宽、时延进行下限策略调整，同时上限控制策略支持配置突发控制；

	
	
	NAS一体化：支持SAN与NAS统一存储，不需额外配置NAS网关，支持CIFS、NFS、HTTP、FTP等多种协议；

	
	
	对象功能：支持S3协议访问，支持在同一个界面同时管理当前版本和历史版本的对象，包括对象的在线预览、下载、URL分享、元数据修改、访问权限设置等

	5
	运维软件
	▲存储管理软件:配置中文图形化管理平台软件，支持在线升级，升级过程中前端业务运行正常，存储卷无IO跌零；将已有存储设备与新购设备统一管理，实现在同一管理界面的运维部署。（投标人需提供相应产品功能截图或证明材料）

	
	
	容量预测:配置容量预测功能，对存储设备未来的容量使用情况进行预测，并以预测趋势图的形式展示；

	
	
	性能监控:具备性能监控功能，可在存储管理界面上查看实时的性能统计数据，支持自定义采样间隔时间，可按控制器、CPU、内存、硬盘、RAID、LUN、前端端口、后端端口、主机、IOPS、平均IOPS、吞吐量、延时等性能指标。支持保存和查看历史性能数据，支持性能预测；

	
	
	告警管理：配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警等功能；

	
	
	运维管理：配置巡检软件，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，巡检结果自动发送给指定接收人；

	6
	产品资质
	所投产品制造商是拥有自主知识产权的专业存储厂商，非OEM品牌； 

	7
	服务
	按照数据中心建设要求提供免费数据迁移，在不中断业务情况下完成存储空间整合工作。（投标人须提供承诺函）


3.1.4、 国产虚拟化软件

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合

	2
	安装要求
	虚拟化产品支持安装在主流架构服务器，支持主流国产CPU服务器

	3
	功能要求
	支持部分主机存储链路异常时，异常主机上使用共享存储的虚拟机暂不触发HA迁移，自动进行IO故障转移，将业务IO通过管理网络重定向到集群中其他正常主机，快速恢复虚拟机业务

	4
	
	支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡；

	5
	
	虚拟化平台应提供虚拟交换机的图形化展示，集中化展示虚拟交换机端口使用情况，通过点击虚拟交换机端口，可以快速查看端口详细信息和端口流量实时监控，提供可视化的监控界面降低运维难度，快速掌握网络流量情况，提供产品功能截图并加盖厂商公章；

	6
	
	在虚拟化管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理；

	7
	授权要求
	配置物理CPU授权许可≥8颗，≥三年软件技术支持；


3.1.5、 汇聚交换机

	序号
	指标项
	指标要求

	1
	设备性能
	交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps；供应商需提供本次项目所供产品具体型号以及官网响应参数截图。

	2
	端口要求
	1. 设备支持≥48个万兆光接口， ≥6个40GE光接口；
2. 单台设备配≥24个万兆单模模块（1310 10km）,≥24个万兆多模模块

	3
	功能要求
	支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、 ISISv6等；

	4
	设备虚拟化
	支持虚拟化堆叠技术

	5
	管理要求
	支持全网路径探测，

	6
	电源模块要求
	整机配置≥2个模块化电源，≥2个可热插拔风扇


3.1.6、 接入交换机

	序号
	指标项
	指标要求

	1
	设备性能
	交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps；供应商需提供本次项目所供产品具体型号以及官网响应参数截图。

	2
	端口要求
	1. 整机≥48个千兆电端口，≥4个万兆SFP+端口，具备≥1个可扩展插槽
2. 单台设备实配≥4个万兆多模模块

	3
	功能要求
	支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、 ISISv6等；

	4
	设备虚拟化
	支持虚拟化堆叠技术

	5
	电源模块要求
	整机配置≥2个模块化电源，≥2个可热插拔风扇


3.1.7、 FC SAN交换机端口扩容

	序号
	指标项
	指标要求

	1
	扩容要求
	单台FC SAN交换机扩容≥8端口16GB FC SAN物理端口及授权


3.2、 网络安全能力提升技术参数要求

3.2.1、 安全隔离网闸

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	具备外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块等，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议；内外网主机模块分别配置为：≥4个千兆业务电口，≥1个管理口，≥1个HA口，≥4个千兆光口，≥1个Console口，≥2个USB口。最大吞吐量≥1Gbps ，应用层吞吐≥700Mbps，最大并发连接数≥10万条；具备数据库同步、文件交换、数据库访问、视频模块、邮件访问、安全浏览、安全FTP等交换能力。

	2
	功能要求
	系统管理员需具备多种认证管理方式，支持用户名/口令、Radius、LDAP、浏览器证书、U-KEY等多种认证模式，可根据医院网络安全管控要求灵活选择，强化管理员身份认证安全，防范未授权登录风险。

	3
	
	文件交换功能可根据医院网络管理要求灵活设置文件传输方向，适配医院不同场景下的医疗数据交换需求；同时工作模式支持源端移动、源端删除、增量更新、完全复制、延迟删除等多种模式，兼顾数据交换效率与数据安全。

	4
	
	系统支持文件同步记录统计功能，可按照任务号分别统计源端文件数量、源端文件大小、发送文件数量、发送文件大小、接收文件数量、累计接收大小等，统计结果可按照图表或饼图形式呈现，方便医院运维人员直观查看、分析数据交换情况。

	5
	
	数据库同步支持无客户端方式同步

	6
	
	系统支持多种数据库同步，兼容医院现有及未来信息化升级需求，可支持主流数据库同步，同时支持主流国产数据库同步。

	7
	
	系统支持对附件及其附件类型进行过滤控制，同时具备邮件内容过滤、文档重建、病毒过滤功能，可有效拦截不安全附件、违规邮件及带毒文件，防范恶意数据通过网闸进入医院内网。

	8
	
	安全FTP模块具备全方位管控能力，支持病毒扫描文件大小限制、文件类型大小限制、关键字过滤文件大小限制，可精准拦截带毒文件、违规类型文件及超大文件。

	9
	
	支持TCP、UDP业务数据统计功能，可按照秒、分钟为单位展示发送速率、接收速率、连接数，统计数据可按照图表形式呈现，便于医院运维人员实时监控网闸数据传输状态，及时排查医疗数据传输异常，保障医院7×24小时核心业务数据交换顺畅。

	10
	
	支持异构双引擎病毒模块，可根据院内安全管控需求选择所需病毒引擎；同时支持云查杀模式，可由网闸的外网系统联动云端文件鉴定中心，提前预判文件安全风险，防止恶意文件、带毒数据通过网闸进入医院内网，避免威胁医院核心业务系统及医疗数据安全，且提供高中低不同级别阻断策略，灵活适配医院不同安全管控需求。


3.2.2、 WEB应用防火墙

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	配置≥6个千兆自适应电口（支持2组bypass），≥4个千兆光口，≥2个万兆光口，≥1个Console口，≥2个USB口，≥1TB硬盘；最大HTTP处理能力≥700Mbps，HTTP并发连接数≥36万，HTTP新建连接数≥8000/s；提供≥32个Web安全保护站点授权，≥3年规则库免费升级服务，≥3年硬件维保服务。

	2
	功能要求
	产品支持透明流、透明代理、反向代理，旁路镜像检测模式及旁路镜像阻断模式等；且支持在旁路镜像阻断模式下，可配置多组阻断以及镜像口，对检测到的攻击进行旁路阻断，并可指定对端设备MAC地址。

	3
	
	支持IPv4和IPv6双协议栈流量过滤防护；支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线。

	4
	
	支持多种证书类型的SSL卸载，可根据实际证书格式进行灵活选择证书类型。支持国密证书和普通证书自适应。

	5
	
	支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、HTTP并发请求及实时事件等统计。（投标人需提供相应产品功能截图等材料）

	6
	
	支持Web攻击防护功能，包括命令注入攻击，组件漏洞防护、Web扫描防护、XPATH注入防护、XML注入防护、SSI注入防护、JSON注入防护、LDAP注入防护、webshell防护等。

	7
	
	支持防暴力破解功能，可支持频率阈值，动态令牌以及频率阈值+动态令牌等多种方式实现暴力破解防护；支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等多种DDoS攻击类型

	8
	
	支持入侵防护功能，并提供入侵防护特征库，特征库需要提供≥22种类型并提供≥14000条入侵检测特征库。

	9
	
	支持虚拟补丁功能，支持导入Appscan和SecVSS扫描器的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护。


3.2.3、 网络安全主动分析产品

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	通过镜像或分光，采集网络中的流量数据，并对流量中的攻击事件、入侵事件、恶意软件、病毒的活动等进行安全分析，包含但不限于SQL注入类攻击、跨站脚本类攻击、文件上传类攻击、文件下载类攻击、命令执行类攻击等，针对每条安全事件记录，支持查看基本信息、情报信息以及其他信息。

	2
	
	设备配置≥64G内存；≥1T SSD系统盘  ≥4TB SATA 数据盘；≥4个千兆网络接口。

	3
	功能要求
	支持基于自定义配置指纹类别、版本型号、版本范围定位高危资产，可直观查看高危资产详情，包含但不限于高危资产TOP10、高危资产统计列表、指纹分类、资产、资产责任人等，并支持一键加白。

	4
	
	支持基于平台数字资产测绘结果，梳理IP资产、域名资产、URL/API资产、端口服务、SSL证书、登录入口等信息，建立全面完善的互联网资产台账。

	5
	
	系统配置核查脚本库，支持配置核查脚本的下载。支持脚本运行分析文件的导入，支持分析文件的导入并对分析进行结果呈现。

	6
	
	提供会话列表，可实现对网络安全事件的辅助分析验证。并对发现的异常会话进行单独展示。

	7
	
	支持通过流量分析实现对弱口令的检测发现，提供MD5加密检测、base64检测、键盘按键顺序等特征检测，支持检测HTTP、FTP、TFTP、DNS等协议。

	8
	
	支持安全事件白名单设置，规则支持源IP、目的IP、源端口、目的端口、规则ID等。

	9
	
	支持基于平台数字资产测绘结果，梳理公众号、小程序、App等数字资产，并提供数字资产台账清单，评估潜在风险。

	10
	
	支持对平台中威胁情报库、入侵事件检测库的更新升级，并提供在线升级、离线升级等多种升级方式。

	11
	
	具备基于角色的访问控制机制，针对不同角色的用户分配不同的权限，方便管理不同权限的用户进行不同的操作。

	12
	
	支持网站检测任务，对网站可用性、暗链、坏链、防篡改、敏感信息周期性检测等

	13
	
	提供漏洞远程扫描申请服务，提供多个专业漏洞扫描引擎可供选择，支持输出单个引擎漏洞扫描报告以及整体汇总分析报告。

	14
	
	支持异常会话检测、WEB攻击检测、挖矿行为检测、僵木蠕检测、Webshell文件检测、异常文件检测、漏洞利用检测、DoS攻击检测、扫描行为检测、配置风险检测、异常登录检测、横向移动检测、违规访问检测等。

	15
	
	支持通过机器学习的方式实现告警进行检测发现，模型包括DGA域名检测、DNS隧道攻击检测、SQL注入攻击成功检测等

	16
	
	支持基于平台资产测绘结果，提供针对互联网资产的PoC漏洞扫描。PoC检测漏洞类型包含但不限于：未授权访问漏洞、数据库弱口令、远程登录协议弱口令、远程代码执行漏洞、SQL注入、敏感信息泄露漏洞、文件上传漏洞等。系统提供的POC数量≥10000个，覆盖近三年国家级攻防演练期间披露的高危漏洞。

	17
	性能要求
	网络吞吐量≥1Gb

	18
	
	原始数据并发采集能力≥20000条/s

	19
	
	事件分析处理能力≥10000条/s

	20
	
	系统稳定性，支持7×24小时不间断运行


3.2.4、IPv6接入网关

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	采用国产化CPU芯片，多核架构，并配置双电源；

	2
	
	国产品牌，具备完整自主知识产权；

	3
	
	独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备，

	4
	
	内存≥16G；内置硬盘≥1T；接口≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口，接口扩展槽≥1

	5
	
	四层HTTP吞吐≥30Gbps；

	6
	
	并发会话数≥2400万

	7
	
	每秒四层新建≥20万/秒

	8
	
	单一设备即可同时支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能DNS，单边加速、SSLVPN、IPSECVPN、虚拟化等功能。无需额外购买相应授权。

	9
	服务器健康检查
	支持多种主、被动式健康检查，包括支持基于ICMP、TCP、UDP、FTP、HTTP、HTTPS（多种协议版本）、HTTPS国密、LDAP、POP3、Radius、SMTP、SNMP，ORACLE，MSSQL，MYSQL、arp、imap、链路延迟、NTP、telnet、raw_icmp等服务器健康检查，以及自定义的多重服务器健康检查机制。

	10
	
	基于业务的状态检查：允许用户自定义检查数据流使之贯穿整个业务系统，允许用户设置GET\POST方法模拟客户提交内容，并自定义服务器返回数据检查点来判断业务系统是否工作正常。

	11
	
	支持定期生成服务器健康状态报表。

	12
	
	支持服务器质量探测，可根据访问服务器的新建、连接数、流量等指标对服务器运行质量进行评估

	13
	
	▲基于多种方式的全流程健康检查功能：支持用户自定义方式的健康检查，支持通过计算机语言编写脚本，用户可实现对业务登录后，访问节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。（投标人需提供相应产品功能截图或证明材料）

	14
	
	基于多种方式的自定义智能恢复功能：可通过SSH方式登录设备、服务器等，通过编写脚本执行命令使得节点智能恢复，当节点出现故障时，负载均衡能自动重启服务器上的相关进程或重启服务器，使其恢复正常状态并继续提供服务；

	15
	
	服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化等数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数等；

	16
	会话保持
	支持源IP会话保持、Cookie会话保持、SSLsessionid会话保持、Server-IDinURLQuery、Custermer-ServerID、RuleBased、源IP+源端口、httpURL会话保持等方式。

	17
	
	支持HttpCookie插入、改写等模式，支持Cookie加密

	18
	
	支持源IP会话保持时，获取客户端真实IP

	19
	SSL卸载
	支持国家商用密码算法SM2、SM3、SM4的单向和双向认证等。
支持RSA、AES、RC4、DES、3DES、MD5、SHA等国际密码SSL算法的单向和双向认证，支持国际、国密协议根据浏览器版本自协商。
支持TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3、GMSSL1.1等协议标准。
支持配置多级CA证书链和多个根证书。
支持单向/双向SSL认证等。
支持不同CA的多信任链，并支持下载多信任域CRL列表。
支持各种标准服务器证书申请、导入、备份与恢复。
支持证书字段的信息透传与过滤，保持认证一致性。

	20
	
	支持自定义选择密码和协议套件，可手动调整不同加密套件优先级，可拒绝加密强度低的不安全算法等；

	21
	
	支持证书信息查看，管理页面可查看证书算法、证书有效期开始和结束的时间等所有证书信息

	22
	
	一个虚拟服务，支持多个SSL证书，适用于多域名场景，支持同时配置国密和非国密等类型证书，根据客户端协商请求自适应；

	23
	
	支持客户端证书过滤功能，基于Issue、Subject等项拒绝连接。

	24
	
	支持国密算法SM2\SM3\SM4等，支持国密证书链管理。

	25
	全局负载
	支持标准DNS服务器功能。

	26
	
	基于DNS方式，在不同地域数据中心之间实现流量牵引；

	27
	
	支持地域优先、静态就近性、动态就近性、基于权重、基于session、基于服务器数量等；

	28
	
	支持配置信息同步、状态信息同步等。

	29
	多链路负载均衡
	至少支持对≥10条链路进行流量均衡，不需要额外的授权。 

	30
	
	具备快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，

	31
	
	智能DNS：具备链路智能Inbound访问，避免跨运营商访问。

	32
	
	支持内网用户上网DNS透明代理

	33
	
	根据用户实时访问情况，动态探测每条链路到用户访问服务的目标可达性，及延迟信息；并计算出最佳访问链路。并且随着链路质量的变化，可自动调整重新选择最佳发送链路。

	34
	
	支持在链路拥塞时，支持对指定业务分配优先级，高优先级的业务优先处理，可以实现对指定业务的带宽保证，链路空闲时，所有业务可以任意使用带宽，链路拥塞时，可保障指定业务使用带宽。 

	35
	
	可将对相应流量分配到期望的目标链路；并可进行速率控制


	36
	
	支持链路质量检测功能。

	37
	
	支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。

	38
	网络特性
	支持且提供设备虚拟化功能：一台物理设备可以虚拟出多台设备使用；各虚拟设备间完全隔离，分别具有独立的管理员及配置，可运行相同或不同的软件版本，虚拟设备重启或升级不影响其他虚拟设备运行。 

	39
	
	▲支持IPv4/IPv6双栈，支持IPV4/IPV6地址转换,支持前缀地址转换，IVI，地址池，IPv4和IPv6混合环境下的四层服务器负载，链路负载，健康检查。

	40
	可编程脚本语言
	通过标准的TCL语言实现业务逻辑的可编程控制，通过编程方式支持根据任意数据段内容的负载均衡、HTTP头部内容按需改写等功能。支持编辑器显示代码的行，注释，颜色等.

	41
	
	▲支持各类预制模板，IPv6天窗改造脚本（域名、URL）、websocket、银联8583协议、透传源IP-PP、消息长连接负载MBLB、TLS-SNI负载、https网站改造等（投标人需提供相应产品功能截图或证明材料）

	42
	智能流量编排
	同时将防火墙、IPS、WAF等安全设备，接入在一台ADC设备上实现安全资源池部署，改变原有安全设备串行部署模式，实现安全设备旁路部署模式，设备根据业务的IP、协议类型、端口分组，将不同的业务根据安全需求，发往不同的安全设备。

	43
	
	支持将经过SSL卸载后的明文流量镜像到态势感知、IPS等安全分析设备，以实现加对密流量的检测与防护

	44
	
	为保障数据安全，支持将解密后的明文数据使用新的加密套件对其进行加密并发给服务器，对普通流量加密实现使用TLS协议访问后端服务。

	45
	
	支持大屏展示，通过图形方式，展示网络连接拓扑，支持安全设备资源池展示，可以实时查看系统运行状态、安全设备类型，安全设备节点运行状态等。

	46
	安全功能
	标准四层防火墙功能：支持连接状态跟踪，可以根据五元组进行源和目标的基于状态的访问控制，支持时间表功能；具备防四层DDoS攻击能力；

	47
	
	支持IP黑名单、白名单，支持导入、导出，批量新建，匹配方向支持基于源IP，源或目标IP 等多种方式

	48
	
	七层防火墙：通过代理方式解析HTTP请求， 可以根据头域中浏览器类型，Cookies，HTTP Header，目标URL进行访问控制；可以对访问请求进行丢弃，重置，以及重定向到其他页面；

	49
	
	HTTP访问速率限制：通过代理方式解析HTTP请求，根据限速规则可以限制某个浏览器每秒钟对某个页面发送的HTTP请求数，超过这个数量将进行重置或重定向处理；

	50
	
	具备防HTTP-DDoS：使用动态脚本等鉴别技术，区分是正常的浏览器还是代理攻击程序

	51
	
	支持检测SQL/XSS注入变种/变形深层攻击行为，并进行告警，阻断等精确防御。

	52
	
	支持标准SYSLOG格式日志信息，可以根据预置条件自动把日志信息发送给远端服务器。

	53
	
	支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数等。


3.2.5、终端安全管理平台

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	系统架构与授权服务要求：产品采用B/S架构，需提供≥130点服务器授权，提供≥3年病毒库升级服务、≥3年软件版本迭代升级服务。

	2
	功能要求
	具备实时防护分析能力，提供实时防护拦截病毒的完整分析。

	3
	
	自动获取最新版本补丁库，客户端可自动更新；支持管理中心从获取补丁库、灰度测试到全网发布的全流程自动化编排。

	4
	
	一键处理指定终端上被用户忽略的病毒，且无需再次扫描

	5
	
	具备网络入侵拦截功能，对流入本机的网络包数据和行为进行实时检测，根据策略在网络层拦截漏洞攻击、黑客入侵等风险。

	6
	
	具备自动阻止恶意远程登录行为，防护远程爆破攻击并拦截非法远程登录请求。

	7
	
	具备对压缩包内病毒进行扫描，且支持多层压缩包扫描，可自定义配置扫描层数。

	8
	
	客户端弹窗支持免打扰模式和智能模式：免打扰模式可避免在不能弹窗的终端设备中弹出提示，智能模式可自动处理已知病毒、提示处理未知病毒，平衡防护效果与业务连续性。

	9
	
	具备对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护等多维度防护功能。

	10
	
	具备将云查大数据识别的未知样本文件、隔离区指定的客户端病毒文件自动发送到沙箱或文件服务器进行深度分析。

	11
	
	具备≥三个杀毒引擎混合使用，通过多引擎协同提升威胁识别能力。


3.2.6、 网管平台（设备监控平台）

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	B/S架构，内置IT网管和机房动力环境、3D可视化、自定义首页展示功能，统一界面；支持实时监控温湿度、烟雾、漏水、UPS、精密空调、门禁等动力环境设备监控；支持链路状态监控；网络设备监控；服务器硬件状态监控；服务器系统监控；服务器远程管理；应用服务监控；数据库监控；中间件监控等。标准配置可监控的IP设备许可数量≥100个。


3.3、 数据安全能力提升

3.3.1、 容灾备份系统

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	配置≥2颗，主频≥2.5GHz，≥16核处理器；配置≥256GB ECC 内存，可支持≥1024GB；配置≥12块3.5寸热插拔硬盘插槽，支持SAS/SATA/SSD硬盘；配置独立硬件RAID校验芯片，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；配置≥2块480GB SSD企业级硬盘，≥8块≥8TB 企业级 7200RPM 3.5寸 SATA硬盘；配置≥2个1Gpbs千兆网口，以及≥2个10Gb 以太网主机接口（光口，含模块）。配置冗余电源，含上架导轨套件。

	2
	容灾备份授权要求
	国产备份软件功能提供≥40TB容量授权许可；数据资产灾难恢复管理功能提供≥10TB容量授权许可；

	3
	功能要求
	▲支持主流操作系统、数据库的备份和恢复；支持国产平台下文件备份和恢复，支持对主流国产数据库备份与恢复，支持主流虚拟化无代理备份；（投标人需提供相应产品功能截图或证明材料）

	4
	
	含不限制操作系统和数据库数量及虚拟化云主机数量授权许可；支持差异/增量/全备份模式；支持LAN-FREE功能，支持重复数据删除功能，支持细粒度恢复，支持跨平台迁移及恢复等功能，支持在线迁移功能，支持远程复制等功能；

	5
	
	▲提供集CDP持续数据保护、数据备份、应急接管、容灾资源管理、容灾体系管理等数据资产灾难恢复管理等功能；含无限基于操作系统下整机实时备份与恢复能力；支持提供故障应急演练、应急接管、数据仿真、主备切换等功能；支持提供实时恢复、接管恢复、跨平台异构恢复等功能；支持自动精简配置功能，支持全局报告报表功能；（投标人需提供相应产品功能截图或证明材料）

	6
	
	支持内置服务器硬件驱动库，并支持在线自动更新或手动上传更新，同时支持自定义上传第三方驱动定制客户端，可自动适配多个品牌服务器间或者跨虚拟化平台间的应用场景；

	7
	
	支持快速应急接管功能，兼容所有主流服务器、主流的操作系统、主流数据库和应用。可根据保护过程中收集源系统负载信息,自动匹配、自动构建接管虚拟网络、智能化自动分配接管资源，无需改变任何IP地址、MAC地址、机器名、服务启动状态等。接管主机环境保持与源主机完全相同，如磁盘分区结构、系统环境、程序配置信息等。

	8
	
	支持备份策略定制管理，策略之间相互独立，灵活定义备份间隔、执行时间、同步速度等。

	9
	
	提供自定义数据检验功能，业务系统可灵活制定备份数据校验计划，在原生产业务系统正常运行的情况下，选择任意时间点备份数据，进行业务数据验证。整个数据验证过程中，与生产环境完全隔离，不影响原生产业务系统正常运行。

	10
	技术支持要求
	建设期间根据医院需求完成≥3个业务系统应急接管、≥10个业务系统数据持续保护、业务系统数据定时备份等实施工作，并完成灾备演练；（提供承诺函）


3.4、 大屏展示

3.4.1、高清LED全彩显示屏

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	像素点间距：
	≤1.25mm

	2
	单元板分辨率：
	≥32768Dots

	3
	显示屏净尺寸
	≥6㎡

	4
	其他设备
	需配备一台3P空调，包含空调安装；一台笔记本电脑，屏幕≥15.6寸，具备独立显卡；音响设备一套。


3.5、 等保测评、集成及运维服务

3.5.1、 等级保护测评运营服务

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	委托第三方测评机构按需提供≥四套业务系统等级保护二级测评及≥一套业务系统等级保护三级测评。在安全等级测评过程中，每个工作阶段、流程、内容及成果交付严格遵循《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》和《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》等文件要求，根据信息系统安全等级，对信息系统进行的安全技术和安全管理两个部分，安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全系统运维十个安全层面的等级保护安全测评。


3.5.2、 全院接入网络优化服务

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	汇聚、接入层均采用双链路上行至数据中心核心交换机。总体上行链路带宽不得小于2GB（满足万兆接入设备上行链路带宽不得小于20GB）

	2
	
	汇聚、接入层网络管理平面与业务平面分离，业务网络震荡不会影响管理网络正常接入。所有可网管交换设备配置管理平面地址，满足远程运维访问要求。供应商需提供切实详细的设计规划方案。

	3
	
	全院区网络设备统一规划、配置环路抑制，彻底解决院区网络环路问题，实现网络环路自行阻断、影响面缩小、环路问题快速定位。供应商需提供切实详细的设计规划方案。

	4
	
	全院汇聚、接入交换机需按照网络基线安全加固原则，对管理安全平面、业务安全平面进行安全加固（包括但不限于设备登录安全、账号密码安全、本机防攻击安全等）。供应商需提供网络基线安全加固方案。

	5
	
	▲全网网络优化调整中断时间＜30分钟，楼层汇聚、接入网络调整分批、分次进行。每次优化调整中断时间≤10分钟。每次优化调整前承建方需准备详实、可控的网络割接及回退方案。供应商需提供网络割接时限响应承诺书。


3.5.3、 虚拟化资源整合服务

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	整合医院现有计算与存储资源，充分利旧存量存储设备，将新旧存储设备统一池化管理，资源可按需调度分配至院内各虚拟化平台主机。

	2
	
	重构原有虚拟化平台，全程优先采用热迁移方式，将业务平稳迁移至中转计算存储资源池，全程保障业务不间断运行。平台重构竣工后，再将业务回迁部署。若确需停机迁移，统一选取凌晨业务低谷时段实施，整体迁移作业对医共体业务造成的影响时长控制在 6 小时以内。

	3
	
	对全院业务系统开展分级分类梳理，针对性优化调配计算、存储资源，保障核心重要业务系统独享高性能资源配置。

	4
	
	▲供货方须针对以上服务内容出具虚拟化资源整合服务承诺函。


3.5.4、 数据安全风险评估服务

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	基本要求
	依据国家、行业及地方相关规范标准，全面开展数据与信息系统底数摸排调研，重点核查数据资源现状、信息系统运行情况、数据安全防护能力及合规落地情况。常态化开展年度数据安全风险评估，全面排查数据全生命周期安全风险隐患，并出具正式的数据安全合规风险评估报告。

供应商须针对以上服务内容出具数据安全风险评估服务承诺函。


3.5.5、 IT基础设施运行维护服务

	序号
	指标项
	规格要求

	1
	驻场人员要求
	供应商需提供一名驻场服务工程师开展≥1年免费驻场运行维护服务，运维期从项目竣工验收合格之日起。

	2
	运行维护基本要求
	供应商提供≥1年期运维服务，涵盖数据中心 IT 基础设施、网络及安全设备日常巡检、配置调整、安全策略优化、故障应急处置与资产台账规整工作，运维期从项目竣工验收合格之日起。

	3
	
	供应商需重新规划布设院内骨干光纤链路，实现各楼宇汇聚节点光纤统一汇聚至数据中心机房，其中住院二部（5层）与感染科楼（4层）需重新进行弱电线路改造，办公区域需新增六类屏蔽双绞线每室2个。

	4
	
	提供硬件维保服务周期≥1年，维保对象包括院内数据中心机房、各弱电间全域 IT 基础设施，涵盖 UPS、精密空调、服务器、存储阵列等设备；维保内容包含设备巡检、故障抢修、故障件免费更换与维修，通过全流程维保保障全院 IT 基础设施安全平稳、不间断运行。

	5
	
	供应商须针对以上服务内容出具IT基础设施运行维护服务承诺函。


（二）能耗管理系统项目
1、项目建设概况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，充分发挥公共机构在贯彻落实碳达峰、碳中和决策部署中的示范引领作用，本项目拟对沙湾市人民医院进行节能降碳一体化改造，降低设备运行能耗，提高节能降碳能效水平；促进节能降碳与“双碳”综合考核工作新提升、新突破、新成效方面迈出新步伐。

2、建设内容清单

	序号
	类别
	设备/服务名称
	数量
	单位
	采购需求

	1
	能源审计
	能源审计
	1
	项
	对全院区（总院与友好路院区）能源管理状况、能源计量与统计、能源消耗指标、主要用能系统设备进行分析评价，提出节能整改建议，出具《能源审计报告》

	2
	水平衡测试
	水平衡测试
	1
	项
	对全院区（总院与友好路院区）各用水单元、管网进行水量实测与平衡分析，排查漏损，出具《水平衡测试报告》

	3
	分项计量表具更新改造
	三相四线智能电表
	75
	块
	安装三相四线智能电表，对用电支路进行分项计量、实现远程采集

	
	
	电流互感器
	75
	套
	与三相四线智能电表配套使用

	
	
	智能远传水表
	45
	块
	安装智能远传水表，对用水支路进行分项计量、实现远程采集；

DN100水表1块

DN80水表4块

DN65水表1块

DN50水表5块

DN40水表6块

DN32水表1块

DN25水表27块

	
	
	传输组网
	1
	项
	物联网/4G传输，RS485+以太网+光缆等信号综合布线

	
	
	数据采集器（通信管理机）
	2
	台
	能耗采集通信管理机，与能碳管理系统对接

	
	
	数据通讯箱
	2
	台
	能耗采集综合通讯电箱，外供电源、数据对接、隔离、校验

	4
	能碳管理系统部署
	能碳管理平台软件
	1
	套
	全院区（总院与友好路院区）能碳一体化平台软件，本地化部署，含能耗监测、碳排放核算、定额对标、报表预警、科室考核等功能

	
	
	LED显示屏
	1
	套
	用于能碳管理平台的展示

	5
	更换高耗能电机水泵
	高效三相异步电动机（风机用）
	16
	套
	现有老旧电动机更换为二级（含）以上能效电机

	
	
	水泵+电机一体机
	19
	套
	现有老旧水泵一体机更换为二级（含）以上能效水泵一体机

	
	
	变频控制柜
	2
	台
	空调系统高区循环泵组、空调系统低区循环泵组增加变频控制柜

	6
	智慧供热系统
	智慧供热系统成套设备
	1
	套
	在现有供热系统的基础上增加传感器、控制阀、PLC、触控屏等基础硬件；增加智慧供热系统软件。

	7
	智慧空调系统
	智慧空调系统成套设备
	1
	套
	在现有空调系统的基础上增加传感器、控制阀、PLC、触控屏等基础硬件；增加智慧空调系统软件。

	8
	更换高效照明与感应灯具
	LED雷达感应灯具
	190
	套
	安装雷达感应灯具，自动控制，实现节能降耗

	
	
	T8 LED灯管
	100
	套
	基础常亮灯具，高效率LED照明

	9
	水计量装置管路改造
	高区给水管道改造
	 8
	层
	高区供水主管道改造、6-13层每层管道改造

	
	
	低区给水管道改造
	 3
	层
	低区供水主管道改造、3-5层每层管道改造

	10
	远程控制
	制冷机组
	 1
	套
	友好路院区门诊综合楼安装空调制冷机组远程控制设备


3、技术参数要求

	序号
	类别
	设备/服务名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	能源审计
	能源审计
	1.由供应商委托具备相应专业能力的第三方专业机构出具《能源审计报告》；

2.《能源审计报告》内容需涵盖用能现状分析、重点用能设备能效评估、节能潜力分析、节能改造建议等。

	1
	项

	2
	水平衡测试
	水平衡测试
	1.由供应商委托具备相应专业能力的第三方专业机构出具《水平衡测试报告》；

2.《水平衡测试报告》内容需涵盖用水现状调查、水量平衡测试与计算、用水合理性分析、节水潜力分析及整改建议等。

	1
	项

	3
	分项计量表具更新改造
	三相四线智能电表
	1. 电压、电流规格：支持≥两种规格：①互感器接入：3×220/380V，3×1 (6) A；②直接接入：3×220/380V，3×10 (80) A等

2. 有功精度不低于0.5S 级，无功精度不低于2 级；电压、电流、频率测量精度不低于 0.2 级；功率测量精度不低于 0.5 级；温度影响误差≤0.008%/℃，逆相序误差≤0.01%，不平衡负载误差≤±0.3%，谐波影响误差≤0.02%；
3. 具有正、反向有功 / 无功电量计量功能，支持三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电压 / 电流不平衡度监测
4. 通信接口： 具备RS485 接口和远红外通讯等接口，支持 Modbus-RTU、DL/T 645-2007 等协议，支持本地红外接口免开盖抄表与编程；
5. 通信速率可配置（1200～19200bps 可调）；
6. 数据采集频率：支持定时采集，支持≥48 个月历史电能数据存储，≥100 条事件记录（失压、过流、编程、校时等）；
7. 分时计费：支持≥8个费率、≥14 个日时段，时钟精度≤0.5s/d，断电 ≥36h 时钟偏差≤1s/d，电压中断≥ 36h 数据完整不丢失；
8. 电气安全：EMC 抗扰满足静电放电 ≥8kV、浪涌 不低于4kV、脉冲群 不低于4kV；工作温度 - 25℃～+55℃；
9. 提供中华人民共和国计量器具型式批准证书（CPA），对应型号需包含本次招标的 3×1 (6) A、3×10 (80) A 两种规格；
10. 可扩展物联网通讯模块或4G通讯模块等
	75
	块

	
	
	电流互感器
	1. 型号规格：额定电压 AC ≥0.5kV，额定频率 ≥50Hz；电流比可选：50/5A、75/5A、100/5A、150/5A、200/5A、250/5A、300/5A、400/5A、500/5A、600/5A等；二次输出 5A，适配 3×1 (6) A 规格电能表；

2. 准确级：不低于0.5 级，额定负荷 ≥1.5VA，误差≤0.5%；
3. 绝缘性能：绝缘电阻≥1000MΩ；
4. 结构与安装：接线处有防护外壳，二次端子带防脱螺丝；安装方式支持导轨式 / 壁挂式；
5. 环境适应性：工作温度 - 30℃～+70℃，具备耐湿热、防尘、抗振动性能；

	75
	套

	
	
	智能远传水表
	规格口径：DN100水表1块、压力等级≥1.0MPA；

DN80水表4块、压力等级≥1.0MPA；

DN65水表1块、压力等级≥1.0MPA；

DN50水表5块、压力等级≥1.0MPA；

DN40水表6块、压力等级≥1.0MPA；

DN32水表1块、压力等级≥1.0MPA；

DN25水表27块、压力等级≥1.0MPA；

2. 计量精度：准确度等级不低于 2 级，测量范围 Q3/Q1≥80（小口径）≥200（大口径）；表具无源计量，无需内置电池，不供电状态下可长期正常计量，读数零误差，与机械字轮示值完全一致；
3. 数据安全：总线供电仅用于抄表通讯，停电后计量数据永久保存，来电自动恢复；
4. 通讯接口：标配 RS‑485 等接口，支持定时采集，支持 DC6～24V 供电；兼容 Modbus‑RTU、DL/T645、CJ/T188等协议，波特率 1200～9600bps 可调；
5. 防护等级：≥IP68（防水防尘，满足医院潮湿 / 地下环境安装）；
6. 抗干扰性能：无磁性元件，强磁干扰、强光干扰等环境下计量与数据采集正常；
7. ▲制造商资质：CPA 计量器具型式批准证书；
8. 可扩展物联网通讯模块或4G通讯模块等
	45
	块

	
	
	传输组网
	1.通讯布线：使用有线RS485/以太网/光纤布线结合物联网/无线传输等；

2.▲信息安全：使用物联网/无线信号传输
3.物联网/无线信号传输，VPDN需定向传输，不可经第三方信息平台中转。
	1
	项

	
	
	数据采集器（通信管理机）
	1. 架构：导轨式模块化；
2. 供电：DC 9～36V 宽压、反接保护；整机功耗≤10W；
3. 接口：上行 ≥2×10/100/1000M 自适应以太网；下行 ≥4 路光耦隔离 RS485、≥1 路 RS232；≥1×USB2.0、1×TF 卡（≤32G）、≥8 路无源 DI；4. 协议：支持串网透传、边缘计算等；
4. 数据能力：≥36000 点容量；具备断点续传、AES 加密、本地与远程配置、多中心上传等；
5. ▲EMC：≥静电 8kV、≥射频 3 级、≥脉冲群 4 级、≥浪涌 4 级；提供 CNAS 认可 EMC 检测报告；
6. 环境：工作‑40℃～+70℃；存储‑25℃～+70℃；湿度≤95% ；
7. 可靠性：掉电后持续工作≥5 秒，具备掉电报警；

	2
	台

	
	
	数据通讯箱
	1.数据直读可视化：配备本地触控显示器，可直接读取水电表数据，在能碳管理平台系统离线状态下可以直连水表电表来读取能耗数据；

2.报警功能：仪表通讯掉线、数据异常时数据通讯线有系统提示及声音提示；
3.数据整合：支持≥8路RS485接口，可接收有线RS485信号，可将物联网VPN信号转换485信号；
4.通讯协议：支持ModbusRTU、ModbusTCP、DL/T645、CJ/T188 、MQTT、http等主流通讯协议；
5.箱体材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑，防腐防锈；防护等级≥IP54；
6.外供电电源：工业级 DC12V～24V，输出电流≥5A，功率≥60W

	2
	台

	4
	能碳管理系统
部署
	能碳管理平台软件
	1. 功能要求：
①　平面导图、区域管理：采用3D/2D平面图展示建筑各能源类别总用能情况； 
②　实时监测：按配电系统图在线监测各回路用电状况，监测网关设备在线状态；
③　能耗管理：提供时、日、周、月、年多维度能耗精细化管理，包括能耗总览、公示、趋势、同比环比等图表； 
④　仪表管理：支持时、日、月、年历史数据查询及统计分析；
⑤　能效分析：按单位面积能耗、单位产品能耗对标行业标准，发掘低效环节； 
⑥　数据报表：自动生成能耗报表、远程抄表、综合报表，支持在线导出； 
⑦　工单运维：设备监测、工单计划、处理、归档等全生命周期管理； 
⑧　报警事件：阈值预警设置，超限自动报警，历史报警查询等；
⑩　具备1+N功能，总院区部署系统，友好路院区共享共用。主院区和分院区独立权限与用户管理，主院区最高权限可查看主院区和分院区全部能耗状况。
⑪　具备碳指标核算
2. ▲平台须本地化部署于医院内网；
3. 提供永久授权，无用户数限制；
4. 提供三年免费迭代升级。
	1
	套

	
	
	彩色LED显示屏
	1.显示面积：有效显示面积≥5.5㎡

2.像素间距：P≤1.53mm。

3.显示分辨率：支持≥1920×1080 投屏显示。

其他需求：配置≥3P空调一台，投屏用笔记本电脑一台，屏幕尺寸≥15英寸，≥8核处理器，内存≥16G,固态硬盘≥512G
	1
	套

	5
	更换高耗能电机水泵
	高效三相异步电动机
	1. 能效等级：≥IE4；

2. 功率规格：15kW/11kW/0.75kW等；
3. 额定电压：≥380V，频率：≥50Hz；
4. 防护等级：≥IP55；
5. 绝缘等级：≥F级；
6. 效率≥85%；
7. 功率因数≥0.75；
8. 噪声符合GB标准。
9. 具有节能认证证书。
	16
	套

	
	
	水泵+电机一体机
	1. 水泵：立式离心泵，水泵+电机一体机；

2. 配套电机：≥IE4；
3. 水泵效率MEI≥0.75；
4. 功率规格：18.5kW/22kW/11kW/3kW/15kW/1.1kW等；
5. 额定电压≥380V，频率≥50Hz；
6. 防护等级≥IP55，绝缘等级≥F级；
7. 含配对法兰、联轴器、地脚螺栓等全套附件；
8. ▲产品具有中国质量认证中心出具的节能产品认证证书；
	19
	套

	
	
	变频控制柜
	1. 适配功率：15kW、18.5kW、22kW等；

2.具备手自动切换、故障旁路、远程控制接口等；
3. 支持4-20mA；
4. 柜体防护等级≥IP41。
	2
	台

	6
	智慧供热系统
	智慧供热系统成套设备
	基本配置：
1.系统具备远程监控、自动调节、故障告警、数据存储、联动控制等功能；支持本地、远程双操作；
2.换热站一网侧控制：配置温度传感器、压力传感器、电动调节阀等；具备：温度、压力实时监测、流量调节、阀位反馈、故障告警、数据上传等功能。
3.换热站二网侧控制：配置温度传感器、压力传感器、二网电动调节阀、变频控制器、数据采集模块、补水计量表、补水压力控制器等；具备：温度、压力、流量、补水数据实时监测、变频调速、自动补水、恒压控制、远程启停、参数调节、过载、故障告警等功能。
4.环境监测：楼顶：室外温湿度传感器（温度 ±0.5℃、湿度 ±3% RH）+ 远程模块；楼层：室内温湿度传感器（温度 ±0.5℃、湿度 ±3% RH）+ 远程模块；具备实时采集、数据上传、超限告警等功能。
5.通讯与组网：所有控制、采集设备支持以太网、RS485、物联网、4G 等多种通讯接口；协议兼容 Modbus‑RTU、TCP/IP等；
6.值班室监控平台配置：信息采集配电箱（含空开、防雷、端子、线槽、接地排等）、含操作电脑；
软件功能：
1.控制策略：系统根据室内外温湿度、一网与二网温度压力、补水流量、设备负荷、运行状态等，实现：自动变频调速、定时启停、恒温控制、按需供热、联动调节、节能优化、负荷均衡、异常自保护等；支持自定义策略。
2.设备状态实时监控、参数显示、曲线报表、远程启停、参数设定、手动、自动切换、故障弹窗告警、历史数据存储≥1 年等、可导出表格     。
3.多终端管理：支持手机端、电脑端等多端登录，远程监控、参数修改、启停控制等，支持故障告警推送、异常提醒、状态通知等功能。
	1
	套

	7
	智慧空调系统
	智慧空调系统成套设备
	基本配置：
1. 系统总体要求
具备远程监控、自动调节、故障告警、数据存储、联动控制等功能；支持本地、远程双操作；
2.冷却塔风机控制≥7台风机：自动调整频率（0～50Hz可调）、温度传感器精度±0.5℃、智能控制模块、远程通讯等模块；具备：温度联动变频、远程启停、转速调节、运行电流、电压监测、过载、缺相、故障告警等功能。
3. 新风机组控制：≥24台新风机组配置：智能控制模块、远程通讯等模块；具备：远程启停、风机频率、风量调节、送风、回风温度监测、滤网压差告警、运行状态、故障上传等功能。
4. 循环水泵控制：设备间水泵：自动调整频率（0～50Hz可调）、温度传感器精度±0.5℃、智能控制模块、远程通讯等模块；具备：温度联动变频、远程启停、转速调节、运行电流、电压监测、过载、缺相、故障告警等功能。
5. 环境监测：楼顶：室外温湿度传感器（温度 ±0.5℃、湿度 ±3% RH）、远程模块等；楼层：室内温湿度传感器（温度 ±0.5℃、湿度 ±3% RH）+ 远程模块等；具备实时采集、数据上传、超限告警等功能。
6. 通讯与组网所有控制、采集设备支持以太网、RS485、物联网、4G等多种通讯接口；协议兼容Modbus‑RTU、TCP/IP等；
7. 值班室监控平台配置：信息采集配电箱、管理电脑等；
软件功能：
1.控制策略：系统根据室内外温湿度、管网温度、设备负荷、运行状态，实现：自动变频调速、定时启停、恒温控制、联动调节、节能优化、负荷均衡、异常自保护等功能
2.设备状态实时监控、参数显示、曲线报表、远程启停、参数设定、手动、自动切换、故障弹窗告警、历史数据存储≥1 年等、具备导出表格功能。
3.多终端管理：支持手机端、电脑端等多端登录，具备远程监控、参数修改、启停控制，支持故障告警推送、异常提醒、状态通知等功能。
	1
	套

	8
	更换高效照明与感应灯具
	LED雷达感应灯具
	1. 功率：全亮≤18W，微亮≤4W；

2. 感应方式：微波雷达+光敏；
3. 感应范围≥120°，感应距离≥6米；
4. 延时30～120秒可调；
5. 色温≥5000K；

6. 防护等级≥IP54；
7. 光效≥120lm/W。
	190
	个

	
	
	T8 LED灯管
	1. 功率≤18W；

2. 色温≥4000K；
3. 显色指数≥80；
4. 光通量≥1800lm；

	100
	套

	9
	水计量装置管路改造
	高区给水管道改造
	高区给水管道改造


1.高区主管道改造≥37米，管径≥DN100,材质PPR热熔管，5-8层主管道分支安装减压阀和截止阀，9-13层主管道分支安装截止阀。

2.高区5-13层每层平管道改造≥56米，管径≥DN50,每层分支管道改造≥56米，管径≥DN32，各分支与原有管线接驳并留检修阀门；材质PPR管道
	8
	层

	
	
	低区给水管道改造
	低区给水管道改造


1.低区主管道改造≥9米，管径≥DN100,材质PPR热熔管，3-5层主管道分支安装截止阀。

2.低区3-5层每层平管道改造≥56米，管径≥DN50,每层分支管道改造≥56米，管径≥DN32，各分支与原有管线接驳并留检修阀门，材质PPR管道。
	3
	层

	10
	远程控制
	制冷机组
	友好路院区门诊综合楼安装空调制冷机组远程控制设备
	1
	套


说明：

1.所有设备须为全新、未使用过的合格产品，质保期按合同约定执行。

2.本清单未明确但属于子项目正常运行所必需的附件、辅材等，应包含在投标报价中。
三、商务要求（商务要求为实质性要求）：
（一）服务期限：合同签订后60个日历天内完成所有采购服务、货物的供货、安装、验收，并交付给采购人正常使用。
（二）服务地点：沙湾市人民医院（采购人指定地点）
（三）付款方式：签订合同后甲方支付合同价款的40%，安装试运行后甲方支付合同价款的30%，验收合格后甲方支付合同价款的 30%。

（四）其他商务要求：
1、互联互通中心机房扩容及软件配置要求：

1.1、货物供货要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品质量必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的(包括零部件)，应是国家或行业检测的合格产品。

(2)所有设备的材质及辅助材料要求以采购文件中要求为标准。

(3)所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

(4)缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷反复出现，供货方必须提供解决方案，直到最后调换。

(5)所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

1.2、货物安装要求

（1）根据采购人提供的目的机房功能分布架构，按采购人要求将各设备安装在目的机房内的相应位置。

（2）完成本次项目购置硬件产品安装上架、线缆连接、设备调试、加电测试等相关实施工作，并提供详细实施文档。

（3）按照医院要求对本次购置硬件产品进行标签规范设计，标签规范需涵盖电源、网络、线缆、设备、机柜等各个方面

1.3、货物调试要求

（1）本次项目购置硬件需根据医院现网环境进行总体规划设计，规划设计包含但不限于物理安装位置、网络逻辑部署位置、IP地址规划、设备连线规划以及实施进度

（2）本次购置硬件产品需根据等级保护合规要求进行上线前安全加固，加固内容包括但不限于日志审计、访问控制策略以及用户口令权限

（3）关键设备（高性能服务器、高性能存储、汇聚交换机）具有冗余设计、冗余设计包括电源、链路、HA机制等。不可出现单点故障导致设备宕机，业务中断。

（4）项目所使用的互联双绞线、光纤及光模块设备，应符合国家相关标准。不应出现设备、线缆不符合相关国家标准而导致的网络中断事件发生。

1.4、项目培训要求

(1)投标人必须根据采购文件中采购需求和采购清单的内容，提出培训计划，并在征得用户方同意后实施。

(2)投标人派出的培训教员应至少具有三年的培训经验。

(3)培训工作必须在验收之前完成。

(4)投标人必需提供但不限于以下培训要求：

培训内容：设备日常操作。包括设备的工作原理及特点，相关的设备安装和维护及常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法等。

1.5、采购项目完成验收、交付时间及要求

合同签订后60个日历天内完成所有采购服务、货物的供货、安装、验收，并交付给采购人正常使用。

1.6、质保要求

本次项目所购硬件产品3年免费质保维护期

1.7、售后服务要求

(1)投标人应详细阐述技术服务提供商在质量保证期内的技术支持和售后服务的内容、方式与范围。

(2)技术支持及售后服务内容应包括但不限于下述内容：软件服务、故障排除所需的备品、备件更换、定期维护等，质量保证期内技术支持和服务免费。

(3)在质保期内，当设备出现问题时，要求提供设备的供应商在接到服务请求后0.5小时内响应、答复，1小时内到达现场并解决用户问题，故障排除后还需提供7×24小时的现场留守服务，及时解决设备运行中的问题。

(4)设备运行过程中如果出现严重技术故障，投标人应保证对用户提供解决此类问题的紧急预案，使设备及时得到修复，并正常运行。

2、能耗管理系统要求：

2.1安装及实施的地点

2.1.1.能源审计：沙湾市人民医院全院区（含总院及友好路院区），覆盖所有用能区域、配电室、机房、重点用能设备及相关用能单元进行能源审计。

2.1.2.水平衡测试：沙湾市人民医院全院区（含总院及友好路院区），覆盖各用水区域、水泵房、给排水管井、管网节点、用水支路进行水平衡测试。

2.1.3.分项计量表具更新改造：沙湾市人民医院（含总院及友好路院区），电表及互感器安装于各楼层配电室、强电井、配电柜及用电支路；水表安装于水泵房、各楼层给水管井及用水支路；通讯布线、数据采集器、通讯箱安装于配电室、水泵房、弱电井及后勤值班室等区域。

2.1.4.能碳管理系统部署：系统软件部署在沙湾市人民医院内网机房、客户端部署后勤办公室或值班室。

2.1.5.更换高耗能电机水泵：沙湾市人民医院空调机房、换热站、水泵房及相关设备间。

2.1.6.智慧供热系统：沙湾市人民医院换热站、供热管网节点、楼层温度测量点及后勤值班室。

2.1.7.智慧空调系统：沙湾市人民医院冷却塔平台、空调机房、新风机房、循环水泵房、楼层温度测量点及后勤值班室。

2.1.8.更换高效照明与感应灯具：沙湾市人民医院地下车库等指定照明区域。

2.1.9.水计量装置管路改造，对门诊楼及第一住院部的管道分高区低区进行改造
2.2、 货物供货、安装、调试及培训时间及要求

2.2.1、 货物供货要求

2.2.1.1.所有货物须为全新、原厂正品、未拆封、未使用过的合格产品，符合国家质量标准及招标文件技术要求，严禁提供翻新、二手、贴牌产品。

2.2.1.2.供货须随货提供完整资料：出厂合格证、检测报告、说明书、保修卡、软件著作权证书复印件、原厂授权文件（如适用）等，资料不全视为供货不合格。

2.2.1.3.供应商须按合同约定时间完成供货，负责货物运输、装卸、上楼及现场交付，承担运输过程中的所有风险与费用。

2.2.1.4.供货清单须与合同、投标文件一致，规格型号、品牌、数量不得擅自变更，否则甲方有权拒收。

2.2.2、 货物安装要求

2.2.2.1.安装须由具备相应资质的专业技术人员实施，严格按照国家及行业标准、设备安装规范及施工图纸进行，确保施工安全与质量。

2.2.2.2.安装过程须服从甲方现场管理，遵守医院安全管理规定，做好施工防护、成品保护，不得影响医院正常运营。

2.2.2.3.安装须做到：设备固定牢固、布线规范整齐、标识清晰完整、强弱电分离、接地可靠，所有隐蔽工程须经甲方验收合格后方可隐蔽。

2.2.2.4.安装完成后须清理现场，恢复原状，做到工完场清。

2.2.3、 货物调试要求

2.2.3.1.设备安装完成后，供应商须组织专业技术人员进行单机调试、系统联调、全流程功能测试，确保所有设备、软件、系统运行稳定、功能完整、数据准确。

2.2.3.2.调试内容须包括：计量数据采集、通讯网络、控制策略、远程监控、故障告警、多终端访问等所有功能点，确保满足招标文件及合同约定的全部技术要求。

2.2.3.3.调试过程须记录完整，形成调试报告，经甲方确认后作为验收依据。

2.2.3.4.调试期间发现的问题须由供应商在约定时间内完成整改，直至系统运行稳定达标。

2.2.4、 项目培训要求

2.2.4.1.供应商须为甲方提供不少于 2 次现场培训，培训对象包括运维人员、管理人员、值班人员，确保相关人员能熟练掌握设备操作、系统使用、日常维护及故障排查方法。

2.2.4.2.培训内容须包括：系统架构、设备原理、操作流程、参数设置、报表查询、故障处理、日常维护保养等，培训结束后提供完整的培训资料及电子版操作手册。

2.2.4.3.培训须提供签到表、培训记录及考核结果，确保培训效果，经甲方确认后方可视为培训完成。

2.2.5、 采购项目完成验收、交付时间及要求

2.2.5.1.项目须在合同签订后60日历天内完成全部服务、供货、安装、调试、培训工作，并提交完整验收资料，申请甲方组织验收。

2.2.5.2.验收分为：试运行、终验三个阶段，试运行期不少于 30 日历天，试运行期间系统运行稳定、无重大故障、数据采集率≥99.5% 方可进入终验。

2.2.5.3.终验须提供完整资料：竣工图纸、设备清单、检测报告、调试报告、培训记录、软件著作权证书、《能源审计报告》、《水平衡测试报告》等。

2.2.5.4.验收标准：符合国家及行业标准、招标文件技术要求、合同约定及甲方使用需求，验收不合格的，供应商须无条件整改直至合格，由此产生的一切费用由供应商承担。

2.2.6、 质保要求

2.2.6.1.本项目整体质保期为自项目终验合格之日起3年。

2.2.6.2.质保期内，因设备质量、安装、调试或软件缺陷导致的故障，供应商须免费提供维修、更换、升级服务，不得收取任何费用。

2.2.6.3.质保期内，软件系统须提供免费升级、维护及数据备份服务，确保系统功能持续满足甲方使用需求。

2.2.6.4.质保期内，同一设备同一故障出现 3 次及以上的，供应商须免费更换全新设备。

2.2.7、 售后服务要求

2.2.7.1.供应商须提供本地化售后服务，在项目所在地设有固定服务机构或配备常驻技术人员，确保服务响应及时。

2.2.7.2.提供 7×24 小时技术支持服务，接到故障报修后，2 小时内响应、4 小时内到达现场、24 小时内解决问题，无法及时修复的须提供备用设备或应急解决方案，确保甲方正常使用。

2.2.7.3.质保期内每季度提供一次上门巡检服务，出具巡检报告，排查潜在故障，保障系统稳定运行。

2.2.7.4.质保期后，供应商须提供终身维护服务，可提供优惠的备件供应、维修保养及系统升级服务，确保甲方后续使用无忧。

3.项目涉及所有系统对接、数据互通、平台互联产生的接口开发、接口授权、接口适配、协议调试费用，全部由中标方全额承担。
（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和成交供应商响应文件内容进行验收。
2、严格按照政府采购相关法律法规要求进行验收。
3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。
第七章  评标办法

1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
　　（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
　　（三）对投标文件进行比较和评价；
　　（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
　　（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。
1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。
1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
　　（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
　　（二）宣布评标纪律；
　　（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
　　（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
　　（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
　　（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
　　（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
　　（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
　　（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
　　（十）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件是否按照招标文件规定格式完整提供的；

（2）投标报价是否符合招标文件规定的要求且不超过预算价或最高限价的；

（3）投标文件载明的交付期限（合同履行期限）没有超过招标文件规定的期限；

（4）商务、技术偏离表是否提供；

（5）投标文件中没有采购人不能接受的附加条件的；

（6）是否满足招标文件实质性要求的其他情形；

（7）没有未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认。

3.3.3投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选投标人排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。
3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准。（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

    除下列情形外，任何人不得修改评标结果： 

    （一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

    评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。
4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表：

	序号
	评分因素及权重
	评分标准
	说 明

	1
	投标报价（30分）
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。
	提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。

	2
	投标文件对《技术参数要求》响应情况（36分）
	投标文件对《技术服务要求》响应情况
根据供应商提供的《技术参数偏离表》中全部需求内容逐条列明响应内容及偏离情况）进行评审：
完全响应并满足招标文件要求且无负偏离，得36分；其中，需求中标注▲号的条款为关键指标项，每有一处不满足，扣2分；需求中无标注的条款为一般指标项，每有一处不满足，扣1分；本项最低得0分，扣完为止。

	注1：投标供应商须在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明’中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”，若有偏离填写“正偏离”或“负偏离”。“印证材料及页码”栏，有无偏离均须填写，标注清楚页码目准确，未提供、不符合材料标准要求、页码不正确(标注页无印证数据)或无页码的，视为不响应技术参数。标注“▲”的条款，投标人须结合所投产品的实际参数值，并提供相关证明材料，若技术参数有明确证明材料形式要求的，必须按要求提供，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，若技术参数无明确证明材料形式要求的，投标人需提供完整有效的产品检测报告(具备法定检测机构认证)、证书、软件著作权证书、功能截图、官网产品链接、彩页等证明材料，以证明其参数满足要求，否则视为负偏离。若以上证明材料表述不一致的，视为负偏离。非印刷品、非功能截图、配置清单或非权威第三方报告等材料不能作为印证材料。
注2：▲号项为重要评审条款，非实质性响应条款,不满足或负偏离将影响评审结果而不会导致投标无效。

	3
	类似业绩（3分）
	投标人提供近三年（2023年1月1日至今）参与类似项目业绩，提供一项业绩得1分，按证明文件个数计，最多得3分。
	提供中标通知书或合同原件扫描件（含合同首页，合同金额页，合同建设内容页及签字页）并加盖投标人公章。（合同原件备查）

	4
	投标人履约能力保障（3分）
	投标人具有国家认证认可的有效期内且未被暂停的下列认证书：提供ISO9001，ISO27001，ISO45001三体系证书。每提供一项得1分，满分3分。
	提供证书复印件并加盖公章。

	5
	项目服务人员技术
能力（16分）
	1、投标人派驻的项目负责人具备信息系统项目管理师证书或者具备计算机相关高级职称的得3分。

2、项目技术负责人具备信息安全资质CISP证书的得3分。

3、本项目团队人员配备情况，配备10名人员的得2分，每增加一人得1分。最多得4分，低于10人不得分。

4、项目团队人员中具备系统集成项目管理工程师中级及以上、网络工程师中级及以上、信息系统项目管理师中级及以上，每具备一个证书中级得1分，高级得2分，同一人员拥有多个证书的不重复计算，最多得6分。

	注：人员须提供身份证、证书复印件、在本单位近半年内任意1个月的社保缴纳证明，未提供或提供证明材料不全的不得分。（在投标文件中上传清晰的原件扫描件，否则不得分），同一人员拥有多个证书的不重复计算。

	6
	质保期
	在满足文件质保要求的基础上，本项目所有设备质保承诺每增加1年得1分，最多得3分。
	提供承诺函格式自拟。

	7
	项目实施方案（4分）
	投标人针对本项目的实施方案，包括但不限于：

①整体计划安排；

②货源组织方式；
③人员配置及分工；

④时间进度安排等内容进行综合评审。

内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得4分，任意一项内容缺失扣1分，每有一处内容存在不足（存在不足是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内 容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	提供详细的项目实施方案

	8
	售后服务方案及培训（5分）
	供应商针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：

①售后保障措施、计划；

②售后服务承诺；

③具备稳定的售后服务机构；

④售后服务响应时间等内容。

⑤培训内容、培训方式、培训覆盖面、预期培训效果等
内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得5分，任意一项内容缺失扣1分，每有一处内容存在不足（存在不足是指存 在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内 容遗漏、不符合采购需求等）扣0.5分，扣完为止。
	提供售后服务方案及培训方案；


4.3.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。
5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。
6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标投标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标投标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标投标人，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标投标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。
7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
（一）遵守评审工作纪律； 

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
第八章 政府采购合同（服务）

(具体以甲方签订的合同为准，此版为参考)

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                              

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

项目基本情况

合同期限

服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

服务费支付方式： 

知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

履约保证金

本项目不收取履约保证金
甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交至甲方所在地法院。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。  

合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构1份，具有同等法律效力。

附件

1、项目磋商文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）                   乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                          地    址：

开户银行：                          开户银行：

账   号：                           账   号：

电   话：                           电   话：

传   真：                           传   真：

签约日期：                         签约日期： 

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。

[image: image1.png](L)

\LI'll/



