南宁市政府采购

竞争性磋商文件（货物类）

竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局永和派出所配套设备采购项目

项目编号：NNZC2026-C1-510002-GCZX

项目所属区划:广西—东盟经济技术开发区本级

采 购 人：南宁市公安局广西—东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

2026年 5 月 25 日

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 采购需求	7

标项一：网络综合布线及机房系统	7

标项二、安防监控及门禁道闸系统	42

标项三：办案区设备系统	86

标项四：办公室、休息生活区及厨房设备	103

第三章 供应商须知	114

第一节 供应商须知前附表	114

第二节 供应商须知正文	120

一、总则	120

二、磋商文件	122

三、响应文件的编制	123

四、评审及磋商	125

五、成交及合同	127

六、验收	129

七、其他事项	130

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	132

第一节 评审程序和评审方法	132

评分方法（适用于标项一）	138

评分方法（适用于标项二）	142

评分方法（适用于标项三）	145

评分方法（适用于标项四）	148

第二节 评标报告	151

第三节 评审过程的保密与录像	151

第五章 响应文件格式	152

第一节 封面格式	153

第二节 资格证明文件格式	154

第三节 商务技术文件格式	164

第四节 报价文件格式	179

第五节 其他文书、文件格式	187

第六章  合同文本	189

第一部分 合同书	192

第二部分 合同一般条款	196

第三部分  合同专用条款	201

第七章 质疑、投诉材料格式	206

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局永和派出所配套设备采购项目的潜在供应商应在广西政采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性磋商文件，并于2026年6月5日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-C1-510002-GCZX

项目名称：南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局永和派出所配套设备采购项目

预算金额（元）：2242061.00

最高限价（元）：2242061.00

采购需求：

标项一

标项名称：网络综合布线及机房系统

数量：1

预算金额（元）：1300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：需采购网络综合布线及机房系统设备1批。如需进一步了解详细内容，详见采购文件第二章采购需求。

最高限价（元）：1300000.00

合同履行期限：自合同签订之日起45日内交货安装及调试完毕并交付使用。

本项目(否)接受联合体投标

备注：无

标项二

标项名称：安防监控及门禁道闸系统

数量：1

预算金额（元）：540592.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：需采购安防监控及门禁道闸系统设备1批。如需进一步了解详细内容，详见采购文件第二章采购需求。

最高限价（元）：540592.00

合同履行期限：自合同签订之日起45日内交货安装及调试完毕并交付使用。

本项目(否)接受联合体投标

备注：无

标项三

标项名称：办案区设备系统

数量：1

预算金额（元）：127698.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：需采购办案区设备系统设备1批。如需进一步了解详细内容，详见采购文件第二章采购需求。

最高限价（元）：127698.00

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货安装及调试完毕并交付使用。

本项目(否)接受联合体投标

备注：无

标项四

标项名称：办公室、休息生活区及厨房设备

数量：1

预算金额（元）：273771.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：需采购办公室、休息生活区及厨房设备1批。如需进一步了解详细内容，详见采购文件第二章采购需求。

最高限价（元）：273771.00

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货安装及调试完毕并交付使用。

本项目(否)接受联合体投标

备注：无

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项一、标项二、标项三

☑非专门面向中小企业采购的项目

标项四

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年 5 月 25 日至2026年 6 月 5 日，每天上午00:00:00至11:59:59，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式: 网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年6月5日9时30分

2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年6月5日9时30分后

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）远程开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=xhs5ToxlXh2SkC2G7mR6wQ==

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) http://ggzy.nanning.gov.cn（广西南宁市公共资源交易中心网）, https://www.chengezhao.com/诚E招电子采购交易平台。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南宁市公安局广西—东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局

地 址：南宁东盟经济技术区里建大道68号

项目联系人：向瑞津

联系电话：0771—6300110

2.采购代理机构信息

名 称：公诚管理咨询有限公司

地　址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼

联系电话：19195850873/0771-5583003

3.项目联系方式

项目联系人：聂珊、劳德、卢思静、王鹏程、盛菲

电    话：19195850873/0771-5583003

采购人：南宁市公安局广西—东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

2026 年 5 月 25 日

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.“重要参数”是指采购需求中带“◆”的条款。

3.如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

## 标项一：网络综合布线及机房系统

| 一、网络综合布线及机房系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参数性能、指标及配置要求 | 单位 | 备注 |
| 1、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单模室外光缆 | 500 | 24芯单模室外光缆 符合标准：ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568.3-E；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料：皱纹钢带 加强件：磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁力（N/100mm）：300/1000 允许拉伸力（N）：600/1500 芯数：24芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 用于楼层配线间2条、食堂 |
| 2 | 单模室外光缆 | 600 | 12芯单模室外光缆 符合标准：ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568.3-E；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料：皱纹钢带 加强件：磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁力（N/100mm）：300/1000 允许拉伸力（N）：600/1500 芯数：12芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 用于门卫室 |
| 3 | 单模室外光缆 | 1200 | 6芯单模室外光缆 符合标准：ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568.3-E；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料：皱纹钢带 加强件：磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁力（N/100mm）：300/1000 允许拉伸力（N）：600/1500 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 用于室外监控 |
| 4 | 单模皮纤 | 3300 | 2芯皮线光纤 符合标准：IEC60794-1-2；IEC60332-1；ANSI/TIA-568.3-E；YD/T1997.1-2022；ISO/IEC 11801 “8”字凹槽形设计,满足光纤到户各类室内布线环境 衰减＠20℃（DB/Km）：1310≤0.401550≤0.30 光纤类型：G.657A 动态/静态弯曲半径：20D/40D（接入网GJXH/GJXFH(1-4芯） 芯数：2芯 光缆外径（mm）：2.0*3.0±0.1mm 外护套颜色：黑色 使用温度：-20℃～+60℃ 敷设方式：管道、隧道、架空 | 米 | 用于电视信息点 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 12 | 24位光纤熔接盒 背面2个以上光缆固定PG头，盒内配置光缆固定柱和光纤熔接盒； 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 材料：冷轧钢板； 端口数量：24位； 端口类型：LC双工； 表面处理：静电喷塑； 表面颜色：黑色； | 个 | 食堂主干2、办公楼楼层配线间内、外网4，左右门卫室3、监控1、配线间汇聚电视2 |
| 6 | 光纤熔接盒 | 4 | 12位光纤熔接盒 背面2个以上光缆固定PG头，盒内配置光缆固定柱和光纤熔接盒； 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 材料：冷轧钢板； 端口数量：12位； 端口类型：LC双工； 表面处理：静电喷塑； 表面颜色：黑色； | 个 |  |
| 7 | 光纤尾纤 | 355 | 1.5米LC尾纤 符合标准：ISO/IEC 11801；TIA/EIA-568-C.3； 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 条 |  |
| 8 | 光纤耦合器 | 355 | LC双工光纤耦合器 符合标准：ISO/IEC 11801；TIA/EIA-568-C.3； 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 只 |  |
| 9 | 光纤跳线 | 50 | 单模双芯光纤跳LC-LC-3米 符合标准：ISO/IEC 11801；TIA/EIA-568-C.3； 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 对 |  |
| 10 | 光纤面板 | 33 | 单口光纤单口面板，不含耦合器及尾纤 | 个 |  |
| 11 | 25对大对数电缆 | 549 | 室内25对大对数电缆 符合标准：ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568.2-E;YD/T 1019-2023 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 电缆对数：25对 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：26AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 米 |  |
| 12 | 110配线架 | 4 | 100对机架式110跳线架 符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.2-2023、YD/T 926.3-2024；ANSI/TIA-568.2-E IDC材料：磷青铜 塑料件：PC 塑料件颜色：白色 金针：磷青铜 导线压接次数：≥200次 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 抗张力：≥133N 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 |  |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 189 | 符合标准：ISO/IEC 11801；IEC61156-5-2020；ANSI/TIA-568.2-E;YD/T 1019-2023 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 箱 | 含局域网、外网、公安网、电话、电视、AP线路，视频监控系统等其它网络设备联网 |
| 14 | 双口面板 | 112 | 双口与86型底盒配套使用 组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 带有标识条或应用标识 面板尺寸：86mm×86mm 颜色：白色 材料：PC或ABS | 只 |  |
| 15 | 单口面板 | 160 | 单口与86型底盒配套使用 组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 带有标识条或应用标识 面板尺寸：86mm×86mm 颜色：白色 材料：PC或ABS | 只 |  |
| 16 | 五孔插座 | 174 | 86型、10A5孔 | 只 |  |
| 17 | 底盒 | 446 | 86型底盒，尺寸：86×86×50mm 安装方便，坚固耐用 颜色：白色 材料：ABS | 只 |  |
| 18 | 走线盒 | 200 | 86型底盒，尺寸：86×86×50mm 安装方便，坚固耐用 颜色：白色 材料：ABS | 只 |  |
| 19 | 六类非屏蔽模块 | 384 | 符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.2-2023、YD/T 926.3-2024；ANSI/TIA-568.2-E IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 只 |  |
| 20 | 24位配线架（1U) | 29 | 24位六类非屏蔽配线架（含模块），一体式 符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.2-2023、YD/T 926.3-2024；ANSI/TIA-568.2-E 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 套 |  |
| 21 | 标准网络机柜(9U) | 3 | 9U墙柜，规格：600*450*370（宽*深*高）厚度1.0mm，钢化玻璃前门，快拆左右门，标配层板1块 | 台 | 食堂1、门卫室2 |
| 22 | 标准网络机柜(42U) | 3 | 42U网络机柜，规格：宽600*深600*高2050mm（高度允许正负偏离50mm），前门大锁，蓝色门条钢化玻璃，风机2-4个，框架1.0mm-立梁2.0 mm厚，PDU电源1个，U条丝印。 | 台 | 办公楼楼层配线间2、4楼控制室1 |
| 23 | 服务器机柜（42U） | 5 | 42U服务器机柜，规格：宽600*深1000*高2050mm（高度允许正负偏离50mm），前门大锁，蓝色门条钢化玻璃，风机2-4个，框架1.0 mm -立梁2.0 mm厚，PDU电源1个，U条丝印。 | 台 | 机房5 |
| 24 | 机柜PDU | 16 | 8位10A PDU(铝合金壳) | 条 |  |
| 25 | 终端设备跳线 | 200 | 符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.2-2023、YD/T 926.3-2024；ANSI/TIA-568.2-E 导体结构：多股绞合 跳线长度：3m 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), RJ45接口：8P8C RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 RJ45接口 插拔次数≥1000次 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋） 使用温度：-20℃～+60℃ | 条 |  |
| 26 | 配线架端跳线 | 384 | 含外网、内网、电话等跳接线 | 条 |  |
| 27 | 水晶头 | 30 | 六类非屏蔽水晶头 符合T568A和T568B线序 插拔次数：≥1000次 压力测试：≥20N 线规：24～26AWG 塑胶壳材料：聚碳酸酯 簧片：三叉簧片设计、磷青铜材料表面镀金 工作温度：-25～60℃ | 盒 |  |
| 28 | 电源线 | 105 | BV4mm2 | 卷 |  |
| 29 | 电源线 | 156 | BV2.5mm2 | 卷 |  |
| 30 | 电源线 | 3000 | RVV2*1.0mm2 | 米 |  |
| 31 | 电源线 | 4200 | RVV3*1.5mm2 | 米 |  |
| 32 | PVC管、槽 | 13000 | Φ25、39槽 | 米 |  |
| 33 | PVC波纹管 | 800 | Φ25 | 米 |  |
| 34 | 出口路由器 | 1 | 1.采用国产化芯片 2.包转发率≥40Mpps，内存≥2GB，FLASH≥4GB 3.提供≥21个千兆电口，≥2个万兆光口 4.支持Telemetry，Netconf等管理控制协议，可被H3C AD-WAN控制器和第三方控制器管理控制，支持SDN控制器批量下发SRv6 Poilicy隧道等 5.支持Telnet/SSH、SNMP、TR069、Netconf等多种网络管理方式 6.◆支持1Gbps小颗粒FlexE切片，支持10Mbps小颗粒FlexE切片（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 7.设备采用国产化内存及存储芯片 8.◆支持ISIS for SRv6功能，支持OSPF for SRv6功能，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy，支持EVPN VPWS over SRv6 TE Policy，支持EVPN VPLS over SRv6 TE Policy（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 9.支持WAAS功能，可实现低速WAN链路下载加速特性 10.支持web cache功能 | 台 | 互联网1台 |
| 35 | 网络管理设备 | 2 | 1.采用国产化芯片，冗余双电源 2.提供≥16个千兆电口，≥8个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个管理接口，扩展槽位数≥1 3.吞吐性能≥3Gbps，并发连接数≥250万，新建连接数≥3W 4.提供≥3年TI、ACG、IPS、AV、URL特征库升级服务授权 5.支持IPv4/IPv6双协议栈，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议 5.支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT 6.支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 7.SSL VPN支持页面定制功能特性，包括登录页面、交互信息、提示信息的定制功能 8.支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等攻击的防御 9.支持僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现 10.支持对超过50种URL类别的预定义，支持URL规则黑白名单，并可以对访问URL的流量进行丢弃、重置、重定向、日志记录，列入黑名单等操作。 11.◆支持SQL注入、跨站脚本、远程代码执行等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） | 台 | 含3年特征库。 公安网1台，互联网1台 |
| 36 | 行为管理 | 1 | 1.采用国产化芯片，1U机架式设备，内置≥500G硬盘 2.提供≥4个千兆电口，≥2个千兆Combo 3.三层吞吐≥3Gbps，行为审计&应用控制适用终端规模数≥1000，提供≥3年应用识别特征库升级服务授权 4.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式 5.支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射；支持DNS特定域名请求转发 6.支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ空间等特征；支持基于IP、端口等自定义协议服务； 7.支持地图效果展示攻击源地域，统计TOP10攻击源地址并支持列表展示详细信息 8.支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登录、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息 9.◆支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹，支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 10.支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接IMC、AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能 11.支持应用缓存到ACG，支持不限于文件、视频、应用APP，支持终端类型不限于IOS、安卓 ◆12.支持VRF功能，不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址，通过VRF有效隔离不同网络（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） | 台 | 含3年特征库，互联网1台 |
| 37 | 汇聚交换机 | 2 | 1.采用国产化芯片 2.交换容量≥1.3Tbps,包转发速率≥462Mpps； 3.提供≥28个千兆光口(其中≥8个Combo口)，≥8个万兆光口，支持并配置冗余双电源 4.采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 5.支持MACsec硬件加密 6.支持DHCP Client，DHCP Snooping，DHCP Relay，DHCP Server，DHCP Option82 7.支持IPv4/IPv6静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3，等价路由，策略路由，VRRP/VRRPv3，BGP4，BGP4+ for IPv6，IS-IS，IS-IS v6 8.支持STP/RSTP/MSTP/ERPS/SmartLink/RRPP 9.支持PFC基于优先级的流量控制,可以满足以太网流量传输的无丢包要求，通过以太网提供无损服务 10.支持智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，支持FTP服务器配置、全局配置及网管口配置，组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等功能 11.支持TAP功能，支持M:N复制，重新标记报文的IP/MAC地址，添加时间戳及以太网头，报文截断等功能 12.支持在一个物理网络上切分出多个独立的虚拟网络，为不同业务按需分配资源并提供差异化的队列调度能力，满足各种业务的不同需求，又不需要影响已有的网络 13.支持本地和远程端口镜像（RSPAN） | 台 | 公安网1台，互联网1台 |
| 38 | 接入交换机 | 19 | 1.采用国产化芯片 2.交换容量≥672Gbps；转发性能≥126Mpps 3.提供≥28个千兆电口，≥4个万兆光口 4.支持STP/RSTP/MSTP/SmartLink/RRPP/ERPS以太环保护协议 5.支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，等价路由，策略路由，VRRP/VRRPv3 6.支持DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping option82 7.支持在一个物理网络上切分出多个独立的虚拟网络，为不同业务按需分配资源并提供差异化的队列调度能力，满足各种业务的不同需求，又不需要影响已有的网络 8.支持接入终端设备自动扫描识别，包括上线终端的MAC地址、厂商、类型、IP和操作系统等信息 | 台 |  |
| 39 | POE交换机 | 9 | 1.采用国产化芯片 2.交换容量≥672Gbps,包转发速率≥126Mpps； 3.提供≥28个千兆电口，≥2个2.5G光口，≥2个万兆光口 4.支持STP/RSTP/MSTP/SmartLink/RRPP/ERPS以太环保护协议 5.支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，等价路由，策略路由，VRRP/VRRPv3 6.支持DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping option82 7.支持在一个物理网络上切分出多个独立的虚拟网络，为不同业务按需分配资源并提供差异化的队列调度能力，满足各种业务的不同需求，又不需要影响已有的网络 8.支持接入终端设备自动扫描识别，包括上线终端的MAC地址、厂商、类型、IP和操作系统等信息 9.支持POE供电，整机最大输出功率≥370W，单端口最大功率≥30W | 台 | 门禁2、AP3、监控6 |
| 40 | 千兆单模光模块 | 56 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 2.为了保证网络兼容性产品需与出口路由器为同一品牌； | 台 |  |
| 41 | 全景人脸抓拍防暴半球 | 1 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，支持≥512GB MicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W | 台 |  |
| 42 | 吊顶 | 15 | 铝合金微孔吊顶板 | ㎡ |  |
| 43 | 格栅灯 | 3 | 600mm*600mm格栅灯 | 盏 |  |
| 44 | 防雷接地系统 | 1 | 含防静电地板下铜带、铜排接地、机房内设备及门、窗等接入铜带 | 项 |  |
| 45 | 电路改造及设备安装 | 1 | 含电路改造，灯具安装及设备安装，综合布线 | 项 |  |
| 2、4楼会议室（指挥室）扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议音箱 | 6 | 1、 L:140磁2"(50mm)音圈铝架 2、 H:90磁1.4"(34mm)钛膜音圈 3、 15mm中纤板喷涂耐磨黑色涂料. 4、 配备有单孔35mm/ABS底座, M8吊挂系统,支援各种使用环境. 5、 适用:小型演出.会议室,演讲等场所. 6、 单元组件：LF:8"×1/ HF:φ34mm×1 7、 频率响应(±3dB)：65Hz--17kHz 8、 灵敏度(1m/1W)：92dB 9、 最大声压级(1M):118dB 10、 功率（连续/峰值）:150W/300W 11、 指向性（H×V）：80 °×50° 12、 标称阻抗：8Ω 13、 输入方式：NL4×2，+1 -1 14、 音箱尺寸(宽深高）：260×260×440mm 15、 重量：11KG | 只 |  |
| 2 | 功率放大器 | 3 | 1、额定输出功率：8Ω立体声300W×2 2、额定输出功率：4Ω立体声450W×2 3、源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 4、结构：2U金属机箱设计 5、通道数：2CH 6、谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 7、频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 8、灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 9、信噪比：≥100dB（A计权） 10、阻尼系数:（≥300@8ohms） 11、转换速率:25V/US 12、输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 13、通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 14、输出级：Class-AB 15、LED指示灯：电源/信号/失真/削波 16、输入连接器：平衡卡侬公母座 17、输出连接器：接线柱 18、散热系统：双变速风扇，从前到后排风 19、保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 20、尺寸：482×380×88mm | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 1 | 1、 高性价比调音台，极其优秀的音质，稳定的质量 2、 10路输入：8路单声输入+1路双声输入 3、 每通道配有低切功能，3段均衡 4、 60行程精密推子，坚实耐用。 5、 大屏显示256DSP效果、蓝牙、MP3播放 6、 7段立体图示均衡 7、 FBX防啸叫（反馈抑制器），监听耳机输出 8、 2组辅助发送，录音输入与播放输出 9、 PAN声像控制，监听静音，信号失真监测 10、 +48V幻像电源 11、 两组卡侬主输出 | 台 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1 | 1、无须调试，自动适应声学环境； 2、任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB； 3、无论打开多少个话筒，效果依然出色； 4、全自动，免调试，零维护。 5、消除反馈于未然 6、自动适应声学环境 7、2通道平衡的线路或话筒输入，提供幻象电源 8、自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 9、快速模式适用于话筒位置经常变化的场合: 10、例如，在配有多个转换话筒的讨论系统中。精确模式适用于话筒位置固定的场合。 11、例如，声学环境比较复杂的讲坛。 12、自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而抑制更多的混响成分。 13、内置了自动混音器，以实现优先功能。 技术特点： 1、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3、超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4、可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 技术参数： 1、输入通道数量:2通道(2通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入) 2、幻像供电:2通道48V幻像供电 3、额定电压: AC~220V±10% 50Hz/60Hz 4、频率响应: 125Hz~15KHz 5、失真: ＜0.1% @ 1KHz 6、信噪比: ＞90dB 7、输入阻抗: 20KΩ 8、输出阻抗（平衡）: 200Ω 9、温度范围: -10~55℃ 10、重量: 3.5kg 尺寸: 480×220×44mm | 台 |  |
| 5 | 数字音频媒体矩阵 | 1 | 1、面板具备1.9寸液晶显示屏； 2、需内置USB声卡，支持录播和远程会议 3、集成第三方控制组件，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备 4、处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 5、模拟输入输出通道数量不少于8*8； 6、输入输出量化不低于48KHz/24bit； 输入通道应该具备： 7、不低于12段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 8、自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； 9、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； 10、自动增益(AGC); 11、闪避器(Ducker)； 12、噪声增益补偿器(ANC) 13、每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC）； 14、输入通道应该具备： 15、不低于12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器。 16、不低于12 x9 矩阵； 17、不低于16组预设； 18、支持输入输出通道LINK和分组功能； 19、A/D动态范围不小于113Db； 20、D/A动态范围不小于115Db; 21、频率响应范围不低于20～20kHz (±0.2dB) ; 22、总谐波失真(THD+N)不低于0.003% @1kHz，+4dBu ; 技术参数： 1、处理器：ADI SHARC 21489 2、采样率/量化位数：48K/24bit 3、40bit DSP浮点运算引擎 4、模拟输入、输出通道数量:8X8 5、输入增益:0/10/20/30/40/43 dB 6、输出电平:0/-6 dB 7、幻象电源:+48V 8、频率响应(20~20kHz):±0.2dB 9、最大电平:+24dBu 10、总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu 11、动态范围(模拟通道):113dB 12、本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 13、共模抑制比 @60Hz:80dB 14、通道隔离度 @1kHz:108dB 15、输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ 16、输出阻抗(平衡接法):102Ω 17、系统延时:<3ms 18、工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz 19、尺寸（宽x深x高）:482 x 260 x 45mm 20、运输重量:3KG | 台 |  |
| 6 | 无线手持话筒 | 1 | 1、采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱。 2、面板采用LED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。 3、独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。 4、接收距离(空旷环境下) 约60~80米,具体距离示实际使用环境而定. 接收机技术参数: 1、载波频段：UHF520~940MHz（选配） 2、通道数：双通道／四通道/八通道 3、调制方式：FM 4、灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 5、频带宽度：30MHz 6、最大偏移度：±45KHz 7、综合S/N比：>105dB 8、综合T.H.D:<0.7% @1KHz 9、综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 10、供电：DC 12V~16V 10W 11、输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 12、工作有效距离：60M 13、手持式技术参数: 14、频段：UHF520~940MHz（选配） 15、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 16、谐波幅射：<-65dBm 17、最大偏移度：±45KHz 18、频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 19、频带宽度：120MHz 20、音头：动圈式 21、RF功率输出：15MW 22、电池：AA*2 23、电流消耗:<90mA 连续工作时间:12小时 | 套 |  |
| 7 | 会议主机 | 1 | 1、 基于数字网络架构开发，采用无线有线双引擎混合组网技术，可选配有线单元同时使用，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳；支持讨论、会议服务、视像跟踪功能； 2、 具备在线设置单元身份功能，通过主机触摸屏或者管理软件，可设置任意多个ID号为主席身份（VIP）或代表身份，可根据会议需求实时调整； 3、 支持对接离线版语音转写服务器，实现语音转写功能； 4、 会议管理软件具备会场布局和座席名称自定义功能； 5、 具备独立设置主机音量大小和话筒单元发言音量增益大小功能，每个话筒单元通过触屏、侧面按键或者管理软件均可独立调节，互不影响，亦可通过主机触屏锁定当前音量状态； 6、 抗干扰电路设计，避免手机信号的干扰； 7、 采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； 8、 支持USB录音，可通过主机触屏开始或停止录音，并显示录音状态； 9、 主机具备20组频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰； 10、 主机具备6个无线音频通道，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持6个主席同时发言，每台主机可支持256个无线会议单元； 11、 具备2组共4路RJ45有线会议单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接40个有线单元；同时具备2路8芯有线会议单元接口，每路支持30个单元，可接60个有线单元；单台主机通过扩展电源最多可接128台有线会议单元，通过系统扩展最多可接入达4096台有线会议单元；（选配） 12、 有线单元采用“手拉手”连接方式，支持环形、T型、一线式等各种手拉手连接方式，支持热插拔，方便安装和维护； 13、 具备多种会议模式：先进先出、数量限制、自由发言、主席模式（申请模式）、转写模式； 14、 发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置1-99分钟），主席单元不受限制； 15、 系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、人员等服务； 16、 内置高性能DSP对音频进行均衡、降噪和反馈抑制处理； 17、 具备NET网络接口，网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，支持TCP/IP协议，可连接电脑等设备对主机进行操作设置； 18、 具备摄像机RS-232和RS-485通讯接口（2组3P凤凰插），支持VISCA、PELCO P/D通讯协议； 19、 具备视频切换RS-232接口（与摄像机复用），可连接高清视频矩阵，可通过管理软件自定义代码； 20、 具备4x1 无缝切换HDMI高清视频接口和3.5mm音频接口；（选配） 21、 具备2路RS-232通讯COM接口（2组3P凤凰插），可连接中控系统； 22、 具备1路XLR平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备； 23、 具备1路非平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备； 24、 具备1路DANTE/AES67音频输出接口，可连接其他DANTE/AES67设备；（选配） 25、 具备2路LINE音频输入接口（3P凤凰插），支持警报音频、背景音乐、远程语音等信号输入； 26、 具备ALARM警报输入接口；（选配） 27、 具备2路LINE音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备； 28、 具备3路BNC音频天线接口，标配1.5M线的吸盘天线（可选10M线），并支持接入天线分配系统延长UHF音频传输距离； 29、 具备1路TNC数据天线接口，对无线单元进行控制调度，标配1.5M线的吸盘天线（可选10M线）； 30、 具备2路RJ45数据接口（AP/DATA），连接专用AP盒（选配），通过1根超六类网线可延长无线控制调度距离100米； 31、 无线通信可视距离为：室内约60米，室外约100米； 32、 音频信号无线载波（单向）：UHF500-599MHz、UHF600-699MHz（标准出货频段） 33、 音频信号解调方式：FM 34、 音频信号灵敏度：-90dBm 35、 音频信号最大调制量：60K 36、 音频信号辐射功率：≤+9dBm 37、 音频信号频率偏差：<0.002 38、 控制信号无线载波（双向）：UHF423-436MHz 39、 控制信号调制方式：FSK 40、 控制信号灵敏度：-90dBm 41、 控制信号辐射功率：≤+7dBm 42、 控制信号频率偏差：<0.003 43、 控制信号数据速率：110KBPS 44、 主机供电：AC110V-220V/50Hz 45、 消耗功率：≤300W 46、 频率响应：20Hz-20kHz 47、 信噪比：＞96dBA 48、 总谐波失真：＜0.05% 49、 音频输入：LINE*2（3P凤凰插） 50、 音频输出 ：平衡式XLR*1、非平衡*1（3P凤凰插）、LINE*2（3P凤凰插） 51、 颜色：黑色 52、 安装方式：19英寸标准机柜（2U高度） 53、 设备尺寸：483×330×95mm（L×W×H） 54、 设备净重：约4.0KG到5.5KG（根据选配的模块数量而定） 55、 包装尺寸：560*410*160mm（1台/盒） | 台 |  |
| 8 | 会议单元 | 1 | 1、 单元采用UHF无线技术传输音频信号和控制信号； 2、 具备讨论、视像跟踪、会议服务、独立增益调节功能； 3、 具备在线设置单元身份功能，通过主机触屏或管理软件可设置任意在线的ID号为主席（VIP）或代表，支持N个主席单元，可根据会议需求实时调整； 4、 具备话筒单元发言音量增益大小调节功能，每个话筒单元通过触屏、侧面按键或者管理软件均可独立调节，互不影响，亦可通过主机触屏锁定当前音量状态； 5、 具备屏保设置和取消屏保功能，内置6个屏保预设选项； 6、 采用金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 7、 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 8、 超低功耗电路设计，标配3300mAh锂电池，充满电可连续发言12-14个小时，待机续航可达20个小时，最大支持7000mAh锂电池； 9、 内置φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯，拾音灵敏、语音清晰； 10、 采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气； 11、 具备无线数字会议和模拟48V双链路备份功能，主备两路音频信号同时输出，保证会议的顺利进行；（选配） 12、 内置高性能DSP对音频进行均衡、降噪处理，使声音清晰透彻； 13、 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 14、 话筒头部带红色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为闪烁； 15、 话筒标配静音式软体硅胶机械开关设计； 16、 话筒可选配防水型触摸式按键，灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光白色，按下后图案常亮发光红色；（选配） 17、 具备4.0寸电容触摸IPS全彩屏，高清480*480分辨率，显示内容清晰，可以显示正在操作的单元参数、日期、时间、音量等信息，清晰了解当前的使用情况； 18、 话筒带发言计时和发言倒计时功能； 19、 发言单元可申请茶水、纸笔、人员等服务； 20、 主席单元具备批准键，可批准代表的发言申请功能；同时具备VIP优先键，可关闭代表麦克风；主席单元不受发言时间限制； 21、 无线通信可视距离为：室内约60米，室外约100米； 22、 音频信号无线载波（单向）：UHF500-599MHz、UHF600-699MHz（标准出货频段） 23、 音频信号解调方式：FM 24、 音频信号灵敏度：-90dBm 25、 音频信号最大调制量：60K 26、 音频信号辐射功率：≤+9dBm 27、 音频信号频率偏差：<0.002 28、 控制信号无线载波（双向）：UHF423-436MHz 29、 控制信号调制方式：FSK 30、 控制信号灵敏度：-90dBm 31、 控制信号辐射功率：≤+7dBm 32、 控制信号频率偏差：<0.003 33、 控制信号数据速率：110KBPS 34、 工作电压：DC3.7--4.2V 35、 工作温度：-9℃-40℃ 36、 充电电压：DC5V/1A 37、 麦克风类型： 心形指向性驻极体电容咪芯 38、 灵敏度：-46dB(±2dB,1KHz) 39、 频率响应：20Hz~20KHz 40、 输入阻抗：2 kΩ 41、 方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 42、 等效噪声：20 dBA (SPL) 43、 话筒最大声压级：125 dB (THD<3%) 44、 信噪比：＞80dB 45、 通道串音: ＞80dB 46、 总谐波失真: ＜0.05% 47、 颜色：灰黑 48、 安装方式：桌面式 49、 产品尺寸（L×W×H）: 底座102*148*60mm、方管220*34*62mm、鹅颈咪管380mm 50、 产品净重：底座约0.65kg、方管约0.25kg、鹅颈咪管约0.07kg 51、 包装尺寸：560*205*160mm（2台/盒） 52、 运输重量：方管单元约1.2kg/台、鹅颈单元约1.0kg/台 | 台 |  |
| 9 | 会议单元 | 7 | 1、 单元采用UHF无线技术传输音频信号和控制信号； 2、 具备讨论、视像跟踪、会议服务、独立增益调节功能； 3、 具备在线设置单元身份功能，通过主机触屏或管理软件可设置任意在线的ID号为主席（VIP）或代表，支持N个主席单元，可根据会议需求实时调整； 4、 具备话筒单元发言音量增益大小调节功能，每个话筒单元通过触屏、侧面按键或者管理软件均可独立调节，互不影响，亦可通过主机触屏锁定当前音量状态； 5、 具备屏保设置和取消屏保功能，内置6个屏保预设选项； 6、 采用金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 7、 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 8、 超低功耗电路设计，标配3300mAh锂电池，充满电可连续发言12-14个小时，待机续航可达20个小时，最大支持7000mAh锂电池； 9、 内置φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯，拾音灵敏、语音清晰； 10、 采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气； 11、 具备无线数字会议和模拟48V双链路备份功能，主备两路音频信号同时输出，保证会议的顺利进行；（选配） 12、 内置高性能DSP对音频进行均衡、降噪处理，使声音清晰透彻； 13、 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 14、 话筒头部带红色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为闪烁； 15、 话筒标配静音式软体硅胶机械开关设计； 16、 话筒可选配防水型触摸式按键，灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光白色，按下后图案常亮发光红色；（选配） 17、 具备4.0寸电容触摸IPS全彩屏，高清480*480分辨率，显示内容清晰，可以显示正在操作的单元参数、日期、时间、音量等信息，清晰了解当前的使用情况； 18、 话筒带发言计时和发言倒计时功能； 19、 发言单元可申请茶水、纸笔、人员等服务； 20、 主席单元具备批准键，可批准代表的发言申请功能；同时具备VIP优先键，可关闭代表麦克风；主席单元不受发言时间限制； 21、 无线通信可视距离为：室内约60米，室外约100米； 22、 音频信号无线载波（单向）：UHF500-599MHz、UHF600-699MHz（标准出货频段） 23、 音频信号解调方式：FM 24、 音频信号灵敏度：-90dBm 25、 音频信号最大调制量：60K 26、 音频信号辐射功率：≤+9dBm 27、 音频信号频率偏差：<0.002 28、 控制信号无线载波（双向）：UHF423-436MHz 29、 控制信号调制方式：FSK 30、 控制信号灵敏度：-90dBm 31、 控制信号辐射功率：≤+7dBm 32、 控制信号频率偏差：<0.003 33、 控制信号数据速率：110KBPS 34、 工作电压：DC3.7--4.2V 35、 工作温度：-9℃-40℃ 36、 充电电压：DC5V/1A 37、 麦克风类型： 心形指向性驻极体电容咪芯 38、 灵敏度：-46dB(±2dB,1KHz) 39、 频率响应：20Hz~20KHz 40、 输入阻抗：2 kΩ 41、 方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 42、 等效噪声：20 dBA (SPL) 43、 话筒最大声压级：125 dB (THD<3%) 44、 信噪比：＞80dB 45、 通道串音: ＞80dB 46、 总谐波失真: ＜0.05% 47、 颜色：灰黑 48、 安装方式：桌面式 49、 产品尺寸（L×W×H）: 底座102*148*60mm、方管220*34*62mm、鹅颈咪管380mm 50、 产品净重：底座约0.65kg、方管约0.25kg、鹅颈咪管约0.07kg 51、 包装尺寸：560*205*160mm（2台/盒） 52、 运输重量：方管单元约1.2kg/台、鹅颈单元约1.0kg/台 | 台 |  |
| 10 | 充电主机 | 1 | 1、通过1根Cat6类网线实现供电和通讯，与主机之间有线延长距离可达100米。 2、单个数字收发器信号覆盖半径约为40米； 3、可安装在在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯； 4、采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器； | 台 |  |
| 11 | 数字收发器 | 1 | 1、 具备2路RJ45接口，1主1备，可连接无线会议主机AP接口或者DATA接口，通过超六类网线实现供电和通讯，与主机之间有线延长距离可达100米； 2、 具备1路USB-C接口，支持DC5V/1A输入，超过100米距离供电不足时可采用USB-C供电； 3、 具备蓝色工作指示灯，通电常亮，有数据传输时闪烁； 4、 单个数字收发器信号覆盖半径约为40-60米(无障碍可视距离)； 5、 可安装在在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯； 6、 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器； 7、 无线载波（双向）：UHF423-436MHz 8、 调制方式：FSK 9、 灵敏度：-90dBm 10、 辐射功率：≤+7dBm 11、 频率偏差：<0.003 12、 数据速率：110KBPS 13、 消耗功率：≤10W | 台 |  |
| 3、出警勤务铃系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5G无线声光报警器 | 7 | 1.支持≥64路无线防区 2.报警器最多能配对3个遥控器 3.报警器具有语音报警功能 4.报警器报警时有语音提示、快速闪光提示 5.无线学习对码;增加新配件方便快捷、安全高效。 6.通电即用，无需操作 7.报警器所有防区都是紧急防区，通电就进入警戒状态。 | 个 |  |
| 2 | 5G联网无线紧急报警按钮 | 2 | 无线传输：无线手动报警按钮通过无线信号传输报警信息，无需线路连接，安装方便，可以快速部署在需要的地方。 紧急报警：当发生紧急情况时，人们可以迅速按下无线手动报警按钮，触发报警系统进行报警。 触发方式多样：无线手动报警按钮有多种触发方式，如按钮、触摸、拉绳等，可根据实际需要进行选择。防水防尘:无线手动报警按钮外壳具有良好的防水防尘性能，可以在各种环境下正常工作。 信号覆盖范围广：无线手动报警按钮的信号覆盖范围可以根据实际需要进行调整，可以覆盖较大的区域。 易于维护：无线手动报警按钮结构简单，维护方便，使用寿命长。 | 个 |  |
| 2、综合布线实施及设备安装调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成及其它 | 1 | 提供采购需求中新增设备的集成安装调试等服务，确保整体功能符合实际使用和验收标准，同时提供项目实施建设安装必要的设计文件、技术文件、图纸等服务。 | 项 |  |
| 商 务 条 款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内。 ▲二、合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货安装及调试完毕并交付使用。 ▲三、项目地点：广西南宁市采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范： 1、为保证本项目提供的系统、产品真实有效，货物供货时由采购人对照采购文件的“采购需求参数”进行逐条核对检验与测试，采购人有权对投标产品进行逐项演示验收，供应商必须配合，如不配合或不能满足要求的视为验收不合格;采购人有权要求成交人提供产品技术参数的证明材料。任意一条参数不符合响应文件承诺的或虚假承诺的将视为虚假应标，采购人有权拒绝验收并认定供应商违约，由此造成的损失由成交人自行承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交人双方共同进行验收，在验收过程中，如属于成交人原因致使被验收设备未通过验收，成交人应排除故障，并自行承担相关费用，直至验收通过。采购人认为有必要的情况下，可委托有资质的第三方检测机构或专家对货物进行检验验收，若检验合格，予以验收，检验费用由采购人承担，若检验不合格，不予验收，检验所发生费用由责任人承担，同时采购人将报上级监管部门核实处理，并且保留追究成交人虚假应标法律责任的权利。 3、设备安装调试后试运行3天，试运行无问题后进行最终验收。 4、备品备件在供货时同时间提供至采购人备件库保存，质保期同设备质保期。 ▲五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自验收合格并正式投入使用之日起计） 2、故障响应时间：出现故障1小时内做出响应，12小时内到场维修。一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在24小时内解决。 3、技术升级：在质保期内，如果成交人的产品或服务升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 4、培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 5、成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明,制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。成交人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 6、质保期内的费用：质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 7、质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 六、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）必要的保险费用和各项税金； （4）其他（如运输、装卸、搬运、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，成交人交货并安装调试完毕交付使用后，采购人在验收合格之后凭成交人提交的请款函、开具的全额发票在收到发票后10个工作日内向双方合同约定的银行账户支付款项。如因成交人未及时提交请款函和发票导致付款延期的，由成交人承担相应责任。 ▲3.团队成员：项目负责人1人，售后负责人1人，其他团队成员不少于4人，拟投入团队人员至少有一人具备电工证书，施工过程中作业人员应具备相关资质证书（如有相关规定要求的提供相关证书）。施工安全责任由成交人全权负责，成交人必须为现场所有作业人员和管理人员办理相关项目工伤保险，并支付保险费。 |  |  |  |  |
| 其 他 说 明 | 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称：清单及图纸。 公布渠道或者获取方式：广西政采云系统，潜在供应商自行下载。 三、核心产品 核心产品为一、网络综合布线及机房系统中序号第37项产品汇聚交换机。 四、本采购项目主要采购标的所属行业：工业。（按采购标的明确其对应的中小企业划分标准所属行业，中小企业划分标准所属行业名称参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）） 五、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘，由供应商自行对项目实际情况了解及现场环境进行考察，因未现场踏勘而导致影响报价文件编制或导致的其他后果，由供应商自行承担。 4、计划进度；供应商应按合同规定的计划进度进行各项工作。 5、供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求：如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 6、供应商须保障采购人在使用该设备或其任何一部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等工程费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 7、安装及调试有关要求： （1）供应商遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装现场的安全管理，安全、文明安装和调试； （2）供应商负责保管、看护进场的设备及附配件； （3）供应商应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损； （4）供应商安装调试人员对邻近建筑结构设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用； （5）无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾； （6）供应商承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。 |  |  |  |  |

## 标项二、安防监控及门禁道闸系统

| 序号 | 货物名称 | 数量 |  |  |  | 参数性能、指标及配置要求 | 单位 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安防监控及门禁道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁锁 |  | 26 |  | 1、面板材质：铝合金； 2、锁体类型：机械锁体； 3、开门方式：指纹、密码、卡、组合密码、临时密码、机械钥匙； 4、密码容量：≥10组； 5、指纹容量：≥50枚； 6、卡片容量：≥10张； 7、供电方式及续航：智能锁电池支持≥12个月超长续航； 8、报警功能：试开报警、高温报警、防拆报警、胁迫报警、低电量报警； 9、整机耐久性测试：≥20万次； 10、锁体耐久性测试：≥20万次； 11、高低温测试：零下20摄氏度-55度摄氏度； 12、具体安装位置：二层14间（除物件档案室、文件档案室、机房外所有房间）；一层2间（民警休息室、辅警休息室）；四层阅览党建室、控制室、指挥室共计6个门，备用3套。 |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 人脸识别门禁一体机 |  | 15 |  | 1、◆设备拥有≥8英寸触摸显示屏，应采用嵌入式Linux系统，有不少于1个TF卡槽，支持≥512G（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、◆应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、可在-20℃-60℃内正常工作 14、设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 16、◆人脸识别的最小距离不超过0.3m，最大距离不低于1.8m（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 17、设备人脸识别误识率≤0.5% |  |  |  | 台 |  |
| 3 | 门禁电源 |  | 15 |  | 1、输入电压宽AC100-260V，频率50-60HZ 2、高低压隔离，1500VAC/1分钟不击穿 3、支持短路（过流）保护 4、支持电池反极性保护 |  |  |  | 台 |  |
| 4 | 单门电磁锁 |  | 7 |  | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率不超过6w。 |  |  |  | 个 |  |
| 5 | 双门磁力锁 |  | 4 |  | 1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 2、锁体尺寸：500mm×47～53mm×25～29mm 3、吸板尺寸：170～180mm ×38～43mm×11～13mm 4、输入电压：DC12V或DC24V±10% 5、工作电流：12V/380mA 6、安全类型：通电上锁、断电开锁 7、带锁状态信号反馈 |  |  |  | 个 |  |
| 6 | L型支架（单门电磁锁） |  | 17 |  | 1、配合电磁锁使用。 |  |  |  | 个 |  |
| 7 | Z型支架 |  | 17 |  | 配合电磁锁使用； 用于延伸磁力锁； |  |  |  | 个 |  |
| 8 | L型支架（双门磁力锁） |  | 7 |  | 1、配合电磁锁使用。 |  |  |  | 个 |  |
| 9 | Z型支架 |  | 14 |  | 配合电磁锁使用； 用于延伸磁力锁； |  |  |  | 个 |  |
| 10 | 出门开关 |  | 17 |  | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、不低于50万次机械使用寿命 |  |  |  | 个 |  |
| 11 | 发卡器 |  | 1 |  | 1、温度适用范围-20～+60ºC 2、卡触点可使用次数不少于10万次 3、支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡 4、可给卡提供电流0～130mA 5、USB免驱动技术，即插即用 |  |  |  | 台 |  |
| 12 | CPU用户卡 |  | 60 |  | 1、尺寸：86*54mm 2、读写距离：5-10cm 3、读写时间：1-2ms |  |  |  | 张 |  |
| 2、周界监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界摄像头 |  | 12 |  | 1、分辨率不低于3072x1728@25fps，分辨力彩色应不低于1400TVL，靶面尺寸不小于1/1.8英寸筒型摄像机。 2、最低照度：彩色：0.0002lx (F=1.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 3、焦距：4mm/6mm定焦镜头可选；F1.0超大光圈。 4、应具有不少于4颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30 米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 应支持开启/关闭补光灯，补光亮度支持自动和手动调节，白光控制方式包括自动、手动和定时调节方式。 5、具有1个RJ45网口、1个复位按钮、1路485接口、1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,内置TF存储接口；支持2路报警输入、1路报警输出。 6、在警戒功能界面应支持设置4个场景画面 ；警戒类型应包含周界警戒、拌线警戒和翻墙警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍。 7、应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景等)对视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整，达到最佳画面效果。 8、智能行为分析功能支持如下内容：人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）、人群聚集、视频诊断、音频异常侦测等。 9、智能场景声音检测：应支持高音量/低音量侦测，应能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍。 10、工作温度： -35℃~+65℃ 、外壳防护等级≥IP67 11、信噪比应>46dB 12、宽动态应≥110dB ；宽动态应支持开启、关闭、自动3种设置，当设置为自动时，设备应能根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；宽动态能力综合评价得分应≥80 13、在城市场景和农村场景应能获取24h全彩清晰画面。 14、亮度(灰度)鉴别等级应≥11级。 15、照度适应范围≥140dB。 16、音视频同步失步时间应≤1s。 17、三码流同时并发输出，默认设置： 主码流：分辨率为3072×1728,帧率为25帧/s,码率为4Mbps； 副码流；分辨率为704×576,帧率为25帧/s,码率为1Mbps； 三码流：分辨率为1280×720,帧率为15帧/s,码率为512Kbps 18、应具有电子快门，快门速度1/100000s~1s可调 19、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、本地客户端；支持≥512GB TF卡；应支持TF卡热插拔；应支持本地抓拍(存储图像格式JPG/BMP)、本地录像、FTP存储、SFTP存储、NAS存储等。 20、应支持报警联动抓拍、录像、声音、PTZ、输出和上传中心；应支持电压异常报警、IP地址冲突报警、MAC冲突报警、磁盘满、无磁盘/读写错误报警、录像异常报警、FTP异常报警、网线异常报警、视频丢失报警、端口输入报警功能；应支持WEB界面手动消警设置。 21、应支持视频电子放大。 22、在客户端软件或WEB浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强且多次输入密码错误会锁定登录。 23、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；白名单中可添加≥48个IP地址。 在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。黑名单中可添加≥48个IP地址。 24、应支持移动侦测报警，在设定的区域内有目标移动时，应能联动录像/抓拍/开关量报警输出/警戒音/开启白光；应支持遮挡侦测报警，在设定的区域内有异常遮挡时，应能联动录像/抓拍/开关量报警输出/警戒音/开启白光。 25、应设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后仍可使用升级前版本正常运行。 26、应支持手动抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍。 27、在模拟丢包率5%的直连网络环境下，通过WEB浏览器样品应能正常显示监视画面且图像主观质量无明显劣化。 28、应支持断网录像功能；支持报警预录功能，预录时间(5s/10s/15s)可选；应支持报警延录功能，延录时间(10s/15s/30s/60s)可选。 29、应支持通过WEB浏览器设置录像时段和存储路径。 30、应支持预录、延录、报警联动录像功能，在存储介质写满后可自动循环覆盖写入。 31、应支持通过WEB浏览器或客户端软件回放录像文件，并可通过其他外置等播放软件播放录像文件。 |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 周界摄像头加长壁装支架 |  | 12 |  | 1、支架安装墙面要求平整 2、摄像机安装座孔径直径要求6.5mm以内 3、摄像机安装座上两螺丝孔位间距范围需在13~33mm 4、支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍 5、支架横臂最大承受重量为8.5KG 6、摄像机安装座所能承受的最大重量为2.5KG |  |  |  | 个 |  |
| 3 | 备用周界摄像头 |  | 3 |  | 1、分辨率不低于3072x1728@25fps，分辨力彩色应不低于1400TVL，靶面尺寸不小于1/1.8英寸筒型摄像机。 2、最低照度：彩色：0.0002lx (F=1.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 3、焦距：4mm/6mm定焦镜头可选；F1.0超大光圈。 4、应具有不少于4颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30 米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 应支持开启/关闭补光灯，补光亮度支持自动和手动调节，白光控制方式包括自动、手动和定时调节方式。 5、具有1个RJ45网口、1个复位按钮、1路485接口、1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,内置TF存储接口；支持2路报警输入、1路报警输出。 6、在警戒功能界面应支持设置4个场景画面 ；警戒类型应包含周界警戒、拌线警戒和翻墙警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍 7、应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景等)对视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整，达到最佳画面效果。 8、智能行为分析功能支持如下内容：人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）、人群聚集、视频诊断、音频异常侦测等。 9、智能场景声音检测：应支持高音量/低音量侦测，应能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍。 10、工作温度： -35℃~+65℃ 、外壳防护等级≥IP67。 11、信噪比应>46dB。 12、宽动态应≥110dB ；宽动态应支持开启、关闭、自动3种设置，当设置为自动时，设备应能根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；宽动态能力综合评价得分应≥80。 13、在城市场景和农村场景应能获取24h全彩清晰画面。 14、亮度(灰度)鉴别等级应≥11级。 15、照度适应范围≥140dB。 16、音视频同步失步时间应≤1s。 17、三码流同时并发输出，默认设置： 主码流：分辨率为3072×1728,帧率为25帧/s,码率为4Mbps； 副码流；分辨率为704×576,帧率为25帧/s,码率为1Mbps； 三码流：分辨率为1280×720,帧率为15帧/s,码率为512Kbps 18、应具有电子快门，快门速度1/100000s~1s可调 19、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、本地客户端；支持≥512GB TF卡；应支持TF卡热插拔；应支持本地抓拍(存储图像格式JPG/BMP)、本地录像、FTP存储、SFTP存储、NAS存储等。 20、应支持报警联动抓拍、录像、声音、PTZ、输出和上传中心；应支持电压异常报警、IP地址冲突报警、MAC冲突报警、磁盘满、无磁盘/读写错误报警、录像异常报警、FTP异常报警、网线异常报警、视频丢失报警、端口输入报警功能；应支持WEB界面手动消警设置。 21、应支持视频电子放大。 22、在客户端软件或WEB浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强且多次输入密码错误会锁定登录。 23、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；白名单中可添加≥48个IP地址。 在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。黑名单中可添加≥48个IP地址。 24、应支持移动侦测报警，在设定的区域内有目标移动时，应能联动录像/抓拍/开关量报警输出/警戒音/开启白光；应支持遮挡侦测报警，在设定的区域内有异常遮挡时，应能联动录像/抓拍/开关量报警输出/警戒音/开启白光。 25、应设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后仍可使用升级前版本正常运行。 26、应支持手动抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍。 27、在模拟丢包率5%的直连网络环境下，通过WEB浏览器样品应能正常显示监视画面且图像主观质量无明显劣化。 28、应支持断网录像功能；支持报警预录功能，预录时间(5s/10s/15s)可选；应支持报警延录功能，延录时间(10s/15s/30s/60s)可选。 29、应支持通过WEB浏览器设置录像时段和存储路径。 30、应支持预录、延录、报警联动录像功能，在存储介质写满后可自动循环覆盖写入。 31、应支持通过WEB浏览器或客户端软件回放录像文件，并可通过其他外置等播放软件播放录像文件。 32、存放地点：采购人备件库。 |  |  |  | 台 |  |
| 4 | 备用壁装支架 |  | 3 |  | 1、支架安装墙面要求平整 2、摄像机安装座孔径直径要求6.5mm以内 3、摄像机安装座上两螺丝孔位间距范围需在13~33mm 4、支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍 5、支架横臂最大承受重量为8.5KG 6、摄像机安装座所能承受的最大重量为2.5KG |  |  |  | 个 |  |
| 5 | 室外监控设备箱 |  | 1 |  | 不锈钢（304及以上）设备箱，400mm*300mm |  |  |  | 个 |  |
| 3、制高点全景监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒全景枪球 |  | 4 |  | 1、靶面尺寸：全景通道不小于1/1.8英寸；细节通道不小于1/2.7英寸 2、镜头：全景通道：2.8mm高清镜头；特写镜头：不低于5mm ～125mm 3、特写通道光学变倍不低于25倍，数字变倍不低于16倍 4、应具有不少于1个RJ45网口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、TF存储接口，内置扬声器(支持音频对讲)；应支持不少于2路报警输入、1路报警输出 5、最低照度：全景通道≤0.0002Lux(F=1.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征；细节通道≤0.002Lux(F=1.67,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、细节通道应具有≥10颗红外灯和≥4颗白光灯：通过白光灯照射，可基本分辨距离150米处所摄建筑物目标的轮廓，通过红外灯照射，可基本分辨距离800米处所摄建筑物目标的轮廓。全景通道应具有≥3颗白光灯：通过白外灯照射，可基本分辨距离80米处所摄建筑物目标的轮廓 7、◆红外灯照明角度应能随设备成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 8、全景通道画幅比≥25:10，图像分辨率≥3840×1568 9、◆全景通道：水平视场角≥190°；全景通道：垂直视场角≥75°（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 10、◆全景通道：支持场景图像效果自适应，应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景等),自动调整视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等) （提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 11、在警戒功能界面应支持设置4个场景画面； a)警戒类型应包含周界警戒、拌线警戒和翻墙警戒； b)警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板； c)警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光； ◆d)自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 12、外壳防护等级≥IP66 13、应能在AC24V±25%或DC24V±10%的供电条件下正常工作 14、分辨力≥1100TVL 15、云台定位准确度≤0.5° 16、信噪比≥56dB 17、球机转动应平稳，允许有轻微抖动，但不影响输出图像的观看效果 18、设备应能根据不同场景自动调节光圈大小 19、在IE浏览器界面，应具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能 20、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备应可自动开启白光灯补光，设备在日间、夜间均可输出彩色视频图像 21、应支持设置图像模板为室外、室内、交通、宽动态、运动、高亮、鲜艳及自定义模板 22、应支持显示球机预置位等坐标方向和显示标题内容 23、在IE浏览器下，聚焦模式应能设置为自动、手动、半自动 24、应支持WEB界面访问设置简体中文或英文 25、应支持设置会话超时登出功能，时间支持设置(1～60)分钟 26、应支持WEB界面设置目标测量，在监控画面中选取图案查看鼠标框选区域的像素大小 27、应能采用自动拼接工具进行全景拼接效果调整 28、应支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、在线升级、配置保护获取、恢复出厂设置和重启、多码流、WEB服务、视音频编码、视音频参数调节 29、在IE浏览器下，应具有SVC设置选项 30、应具有电子快门功能，快门速度1/100000s～1s可调 31、调用预置位时，在设备达到目标预置位前，视频图像应停留在调用预置位之前的状态 32、开启限位功能后，应能设置键控限位和扫描限位，限位状态可显示，设置完成后设备云台只能在设置的位置间进行转动 33、人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99% 34、人脸检测完成后，应可通过客户端软件显示人员性别、脸年龄段(少年、青年、中年、老年)及是否佩戴口罩信息 35、应可通过IE浏览器设置16个场景进行人脸抓拍，应可设置每个场景的布防时间 36、在白天天气晴朗的情况下，应能对距设备100m处的人脸进行抓拍 37、应支持单场景行为分析设置8种规则数；应支持智能行为分析功能，可对以下行为进行检测，并可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 38、应具有GB/T28181-2022、GA/T1400、GB35114、Onvif平台接入设置选项 39、应具有自适应/低带宽/高质量/最短延时快捷场景设置，默认为自适应设置 |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 壁装支架 |  | 4 |  | 球机壁装支架，铝合金精密压铸工艺 |  |  |  | 个 |  |
| 4、门卫室监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6路解码一体机 |  | 1 | 支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 解码能力8路1200W@30fps，16路800W@30fps，20路600W@30fps，24路500W@30fps，32路400W@30fps，40路300W@30fps，64路1080P@30fps 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数96路 支持解码性能自由划分 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSPURL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB/T 28181-2022协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 |  |  |  |  | 个 |  |
| 5、车辆道闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌抓拍显示一体机 |  | 2 | 1、一体化设计，内置像素不低于2880x1620的变焦车牌识别摄像机、不低于11.3英寸LED显示屏、9颗补光灯、4W内置扬声器 2、车牌识别摄像机应具有不低于1/2.7"CMOS传感器，2.8~12mm电动变焦镜头 3、具有不少于1个RJ45以太网接口(100M/自适应)，不少于1路报警输出(开关量)，内置TF卡槽(可支持≥512GB)，1个复位键 4、采用LED类型显示屏；不低于4.0mm像素点间距；红绿双色组合；尺寸≥256mm×128mm(11.3英寸)；白平衡亮度≥800cd/m²；屏幕刷新频率≥240Hz，显示屏分辨率≥64*32 5、设备应具有空气开关 6、应能在AC220V±20%的供电条件下正常工作 7、电源功耗应≤35W(视频预览情况下) 8、支持识别白名单内车牌后联动车辆闸机1s以内实现抬杆放行 9、采用号牌识别识读方式:车辆以不高于60km/h的速度通过停车库(场)出入控制部分时，机动车号牌白天识别率应不小于99.9%，车辆抓拍捕获率应≥99.9% 10、在白天天气晴朗的情况下，应能对距设备至少10m处的车牌进行识别联动 11、可通过客户端软件或IE浏览器选择是否对检测到的移动目标进行框选显示；可对当前正在跟踪的目标进行区别于其他目标的特殊框选显示 12、支持建立≥3个车牌库，添加≥10000个车牌信息；支持对车牌设定长期或临时有效时间 13、当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离≥10米处所摄车辆目标的轮廓 14、当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 15、可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启。白光灯可独立控制，可设置为手动、自动和关闭 16、支持字符叠加功能，应能通过IE浏览器在视频图像上叠加所上传的图片(200×200像素BMP格式、24位)通道名称最多支持64个字符或21个汉字，支持14种时间、日期叠加格式；附加字符字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、96×96像素、自适应；支持5个区域的附加字符叠加2行；每个区域最多127字符或42汉字；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色，白/黑/红/蓝/绿；支持字符透明度设置可在抓拍的车辆图片上叠加两种自定义信息(如监视点编号、监视点信息、设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型信息) 17、支持识别黄牌、蓝牌、双层黄牌、挂车牌、警车牌、武警车牌、军车车牌、粤港、粤澳车牌、新能源车牌 18、支持通过WEB界面、单机版软件以及用遥控器或者按键可以远程控制抬杆 19、支持对机动车的车牌识别，当机动车通过设定的检测区域的检测线时，可识别车牌并联动抓拍(抓拍背景图和车牌特写图)/联动语音播报/联动输出联动录像；支持显示最小车牌尺寸(可设)、启动车牌曝光、显示报警规则、显示目标；支持最大同时检测目标1个 20、支持抓拍的车牌图片分辨率为2880×1620、2688×1520、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720,支持背景图和特写图质量设置(1～100) 21、车牌识别触发方式支持视频自动识别或手动选择车牌区域识别，车辆检测国家/地区为中国，支持设定32个省份或无 22、支持根据车辆类型和运动方向(上下左右)车牌识别统计，支持列表和饼状图显示，支持导出；车牌识别推图策略支持撞线方式；支持实时显示抓拍预览，可显示编号、抓拍时间、车牌号码、目标类型、车身颜色以及行驶方向；同时支持显示抓拍的车辆全景及车牌图片 23、支持抓拍车辆背景图，可在背景图上查看抓拍时间、车牌号、车身颜色、两种自定义(自定义信息可设路口名称、路口编号、车道名称、车道号、车道方向)等信息 24、支持识别车牌语音播报；支持语音可选，如欢迎光临、您好、欢迎回家、一路顺风、一路平安、欢迎下次光临、禁止通行等 25、支持识别车辆类型(普通小车、普通大车、双层黄牌、港澳牌、挂车、新能源车、军车、教练车、警车、武警车、使馆车)、车牌号码、车牌颜色(白、黄、蓝、黄绿、渐变绿、黑)、车身颜色(蓝、白、红、黄、灰、黑、粉、棕、绿青、紫、其他)、车辆类型(小轿车、货车、面包车、公交车/客车、三厢车/MPV、SUV)等属性 26、显示屏显示支持空闲：时间及自定义内容动态切换显示，自定义内容(两列显示，每列4个汉字)例如：车牌识别、减速慢行；忙碌：四行显示，每行两个汉字(时间、车牌号、自定义内容) 27、在白名单模式下，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问摄像机，白名单中最多可添加48个IP地址；在黑名单模式下，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问摄像机；黑名单中最多可添加48个IP地址 28、设备支持兼容多种闸杆，直杆、折臂杆、栅栏杆；采用直流无刷型电机，额定功率≤120W；自带遥控器(小于30m),可控制道闸抬杆和落杆，也可选配外接开关按钮；支持防砸功能，需搭配外接防砸雷达；支持断电抬杆，需手动控制；支持车队模式，可长时间抬杆，保证车队快速通过；应能在AC220V±20%的供电条件下正常工作；最大功率≤150W；闸杆及起落时间：折臂杆：4m速度<3s，栅栏杆：3m速度<4s 29、具有GB/T 28181-2022、GA/T 1400、onvif Profile S/T/G/M、CGI、RTMP平台接入设置选项 30、应能增加/删除车牌固定名单、禁止名单和访客名单，导入或导出车辆信息；固定名单可显示关联指定区域，车牌、车主姓名、电话、起始和到期时间；禁止名单可显示车牌、登记时间、登记原因；访客名单可显示车牌、车主姓名、车主电话、起始和到期时间 31、通过筛选条件(区域/入口、出口、车牌号、车辆状态、通行状态、车牌类型、进入时间、离开时间)查看车辆记录，同时支持重置、导出和合并 32、支持设置滞留时长上限，车辆超过停留时间后台推送报警 33、支持设置区域配置，配置区域名称、地址、负责人、电话、车位总数、固定车位数、临时车位数以及备注；支持设置车位满提醒 34、支持创建岗亭，设置区域名称、岗亭名称，支持设置允许人工放行和启用免费快速通行；支持创建出入口，创建名称、选择出口或入口，支持选择对应的识别一体机和辅助摄像机；支持区域预览应能显示车位情况、滞留车辆、车牌号、车牌类型、区域、停留时间、进入时间、离开时间、本月滞留次数、到期时间、车主姓名、联系电话以及备注；应能查看全部信息或指定出入口信息和未处理事件；应能实时查看通过车闸的车辆抓拍图片，包括全景图和车牌图 35、支持启用收费服务，对接付费网络，实现停车收费管理 |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 车辆出入道闸 |  | 2 | 需搭配车牌抓拍显示一体机使用 直流无刷型电机，额定功率120W 兼容多种闸杆，直杆、折臂杆、二栏杆（需单配） 自带遥控器（小于30米），可控制道闸抬杆和落杆，也可选配外接开关按钮（需单配按钮） 支持防砸功能，需搭配外接防砸雷达（需单配） 支持断电抬杆，需手动 支持车队模式 抬杆方向为向右 供电：AC220V±20%,最大功率150W 工作温度-30℃~65℃、湿度0~95%(无凝结)、浪涌4000V、静电6000V、IP54 |  |  |  |  | 台 |  |
| 3 | 车辆道闸7米双栅栏道闸 |  | 2 | 搭配车辆道闸使用 2A12号铝合金材质 主杆：3.5米栅栏道闸，副杆：3.5米栅栏道闸 喷漆白色，表面粘贴红色反光贴纸 连接板Q235号碳钢，喷漆白色 闸杆端部堵头黑色ABS塑料 |  |  |  |  | 台 |  |
| 4 | 车牌识别一体机 |  | 2 | 1、分辨率不低于3072x1728@25fps,分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不小于1/1.8英寸筒型摄像机。 2、应配置电动变焦镜头，焦距不小于支持2.8-12mm，应具备自动聚焦功能，并可通过IE浏览器或客户端软件手动变倍及调节焦距;应能根据不同场景自动调节光圈 3、应具有不少于1个RJ45以太网口、不少于1对音频输入/输出接口、不少于2路报警输入接口、不少于1路报警输出接口、不少于1路RS485接口、内置TF卡槽、1个复位键，内置MIC、内置扬声器。 4、最低照度≥0.0005lx (F=1.0,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；最低照度≥0.0003lx (F=1.0,黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 5、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率能节约95%以上。 6、具有不少于4颗红外灯;当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离80米处所摄人体目标的轮廓。具有不少于3颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30米处所摄人体目标的轮廓。当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑;支持补光变倍。 7、开启智能行为分析功能后，可对人、车、人和车进行检测。 8、支持建立不少于3个车牌库，添加不少于10000个车牌信息;支持对车牌设定长期和临时有效时间。 9、应支持识别黄牌、蓝牌、双层黄牌、挂车牌、警车牌、武警车牌、军车车牌、粤港、粤澳车牌、新能源车牌；在天气晴朗无雾，车速低于100km/h，车牌图像特征完整，号牌无遮挡、无污损，车牌号码识别准确率应不小于99%。 10、车辆抓拍捕获率≥99%； 11、支持对机动车的车牌识别，当机动车通过设定的检测区域的检测线时，可识别车牌并联动抓拍(抓拍背景图和车牌特写图)/白光/声音/联动输出/联动录像；支持显示最小车牌尺寸(可设)、启动车牌曝光、显示报警规则、显示目标；支持最大同时检测目标不少于8个。支持抓拍的车牌图片分辨率≥3072x1728、2688x1520、2560x1440、2304X1296、1920x1080、1280x720，支持背景图和特写图质量设置(1~100)。车牌识别触发方式支持视频自动识别或手动选择车牌区域识别;车辆检测国家/地区为中国，支持设定不同的省份或无。支持根据运动方向(上下左右)车牌识别统计，支持列表和饼状图显示，支持导出。车牌识别推图策略支持撞线和线圈输入两种方式。 12、工作温度-35℃-65℃，工作湿度0~90%(无凝结) 13、外壳防护等级≥IP67。 14、应支持智能监控、出入口、道路监控模式。 15、支持单场景行为分析设置不少于7种规则数;支持智能行为分析功能，可对以下行为进行检测，并可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 16、应支持绊线检测，支持设置人、车、人和车触发绊线规则，联动声音/联动输出/联动抓拍，可显示报警统计、显示报警规则、显示目标、双向报警;支持双绊线检测，支持设置人、车、人和车触发双绊线规则，联动声音/联动输出/联动抓拍，越线时间可设，可显示报警统计、显示报警规则、显示目标、双向报警 17、应支持周界检测，检测模式分为入侵、进入、离开和翻墙，入侵消警模式分为离开检测区域消警和离开视频区域消警，入侵时间可设，支持设置人、车、人和车触发周界规则，联动声音/联动输出/联动抓拍，可显示报警统计、显示报警规则、显示目标 18、应支持热度图统计，报表类型可设置按日/周/月/年报表统计，统计类型为空间热度图或时间热度图，按照时间统计 19、应具有智能分析抗干扰功能，检测区域内出现球体滚动、动物行走、树枝摇晃时，应不触发报警。 20、在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项;支持设置不少于8块感兴趣区域。 21、支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP，默认JPG)存储至TF卡、本地客户端;最大支持≥512GB TF卡；支持TF卡热插拔;支持本地抓拍(存储图像格式JPG/BMP)、本地录像、FTP存储、SD/USB存储、NFS存储、SMB/CIFS存储、SFTP存储、HTTP/HTTPS推图等 22、几何失真≤5%。 23、最大亮度鉴别等级≥11级 24、具有H.265、H.264(Main Profile,HighProfile,Baseline Profile)。支持32kbps~16Mbps视频码率可调 25、具有G.711A、G.711U、ADPCM_D、AAC_LC音频编码设置选项。音频采样率可设置为8kHz/32kHz/48kHz。音频控制类型支持设置Mic in,Line in;音频输出类型支持设置内置扬声器，外置音源;支持对讲;具有音频降噪设置选项;具有回声抑制设置选项。 26、具有HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、SNMP、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1x、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Multicast、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、RTMP等网络协议设置选项。 27、支持双向语音对讲;应能通过MIC拾取距离设备不小于6m处的正常交流谈话声;支持声音警戒，应能设置默认语音警戒(7种)及自定义语音警戒(2种) 28、具有电子快门，快门速度1/100000~1s可调。 29、宽动态≥120dB；支持开启、关闭、自动3种设置，当设置为自动时，设备应能根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；宽动态能力综合评价得分应≥80 30、照度适应范围≥140dB 31、信噪比>39dB 32、视（音）频失步≤1秒 33、延时≤200ms 34、支持通过平台软件，手机app，键盘，后端存储设备控制摄像机变倍聚焦、录像、抓拍等 35、支持在IE浏览器界面上一键快捷操作;支持调节画面比例、选择画面码流、远程开门、抓拍、录像、对讲、声音、放大、目标测量、全屏显示、变倍、聚焦、手动消警、前端截取、一键聚焦、强光警戒、声音警戒和快捷场景 36、在客户端软件或IE浏览器下，设置密码时可自动提示密码复杂度为弱、中、强。且多次输入密码错误会锁定登录 37、电源功耗≤13W（视频预览情况下） |  |  |  |  | 台 |  |
| 5 | 防砸雷达 |  | 2 | 雷达探测器采用高度集成射频芯片解决方案，应具有体积小、成本低、全天时全天候工作、探测灵敏度高、精度高、调试安装简单、稳定可靠等特点 雷达探测器工作频率不低于79GHz 应支持检测范围为1-6m（可调） 应支持现场采用微信小程序对雷达进行调试，方便快捷 通过软硬件联合优化设计，本产品能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，在车辆经过闸杆区域后给出落杆信号，同时防止闸杆碰撞到人和车等现象，实现闸机系统的自动化和智能化 |  |  |  |  | 台 |  |
| 6、人行道闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机（室外专用） |  | 2 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，应采用嵌入式Linux系统，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、可在-20℃-60℃内正常工作 14、设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 16、人脸识别的最小距离不超过0.3m，最大距离不低于1.8m 17、设备人脸识别误识率≤0.5% |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 结构件-金属-人脸pad-闸机支架 |  | 2 | 用于PAD固定在闸机上的支架 |  |  |  |  | 个 |  |
| 3 | 室外防水电源 |  | 2 | 室外防水电源，12V/2A； |  |  |  |  | 个 |  |
| 4 | 单机芯摆闸两边道 |  | 1 | 通行速度：常闭模式：30人/分钟，常开模式：50人/分钟 通道宽度：亚克力摆臂：650mm-1050mm；不锈钢摆臂：650mm-1850mm 产品尺寸：裸机：1200*180*1000mm（误差土2mm） 摆臂：抱链式固定：透明亚克力（标配）、不锈钢（304及以上） 驱动电机：直流无刷电机 工作溫度：-20°C-70°C (（内部测试数据，环境溫度低于－20°C需加装溫控） 工作环境：室内／室外 红外对射：4对 机芯寿命：≥800万次（内部测试数据） 开关门速度：0.6-10S（可调） |  |  |  |  | 对 |  |
| 5 | 人脸采集摄像机 |  | 1 | 1、不低于高清1080P音视频采集 2、不低于90°超大广角视野 3、内置降噪麦克风 4、支持宽动态，逆光环境自动补偿光线 5、USB人脸抓拍摄像机即插即用 6、自带三角支架和折叠支架，可桌面放置 |  |  |  |  | 台 |  |
| 6 | 室外防水电源 |  | 4 | 室外防水电源，12V/2A； |  |  |  |  | 个 |  |
| 7 | 人脸识别门禁一体机（室外专用） |  | 2 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，应采用嵌入式Linux系统，有不少于1个TF卡槽，支持≥512G 2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、可在-20℃-60℃内正常工作 14、设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 16、人脸识别的最小距离不超过0.3m，最大距离不低于1.8m 17、设备人脸识别误识率≤0.5% |  |  |  |  | 台 |  |
| 8 | 人行道闸 |  | 1 | 适用范围小区，工厂人行通道，非机动车通道 开门角度90°-95° 电源需求DC24V 15A 额定功率30W 开/关门速度1-9档可调（对应开门时间1S-2S） 开门保持时间1-99秒 运行环境温度-30℃～45℃ 运行环境湿度10%～95%（无结露） |  |  |  |  | 对 |  |
| 9 | 人脸立柱 |  | 2 | 人脸立柱尺寸215*178*1500mm产品工艺：镀锌管喷涂，纸箱包装(1台/箱) |  |  |  |  | 个 |  |
| 7、走廊、楼梯间、电梯厅等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 |  | 4 | 1、不低于500万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达5MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 |  | 2 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） |  |  |  |  | 台 |  |
| 3 | 业务用房一层全景人脸抓拍防暴半球 |  | 19 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux@(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，最大支持512GBMicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W |  |  |  |  | 台 |  |
| 4 | 业务用房二层全景人脸抓拍防暴半球 |  | 12 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，支持≥512GB MicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W |  |  |  |  | 台 |  |
| 5 | 业务用房三层全景人脸抓拍防暴半球 |  | 8 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，支持≥512GB MicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W |  |  |  |  | 台 |  |
| 6 | 门卫室全景人脸抓拍防暴半球 |  | 2 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，支持≥512GB MicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W |  |  |  |  | 台 |  |
| 7 | 食堂一层全景人脸抓拍防暴半球 |  | 9 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，支持≥512GB MicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W |  |  |  |  | 台 |  |
| 8 | 备用全景人脸抓拍防暴半球 |  | 5 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，支持≥512GB MicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W |  |  |  |  | 台 |  |
| 8、视频监控系统主设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台一体机 |  | 1 |  | 1、应支持嵌入式操作系统 2、设备主卡应具有 1个eSATA接口，2个HDMI接口，1个232串口，2个USB3.0接口，4个千兆以太网口，1个复位键，8路报警输入，4路报警输出接口 3、◆应具有≥24个SATA 硬盘接口 （支持监控级和企业级，支持硬盘容量4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T）（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 4、应支持前置硬盘，不需拆机即能实现硬盘插拔 5、前面板应具有≥24个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯 6、应配备静音风扇，距离风扇口10cm处运行噪声应不高于50.0dB。 7、综合管理平台，主要提供视频监控、设备管理、权限管理、报警管理、电视墙管理、电子地图、人员管理、车辆管理、门禁管理功能，提供AR实景指挥、客流量统计、巡更、考勤、停车场管理等业务，并负责对系统拓扑、用户角色、监控设备、报警设备、集中配置管理，具备音频视频切换显示、录像存储归档回放、权限分配用户认证、报警联动策略、设备资源运管及任务计划、日志查询、报事报修等功能 8、应支持添加≥2000个 前端IPC、应支持接入国产厂家的IPC设备；接入设备应具有ONVIF、私有协议等设置选项 9、应内置网关、支持对接GB/T 28181协议 10、应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台 11、登录方式应支持密码认证、指纹认证、ukey认证 12、◆平台功能应支持模糊检索 ，平台功能应支持自定义展示 （提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 13、应支持对指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的全屏显示、抓拍和录像。 14、◆应支持监控画面记忆功能，客户端退出后再次登录时，依然可以显示退出前的画面（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 15、◆应支持在1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 及自定义画面时进行监控点位轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 16、应支持录像标签功能，支持查询、修改、删除标签，可通过标签定位录像并回放 17、◆应支持对录像文件回放解码上墙，支持录像定位，快进、快退。 （提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 18、可按报警类型、报警级别、设备、报警时间等条件查询报警记录，应支持配置报警联动 19、◆应支持在电子地图上自定义画点、线、面进行标注，可自定义颜色及防区形状 （提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 20、应支持监控点位报警时在地图上发生颜色变化；可在地图上对监控点进行预览、回放 21、应能提供软件接口协议文件和SDK开发包 22、应支持查看平台管理的视频设备的在线状态 |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 流媒体网关服务器 |  | 1 |  | 1、标配1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz 2、电源额定：250W；整机峰值：158W；整机平均：142W 3、流媒体功能和网关功能可同时使用，也可单独使用，单独使用和同时使用的具体性能见彩页内容 4、应支持私有SDK、Onvif，兼容国产品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备，兼容天地伟业交通一体机，实现交通和监控视频流的统一管理。 5、应支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 6、应支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 7、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 8、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 应支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 9、基于平台客户端，录像回放定位准确，应支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 10、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 11、应支持报警联动和报警转发。 12、网关功能： （1）应支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 （2）应支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 （3）可接入符合国标GB/T 28181-2022协议的IPC、NVR/DVR、解码器等品牌设备。 （4）应支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 （5）应支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 （6）应支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 13、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 应支持PS、RTP+PS封装格式和H.264/H.265编码格式输出 |  |  |  | 台 |  |
| 3 | 16T企业级硬盘 |  | 24 |  | 1、16T企业级硬盘。 |  |  |  | 块 |  |
| 9、辅警值班室监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6路解码一体机 |  | 1 |  | 支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 解码能力8路1200W@30fps，16路800W@30fps，20路600W@30fps，24路500W@30fps，32路400W@30fps，40路300W@30fps，64路1080P@30fps 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持≥16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数96路 支持解码性能自由划分 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB/T 28181-2022协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 |  |  |  | 个 |  |
| 10、自动升降柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浅埋升降柱 |  | 10 | 1.机电液压一体式埋地柱采用一体式机芯制作. 2.电机防水达到IP68以上.防水等级须有测试泡水120H以上，电机含有热保护装置. 3.需一根不小于3*1.5芯和4*1.0芯线到控制器. 4.上升时间4S以内，下降时间2.5S以内，电机机芯功率≥350W。 5.中心柱采用219*6±0.5mm.304不锈钢管抛光制作。 6.规格尺寸：直径370MM，外筒直径284mm高785mm,升降高度600mm，承重板总厚度18mm, 7.采用50mm高强度反光膜。 8.开模加固型亚克力保护板保护警示灯带，减少磨损。 9.整机重量 约52KG 10.工作温度：-30℃~55℃ |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 控制系统 |  | 1 | 1.预留有读卡器开闸及地感检测信号接口，红外信号接口，消防联动接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号.工作电压220v. 控制电压12V. 与地柱分体安装. 2.有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。 3.加厚烤漆箱体。 |  |  |  |  | 套 |  |
| 3 | 现场开挖 |  | 1 | 含现场开挖及恢复 |  |  |  |  | 项 |  |
| 11、设备安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成及其它 |  | 1 | 供采购需求中新增设备的集成安装、功能调试等服务，确保整体功能符合实际使用和验收标准，同时提供项目实施建设安装必要的设计文件、技术文件、图纸等服务。提供基于算力、存储等基础设施资源构建的视频监控移动管理应用，提供不低于3套基于后端云资源的视频监控移动辅助服务。 |  |  |  |  | 项 |  |
| 商 务 条 款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内。 ▲二、合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货安装及调试完毕并交付使用。 ▲三、项目地点：广西南宁市采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范： 1、为保证本项目提供的系统、产品真实有效，货物供货时由采购人对照采购文件的“采购需求参数”进行逐条核对检验与测试，采购人有权对投标产品进行逐项演示验收，供应商必须配合，如不配合或不能满足要求的视为验收不合格;采购人有权要求成交人提供产品技术参数的证明材料。任意一条参数不符合响应文件的承诺或虚假承诺的将视为虚假应标，采购人有权拒绝验收并认定供应商违约，由此造成的损失由成交人自行承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交人双方共同进行验收，在验收过程中，如属于成交人原因致使被验收设备未通过验收，成交人应排除故障，并自行承担相关费用，直至验收通过。采购人认为有必要的情况下，可委托有资质的第三方检测机构或专家对货物进行检验验收，若检验合格，予以验收，检验费用由采购人承担，若检验不合格，不予验收，检验所发生费用由责任人承担，同时采购人将报上级监管部门核实处理，并且保留追究成交人虚假应标法律责任的权利。 3、设备安装调试后试运行3天，试运行无问题后进行最终验收。 4、备品备件在供货时同时间提供至采购人备件库保存，质保期同设备质保期。 ▲五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自验收合格并正式投入使用之日起计） 2、故障响应时间：出现故障1小时内做出响应，12小时内到场维修。一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在24小时内解决。 3、技术升级：在质保期内，如果成交人的产品或服务升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 4、培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 5、成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明,制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。成交人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 6、质保期内的费用：质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 7、质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 六、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）必要的保险费用和各项税金； （4）其他（如运输、装卸、搬运、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，成交人交货并安装调试完毕交付使用后，采购人在验收合格之后凭成交人提交的请款函、开具的全额发票在收到发票后10个工作日内向双方合同约定的银行账户支付款项。如因成交人未及时提交请款函和发票导致付款延期的，由成交人承担相应责任。 ▲3.团队成员：项目负责人1人，售后负责人1人，其他团队成员不少于4人，拟投入团队人员至少有一人具备电工证书，施工过程中作业人员应具备相关资质证书（如有相关证书要求）。施工安全责任由成交人全权负责，成交人必须为现场所有作业人员和管理人员办理相关项目工伤保险，并支付保险费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 说 明 | 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称：清单及图纸。 公布渠道或者获取方式：广西政采云系统，潜在供应商自行下载。 三、核心产品 核心产品为一 、安防监控及门禁道闸系统中序号第1项产品周界摄像头。 四、本采购项目主要采购标的所属行业：工业。（按采购标的明确其对应的中小企业划分标准所属行业，中小企业划分标准所属行业名称参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）） 五、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘，由供应商自行对项目实际情况了解及现场环境进行考察，因未现场踏勘而导致影响报价文件编制或导致的其他后果，由供应商自行承担。 4、计划进度；供应商应按合同规定的计划进度进行各项工作。 5、供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求：如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 6、供应商须保障采购人在使用该设备或其任何一部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等工程费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 7、安装及调试有关要求： （1）供应商遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装现场的安全管理，安全、文明安装和调试； （2）供应商负责保管、看护进场的设备及附配件； （3）供应商应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损； （4）供应商安装调试人员对邻近建筑结构设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用； （5）无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾； （6）供应商承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 标项三：办案区设备系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数性能、指标及配置要求 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、枪弹室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10路1盘位NVR | 1 | 支持10路网络摄像机接入 支持IPC分辨率6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 接入带宽≥70Mbps，转发带宽≥30Mbps 支持1路HDMI，1路VGA；HDMI和VGA同源输出 支持HDMI输出1080P画面 支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10画面分割 支持6MP(30fps)×2,5MP(30fps)×2,4MP(30fps)×3,3MP(30fps)×4,1080P(30fps)×6,720P(30fps)×10,4CIF(30fps)×10同时预览 支持6MP(30fps)×2,5MP(30fps)×2,4MP(30fps)×3,3MP(30fps)×4,1080P(30fps)×4,720P(30fps)×4,4CIF(30fps)×4同步回放 支持H.265、H.264视频编码 支持1个盘位，兼容≥10TB硬盘 支持通过ONVIF(Profile S/T)、RTSP协议接入第三方摄像机 支持GB/T 28181-2022、RTSP、CGI、SDK协议对接平台 支持手机P2P 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、视频诊断、音频诊断、值岗检测、人群聚集、智能报警的前端智能算法管理 | 台 |  |
| 2 | 16T企业级硬盘 | 1 | 1、16T企业级硬盘。 | 块 |  |
| 3 | 业务用房一层全景人脸抓拍防暴半球 | 7 | 1、分辨率不低于2880×1620，水平分辨力≥1600TVL，靶面尺寸不低于1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，支持一键聚焦功能 3、有效红外补光距离不小于30m 4、最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 5、信噪比应≥39dB 6、宽动态应不低于120dB 7、应支持绊线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 8、应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 9、应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，支持≥512GB MicroSD卡 10、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 11、应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 12、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 13、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 14、开启走廊模式后，监控画面应支持90°旋转并自动调整宽高比 15、防护等级应不低于IP66，IK10 16、应能在DC12V士25％的供电条件下正常工作；支持DC12V电源输出功能；支持POE供电 17、应具有IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP,DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SMTP、Telnet、RTMP、SFTP设置选项 18、视频压缩码率应支持32kbps~6Mbps可调 19、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 20、亮度（灰度）鉴别等级应不低于11级 21、具有电子快门，快门速度应1/100000s~1s可调 22、屏幕字符显示字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素；应支持时间、日期、星期叠加；应支持不低于5行字符叠加；应支持点阵字符类型设置 23、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 24、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行 25、应具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时转换彩色／黑白模式，支持红外防过曝功能 26、应具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 27、应支持通过浏览器设置感兴趣区域 28、应支持可伸缩视频编码（SVC）开启和关闭 29、应支持将监视画面进行中心翻转 30、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时 31、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 32、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备 33、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 34、应支持远程升级、导入、导出配置信息 35、在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示 36、应具有视频遮挡、IP地址冲突等故障报警功能 37、电源功耗：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W | 台 |  |
| 4 | 高保真拾音器 | 3 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 台 |  |
| 5 | 智能联动综合柜 | 1 | 技术要求 ◆1、≥15寸触摸屏，集成指纹模块、人脸识别模块、语音模块、触摸屏、酒精检测模块、待机唤醒键等；触摸屏分辨率不小于1024*1080，显示日期、时间、电源状态、自检状态、网络连接状态、数据下载状态等。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 2、可通过显示屏显示柜内枪支的总数、库存总数和出勤数量，验证通过后可查看柜内的枪型、枪号、所属持枪人、在柜位置、领用状态信息报警信息、管理人员信息等。 3、显示屏具备无指令自动待机功能；显示屏默认休眠状态，具备有效授权或者手动操作轻触显示屏自动点亮，便于操作识别。结束休眠进入正常显示界面。 4、身份识别要求：应具备指纹或其他生物特种技术的识别功能。指纹模块识别指标应符合当错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于或等于2%的要求。其它生物特征技术的识别指标应符合相关标准要求。 ◆5、具备动态人脸识别功能，智能柜配置红外摄像头当智能柜人脸对比区域出现验证人员时，人脸识别模块能够自主追踪摄像头角度内人脸信息，自动锁定人脸并将该人脸图像和数据库人脸信息进行自动比对，比对通过后主动跳转到下一步操作界面。并允许验证人员执行下一步权限内的授权操作。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆6、可在智能柜本地存储≥1万张人脸图片信息，可识别距离20-100cm范围内人脸信息。人脸识别验证响应时间≤1s。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆7、智能柜系统具备超时自动退出登录并返回首页，防止管理员忘记退出账户后，其他人员继续使用该账户操作。超时时间可自定义设置。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆8、控制器加密：控制器系统通过专用加密卡，系统才能正常运行。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 9、备份还原：智能柜操作系统具备自动备份功能，智能柜触摸屏操作系统出现不可控因素或系统故障情况下，可通过系统维护备份还原数据。 ◆10、通过平台可查看用户权限内的在线用户。包含用户的用户名、IP地址、设备名称、最后访问时间等信息。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆11、智能柜应能自动保存不少于2000000条操作记录(正常操作信息应至少包括人员添加/删除信息、柜门启闭信息、存取信息、应急开启信息、解除报警信息等)、报警记录自检记录等信息。所有记录应不能人工修改或删除。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 12、枪支数量：存放20支手枪、10支步枪（长枪高度不高于1050mm）； 13、电子枪锁：每位枪锁为相互独立模块，锁枪支扳机位置，电子枪锁由数字信号控制； 14、通用型枪锁，适用于不同型号枪支； 15、枪锁采用全自动卡扣式电子枪锁，采用485总线方式进行连接，具有红外检测及防卡阻功能，枪锁具有指示灯，可通过不同颜色区别显示枪锁开关状态，LED实时枪支在位状态显示，枪支型号显示；16、枪锁具备应急机械开启，应急机械开启报警； 17、枪锁采用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA。电控枪锁连续通电7s不应损坏。电控枪锁外壳温度应小于或等于65℃。 18、a）采用智能卡扣式枪锁，枪锁备自动回弹功能。锁舌遇到阻碍物或枪支放置位置偏差时具备舌锁自动回弹，有指示灯提示，直至正确锁定枪支。 b）枪锁具备枪支在位状态监测功能。 c）枪锁具有LED指示灯，可通过指示灯状态变化提示枪支在位状态和锁具启闭状态。枪支在位时指示灯显示绿色，枪支不在位指示灯显示红色。取枪还枪过程中，对应的枪锁自动开启或关闭同时指示灯闪烁提示，直至操作完成。 d）枪锁均配备唯一的机械钥匙应急开启。 e）枪锁为通用型枪锁，适用于国产各型长枪。 ◆19、智能柜内具备在位检测功能的枪支固定装置，短枪可通过高低可调底托和可左右调节加紧功能的固定器，配合枪支锁具实现短枪的水平固定。短枪枪托可防枪支脱落，防止枪锁开启后短枪向后弹出脱落。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆20、控制器系统管理：控制器系统具备自检功能，设备运行状态可在运行日志中查看。控制器预留RS232、485、RJ45、usb通讯接口。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 21、应急开启：在紧急情况下，能由两人通过特定授权指定一次性开启所有电控锁具。 22、具备交流电源和备用电源互备供电模式，当交流电源断电时，应能自动转换为备用电源工作；当交流电源恢复后，能自动转换到交流电源工作。交流电源断电后，备用电源应能支持连续工作不小于8h，并在该时段应能支持不小于8次的正常操作。 23、联网注册：智能枪弹柜控制器具有联网注册智能柜功能。主控器和控制器连接后，可联网注册到管理平台，注册成功后，控制器才可以使用。 ◆24、同步基础数据：主控器数据和平台数据，可以进行字典、枪支、子弹、用户、人脸和指纹数据同步。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 25、报警功能：震动报警、非正常开启柜门报警、枪锁备用机械开启报警、断网报警、断电报警； 26、升级功能：可通过系统平台软件对智能柜进行软件升级，可添加、删除升级文件。 27、外部接口：1路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），1路电220V接口（三插口）； 28、产品符合GA1051-2013《枪支弹药专用保险柜》标准要求。支持对接枪管系统4.0。 二、柜体规格：（高）1800mm*(宽)1000mm*(深)500mm； 柜体材料：合金钢板，门板厚≥6mm,柜身厚≥6mm。 | 套 | 长短枪柜 |
| 6 | 智能联动弹药柜 | 1 | ◆1、≥15寸触摸屏，集成指纹模块、人脸识别模块、语音模块、触摸屏、酒精检测模块、待机唤醒键等；触摸屏分辨率不小于1024*1080，显示日期、时间、电源状态、自检状态、网络连接状态、数据下载状态等。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 2、可通过显示屏显示柜内子弹的总数、库存总数和出勤数量，验证通过后可查看柜内的弹药类型、存量信息、报警信息、管理人员信息等。 3、显示屏具备无指令自动待机功能；显示屏默认休眠状态，具备有效授权或者手动操作轻触显示屏自动点亮，便于操作识别。结束休眠进入正常显示界面。 4、身份识别要求：应具备指纹或其他生物特种技术的识别功能。指纹模块识别指标应符合当错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于或等于2%的要求。其它生物特征技术的识别指标应符合相关标准要求。 ◆5、具备动态人脸识别功能，智能柜配置红外摄像头当智能柜人脸对比区域出现验证人员时，人脸识别模块能够自主追踪摄像头角度内人脸信息，自动锁定人脸并将该人脸图像和数据库人脸信息进行自动比对，比对通过后主动跳转到下一步操作界面。并允许验证人员执行下一步权限内的授权操作。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆6、可在智能柜本地存储≥1万张人脸图片信息，可识别距离20-100cm范围内人脸信息。人脸识别验证响应时间≤1s。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 7、智能柜系统具备超时自动退出登录并返回首页，防止管理员忘记退出账户后，其他人员继续使用该账户操作。超时时间可自定义设置。 8、智能柜触摸屏操作系统发生故障或断电情况下，系统断电重新启动恢复到正常工作状态的时间不大于2S。 9、备份还原：智能柜操作系统具备自动备份功能，智能柜触摸屏操作系统出现不可控因素或系统故障情况下，可通过系统维护备份还原数据。 ◆10、智能柜应能自动保存不少于2000000条操作记录(正常操作信息应至少包括人员添加/删除信息、柜门启闭信息、存取信息、应急开启信息、解除报警信息等)、报警记录自检记录等信息。所有记录应不能人工修改或删除。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 11、弹舱数量：6个独立全自动弹出式计数式电子弹屉；两层整体存放搁板舱。 12、弹出弹屉采用独立电子锁,电子、机械双重开锁方式,总线方式连接； 13、弹屉采用独立弹屉弹仓，专人专用，可以设置单独开启弹锁，可以同时打开。紧急情况下能够全部开启,任意数量的批量取/还子弹。每个弹仓具备独立的机械开启。 14、弹屉具备应急机械开启，应急机械开启报警； ◆15、a）子弹抽屉具有子弹称重自动计数功能，通过子弹抽屉的LED实时显示子弹数量。向抽屉内逐发填入子弹至满载状态，计数不应有误差；b）子弹抽屉具备自动弹出开启功能；c）子弹抽屉内置托盘采用金属压铸成型，托盘承压高，不易变形。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆16、a）现场领取的弹药数量和授权领取数量不一致时，智能柜显示屏自动提示子弹超领报警或子弹领取缺额报警，同时智能柜声光报警；b）归还的弹药数量和授权领取数量不一致时，智能柜显示屏自动提示子弹归还超额报警或子弹归还缺额报警，同时智能柜声光报警；c）管理员通过平台填写弹药消耗数量、类型、原因，平台自动校准剩余弹药数量。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆17、可通过显示屏显示弹仓的总数、库存弹药总数和出勤弹药数量，验证通过后可查看柜内的弹药类型、存量信息、弹仓位置、弹药仓状态等。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） ◆18、任务管理：平台下发审批授权后,与智能柜相关联的智能库门系统与智能柜能同步显示授权列表、具备信息提示和审批数量提示。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 19、具备交流电源和备用电源互备供电模式，当交流电源断电时，应能自动转换为备用电源工作;当交流电源恢复后，能自动转换到交流电源工作。交流电源断电后，备用电源应能支持连续工作不小于8h，并在该时段应能支持不小于8次的正常操作。 ◆20、警员考核：可通过平台上传日常射击训练数据,对警员射击成绩进行统计考核,成绩不合格对人员进行禁用取枪操作。可通过平台对持枪证有效期进行考核管理，有效期外无法申请领用。（提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证） 21、柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁，应急开启报警。 22、报警功能：震动报警、非正常开启柜门报警、备用机械开启报警、断网报警、断电报警。 23、升级功能：可通过系统平台软件对智能柜进行软件升级，可添加、删除升级文件。 24、外部接口：1路标准网络接口（TCP/IP通信，每台柜分配一个独立IP地址），1路电220V接口（三插口）。 25、产品符合GA1051-2013《枪支弹药专用保险柜》标准要求。支持对接枪管系统4.0。 二、柜体规格：≥（高）1800mm*(宽)1000mm*(深)500mm； 柜体材料：合金钢板，门板厚≥6mm,柜身厚≥6mm。 | 套 |  |
| 7 | 警用装备柜 | 1 | 采用一级冷轧钢板生产制作，板厚≥0.5mm，全自动九工位（脱脂、净水清洗、加温除油、磷化、表调、干燥，床体表面采用绿色环保型粉末静电喷塑，喷粉附着力强。无有机溶液，环保无毒害气味） | 套 |  |
| 8 | 智能单警装备柜主柜 | 1 | （1）功能描述：主柜用于智能单警装备柜的控制，支持最大32组。主柜作为智能单警装备柜中心控制系统组成，完成民辅警日常单警装备的规范化管理，远程统计装备的配发、使用、维护等情况，极大保护单警装备的安全规范佩戴。 （2）结构：整体主柜分为上下柜设计，双门开合，上柜采用工控一体机安装，下柜位支持重要档案、单警维护工具存储摆放； （3）主柜整体尺寸：整机尺寸≥高1980*宽600*深500mm； （4）材质：1.0mm冷轧钢板； (5)表面工艺：柜体全面采用喷塑工艺，表面经酸洗除锈、除油、磷化处理后静电喷塑，柜体表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等表面涂层均匀,无起泡、龟裂、脱落和磨损,金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。 （6）工控一体机： ·屏幕尺寸：≥21.5英寸；分辨率：1920*1080； ·屏幕类型：LED；刷新率：60Hz；屏幕长宽比4:3,应用程序响应时间≤3ms； ·指纹容量≥1000张； ·人脸验证准确率≥99.7%，人脸识别摄像头清晰度：≥HD1080P，摄像头有效像素：≥1920（H）×1080（V）； ·人脸容量≥1000张； ·操作系统：Android≥7.0； ·输入接口：HDMI 2.0×1；USB 3.0×4；RJ45×1；WLAN×1；数据接口RS232×3；RS485×1； ·CPU架构Cortex-A17或者同等性能CPU；RAM+ROM≥2G+16G；CPU核数≥4核； ·GPU：ARM Mali-T764或同等性能GPU； （7）使用环境：工作温度-20℃～40℃；储存温度–25℃～60℃； （8）温湿度采集：支持当前工作环境温湿度采集，用于通风通风排湿自动化控制； （9）UPS电源：不间断供电，支持断电≥30min； （10）用户验证模式：指纹开锁、密码开锁、机械开锁、NFC开锁，人脸识别。 （11）发卡器：支持单警装备入库登记时采集及绑定RFID标签； （12）自动化控制：通过软件配置环境氛围、在位指示灯、紫外线、通风风扇等设备的自定义多时段、定时停启配置； （13）漏电保护：支持弱电设备电气漏电分流控制； （14）执法记录仪集成：预留执法记录仪采集站安装位，支持执法记录仪双主机，最大48位执法记录仪采集，配备警务通识读装置，自动存储警务通录制内容，存储容量≥20TB,智能柜柜舱接入执法记录仪进行数据采集时，采集速率10MB/s； （15）执法记录仪支架（选配）：支持定制。 ◆（16）按照GB4943.1-2011的要求，在电源保护接地端子和设备中需要接地的点之间施加10A的电流，持续时间两分钟，保护连接导体的电阻不得超过0.1Ω，提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证； ◆（17）按照GB 4943.1-2022的要求，产品的接触电流≤3.5mA，提供省级及以上检测机构出具的带CMA、CNAS标志的检测报告； ◆（18）按照GB 4943.1-2022《信息技术设备安全第一部分：通用要求》的要求，在电源插头与外壳裸露金属部件之间施加50Hz、1500V正弦波交流电压，持续1min试验，应无击穿或闪络现象，提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证； ◆（19）提供的单警装备柜控制软件须支持国产操作系统，提供具备CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章佐证。 ◆（20）整机包装： -为防止产品运输过程中损坏，产品自带包装； -印刷质量：图案、字迹印刷清晰，色度一致； -尺寸：≥600*2000*500mm(±5mm）（宽*高*深）； -运输托盘：材质：杉木/免熏蒸胶合板；承重：≥1000kg。 （21）◆控制软件： 支持单警装备智能化管理控制系统，支持联网升级；支持无缝对接装备管理系统软件功能，支持后续扩展智慧保障管理平台，联动财务、采购、固定资产等其他模块（需出示系统截图，包含多个关联模块），核心功能模块支持如下功能参数： 1、支持系统BUG反馈服务，在系统出现崩溃等BUG时，系统支持自动将BUG日志信息上传到云平台，后端人员将第一时间进行BUG处理。 2、支持同步人员信息功能，设备联网后支持从凌讯其他生态产品中同步已录入的人员包括人脸指纹信息到单警装柜中，避免人员信息的重复录入工作。 3、支持联网升级，可添加情绪识别、健康监测等爱警暖警模块。 4、支持首页界面轮播图上传，用户可个性化于上传单警柜轮播图信息，包括单位介绍、党建宣传、规章制度等。 5、支持设置开柜领取装备时是否需要选择开柜缘由、登记装备功能，若开启，则开柜时需登记开柜缘由，装备信息，若关闭则直接开启柜门。 6、支持管理员可通过人脸指纹快速进入管理界面。 | 套 |  |
| 9 | 智能单警装备柜辅柜 | 1 | （1）存放柜体按照一人一柜的标准设置 （2）颜色：柜体灰色、维护门采用公安蓝；柜面透明。 （3）柜体表面及内部采用喷塑处理；外观应整洁，无裂纹、缺料、失色及外来杂质等缺陷。表面涂覆层光洁，结合可靠，无剥落和损伤，产品具有永久性标识。 （4）结构：副柜体使用厚1.0/1.2mm的高强度冷轧板制作；副柜采用8宫格存放柜；柜门采用钢化屏蔽玻璃+装饰螺钉；采用装配式设计，便于后续拆卸维护；柜体间预留双向走线孔，便于后期副柜扩展； （5）整机质量：≥187kg； （6）尺寸：≥高1980*宽1000*深500mm，可根据实际情况定制。 （7）格位： ·柜位格：8格 ·格位门：5mm钢化玻璃，玻璃门丝印公安警徽标志； ·隔板：5mm磨边透明钢化玻璃，自带硅胶防爆裂保护； ·隔板支架：采用自由抽插式设计，用户可自适应调节高度，以及单警装备摆放； ·紫外线：每个格位配置一套紫外线，用于单警装备消杀菌，尺寸为300*20mm，功率6w； ·状态指示灯：每个格位内有状态指示灯，当柜门开启时状态指示灯为红色，关门后为绿色; ·通风风扇：每个格位内配置通风风扇，用于单警装备通风排湿，格位散热,，尺寸为80*80mm； ·充电功能：每个格位内配置充电插座，直项插1；三插1；5V2AUSB*2；用于柜内执法记录仪、强光手电等装备充电； ·电子锁：自带顶杆、反馈，5公斤推力，≥10万次开合； （8）核心控制板： ·电控锁控制接口8，灯控继电器接口16，常规预留继电器接口*8； ·支持最大功率20W； ·支持设备地址拨码式配置，支持多路485串联； ·支持级联数量≥32片； ·工业级8位单片机主控； ·高强度抗干扰设计； ·支持短路保护； ·支持TTL通信； ·负载输出端子防插错保护； ·输入电压12-24VDC宽电压； ·配置电源容量≥5A； ·输出短路保护电流3A； ·支持单开长通电主动反馈； ·支持多开； （9）电子锁：自带顶杆、反馈，5公斤推力，≥10万次开合。 （10）维护门：采用上线双锁设计，用于日常异常维护，便于拆卸维护； （11）电源：外接电源为220V，50HZ；仓格供电：配备3个3孔/2孔共用220V/10A插孔，3个USB充电接口，单口充电电流3A，并带有独立开关；可以对数字对讲机、强光手电、肩灯等可充电设备进行智能充电管理，确保充电安全； ◆（12）整机包装： -为防止产品运输过程中损坏，产品自带包装。 -印刷质量：图案、字迹印刷清晰，色度一致，光亮鲜艳；印刷位置误差大箱不超过7mm，小箱不超过4mm; -尺寸：≥1000*2000*500（宽*高*深）； -运输托盘：材质：杉木/免熏蒸胶合板；承重：≥1000kg。 （13）支持未关门指示灯闪烁提醒功能，在民警柜门未关闭时，柜上指示灯将会闪烁提醒。后台管理员可设置开启和关闭此功能，并且可设置指示灯闪烁模式（红灯闪烁、绿灯闪烁、红绿灯交替闪烁）。 （14）支持设置开柜验证（人脸、指纹、密码、NFC）优先级方式，开柜时将会优先启用优先级最高的验证方式进行验证。 （15）支持设置一人多柜模式，支持一人绑定多个柜位，若绑定多个柜位时，则领取装备时会开启所有的已绑定的柜位。 | 套 |  |
| 10 | 装备货架 | 1 | 四层，≥1800mm*600mm*2000mm，承重≥1500KG | 套 |  |
| 11 | 卸弹桶 | 1 | 产品重量：≥40KG； 产品总高：≥760mm； 产品材质：钢材； 产品桶深：≥665mm； 产品壁厚：≥4mm； 桶盖直径：≥500mm； 桶体直径：≥450mm。 底部安装滑轮方便操作，侧面设计金属拉环， | 只 |  |
| 二、设备安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成及其它 | 1 | 提供采购需求中新增设备的集成安装调试等服务，确保整体功能符合实际使用和验收标准，同时提供项目实施建设安装必要的设计文件、技术文件、图纸等服务。 | 项 |  |
| 商 务 条 款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内。 ▲二、合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货安装及调试完毕并交付使用。 ▲三、项目地点：广西南宁市采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范： 1、采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交人双方共同进行验收，在验收过程中，如属于成交人原因致使被验收设备未通过验收，成交人应排除故障，并自行承担相关费用，直至验收通过。采购人认为有必要的情况下，可委托有资质的第三方检测机构或专家对货物进行检验验收，若检验合格，予以验收，检验费用由采购人承担，若检验不合格，不予验收，检验所发生费用由责任人承担，同时采购人将报上级监管部门核实处理，并且保留追究成交人虚假应标法律责任的权利。 2、设备安装调试后试运行3天，试运行无问题后进行最终验收。 3、备品备件在供货时同时间提供至采购人备件库保存，质保期同设备质保期。 ▲五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保期 1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自验收合格并正式投入使用之日起计） 2、故障响应时间：出现故障1小时内做出响应，12小时内到场维修。一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在24小时内解决。 3、技术升级：在质保期内，如果成交人的产品或服务升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 4、培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 5、成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明,制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。成交人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 6、质保期内的费用：质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 7、质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 六、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）必要的保险费用和各项税金； （4）其他（如运输、装卸、搬运、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，成交人交货并安装调试完毕交付使用后，采购人在验收合格之后凭成交人提交的请款函、开具的全额发票在收到发票后10个工作日内向双方合同约定的银行账户支付款项。如因成交人未及时提交请款函和发票导致付款延期的，由成交人承担相应责任。 ▲3.团队成员：项目负责人1人，售后负责人1人，其他团队成员不少于4人，拟投入团队人员至少有一人具备电工证书。 |  |  |  |  |
| 其 他 说 明 | 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称：清单及图纸。 公布渠道或者获取方式：广西政采云系统，潜在供应商自行下载。 三、核心产品 核心产品为序号第4项产品高保真拾音器。 四、本采购项目主要采购标的所属行业：工业。（按采购标的明确其对应的中小企业划分标准所属行业，中小企业划分标准所属行业名称参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）） 五、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘，由供应商自行对项目实际情况了解及现场环境进行考察，因未现场踏勘而导致影响报价文件编制或导致的其他后果，由供应商自行承担。 4、计划进度；供应商应按合同规定的计划进度进行各项工作。 5、供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求：如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 6、供应商须保障采购人在使用该设备或其任何一部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等工程费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 7、安装及调试有关要求： （1）供应商遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装现场的安全管理，安全、文明安装和调试； （2）供应商负责保管、看护进场的设备及附配件； （3）供应商应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损； （4）供应商安装调试人员对邻近建筑结构设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用； （5）无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾； （6）供应商承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。 |  |  |  |  |

## 标项四：办公室、休息生活区及厨房设备

| 一、办公设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数性能、指标及配置要求 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电视机 | 4 | 1.显示类型：LED显示 2.屏幕尺寸 ：≥55英寸 3.屏幕分辨率：4k 4.效应时间：≤10ms 5.屏幕比例：16:9 6.运行内存：≥3GB 7.存储内存：≥64GB | 台 | 门卫室用于显示公共区及室外视频监控 |
| 2 | 电视机 | 2 | 1.显示类型：LED显示 2.屏幕尺寸 ：≥55英寸 3.屏幕分辨率：4k 4.效应时间：≤10ms 5.屏幕比例：16:9 6.运行内存：≥3GB 7.存储内存：≥64GB | 台 | 接警大厅 |
| 3 | 电视机 | 4 | 1.显示类型：LED显示 2.屏幕尺寸 ：≥55英寸 3.屏幕分辨率：4k 4.效应时间：≤10ms 5.屏幕比例：16:9 6.运行内存：≥3GB 7.存储内存：≥64GB | 台 |  |
| 4 | 饮水机 |  | 1.尺寸：≤长310mm,宽290mm，高900mm 2操控方式：机械式 3.水温类型：制热 | 台 | 接警大厅1、办证前台1、群众接访室各1、备用大厅1、消防控制室1、警械值班室1；二层门厅1、14间办公室各1、会议室1、三层门厅1、15间休息室各1、领导休息室2； |
| 5 | 时钟 | 3 | 双日历电波时钟，尺寸≥35.5cm | 台 | 接警大厅、休息区1，警械值班室1 |
| 6 | 洗衣机 | 5 | 1.能效等级：1级 2.洗涤/脱水容量：≥10kg 3.功率：≤1800w 4.耗水量（升/工作周期≤70升/工作周期 5.洗净比≥1.05 6.进/排水方式：冷进水/上排水 7.除菌率：≥99.99% 8.内桶材质：不锈钢（304及以上） 9.开门方式：上开式（涡轮洗衣机） | 台 | 洗衣机房 |
| 7 | 电热水器 | 2 | 1.加热功率：≥2500W 2.加热方式 ：单管加热 3.内胆材质：珐琅 4.防水等级：IPX4 5.容量：≥60L 6.等级能效：一级 | 台 | 休息室2台 |
| 7 | 电热水器 | 6 | 1.加热功率：≥2500W 2.加热方式 ：单管加热 3.内胆材质：珐琅 4.防水等级：IPX4 5.容量：≥80L 6.等级能效：一级 | 台 | 淋浴间、厨房 |

| 二、厨房设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、冷冻冷藏间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门双温冰箱 | 1 | 1、温度范围：-14～0℃/0～10℃ 2、制冷方式：直冷 ◆3、容积：810L ◆4、尺寸：≥1200*700*1930mm 5、内箱结构方便清洁 | 台 |  |
| 2、洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 揭盖式洗碗机 | 1 | ◆1、产品尺寸：690*800*1380/1875mm 2、清洗能力：30-40筐/小时 3、多孔位高压喷淋 ◆4、单框耗水量：2.5L | 台 |  |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 1 | ◆1、尺寸：≤1200*610*1900mm 2、消毒方式 ：热风循环 3、不锈钢（304及以上）箱体 4、产品操作简单方便 5、产品配框：4深4浅 ◆6、最高消毒温度：125℃ | 台 |  |
| 3、烹饪区（热加工区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 12层蒸饭柜 | 1 | ◆1、尺寸：≤700*600*1300mm 2、标配12个蒸饭盘 3、整机发泡加热快、保温效果更好，热效率高 4、水箱易清洁设计 | 台 |  |
| 4、售餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢碗柜 | 2 | ◆1、尺寸：1200*500*1800mm 2、304#不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM 3、支撑管采用直径≥51mm不锈钢管。 | 台 |  |
| 2 | 食物留样柜 | 1 | ◆1.尺寸：≤520*550*1300mmmm 2、有效容积：≥120L 3、电源：220V/50Hz 4、制冷方式：直冷 | 台 |  |
| 5、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩（烹饪区） | 7.5 | 不锈钢（304及以上）板材制作，L≥1200mm | 米 |  |
| 2 | 不锈钢烟罩（洗消区） | 1 | 不锈钢（304及以上）板材制作，L≥1000mm | 米 |  |
| 3 | 不锈钢烟罩（售餐区） | 1.5 | 不锈钢（304及以上）板材制作，L≥900mm | 米 |  |
| 4 | 不锈钢油网 | 10 | 不锈钢（304及以上）板材制作，匹配烟罩 | 米 |  |
| 5 | 不锈钢墙膜 | 7.5 | 不锈钢（304及以上）板材制作，匹配烹饪区烟罩下方 | 米 |  |
| 6 | 集烟管 | 7.5 | 材质：镀锌，600*600mm | 米 |  |
| 7 | 集烟管 | 2.5 | 材质：镀锌，400*400mm | 米 |  |
| 8 | 风柜 | 1 | 1.5KW | 台 |  |
| 9 | 圆筒风机 | 1 | 550W | 个 |  |
| 10 | 排烟管 | 11 | 材质：镀锌，800*600mm | 米 |  |
| 11 | 弯头 | 1 | 材质：镀锌，800*600mm | 个 |  |
| 12 | 排烟管 | 16 | 材质：镀锌，400*400mm | 米 |  |
| 13 | 弯头 | 4 | 材质：镀锌，400*400mm | 个 |  |
| 14 | 风机与净化器变头 | 3 | 材质：镀锌，现场制作 | 个 |  |
| 15 | 风机支架 | 1 | 材质：角铁，现场制作 | 个 | 现场制作 |
| 16 | 净化器支架 | 1 | 材质：角铁，现场制作 | 个 | 现场制作 |
| 17 | 变频器 | 1 | 起到对风机的过流保护、过载保护等 | 套 |  |
| 18 | 风机启动器 | 1 | 用于启动风机 | 套 |  |
| 19 | 风机防震垫 | 2 | 缓冲、减震作用 | 套 |  |
| 20 | 风机软接 | 2 | 材质：帆布，现场制作 | 套 | 现场制作 |
| 21 | 接油盘 | 3 | 现场制作 | 套 | 现场制作 |
| 6、送新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风机 | 1 | 作用：通风换气 | 台 |  |
| 2 | 送风机支架 | 1 | 材质：角铁，现场制作 | 套 |  |
| 3 | 送风管 | 12 | 材质：镀锌，600*400mm | 米 |  |
| 4 | 三通接头 | 2 | 材质：镀锌，600*400mm变500*400mm | 个 |  |
| 5 | 弯头 | 1 | 材质：镀锌，500*400mm | 个 |  |
| 6 | 送风管 | 25 | 材质：镀锌，500*400mm | 米 |  |
| 7 | 送风口 | 30 | 材质：不锈钢（304及以上） | 个 |  |
| 8 | 控制器 | 1 | 作用：控制送新风系统 | 套 |  |
| 7、房小件及餐具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微波炉 | 1 | 23L 功率≥850W | 台 |  |
| 2 | 电磁炉 | 1 | 台式 功率≥2.2KW | 个 |  |
| 8、烟罩灭火系统（热加工区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟罩灭火系统 | 1 | 1、工作温度：4-55°C。 2、驱动瓶充装压力：6Mpa。 ◆3、喷嘴最小喷射速率：大于0.055kg/s。 4.火灾自动探测，实施灭火。 5.自动发出声光报警。 6.喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水，防止复燃。 7.设有手动紧急启动机构。 8.采用机械启动，在火灾现场无电源的情况下，能可靠地实施装置启动，关闭机械式燃气阀。 | 套 |  |
| 9、设备安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房综合布电、布水及设备安装及调试 | 1 | 1.从食堂一楼电井及食堂一楼水源处引电、引水到厨房内各功能间连接综上厨房设备清单中所配套的涉及用电、用水的厨房设备匹配的材料和安装，不含从别处引电到电井的材料及安装，不含从别处引水到一楼厨房的材料及安装，不含照明及其它设备的用电用水的材料及安装）。注：如在贴磁砖之前进场施工，可安装暗线和暗管；如贴磁砖之后才进场施工，则只能装明线和明管。厨房布电可满足厨房设备用电总功率110KW的需求（前提是食堂一楼电井需满足可以供给厨房设备用电功率达到110KW以上，如电井现场无法满足用电功率，业主方需自行解决加大电井总用电功率。）； 2.包含实施建设安装必要的设计文件、技术文件、图纸等服务费用； 3.包含设备及材料的物流运输、货物运输价保、搬运、安装人员保险、调试、税金等； | 项 |  |

| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内。 ▲二、合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货安装及调试完毕并交付使用。 ▲三、项目地点：广西南宁市采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范： 1、采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交人双方共同进行验收，在验收过程中，如属于成交人原因致使被验收设备未通过验收，成交人应排除故障，并自行承担相关费用，直至验收通过。采购人认为有必要的情况下，可委托有资质的第三方检测机构或专家对货物进行检验验收，若检验合格，予以验收，检验费用由采购人承担，若检验不合格，不予验收，检验所发生费用由责任人承担，同时采购人将报上级监管部门核实处理，并且保留追究成交人虚假应标法律责任的权利。 2、设备安装调试后试运行3天，试运行无问题后进行最终验收。 3、备品备件在供货时同时间提供至采购人备件库保存，质保期同设备质保期。 ▲五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自验收合格并正式投入使用之日起计） 2、故障响应时间：出现故障1小时内做出响应，12小时内到场维修。一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在24小时内解决。 3、技术升级：在质保期内，如果成交人的产品或服务升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 4、培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 5、成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明,制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。成交人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 6、质保期内的费用：质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 7、质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 六、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）必要的保险费用和各项税金； （4）其他（如运输、装卸、搬运、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，成交人交货并安装调试完毕交付使用后，采购人在验收合格之后凭成交人提交的请款函、开具的全额发票在收到发票后10个工作日内向双方合同约定的银行账户支付款项。如因成交人未及时提交请款函和发票导致付款延期的，由成交人承担相应责任。 ▲3.团队成员：项目负责人1人，售后负责人1人，其他团队成员不少于4人，拟投入团队人员至少有一人具备电工证书。 |
| --- | --- |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称：清单及图纸。 公布渠道或者获取方式：广西政采云系统，潜在供应商自行下载。 三、核心产品 核心产品为8.烟罩灭火系统（热加工区）序号第1项产品烟罩灭火系统。 四、本采购项目主要采购标的所属行业：工业。（按采购标的明确其对应的中小企业划分标准所属行业，中小企业划分标准所属行业名称参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）） 五、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘，由供应商自行对项目实际情况了解及现场环境进行考察，因未现场踏勘而导致影响报价文件编制或导致的其他后果，由供应商自行承担。 4、计划进度；供应商应按合同规定的计划进度进行各项工作。 5、供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求：如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 6、供应商须保障采购人在使用该设备或其任何一部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等工程费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 7、安装及调试有关要求： （1）供应商遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装现场的安全管理，安全、文明安装和调试； （2）供应商负责保管、看护进场的设备及附配件； （3）供应商应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损； （4）供应商安装调试人员对邻近建筑结构设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用； （5）无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾； （6）供应商承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。 |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 否 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无。 |
| 6.1 | 是否允许分包 | 本项目严禁转包、违法分包。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证扫描件。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[2025 年 11月至 2026 年5月]任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效竞标处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2025 年 11月至 2026 年5月]任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效竞标处理） 4.供应商财务状况报告：[2024年]或[2025年]财务状况报告扫描件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告扫描件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效竞标处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料；（标项一、标项二、标项三如有请提供；标项四必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面扫描件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.竞标人情况介绍； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4. 项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】（如有请提供）； 5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件组成 | 1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函；（如有请提供） 4. 关于符合本国产品标准的声明函。（如有请提供）。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），）。不可涂改并在规定位置加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、工程的成本、运输（含保险）、搬运、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起 90日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离（一般参数）的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离（一般参数）的条款数为 / 项。 |
|  | 磋商的顺序 | □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 ☑随机排序。 参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）公诚管理咨询有限公司； 联系电话：0771-5583003/19195850873， 通讯地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼 （2）南宁市公安局广西—东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局； 联系电话：[项目采购-采购人联系方式_1]， 通讯地址： [项目采购-采购人地址_1] |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 8 时 30 分到 12时00 分，14 时30 分到 18 时 00 分 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：东盟区财政局政府采购监督管理办公室 地址：南宁市武鸣区里建武华大道37号管委会大楼 联系电话：0771-6305612 |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： ☑是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： （1）☑以项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按第2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 （2）代理服务收费标准： 费率 服务类型 成交金额 （万元）; 货物 招标; 服务 招标; 工程 招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）万元×0.8%=4万元 （5000-1000）万元×0.5%=20万元 （6000-5000）万元×0.25%=2.5万元 合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元） 4. 采购代理费收取银行账户 账户名称：公诚管理咨询有限公司 开户银行：中信银行广州花园支行 银行账号： |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。（法律、行政法规、管理办法等另有规定的，从其规定。） |
| 34.4 | 支持本国产品 | ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 |

第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

详见“供应商须知前附表”。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取磋商保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

26.3采购需求负偏离要求及磋商顺序详见 “ 供应商须知前附表”。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.4支持本国产品

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.12

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予  10 （扣除比例范围：10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-  扣除比例）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4 （扣除比例范围：4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-  扣除比例）。

6..6异常低价说明

（1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.7由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.8评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

8.评审标准

8.1评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

8.2商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。

8.3.终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 评分方法（适用于标项一）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 一、评标报价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额等于磋商报价。 二、政府采购政策扣除： （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其磋商报价给予10%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的磋商报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。 三、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 四、满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 五、价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术 | 技术分（满分48分） |
| 2.1 | 设备性能分（满分10分） | 针对采购需求中采购产品的详细要求，对供应商提供的产品响应程度进行评审。 标注“◆”为重要技术参数，标注◆的重要技术参数能提供具备CMA标识的检测报告（并加盖供应商电子签章）的，每提供1项得2分，满分10分。 |
| 2.3 | 项目实施方案分（满分21分） | 一档（6分）：提供的项目实施方案有基本框架，满足采购文件基本要求。 二档（11分）：提供的项目实施方案满足一档基础上，方案内容包含项目主要技术、实施进度、检测验收方案。 三档（16分）：提供的项目实施方案满足二档基础上，方案内容包含关键技术点分析，质量保证方案、组织人员计划、场地清理维护方案。 四档（21分）：提供的项目实施方案满足三档基础上，方案内容包含设备运输安装保障方案、风险防范措施、应急方案等内容，且内容逻辑清晰并贴合采购文件需求，安排严密，保障措施有力且完全匹配采购文件需求，实施进度及风险防范管理规范化程度高，更有利于项目的开展实施。 |
| 2.4 | 售后服务方案（满分15分） | 一档（3分）：售后服务承诺满足采购文件要求。 二档（7分）：售后服务承诺满足采购文件要求，且具有设备使用中的安全保障体系方案，回访计划。 三档（11分）：满足二档的基础上，售后技术支持能力满足采购文件要求，具有详细清晰的培训计划（包含培训人员、内容、时间计划等）、回访计划（包含回访时间计划、回访人员安排等）。 四档（15分）：满足二档的基础上，售后服务保障体系及措施优于采购文件要求，具有详细、清晰的回访计划（包括回访时间、回访人员安排等），故障响应时间优于采购文件需求、服务质量保障方案，，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应。 |
| 2.5 | 质保年限（2分） | 供应商承诺质保期限达到基本要求期限（1年）的基础上，每延长1年加1分，延长时间不足1年的不加分，此项满分2分。供应商提供承诺函，格式自拟，不提供不得分。 |
| 3 | 商务 | 商务分（满分22分） |
| 3.1 | 信誉业绩 （满分6分） | 供应商自2023年以来同类项目的业绩分，以合同或中标（成交）通知书扫描件为准，每份得2分，满分6分（请提供合同扫描件关键页(包含体现签订合同双方的单位名称、合同正文、落款盖章、签订日期的关键页)，否则不得分）。 |
| 3.2 | 项目团队成员（14分） | 1、项目负责人（满分7分）： （1）具有人力资源管理部门颁发的通信工程专业中级工程师技术职称证的得1.5分，高级工程师技术职称证的得3分。 （2）具有人力资源管理部门颁发的系统架构设计师专业技术资格证书，得2分； （3）具有人力资源管理部门颁发的系统分析师专业技术资格证书，得2分。 2、售后服务负责人（满分4分）： （1）具有人力资源管理部门颁发的电路与系统中级或中级以上工程师职称证书，得2分； （2）具有人力资源管理部门颁发的信息系统项目管理师专业技术资格证书，得2分。 3.团队成员（满分3分）： 项目拟投入团队成员（不含项目负责人、售后服务负责人）5（含）~7（含）人上的1分，拟投入8人及以上的，得3分。 （注：响应文件中须提供以上人员[2025 年 11月至 2026 年5月]任意 1 个月内供应商为其缴纳社保证明材料或劳动合同扫描件，及相关证书扫描件，并加盖供应商电子公章） |
| 3.2 | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |

## 评分方法（适用于标项二）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 一、评标报价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额等于磋商报价。 二、政府采购政策扣除： （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其磋商报价给予10%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的磋商报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。 三、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 四、满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 五、价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术 | 技术分（满分48分） |
| 2.1 | 设备性能分（满分13分） | 针对采购需求中采购产品的详细要求，对供应商提供的产品响应程度进行评审。 标注“◆”为重要技术参数，标注◆的重要技术参数能提供具备CMA标识的检测报告（并加盖供应商电子签章）的，每提供1项得1分，满分13分。 |
| 2.3 | 项目实施方案分（满分20分） | 一档（5分）：提供的项目实施方案有基本框架，满足采购文件基本要求。 二档（10分）：提供的项目实施方案满足一档基础上，方案内容包含项目主要技术、实施进度、检测验收方案。 三档（15分）：提供的项目实施方案满足二档基础上，方案内容包含关键技术点分析，质量保证方案、组织人员计划、场地清理维护方案。 四档（20分）：提供的项目实施方案满足三档基础上，方案内容包含设备运输安装保障方案、风险防范措施、应急方案等内容，且内容逻辑清晰并贴合采购文件需求，安排严密，保障措施有力且完全匹配采购文件需求，实施进度及风险防范管理规范化程度高，更有利于项目的开展实施。 |
| 2.4 | 售后服务方案（满分13分） | 一档（4分）：售后服务承诺满足采购文件要求。 二档（7分）：售后服务承诺满足采购文件要求，且具有设备使用中的安全保障体系方案，回访计划。 三档（10分）：满足二档的基础上，售后技术支持能力满足采购文件要求，具有详细清晰的培训计划（包含培训人员、内容、时间计划等）、回访计划（包含回访时间计划、回访人员安排等）。 四档（13分）：满足二档的基础上，售后服务保障体系及措施优于采购文件要求，具有详细、清晰的回访计划（包括回访时间、回访人员安排等），故障响应时间优于采购文件需求、服务质量保障方案，，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应。 |
| 2.5 | 质保年限（2分） | 供应商承诺质保期限达到基本要求期限（1年）的基础上，每延长1年加1分，延长时间不足1年的不加分，此项满分2分。供应商提供承诺函，格式自拟，不提供不得分。 |
| 3 | 商务 | 商务分（满分22分） |
| 3.1 | 信誉业绩 （满分6分） | 供应商自2023年以来同类项目的业绩分，以合同或中标（成交）通知书扫描件为准，每份得2分，满分6分（请提供合同扫描件关键页(包含体现签订合同双方的单位名称、合同正文、落款盖章、签订日期的关键页)，否则不得分）。 |
| 3.2 | 项目团队成员（14分） | 1、项目负责人（满分7分）： （1）具有人力资源管理部门颁发的通信工程专业中级工程师技术职称证的得1.5分，高级工程师技术职称证的得3分。 （2）具有人力资源管理部门颁发的系统架构设计师专业技术资格证书，得2分； （3）具有人力资源管理部门颁发的系统分析师专业技术资格证书，得2分。 2、售后服务负责人（满分4分）： （1）具有人力资源管理部门颁发的电路与系统中级或中级以上工程师职称证书，得2分； （2）具有人力资源管理部门颁发的信息系统项目管理师专业技术资格证书，得2分。 3.团队成员（满分3分）： 项目拟投入团队成员（不含项目负责人、售后服务负责人）5（含）~7（含）人上的1分，拟投入8人及以上的，得3分。 （注：响应文件中须提供以上人员[2025 年 11月至 2026 年5月]任意 1 个月内供应商为其缴纳社保证明材料或劳动合同扫描件，及相关证书扫描件，并加盖供应商电子公章） |
| 3.2 | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |

## 评分方法（适用于标项三）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 一、评标报价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额等于磋商报价。 二、政府采购政策扣除： （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其磋商报价给予10%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的磋商报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。 三、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 四、满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 五、价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术 | 技术分（满分68分） |
| 2.1 | 设备性能分（满分26分） | 针对采购需求中采购产品的详细要求，对供应商提供的产品响应程度进行评审。 标注“◆”为重要技术参数，标注◆的重要技术参数能提供具备CMA标识的检测报告（并加盖供应商电子签章）的，每提供1项得1分，满分26分。 |
| 2.3 | 项目实施方案分（满分22分） | 一档（7分）：提供的项目实施方案有基本框架，满足采购文件基本要求。 二档（12分）：提供的项目实施方案满足一档基础上，方案内容包含项目主要技术、实施进度、检测验收方案。 三档（17分）：提供的项目实施方案满足二档基础上，方案内容包含关键技术点分析，质量保证方案、组织人员计划、场地清理维护方案。 四档（22分）：提供的项目实施方案满足三档基础上，方案内容包含设备运输安装保障方案、风险防范措施、应急方案等内容，且内容逻辑清晰并贴合采购文件需求，安排严密，保障措施有力且完全匹配采购文件需求，实施进度及风险防范管理规范化程度高，更有利于项目的开展实施。 |
| 2.4 | 售后服务方案（满分18分） | 一档（3分）：售后服务承诺满足采购文件要求。 二档（8分）：售后服务承诺满足采购文件要求，且具有设备使用中的安全保障体系方案，回访计划。 三档（13分）：满足二档的基础上，售后技术支持能力满足采购文件要求，具有详细清晰的培训计划（包含培训人员、内容、时间计划等）、回访计划（包含回访时间计划、回访人员安排等）。 四档（18分）：满足二档的基础上，售后服务保障体系及措施优于采购文件要求，具有详细、清晰的回访计划（包括回访时间、回访人员安排等），故障响应时间优于采购文件需求、服务质量保障方案，，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应。 |
| 2.5 | 质保年限（2分） | 供应商承诺质保期限达到基本要求期限（1年）的基础上，每延长1年加1分，延长时间不足1年的不加分，此项满分2分。供应商提供承诺函，格式自拟，不提供不得分。 |
| 3 | 商务 | 商务分（满分2分） |
| 3.1 | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |

## 评分方法（适用于标项四）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 一、评标报价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额等于磋商报价。 二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 三、满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 四、价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 五、本标项为专门面向中小企业采购标项，因此，本标项不再对供应商报价进行政府采购政策扣除。 |
| 2 | 技术 | 技术分（满分68分） |
| 2.1 | 设备性能分（满分20分） | 针对采购需求中采购产品的详细要求，对供应商提供的产品响应程度进行评审。 标注“◆”为重要技术参数，标注◆的重要技术参数能提供具备CMA标识的检测报告（并加盖供应商电子签章）的，每提供1项得2分，满分20分。 |
| 2.2 | 项目实施方案分（满分26分） | 一档（9分）：提供的项目实施方案有基本框架，满足采购文件基本要求。 二档（14分）：提供的项目实施方案满足一档基础上，方案内容包含项目主要技术、实施进度、检测验收方案。 三档（19分）：提供的项目实施方案满足二档基础上，方案内容包含关键技术点分析，质量保证方案、组织人员计划、场地清理维护方案。 四档（24分）：提供的项目实施方案满足三档基础上，方案内容包含设备运输安装保障方案、风险防范措施、应急方案等内容，且内容逻辑清晰并贴合采购文件需求，安排严密，保障措施有力且完全匹配采购文件需求，实施进度及风险防范管理规范化程度高，更有利于项目的开展实施。 |
| 2.3 | 售后服务方案（满分20分） | 一档（5分）：售后服务承诺满足采购文件要求。 二档（10分）：售后服务承诺满足采购文件要求，且具有设备使用中的安全保障体系方案，回访计划。 三档（15分）：满足二档的基础上，售后技术支持能力满足采购文件要求，具有详细清晰的培训计划（包含培训人员、内容、时间计划等）、回访计划（包含回访时间计划、回访人员安排等）。 四档（20分）：满足二档的基础上，售后服务保障体系及措施优于采购文件要求，具有详细、清晰的回访计划（包括回访时间、回访人员安排等），故障响应时间优于采购文件需求、服务质量保障方案，，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应。 |
| 2.4 | 质保年限（2分） | 供应商承诺质保期限达到基本要求期限（1年）的基础上，每延长1年加1分，延长时间不足1年的不加分，此项满分2分。供应商提供承诺函，格式自拟，不提供不得分。 |
| 3 | 商务 | 商务分（满分2分） |
| 3.1 | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出响应产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |

第二节 评标报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照货物需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、货物需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

响  应  文  件

项目名称：[项目采购-项目名称]

项目编号：[项目采购-项目编号_4]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称_3]

项目编号：[项目采购-项目编号_5]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（扫描件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、资格声明函

资格声明函

致：[项目采购-采购组织机构_6]：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的[项目采购-项目名称_4]项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_8]的[项目采购-项目名称_12]采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（扫描件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称_6]

项目编号：[项目采购-项目编号_7]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单…………………………………………………………………（页码）

九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十、项目实施方案……………………………………………………………（页码）

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日   
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证扫描件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：[项目采购-采购组织机构_7]：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加 [项目采购-项目名称_7]项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：  [项目采购-项目编号_8]

采购项目名称： [项目采购-项目名称_8]

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、供应商类似的业绩证明文件

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

| 项号 | 竞争性磋商采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、配置清单

货物配置清单

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性磋商采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

响应分标：     分标

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书扫描件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书扫描件并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：[项目采购-项目名称_9]

项目编号：[项目采购-项目编号_9]

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

二、关于符合本国产品标准的声明函…………………………（页码）

一、响应函

响应函

致： [项目采购-采购组织机构_4]

我方已仔细阅读了贵方组织的  [项目采购-项目名称_10] 项目（项目编号：[项目采购-项目编号_10] ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌 （如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×②/费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ ，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ ，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ ，占本投标报价的比例为 %；属于本国产品总值为￥ ，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：[项目采购-项目名称_11]         项目编号： [项目采购-项目编号_11]   分标：

供应商名称：

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、品牌（如有）、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（盖公章或电子签章）：

日  期：

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_14]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加[项目采购-采购人_7]单位的[项目采购-项目名称_13]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

“政采云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局永和派出所配套设备采购项目合同

采购项目编号：NNZC2026-G1-990032-KWZB

采购计划编号：NNZC[2026]36号

采购人： 南宁市公安局广西—东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局

成交供应商：

签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）

4.6响应技术资料表 ……………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

## 第一部分 合同书

年    月    日， 南宁市公安局广西—东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局 以   竞争性磋商方式  对南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局永和派出所配套设备采购项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日内（根据项目情况而定，不得超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市公安局广西—东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局  (以下简称：甲方)和   （成交人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付 2000 元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3 “标的物”系指成交人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

本项目严禁转包、违法分包，违者甲方有权解除合同且拒绝支付合同款项。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目情况而定）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

## 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

- 知识产权保证：乙方需保证交付的全部产品、技术、服务及资料（以下统称“标的物”）的合法权利人，或已获得充分、有效的授权，有权依据本合同约定向甲方提供、交付或许可甲方使用标的物。

- 不侵权保证：乙方进一步保证提供的标的物及甲方依据本合同约定对标的物的使用，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密及其他任何合法知识产权或专有权利（以下统称“第三方知识产权”）。

- 侵权责任承担：若因乙方违反本条第1款或第2款的保证，导致任何第三方就甲方使用标的物提出知识产权侵权主张、索赔、诉讼或行政调查（以下统称“侵权纠纷”），乙方应负责处理并承担由此产生的一切法律责任和费用，包括但不限于：

(a) 与第三方进行和解、谈判或应诉；

(b) 支付给第三方的赔偿金、和解费用、诉讼费、律师费、鉴定费、行政罚款等；

(c)为使甲方能够继续不受限制地使用标的物而需向第三方获取授权许可的费用；

(d) 为消除侵权影响或更换非侵权标的物所产生的全部费用。

- 对于任何因标的物引发的侵权纠纷，甲方不承担任何形式的责任。若甲方因该等侵权纠纷遭受任何损失、损害或产生任何费用（包括但不限于甲方为应对侵权纠纷所支出的合理律师费），乙方应在收到甲方通知后10个工作日内予以全额赔偿。甲方亦有权从未支付的合同款项中直接扣除相应金额。

- 在发生或可能发生侵权纠纷时，乙方应积极采取合理措施（包括但不限于提供抗辩支持、技术分析、替代方案等）以避免或减少对甲方业务运营的影响，并应及时、全面地向甲方通报处理进展。

3.2包装和装运专用条款（如果有）：/

3.3装运标的物的要求和通知：/

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目情况而定）以书面形式通知对方当事人，并在日内（根据项目情况而定），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目情况而定）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内（根据项目情况而定）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.6安全生产、文明施工与完全责任

3.6.1安全生产责任：

- 乙方为本合同项下建设工程施工现场安全生产的唯一及最终责任主体，对施工过程中的全部安全生产承担法定及合同约定的全部责任。

- 乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地有关安全生产的法律、法规、规章及强制性标准，建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，保证安全生产条件所需资金的投入，制定完备的施工安全措施方案和应急预案，并报甲方备案。

3.6.2文明施工与环境保护责任：

- 乙方应负责施工现场的文明施工，采取有效措施防止施工对周边环境造成污染和干扰，包括但不限于控制粉尘、噪音、振动、废水、固体废弃物等。

- 乙方应妥善处理与周边居民、单位的关系，因施工活动产生的任何扰民、民扰问题及由此引发的纠纷、索赔、补偿等，均由乙方全权负责处理并承担全部费用及责任。

3.6.3完全责任与损失承担：

- 在合同履行期间（自开工至工程最终移交甲方止），因施工活动所引发或与之相关的一切人身损害、财产损失及第三方索赔，均由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。具体包括但不限于以下情形：

(a) 乙方所属或聘用的任何人员（包括管理人员、作业人员及乙方雇佣的第三方人员）的伤亡事故；

(b) 施工现场及场区内乙方所有或使用的任何材料、设备、机具、临时设施的损坏或灭失；

(c)对甲方财产、其他承包商财产或任何第三方财产造成的损坏或灭失；

(d) 因施工导致的火灾、盗窃、爆炸等安全事故造成的任何损失；

(e) 因施工安全问题导致政府部门的处罚、责令停工等造成的损失。

- 若发生上述任何事故或损失，导致甲方或任何第三方遭受索赔、诉讼、仲裁或受到行政处罚，乙方应立即采取有效措施防止损失扩大，并负责处理相关事宜。甲方因此所支付的任何费用（包括但不限于赔偿款、罚款、律师费、诉讼费、鉴定费、为解决争议而支出的其他合理费用）以及甲方遭受的任何损失，均有权向乙方全额追偿，或直接从应付乙方的任何款项中扣除。

3.6.4保险:乙方必须为施工现场的全部作业人员、管理人员办理法律规定的工伤保险和安全生产责任险，并为施工设备、工程本体及第三方责任投保足额的相关商业保险。

3.6.5甲方的权利：

- 甲方及监理单位有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查，对发现的隐患有权发出书面整改通知。但甲方的任何检查、监督、指示或批准，均不免除或减轻乙方应承担的安全及完全责任。

- 乙方违反本条任何规定，经甲方或监理单位指出后未在合理期限内有效整改的，甲方有权责令其暂停施工，直至乙方整改完毕。由此造成的工期延误和损失由乙方承担。

3.7项目验收：

3.7.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.7.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.7.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.7.4验收不合格，甲方有权直接解除采购合同，不承担任何违约责任。

3.7.5验收产生的费用由  乙方  承担。

3.7.6验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.7.7验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 | 详见采购需求 |
| 2 | 交货产品的质量文件 | 详见采购需求 |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 | 详见采购需求 |
| 5 | 售后服务承诺 | 详见采购需求 |
| 6 | 其他工作 | 详见采购需求 |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.7.8验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：竣工图纸；系统拓扑图；所有设备账号、密码、权限；操作培训记录；原厂质保函、原厂供货证明；验收报告、检测报告。

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：[项目采购-项目名称_16]

质疑项目的编号：[项目采购-项目编号_13]

采购人名称： [项目采购-采购人_5]

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称： [项目采购-项目名称_17]

采购项目的编号： [项目采购-项目编号_14]

采购人名称：[项目采购-采购人_6]

代理机构名称： [项目采购-采购组织机构_5]

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。