

杭州市政府采购公开招标文件
             杭州市政府采购公开招标文件


仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目
招标文件

（电子招投标）

编号:（330110265090110000024-RTZFCG-2026-033）

采购人：杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处
采购代理机构：杭州瑞拓工程咨询有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月18日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况                                            

项目编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033；
项目名称：仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目；
预算金额（元）：3210000元；
最高限价（元）：3156490元；
采购需求：本项目采购内容为仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统设备的运输、安装、调试、整理、试验、通电等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求；
合同履约期限：合同签订之日起140日历天内完成安装调试工作； 
本项目接受联合体投标：(是；☐否。
二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

    2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；
 (专门面向中小企业

 (货物全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

 ☐货物全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到   %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

(无。

(有特定资格要求：

4.1．投标人须具备国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装（类别为工业管道安装）GC2级及以上资质；

4.2．投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；

4.3．投标人须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

4.4．投标人须具有《医疗器械生产许可证》,同时具有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用气体汇流排（或医用气体汇集排）、医用气体监测报警系统（或医用气体报警系统或医用气体压力报警系统）的《医疗器械注册证》；

该特定条件的法律法规依据：1、《中华人民共和国特种设备安全法》第二条“特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法。本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行”；2、《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质标准》、《安全生产许可证条例》；3、《医疗器械监督管理条例》第十三条“第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。医疗器械注册人、备案人应当加强医疗器械全生命周期质量管理，对研制、生产、经营、使用全过程中医疗器械的安全性、有效性依法承担责任”。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件 

时间：/至2026年5月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 

售价（元）：0 


四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年5月18日9点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
开标时间：2026年5月18日9点00分00秒   

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处
地    址：杭州市余杭区仁河大道1号
传    真：/
项目联系人（询问）：孟工
项目联系方式（询问）：0571-89519818
质疑联系人：王工 
质疑联系方式：0571-89519817  
2.采购代理机构信息            
名    称：杭州瑞拓工程咨询有限公司
地    址：杭州市余杭区瓶窑镇航智创新谷1幢211室
传    真：0571-86243788             
项目联系人（询问）：张诗佳        
项目联系方式（询问）：0571-89282811
质疑联系人：王韵斐           
质疑联系方式：0571-86243788 
3.同级政府采购监督管理部门            
名    称：杭州市余杭区财政局政府采购监管科

地    址：杭州市余杭区文一西路1500号8号楼 1201

传    真： /

联系人 ：张女士

监督投诉电话：0571-89516936
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性
	货物类。

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：标的清单详见“第三部分 采购需求”“三、采购清单”，属于工业行业；

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下且营业收入20亿元以下的为中小微型企业。其中：从业人员20人以下且营业收入2000万元以下的为微型企业；从业人员300人以下且营业收入2亿元以下的为小型企业；从业人员1000人以下且营业收入20亿元以下的为中型企业。

	3
	是否允许采购进口产品
	(本项目不允许采购进口产品。

	4
	分包
	B不同意分包。

注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	(A不组织。

	6
	样品提供
	(A不要求提供。

	7
	方案讲解演示
	(A不组织。

	8
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。

投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。

	9
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	10
	报价要求
	（1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，并在招标文件中予以明确，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（3）投标报价出现下列情形的，投标无效：
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；
投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	中小企业信用融资
	供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

	12
	备份投标文件送达地点和签收人员
	备份投标文件送达地点：杭州市临平区临平新丰路199号临平商会大厦4号楼25楼；备份投标文件签收人员联系电话：0571-89282811。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

	13
	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。

(联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	14
	成交候选人数量
	本项目推荐的中标候选人数量：1名。

	15
	招标代理服务费
	本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定收费。各投标人应在投标报价中予以考虑。
中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付；开户行名称：浦发银行临平支行；帐号：95110154800000633；开户名：杭州瑞拓工程咨询有限公司；

	16
	各中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面响应文件（正本一份，副本四份）。

	17
	采购文件中带“●”条款为招标文件要求的实质性内容，投标人须在投标文件中提供《符合性审查资料》（格式见第六部分  应提交的有关格式范例），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。


一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

   2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “●”系指实质性要求条款，“(”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

  3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。●采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

  3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  3.4支持创新发展
3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

    3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

    3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

  平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

    3.6 支持本国产品
3.6.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。
3.6.2 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.6.3 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.6.4 评审委员会应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

    供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5余杭区政府采购项目投诉材料可寄送至杭州市余杭区财政局政府采购监管科，地址：杭州市余杭区文一西路1500号8号楼 1201，收件人：张女士，电话：0571-89516936。
4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

      二、招标文件的构成、澄清、修改

   5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

   6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

   7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

   8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

   9.投标保证金
本项目不需缴纳投标保证金。

   10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
   11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；
11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函； 
11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

        11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

        11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

    11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书； 

11.2.9技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应；
11.3报价文件： 
11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

  投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

        投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。
12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

   13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。●投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

   14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

   15.备份投标文件

 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

   16.投标文件的无效处理

 有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

   17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。●投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

 18.开标 

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

　 19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

   20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

   21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

   22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。
   23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

   24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
   25. 合同的签订

    25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

   26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

   27.预付款
采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。
八、电子交易活动的中止
   28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

   29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

   30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分   采购需求
一、项目概述
本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括医用液氧站房、医用气体汇流排（氧气）、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医疗设备带及配套设施、医用气体监测报警系统、医用牙科系统、智慧病房护理系统等深化设计、供货、安装调试、验收及售后服务。所涉及费用包括设备费、材料费、管线费、调试和试运行费、税金、运输装卸及运输保险费、质保期内维修、保养保护费、特殊工艺费、售后服务费、培训费、预算编制费、货物验收、税收、售后服务采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。
二、设计和施工遵循的技术标准、规范要求

1、《中华人民共和国特种设备安全法》

2、GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

3、GB 50030-2013《氧气站设计规范》

4、GB 50016-2014[2018年版]《建筑设计防火规范》

5、GB 51039-2014(2024年版)《综合医院建筑设计标准》;

6、GB50316-2000(2008年版)《工业金属管道设计规范》

7、GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

8、GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

9、GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

10、GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

11、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

12、GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

13、GB/T 14976-2025《输送流体用不锈钢无缝钢管》

14、GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》

15、HG20202-2014《脱脂工程施工及验收规范》

16、YS/T650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》

17、国家以及地方颁发的其它相关标准、规范和规程

18、医院提供的病房大楼平面图及要求

三、医用气体站房系统技术要求
（一）、医用中心供氧站技术要求

1、产品要求
1.1、供氧方式以2台5立方低温液氧储槽为主供氧源，1套2×10医用气体汇流排作为紧急备用供氧源，满足医院氧气的供应。
1.2、根据医院用氧量的需求，本项目配置2台5m³的低温液氧储槽、2台≥100m³/h的空浴式汽化器、1台双路调压装置。储存在低温液体储槽内的液氧经过空浴式汽化器汽化后通过稳压装置减压至0.4-0.6Mpa后，经分气缸分别送入各个楼栋的各主管道、副管道等。

2、供氧站主要配置规格技术要求

2.1低温液氧储槽
（1）单台容积:5m3

（2）介质:L02

（3）设计压力：≥0.84Mpa；工作压力：≥0.8Mpa

（4）型式:立式

（5）最低设计金属温度:内容器：-196℃；外壳：-20℃

（6）内容器材质：S30408；外壳：Q245R

2.2空浴式汽化器

（1）工作压力:≤3.0MPa;

（2）气化量:≥100Nm3/h;

（3）加热形式:空温自然对流;

（4）工作温度:-196~50℃.

（5）主要受压元件材料：6063-T5/S30408Ⅱ

2.3双路调压装置

（1）要求采用国内知名品牌优质产品；

（2）型号：DN25

（3）输出压力：0.4MPa-0.6MPa(可调)

（4）适用介质：氧气

2.4医用气体汇流排（氧气）

（1）采用2×10全自动切换数显式医用气体汇流排1套（不含钢瓶），配备≥10寸液晶屏，主供气瓶与备用气瓶需支持自动及手动双重切换模式，确保氧气不间断供气。每套医用气体汇流排采用两组气瓶（每组10瓶），当任意一组气瓶压力低于进口压力设定值时，控制系统须实现气路精准自动转换，并同步触发声光报警，提醒值班人员及时更换气瓶；

★（2）输出压力：0.1~0.6MPa，误差≤±0.05MPa；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件）；

★（3）汇流排须符合以下国家及行业标准规范，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件）：

安全规范：符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》及GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》；

电磁兼容：符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》；

报警功能：安全与性能符合YY 9706.108-2021《医用电气设备 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》。

★（4）汇流排材质及结构要求：医用氧气汇流排须为工厂制成品；高、中压段管路及部件须采用铜或铜合金材质；高、中压段阀门严禁采用快开阀门；须使用安全低压电源；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件）；
★（5）减压装置要求：医用气体减压装置须为双路型式，且每路均集成安全阀，单路性能须满足最大流量输出及安全泄放要求；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件）；
2.5氧气分气缸

（1）规格：二进四出一预留；

（2）材质：06Cr19Ni10。

（3）起聚积、分流气体作用

2.6管路、阀门、仪表

（1）用于液氧站系统的气路连接、安装等。

2.7站内接地
（1）规格：JD

（二）、1#楼（门诊大厅+住院楼）医用中心吸引站房技术要求
1、产品要求

医用中心吸引站主要由油润滑旋片式真空泵、智能电气控制系统、真空储罐、集污罐、负压集气缸、医用真空除菌过滤装置、负压气体处理装置（消毒灭菌装置）、云服务系统、阀门及管道等设备组成。

1.1、智能电气控制系统采用微电脑全自动智能化触摸屏设计，并采用分辨率为不低于800×480的真彩全触摸屏（屏幕尺寸≥10寸），操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录；
1.2、追随运转和轮流运转双重控制，可按需求以压差和时间差控制真空泵先后启动或轮流启动，保证稳定的真空值及各泵均衡的运行时间。

1.3、医用中心吸引系统应配置云服务系统，具有系统管理员权限的相关人员可通过登录云服务系统进行设备管理，并具有移动APP手机智能监控功能，可实时监测设备的运行情况，具有运行异常报警功能。

2、医用中心吸引站主要技术参数、配置要求

2.1、医用中心吸引站主要技术参数要求
	序号
	项目
	性能参数
	备注

	1
	吸引站抽气量
	单机组抽气量：≥100m3/h

总抽气量：≥200m3/h
	一用一备

	2
	电机功率
	380V  ≤2*3KW
	

	3
	负压调节范围
	-0.02～-0.07Mpa
	

	4
	系统报警负压值：
	≥-0.019Mpa、≤-0.07Mpa
	

	5
	平均小时增压率
	≤1.0%
	

	6
	终端抽气速率
	≥30L/min
	可调

	7
	系统接地电阻
	＜10Ω
	

	8
	电控箱绝缘电阻值
	≥2MΩ
	


2.2、设备主要配置清单及规格技术要求

	序号
	设备名称
	技术要求
	数量

	1
	油润滑旋片式真空泵
	1、名称:油润滑旋片式真空泵
2、真空泵单台排气量:≥100m³/h,功率≤3.0KW
3、内置油气分离器、真空逆止阀，气镇阀作为标准配置
4、结构紧凑，坚固耐用，低噪音振动小，易维护保养周期长，排气洁净无油烟，适合多种工业领域应用设备配套;法兰式电机直联驱动，保护标准IP55，绝缘等级F，IE2高效电机，先进的制造工艺生产，可连续性运行。
	2台

	2
	智能电气控制系统
	1.名称:智能电气控制系统
2.技术参数：
（1）采用不低于10寸真彩全触摸屏（显示分辨率不低于800×480），操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录；
（2）全自动工作方式，无须专人值守，能根据医院的实际用气量的要求逐台启动或停止各机组的运行，各机组之间交替跟踪启动，互为备用，方便医院管理。
（3）具有追随运转和轮流运转双重控制，可按需求以压差和时间差控制真空泵先后启动或轮流启动，保证稳定的真空值及各泵均衡的运行时间；
（4）具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警。
（5）具有压力、温度、时间、故障等数字显示功能，可保存不少于1个月的运行记录。
（6）提供开放数据通讯接口，便于设备的远程管理。
★（7）电磁兼容（EMC）：设备电磁兼容性能应符合 YY 9706.102-2021 标准要求，射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌（冲击）、静电放电等抗扰度试验及电磁发射限值均满足标准规定。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的的检验报告扫描件（或复印件）（报告应覆盖上述电磁兼容项目）。
	1套

	3
	真空储罐（碳钢）
	1.名称:真空储罐
2.材质:碳钢
3.规格、型号:1.0m3
4.其它配置:配置真空压力表,压力表精度≥1.6级；底部配置排水、排气阀；内外表面做防腐处理；储存、缓冲真空；带配对法兰接口
5.其它：含检查接线、调试，设备支架制作安装，满足设计及相关规范要求
	1台

	4
	集污罐（不锈钢）
	1.名称:集污罐
2.材质:不锈钢
3.规格、型号:0.05m3
4.其它：含检查接线、调试，设备支架制作安装，满足设计及相关规范要求
	1台

	5
	负压集气缸（不锈钢）
	1.名称:负压集气缸
2.技术参数：
1）规格：1抽2吸1预留；
2）材质：06Cr19Ni10。
3）起气体聚积、分支的作用，进行气体分配。
	1台

	6
	设备底座
	1.名称:钢质底座支架
2.将真空泵、控制柜等底座
	1套

	7
	不锈钢三片式焊接阀门
	1.名称:不锈钢三片式焊接阀门
2.规格、材质:DN32
3.连接形式:焊接
	4个

	8
	不锈钢压力传感器
	1.名称:不锈钢压力传感器
2.规格:-0.1-0Mpa
	1个

	9
	电接点压力表
	1.名称:电接点压力表
2.规格:-0.1-0Mpa
	1个

	10
	云服务系统
	1.名称:云服务系统
2.技术参数：
1）有云平台监控服务功能，包括远程电脑管理监控端与智能手机APP监控端。
2）医院相关管理人员可通过电脑登录云服务系统进行设备管理，具有系统权限管理功能,确保数据安全。
3）能通过智能手机APP实时查看设备的运行状态及参数。
4）当设备运行参数发生异常时，能及时发出报警提示并推送到手机端，提示相关人员进行处理。
	1套

	11
	医用真空除菌过滤装置
	1.名称:医用真空除菌过滤装置
2.技术参数:
（1）采用医用级不锈钢
（2）单台处理气量≥200m³/h
（3）对吸引气体进行灭菌，实现环保排放
	2台

	12
	负压气体处理装置（消毒灭菌装置）
	1.名称:负压气体处理装置（消毒灭菌装置）
2.技术参数:
（1）采用高温灭活的技术原理，处理来自于医院真空吸引系统排出的高度污染的有毒废气，将其中可能夹带的细菌、微生物、病毒等灭活后洁净排放；
★（2）满足卫法监发[2002}282号《消毒技术规范》和WS/T367-2012《医疗机构消毒技术规范》要求；灭活时间≤1S、灭活温度：≥200℃,对枯草杆菌黑色变种芽孢、枯草芽孢杆菌、蜡样芽胞杆菌的杀灭率均>99.99%；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件））

（3）全自动运行方式；
（4）无须更换耗材，无感染风险；
1）加热功率：≤15KW；
2）处理量：≥500m3/hr。
	1台

	13
	管道与配件
	1.名称:管道与配件
2.规格:配套
	1套

	14
	供电系统（电柜、电缆电线等）
	1.名称:供电系统（电柜、电缆电线等）
2.规格:配套，含主电缆及配电柜
	1套


（三）、医用牙科系统站房技术要求
1、简介

牙科电动抽吸系统是用于牙椅的抽吸动力气源及处理设备，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无需中断。

2、口腔科专用负压站
2.1、设备名称：牙科电动抽吸系统
2.2、数量：一台
★2.3、需提供第一类医疗器械生产备案凭证（投标文件中提供证书扫描件或复印件）。

2.4、结构形式：牙科电动抽吸系统采用的动力源为优质高效的气环真空泵，整套牙科抽吸机组由负压泵排污、清洁反清洗系统等组成。
2.5、技术规格及要求

1）单台最大抽吸量：≥1.8m³/min

2）单台功率：≤1.9KW。

3）噪音等级≤76dB（A）。

2.6、产品特点：

1）高效能气环泵，抽吸稳定；

2）不锈钢分离罐，提高效率。

3）智能化控制，监测方便；

3、口腔科专用压缩空气站
3.1、牙科电动无油空压机
1）设备名称：牙科电动无油空压机

2）数量：一台

★3）需提供第一类医疗器械生产备案凭证（投标文件中提供证书扫描件或复印件）。

4）结构形式：整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点。

5）技术规格及要求

①单机最大产气量：≥600L/min；

②单机组功率：≤3.3KW。

3.2、冷冻式干燥机

1）数量一台；

2）单机处理气量：≥1.8m3/min；

3.3、医用三级过滤系统

1）数量一套；

2）单个处理气量：≥1.0m3/min；

3）高效通用保护过滤器：可去除大于1um的尘埃颗粒，水雾和油雾。油雾残余含有量不超过0.6mg/m(21℃)；

4）高效除油过滤器：可去除大于0.01um的尘埃颗粒，水雾和油雾。油雾残余含有量不超过0.1mg/m3(21℃)；

5）超高效过滤器：可去除大于0.01um的尘埃颗粒，水雾和油雾。油雾残余含有量不超过0.01mg/m(21℃)；

四、医用气体管网系统技术要求
（一）、医用中心供氧系统技术要求

1、产品要求
医用中心供氧系统由中心氧站、稳压装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等组成。站内的氧气通过管道和稳压装置输送到各个病区各病房的快速插座终端处，然后通过湿化器供病人吸氧。

医用中心供氧系统主要技术参数：

（1）氧气终端使用流量：≥10L/min

（2）每层（每区）配置氧气控制阀

（3）系统小时泄漏率：≤0.5%

（4）氧气最远端压力损耗：≤10%

（5）氧气管道气体流速：≯10m/s

（6）终端保证气压：0.2～0.5MPa（连续可调）

（7）氧气管道需可靠接地，接地电阻＜10 欧姆

（8）最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02MPa

（9）系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气

（10）氧气终端可区分其它气体终端

2、供氧管道技术要求

（1）管道规格：根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统用气量的需要，经过计算并确定。具体尺寸详见配置清单。

（2）氧气管道直径保证使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端压力不低于0.4MPa；普通病房处的压力不低于0.2MPa；

（3）在使用流量条件下，最远处管道压力损失不超过10%。

（4）管道材质：根据相关规范标准规定，本项目中医用中心供氧系统主管、横管以及支管均选用无缝铜管。材质符合YS/T 650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》要求。

★为了保证病人的使用安全，管道内表面应无毒性残留，无缝铜管的镉、铅、汞、六价铬指标应符合限值要求。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的无缝铜管不含有毒物质（铅、汞、镉、六价铬等）的检验报告复印件。
（5）管道布置
①由氧站至大楼主管安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在医疗设备带内。

②管道及其连接件在使用前均经过严格的脱脂，以确保管道系统的安全；

③氧气管道穿墙壁和地板时，均敷设在套管内，在套管内的管段不得有焊缝及连接接头；

④氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门的管井内；

⑤氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设；

⑥氧气管道及管件在安装前均经严格脱脂；

⑦管道支架均匀布置，副管道在吊顶内安装，安装高度可根据安装现场做调整，副管道支架最大间距为2m，主管道支架最大间距为2.5m。

（6）管道连接
无缝铜管对接采用管子加套管的承插焊方式连接，确因受施工条件限制可采用球头、球帽、球嘴金属密封连接，球头、球嘴与无缝铜管之间采用氧焊焊接。

3、氧气楼层减压箱（医用氧气二级稳压箱）
（1）应在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求。

★（2）医用气体减压装置应为包含安全阀的双路型式，每一路均应满足最大流量及安全泄放需要，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）；为切实保障用气安全，医用气体减压阀须选用经脱脂工艺处理的铜质或不锈钢材质产品，且其技术指标与性能参数应严格遵循现行国家标准《减压阀一般要求》（GB/T 12244-2006）的全部规定。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）。

（3）在正常工作状态下，可通过应急可视窗口监视球阀正常开启情况；

（4）若因事故原因，可锤碎应急可视窗口关掉球阀，切断气源保护；

（5）带锁式搭扣，非专业人员不能开启箱体，保护内部性能参数不被调动；

（6）内置安全阀，输出压力超过 0.5MPa 时泄压；

（7）配置输入、输出压力表；且配有压力表维修阀，可实现不停气维修压力表；

（8）为防止碰撞撞伤，箱体圆弧设计，箱内组件采用脱脂全铜材质；

（9）稳压箱体采用气压撑杆自动开启方式，操作方便，美观大方；

（10）稳压箱体外观设计合理且体积小，在管道井狭小空间利于安装、开启及维护。
4、氧气流量计（医用氧气流量装置）
采用医用氧气流量装置对氧气进行计量核算，及时发现管道氧气是否泄漏，流量计配有RS485通讯模块以及用户自定报警功能能更好的实现网络传输和流量监控。

（1）通径：12mm；

（2）流量信号：最大流量： ≥300L/min；量程比：30：1；精度：± (1.5+0.5FS)%；重复性： （0.5+0.15FS）%；

（3）压力信号：压力范围：20~1000kPa；精度：± 1.5%FS；

（4）电源：8-24VDC（带 200VAC 适配电源）；

（5）输出：RS485；

（6）显示方式：LED(显示瞬时流量与总量)；

（7）显示单位：瞬时流量 m³/h 或 L/min，总量 m³；压力kPa；

（8）最大工作压力： ≤1.0MPa；

（9）工作温度：-10～+55℃;

（10）湿度：<95%RH(无结冰、无凝露)；

（11）机械接口：DN12 球面接口，M22*1.5 螺纹密封；

（12）校准条件：空气（20℃,101.325kPa）；

（13）防护等级：IP40。

5、管道接地

按相关标准规定：氧气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由采购方实施，接地电阻应小于10欧姆。
6、检验手段：

管道安装完毕后先用无油压缩空气吹扫干净，之后应进行强度试验和气密性试验。试验介质为纯净压缩空气；耐压试验压力为1.15倍管道系统设计压力；气密性试验压力为管道系统设计压力，一小时泄漏率不大于0.5%。
7、验收标准：

按医院要求以及国家相关规范规定进行竣工验收。其中系统泄漏率按不大于0.5%验收，验收合格交付使用。

（二）、医用中心吸引系统技术要求
1、产品要求

医用中心吸引系统由中心吸引站、管道、阀门及终端吸引插头组成。吸引系统的负压源是医用中心吸引站，通过医用中心吸引站的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力，提供医疗使用。

2、吸引管道技术要求

（1）管道规格：根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统用气量的需要，经过计算并确定。具体尺寸详见配置清单。
（2）管道布置：主管道与氧气主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端均安装在医疗设备带内。
（3）管道材质：根据相关规范标准规定，本工程医用中心吸引系统主管、横管均选用不锈钢无缝钢管，支管选用无缝铜管。材质分别符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》、YS/T 650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》要求。
★为了保证病人的使用安全，管道内表面应无毒性残留，不锈钢无缝钢管及无缝铜管的镉、铅、汞、六价铬指标应符合限值要求。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的不锈钢无缝钢管及无缝铜管不含有毒物质（铅、汞、镉、六价铬等）的检验报告复印件。
3、管道接地

按相关标准规定：吸引管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由采购方实施，接地电阻应小于10欧姆。
4、系统增压率

医用中心吸引系统的系统小时增压率不大于1.0%。

5、验收标准:
按医院要求以及国家相关规范规定进行竣工验收。其中系统增压率按不大于1.0%验收，验收合格交付使用。

（三）、牙科管道系统技术要求
1、管道规格：

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求和系统中用气量的需要，经过精确计算并确定管道的管径及材质。管径详见配置清单。
2、管道材质：牙科负压主管、支管均采用UPVC管。

牙科空气主管、支管均采用不锈钢无缝钢管。材质符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》要求。

★为了保证病人的使用安全，不锈钢无缝钢管内表面应无毒性残留，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的不锈钢无缝钢管的不含有毒物质（铅、汞、镉、六价铬等）的检验报告复印件。

五、医疗设备带系统技术要求
（一）、医疗设备带技术要求
★（1）医用设备带为三腔结构组成的，铝合金材质，宽度≥210mm，厚度≥70mm，底座厚度≥1.5mm，设备带上面板采用模块化设计，方便安装与维护检修。
★（2）医疗设备带应符合 GB9706.1-2020标准要求，设备外壳应设计成具有足以防止失火危险的强度和刚度，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）。
★（3）医疗设备带应符合GB50751-2012标准要求，应采取防飞溅物措施，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）。
★（4）为确保医疗设备带使用的安全性，医疗设备带燃烧性能应达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A(A1)级以上要求。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）。
★（5）为确保感染控制与抗菌效果，医疗设备带须具备高效抗菌性能：对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的抗菌率均 ＞99.9%。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）。
★（6）医疗设备带应符合GB/T 2423.17-2024标准要求，中性盐雾（≥48h），表面无腐蚀现象；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）。
★（7）医疗设备带电磁兼容要求和试验符合国家相应的标准要求。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）。
（二）、气体终端技术要求
（1）按照EN 737-1:1998、DIN13260-2、1S09170-1,IS09170-2德式终端标准进行加工制造，通过IS0质量体系认证、CE认证，安全可靠。

（2）100%气密性试验，100000次插拔无故障:

（3）采用ISO32颜色标准识别气体;采用不同插口形状以区分不同气体，防止不同气体接头误插。

（4）多种进气连接方式，多种安装方式，适用于设备带、吊塔及带盒埋墙安装。

（5）二次插拔以防无意拔出(通、断、拔)，保障人身安全。

（6）全金属系列终端内置维修阀，可免拆面板带气维修，且每种气体插座对其底座的配属具有专用性。
（三）、配套电气系统

（1）设备带配套系统主要由电源插座、床头灯（开关）、维修阀、漏电保护器、床头分机、线材等组成。

（2）强电源设备均固定在设备带上。

（3）每条设备带上配置漏电保护器1个、正压维修阀各1个。

六、医用气体监测报警系统技术要求
医用气体监测报警系统实时采集医院各区域的主要气体监控参数（如多种气体的压力、流量等），通过数据总线传输至监控中心监控计算机中，对运行数据进行采集、控制和处理，实现对各现场的气体参数进行全方位的信号监控。医用气体监测报警系统的主要由包括：数据采集器、监视报警器、数据通讯网络、监控计算机与监控软件等五大部分组成。

1、产品功能要求

1.1实时监测压力、流量等参数，自动生成并打印历史数据报表；

1.2自动生成并打印用氧量报表，为医院的成本统计提供可靠依据；

1.3医用气体供气异常时，及时发出声光报警信号；

1.4系统传感器及网络异常时，及时发出声光报警信号；

1.5智能化、模块化设计，组网方便，扩展自如；

1.6数据共享，专业的数据接口可实现跨平台数据交换；

1.7采用RS485数据总线传输方式，施工布线简单，方便扩容。

2、医用气体监测报警系统技术要求

2.1医用气体监测报警系统，能实时监测氧气、吸引的压力值，能实时监测氧气的实时流量与累计流量，各区域的气体数据通过RS485网络连接，实现医用气体运行状况的集中监测。

2.2区域气体报警系统对各个病区的医用气体数据进行采集，在护士站设置区域监视报警器，如无护士站的楼层，将区域监视报警器设在走廊明显位置（靠近医护办公等位置）。系统出现故障时能有声光报警并有文字信息提示报警。

2.3将各区域的管理系统网络连接到总值班室的监控计算机上进行统一集中监控，监控计算机具有实时在线监测、数据查询、报表自动生成与自动打印等功能。监控计算机配置要求：工业级主板，INTEL双核2G以上，内存4G以上，硬盘容量500G以上，21寸以上液晶显示器。

2.4医用气体监测报警系统满足GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第七章之要求。

2.5医用气体监测报警系统能实时监测氧气、吸引的压力值，测量误差小于±2%，分辨率为1kPa，能实时监测氧气的实时流量与累计流量，分辨率为0.01L/min。（★投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件））

3、主要设备技术要求
3.1 数据采集器技术要求：

（1）数据采集器安装于气体管井内，核心采集器件采用进口先进的高精度12位AD转换ARM微处理器，实时采集各气源及区域气体的压力值，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求；

（2）实时采集各区域氧气流量参数，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求；

（3）断电后系统须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号；

（4）数据采集器具有现场报警功能，方便故障判断与现场维护；

（5）采用RS485总线连接方式，具有远程传输功能，多个数据采集器能统一联网，便于集中联网监控。

3.2 监视报警器技术要求：

（1）监视报警器安装于护士站附近，采用不低于13寸液晶显示屏显示（显示分辨率不低于1920×1080），模拟仪表指针显示；

（2）医用气体各监测参数偏离正常设定值时在液晶屏上显示报警状态，且发出声光报警信号，并持续直至故障解除；报警发生后报警声响无条件启动，1m处的声压级不低于55db（A），并应有暂时静音功能；视觉报警应能在距离4m，视觉小于30°和100Lx的照度下清楚辨别；（★投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件））

（3）监视报警器的报警信息显示应维持在报警状态直至异常现象消除为止；

（4）报警声静音时，如果有其它新异常状况产生时，应立即重新启动声音报警；

（5）监视报警器可数字显示各路气体管路的压力值；

（6）如传感器断线，应有报警功能；

（7）断电后须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号；

（8）具有远程传输功能，多个监视报警能联网，便于集中联网监控。

3.3 监控计算机技术要求：

（1）显示并记录各个区域的气体压力的运行参数（包括氧气、负压等），自动生成并打印历史数据报表；

（2）记录并储存各个区域的氧气流量的运行参数（包括实时流量与累计流量），自动生成并打印用氧量报表，为医院的成本统计提供可靠依据；

（3）医用气体供气异常时，及时发出声光报警信号； 

（4）系统传感器及网络异常时，及时发出声光报警信号；

（5）记录并储存医用气体系统的历史运行数据及异常报警数据，数据保存期限至少5年以上；

（6）对区域异常情况必须有声光报警，声音报警须有静音功能，报警声强要求在1M处不小于55dB（A）。

（7）医用气体监测报警系统应具有计算机软件著作权登记证书。

★（8）医用气体报警系统具有软件网络评测中心出具的医用气体报警系统软件的测试报告，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告扫描件（或复印件）。
七、智慧病房护理系统技术要求 

（一）、智慧病房护理系统的组成

1）智慧病房护理系统由服务器、病员信息显示屏、床头分机、医护分机、值班分机、卫浴分机、门口分机、走廊显示屏等主要设备及相关各种辅助控制测试设备组成。

（二）、智慧病房护理系统总体功能要求

1）医护人员管理：对医护人员进行增加、删除、修改、查询等操作；

2）床位管理：对床位管理进行增加、删除、修改、查询操作、更换责任医生、责任护士；

3）房间管理：房间增加、删除、修改、查询操作；

4）患者管理：对患者增加、删除、修改、查询操作；

5）★系统支持≥80个用户并发登录，登录的响应时间≤0.2秒；查看呼叫的响应时间为≤0.1秒。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件））

6）健康宣教：对宣教知识上传、增加、修改、删除、查询功能；

7）呼叫记录：床头呼叫的记录保存，查询可查看记录。管理台分别显示呼入、呼出、未处理记录且显示类型、呼叫设备、时间、通话时长等信息；在呼叫记录列表支持按房号、病床号、呼叫类型进行查找呼叫记录；

8）护理记录：支持患者护理记录的查询；

9）须知管理: 对床头入院须知的增加、修改、删除功能；

10）铃声管理：支持呼叫铃声、闹铃铃声、音乐广播进行自定义上传及删除；

11）提醒管理：支持口服用药、检查、检验、护理提醒等模块的增加、修改、删除；

12）查房查询：支持查房数据查询；

13）患者信息的统计：病重人数、正常人数、患者级别统计；

14）病区信息统计：当前病区多少患者、床位、空闲床位；

15）病区管理：对病区进行增加、删除、修改、查询等操作；

16）护理级别管理：对护理级别进行增加、删除、修改、查询等，支持自定义设置级别颜色；

17）服务评价：患者对医生、护士的评价数据查看；

18）意见反馈：患者意见反馈数据查看；

19）评价选项管理：管理员根据评价选项进行查看管理；

20）用户管理：管理用户帐号，支持修改用户信息及重置登录密码；

21）菜单管理：可对菜单进行开启显示、添加、修改、删除等操作；

22）角色管理：支持对角色进行增加、删除、修改、查询等操作，对角色配置相应的菜单模块及权限，用户可绑定角色获取权限。角色名称可自定义，如：护士、护士长、医生、管理员等；

23）数据服务：查询当前系统服务资源、CPU使用百分比、内存使用百分比；

24）运维主页：显示系统运维数据，包括各类型终端授权数量、服务器运行情况、各科室终端数量、系统环境；

25）消息提醒管理：设置系统自动提醒的类型、名称、计算公式、触发时刻等规则与以及应用科室；

26）防病毒、勒索软件防护安全模块:防病毒功能用于检测并阻止恶意程序，如勒索软件、僵木蠕、间谍软件、网页木马。可拦截间谍软件的回拨企图，阻止间谍软件下载，阻止恶意程序通过即时通信程序进行扩散；

27）★数据兼容：支持国产化操作系统部署；支持国产化数据库部署。

（三）、智慧病房护理系统各组件功能要求

（1）服务器

1）CPU：2.10GHz  64位 8核或以上

2）内存：32G或以上

3）硬盘：2TB或以上

（2）管理主机
1）CPU：四核；

2）内存：8G；

3）带VGA和HDMI接口；

4）10/100/1000Mbps 网卡

（3）医护分机（≥10.1英寸）

性能参数要求：

1）≥屏尺寸 10.1英寸；分辨率 ≥1280*800；

2）操作系统 Android；主芯片 ≥四核 1.8GHz主频；内存 ≥1GB 存储 ≥8GB

3）麦克风内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染

4）硬件看门狗功能：硬件看门狗设计；

5）视频 H.264 编解码

6）音频 G.711/G.722/G.729编解码

7）网络 10-100Mbps 自适应

8）通信协议 TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

9）触控多点电容式触摸屏

10）标配接口：电源接口*1（DC电源接口）、RJ45*1、Micro-B*1、Type-A USB*1、内置喇叭，1个高灵敏度手柄听筒、复位按钮*1；

11）支持国标POE

12）★符合GB/T 31402标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到99%以上（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件））

13）★符合GB/T 24128标准，对黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉的耐霉等级达到0级（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件））

功能要求：

1）接听患者呼叫、对讲：可在医护分机上接听呼叫，并可通话对讲，支持多呼叫列表显示；

2）呼叫挂断：当按下床头分机手柄呼叫键、床头分机触摸屏、加床分机呼叫键、病房卫浴分机呼叫键医护人员按下医护分机挂断键、门口分机挂断键、移动分机挂断键、值班分机挂断键操作呼叫复位；

3）灵活管理：对病区内设备进行分组、分区、分权限管理；

4）支持对全病区的广播：分区广播，定时广播；

5）内部电话功能：医护分机只需要拔通分机编号即可当作内部电话使用；

6）免提接听：内置免提功能，方便医护人员操作；

7）全区/分区广播：支持医护分机、值班分机全区/分区广播，可进行各种不同的类型广播，如文字、语音、音乐等；

8）信息一览表：显示患者信息一览表；显示呼叫及呼叫排队情况；

9）综合管理：病员综合信息管理、维护，如入院、出院、换床；床位管理、级别管理、人员管理、信息管理、设备管理；

10）健康宣教推送：可根据病区需求，单点或多点推送；

11）日志查询：显示科室历史记录内容通过医护分机进行科室信息统计查询、查房记录查询、呼叫记录查询、接收设备、是否接通、呼叫时间、处理时间等内容、吸氧数据查询、护理记录查看；

12）可设置病员基本信息显示：姓名、性别、年龄、入院日期、责任护士、责任医生、诊断信息、护理级别、医保类型、饮食级别、防坠床、过敏史、防跌倒、防压疮、隔离、保险、记出入水量、非计划拔管、导管滑脱风险、静脉血栓形成风险等内容设置或修改，设置完后住院人信息显示床头分机；

13）★医护分机支持对床头分机、门口分机的患者、护士、医生信息脱敏设置；（投标文件中提供软件功能截图）

14）★支持管理模式：支持多种类型病区不同管理模式切换,支持多种病区管理模式配置，不同模式下界面功能等方面具有不同的显示形式，同时各个模式下均可选择设置免打扰管理。（投标文件中提供软件功能截图）

15）★实现自定义上传及下发功能，内容包括文字、图片、音频、视频等类型文件。（投标文件中提供软件功能截图）

16）★支持广播喊话：支持自定义全区、分区广播喊话、支持外接音源播放。支持远程传输媒体文件并进行广播，广播同时可以进行通话对讲。（投标文件中提供软件功能截图）

17）呼入不间断功能：当医护分机处于摘机或通话状态，仍然支持床头分机的呼叫请求；

18）支持多路呼叫对讲、呼叫显示、呼叫等待、呼叫未处理提醒与一键清除等功能；

19）★噪音检测提醒：病房声音大小、持续时间超过预设值，医护分机、床头分机会进行提醒；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件））

（4）病员信息显示屏

性能参数要求：

1）≥55寸液晶显示；用于患者一览表显示；

2）≥分辨率1920*1080；≥1G内存；≥8G存储；

3）系统签名文件，支持修改屏幕dpi参数和时间；

4）具备网口及USB接口（支持插网线，设置ip地址和掩码；支持插U盘，允许安装apk文件）；

5）操作系统Android；

功能要求： 

1）患者一览表显示。

2）床头呼叫信息的显示。

3）实时展示病区状态。

（5）床头分机（≥7英寸）

性能参数要求：

1）屏尺寸 ≥7英寸

2）分辨率  ≥1024*600；操作系统 Android；

3）主芯片 ≥ 四核 1.8GHz主频；内存  ≥1GB  存储 ≥ 8GB；

4）★床头分机内置POE模块；内置红外模块，内置高灵敏度全向麦克风、喇叭；(投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）)

5）支持护理级别提示灯，可显示护理等级，支持多级护理级别

6）标配手柄：物理按键≥3个；1个为呼叫按键、1个为手电筒，手电筒可用于照瞳孔；1个按键可自定义（根据实际情况可设置为换药或者输液等功能）（根据实际情况可设置为换药或者输液等功能）；

7）外置硬件看门狗，防止死机

8）视频 H.264 编解码

9）音频 G.711/G.722/G.729编解码

10）网络 10-100Mbps 自适应

11）通信协议 TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

12）触控 多点电容式触摸屏

13）支持国标POE

功能要求：

1）病员基本信息显示：实时展示病区病员状况，包括但不限于姓名；性别；年龄；诊断信息：无、轻微、危、重、一般；护理级别：特级护理、一级护理、二级护理、三级护理；医保级别；饮食级别；警示级别：防坠床、防压疮、防跌倒、防烫伤等；过敏史：青霉素、链霉素药物等；记出入水量；非计划拔管；导管滑脱风险；隔离等级；吸氧情况；显示病床房号、来电播报房号床号、入院时间、责任医生与护士、空床往后显示等信息；

2）呼叫对讲：床头分机可与医护分机、值班分机进行双向呼叫对讲。在医护分机与床头分机通话的同时，还可进行其它床头分机与床头分机、床头分机与值班分机之间相互呼叫对讲；

3）广播接收：可接收主机或其他分机进行的广播；

4）呼叫取消：床头分机按下呼叫键即可取消呼叫；

5）费用信息查询：患者可自行查询费用信息；

6）医生、护士评价：患者对医生、护士打分、自定义评价提交。

7）信息接收：可接收广播、公告、温馨提醒；

8）呼叫指示：当有呼叫时床头分机显示窗口有呼叫地址内容显示；

9）★医嘱核对：护士在床头服务时，根据医嘱床头屏显示该患者的专项检查、服务、当日使用的药品，提醒护士逐一核对；(投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）)

10）★支持显示患者住院期间的检验检查报告，支持查看报告详情以及在线阅片。(投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）)

11）屏幕亮屏时间段设置支持系统后台及医护分机统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕；

12）支持入院须知查询：患者可查看入院须知文档；

13）支持医院介绍：患者可查看医院介绍文档； 

14）支持科室介绍：患者可查看科室介绍文档；

15）支持一键息屏：患者想要休息时，可以主动进行息屏操作； 

16）★硬件看门狗功能：硬件看门狗设计，防止死机，支持设备异常时自动重启功能。(投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）)

（6）门口分机（≥15.6英寸）

性能参数要求：

1）屏尺寸 ≥15.6英寸

2）分辨率 ≥1920*1080；操作系统 Android ；

3）主芯片 ≥四核  1.8GHz主频 ；内存 ≥1GB  存储 ≥8GB

4）采用多色指示灯（红色、绿色、黄色、蓝色、紫色等颜色）与门灯一体化集成，使用不同颜色区分不同的呼叫类型。

5）网络 10-100Mbps 自适应

6）通信协议 TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

7）支持国标POE

8）★符合GB/T 31402标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到99%以上。(投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）)

9）★符合GB/T 24128标准，对黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉的耐霉等级达到0级。(投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验报告扫描件（或复印件）)

功能要求：

1）呼叫挂断：护士在门口分机上可快速挂断呼叫信息；

2）呼叫显示：显示当前呼叫分机，可快速定位呼叫源；

3）液晶显示：采用IPS屏显示当前房间标识等信息，如房号、床号、责任医生、责任护士等；

4）分机设备程序支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级；

（7）走廊显示屏

性能参数要求：

1）网络 10-100Mbps 自适应

2）LED裸屏亮度：≥900cd/㎡

3）像素间距: 4.75mm

4）语音播报：有

5）16*16点显示2行12汉字

6）支持TCP/IP通讯

7）整屏功率：≤65W

功能要求：

1）可显示呼叫床位号、房间号，床位号+房间号，房间号+卫浴号，床位呼叫、卫生间紧急呼叫时显示房间、床位号，便于医护人员快速查看。

2）床位呼叫、卫生间紧急呼叫时显示呼叫信息，支持语音报号功能，便于医护人员快速响应。

3）平常显示时间或医院需要的通知公告、警示语（如：安静、无烟病房、祝您早日康复等信息），可自定义内容。

（8）卫浴分机

性能参数要求：

1）供电方式：DC 24V

2）功耗：动态小于0.1W

3）接口：报警输入*1

4）工作环境：-20°℃~60°℃

5）防护等级：IP68

功能要求：

1）采用防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间、公共卫生间等潮湿环境使用，稳定可靠。

2）支持紧急呼叫、挂断复位，配有拉绳，支持拉绳触发警急呼叫。

3）带灯按钮，工作指示，使用LED灯指示当前工作状态。

4）呼叫指示，呼叫时有明显的状态灯报警提示，并在病区医护分机，门口分机，走廊显示屏中有紧急呼叫提示，便于医护人员快速响应。

（9）基本系统软件（与HIS接口对接）

1）全数字呼叫对讲功能:含呼叫对讲、全区广播、语音录音/回放等功能

2）电子床头卡功能:床头分机上可显示患者信息（包括患者姓名、性别、年龄、入院日期、责任护士、责任医生、诊断信息、护理级别、医保类型、饮食级别、防坠床、过敏史、防跌倒、防压疮、隔离、高危、保险、记出入水量、非计划拔管、导管滑脱风险、静脉血栓形成风险等内容显示）

3）患者信息查询功能：可查询患者费用清单、检验/检查报告等信息

4）服务评价：可对医生、护士的服务进行评价

5）病房电子门牌功能：显示病房号、床位号、患者姓名、责任医生姓名、照片、责任护士姓名、照片等信息

（10）路由器

1)5个10/100/1000M电口

2内存 128MB FLASH 16MB

3)带机数最多支持100台终端同时在线

4)本地供电支持本地220V AC供电

5)整机功率于6W

（11）4口POE百兆交换机

4个10/100M自适应POE供电以太网交换机+2个百兆上行电口，端口供电30W，整机功率65W，内置电源；

（12）24口POE千兆交换机

24个千兆自适应POE供电端口+2个独立千兆电口+2个独立千兆SFP光口(不含光模块)，端口功率30w，整机大功率宽频电压200w;桌面式结构；

（13）安装调试与线材

1）系统安装的辅材与主线材

线材采用RVV3*1.5mm²电源线、CAT-5e网络线、RVV3*0.5mm²信号线。

2）病区管理主机及服务器的管理软件实施。

3）与医院信息系统的配置和互通，病区、病房内所有点位设备的单点调试与设备联调。

4）对病区医护人员操作培训使用。
九、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点内；

十、售后服务要求：

1、中标人对项目整体提供2年质保及维护保养。时间从项目整体验收合格之日算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应免费维修更换。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，中标单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。未及时响应或到达现场解决问题并修复的，采购人有权自行通过第三方进行修复，其费用由供货商承担。在保修期内中标单位不得以任何理由影响正常使用。

3、中标供应商应负责提供充足的备品备件，实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。
●十一、合同履约期限：

合同签订之日起140日历天内完成安装调试工作。
●十二、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），通过验收合格后采购人予以无息退还。

●十三、货款支付：

1、合同签订以及具备实施条件后30个工作日内，采购人支付本批次合同款的50%；

2、设备试运行并通过验收，移交采购人后付至合同款的100%。

3、每次支付上述款项需中标人应出具符合发票管理制度的发票，若中标人不提供或不能提供发票采购人有权拒付，由此产生的一切责任由中标人承担。
十四、验收：

1、根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，委托采购代理机构验收。

2、经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

十五、其他：

1、本项目提供的产品及服务无相关纠纷。

2、本项目项目实施过程中发生的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损

失、损害和引起的费用和开支，由供应商承担全部责任。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

	序号
	评标标准
	权重
	主观分/客观分属性
	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录*

	1
	所投产品具体技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足采购需求的得基本分30分；采购需求中带“★”的技术参数每不满足或偏离一项扣2分，未带“★”的技术参数每不满足或偏离一项扣1分，本项30分扣完为止；采购需求中要求提供的检测报告或相关证明材料必须提供，否则视作无法响应；
	30
	客观分
	

	2
	施工组织方案：
1、投标人针对供货流程（包含发货前准备及设备检查、设备包装、设备运输、设备下货等）提出的施工组织方案；方案措施完整、全面、具体、详细，针对性强，可行性强的得3分；方案措施基本完整，具有较强的针对性和可行性的得2分；方案措施基本完整，具有简单的针对性和可行性但实施力度较弱的得1分；方案没有或未提供不得分；
2、投标人针对安装调试方案（包含安装步骤、安装标准、调试内容、调试方法、调试步骤技术资料准备、人员及调试物资准备等）提出的施工组织方案；方案措施完整、全面、具体、详细，针对性强，可行性强的得3分；方案措施基本完整，具有较强的针对性和可行性的得2分；方案措施基本完整，具有简单的针对性和可行性但实施力度较弱的得1分；方案没有或未提供不得分；
3、投标人针对供货进度方案（包含总体时间安排、关键节点时间划分等）提出的施工组织方案；方案措施完整、全面、具体、详细，针对性强，可行性强的得3分；方案措施基本完整，具有较强的针对性和可行性的得2分；方案措施基本完整，具有简单的针对性和可行性但实施力度较弱的得1分；方案没有或未提供不得分；
4、投标人针对保障措施（包含设备供应保障措施、物流运输保障措施、运输过程中运输风险保障措施等）提出的施工组织方案；方案措施完整、全面、具体、详细，针对性强，可行性强的得3分；方案措施基本完整，具有较强的针对性和可行性的得2分；方案措施基本完整，具有简单的针对性和可行性但实施力度较弱的得1分；方案没有或未提供不得分；
	12
	主观分
	

	3
	拟派人员情况：
1）拟派本项目技术负责人：具有机电工程相关专业高级职称的得2分，机电工程相关专业中级职称证书的得1分；具有特种设备检验检测人员执业注册证书的得1分；本项最多得3分；
2）拟投入现场施工人员配备齐全：具有施工员、质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员、专职安全生产管理员（安考C）、注册造价工程师的得4分；注：人员不得兼任；

投标文件中同时提供人员证书复印件及上述人员在本单位近一个月的的社保缴纳证明复印件。
	7
	客观分
	

	4
	人员培训方案：投标人根据本项目需求提供人员培训方案，内容包括：①培训目标（包含知识培训目标、技能操作培训目标）；②培训大纲（包含培训基本信息、培训内容模块、培训实施方式、培训工程师安排）；③培训计划（包含培训周期、培训课程安排、培训课程时长）；④培训内容（培训设备操作培训、设备操作注意事项培训、设备维护培训、设备常规保养培训）；以上4项内容全部提供且与采购需求相对应，符合项目特定要求，能保证采购项目质量和采购标的实现，确保良好履约的得4分，每有一项内容不符合的扣1分，每有一项内容未提供或缺少、遗漏的扣0.5分，扣完为止。 

注：不符合是指与本项目采购需求不对应、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、方案阐述不连贯或仅有标题无详细阐述、套用其他项目方案、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不匹配本项目采购需求、不能保证采购项目质量和标的实现等任意一种情形。
	4
	主观分
	

	5
	应急事件的具体处理措施：根据投标人提供的应急事件措施进行综合评审：①应急事件分级处理流程，应急资源备件保障；②应急事件的具体处理措施；以上内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)，扣完为止。
	4
	主观分
	

	6
	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案进行评分，①故障排除能力及响应时间；②产品维护方案；③售后服务保证措施及承诺；④质保期后服务承诺等；以上内容完整且完全满足项目需求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止；

注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等。
	4
	主观分
	

	7
	投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、医疗器械质量体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最多得7分；证书需在有效期内；

注：以上认证证书的认证范围均应同时包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统，医用气体汇流排（或医用气体汇集排）、医用气体监测报警系统（或医用气体报警系统或医用气体压力报警系统）；

投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的证书网页截图复印件并加盖公章；
	7
	客观分
	

	8
	类似项目实施业绩一览表：投标人自2020年1月1日至今（时间以验收报告时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分；

投标文件中同时提供合同、竣工验收报告或验收记录、及中标通知书复印件并加盖投标人公章；
	2
	客观分
	

	9
	有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30
	
	/


*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准
2. 评标标准：见评标办法前附表。
三、评标程序

3.1符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分：评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审：
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号文件执行）。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.6编写评标报告：评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效：有下列情形之一的，投标无效；
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标：根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动：评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购：有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

    7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。
第五部分 拟签订的合同文本
合同编号：           
政府采购合同参考范本
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；
1.3 价款
本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4履约保证金
乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；
1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；
1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。
1.5预付款
甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：
1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；
1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；
1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。
1.6资金支付
1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。
1.7货物交付期限、地点和方式
1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；
1.7.2 交付地点：合同专用条款；
1.7.3 交付方式：合同专用条款。
1.8违约责任
1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。
1.9合同争议的解决
  本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：
1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。
2.0 合同生效
本合同自双方当事人盖章签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.9 延迟交货
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.10 合同变更
合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.16检验和验收
2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.17 通知和送达
2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.20 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.4.2
	

	1.5.1
	

	1.5.2
	

	1.5.3
	

	1.6.2
	

	1.7.1
	

	1.7.2
	

	1.7.3
	

	1.8.6
	

	1.9.1
	

	1.9.2
	


第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

  一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：
                                              日期：  年  月   日
二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码） 

（9）技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起         天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；
2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函； 
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；  

2.2.9技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应；
2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 

4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

4.5我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：                          

     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）                               

（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 投标人名称(电子签名)：
                                                 签发日期：  年  月   日

       授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……
                                               日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）
身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




                  投标人名称(电子签名)：                              

                   日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	投标文件中的

页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分
	见投标文件

第  页

	2
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	见投标文件第  页

	3
	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。
	招标文件其它实质性要求相应的材料（“●” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见投标文件第  页


注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

	序号
	名称
	品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书
（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               

日期：   年   月   日
注：按本格式和要求提供。

九、技术偏离表

项目编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033 

	序号
	内  容
	招标文件

规范要求
	投标文件

对应规范
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如果有）……………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

	序号
	名称
	品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	备注（如果有）



	1
	XX
	
	
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               投标人名称（电子签名）：

       日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

                              日期：       年     月     日

附：
[image: image1.png]ol = FarEEMER T amE

BRI



投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）
附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

                   ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为仁和街道社区卫生服务中心迁建项目医疗气体及医疗呼叫系统采购项目【招标编号：330110265090110000024-RTZFCG-2026-033】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……
                                        日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(电子签名)：
                                           日期：  年  月   日
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

附件：

关于符合本国产品标准的声明函
一、本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。
……
二、关于符合本国产品标准的成本占比情况：
	计算公式
	占比情况

	[image: image2.png]




	       %


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月     日
【1】.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

【2】.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
第 1 页 共 71 页
第 23 页 共 71 页

