竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320582-ASDF-C2026-0001

项目名称：杨氏宅第消防工程

采购人：张家港市文体广电和旅游局

采购代理：江苏笙景工程管理研究院有限公司

项目属性：工程类

江苏笙景工程管理研究院有限公司

2026年5月

目    录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同条款与格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法与评审标准

第六章  响应文件格式

第一章  磋商邀请函

项目概况

杨氏宅第消防工程JSZC-320582-ASDF-C2026-0001采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于2026-06-01 13:30（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ASDF-C2026-0001

项目名称：杨氏宅第消防工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：280.000000万元

最高限价（如有）：280.000000万元

采购需求：对全国重点文物保护单位杨氏宅第实施消防工程

合同履行期限：120天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.资格证明文件的书面承诺；

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑行业。供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备独立法人资格的消防设施工程专业承包资质证书（一级），且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.投标人选派项目负责人须具备有效期以内的二级及以上建造师注册证书（机电工程），和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(B证）；

3.项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年6月1日13：30（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-06-01 13:30 （北京时间）

地点：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

（2）根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）磋商文件澄清或者修改内容的告知方式：磋商文件文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次磋商不收取投标保证金。

（四）其他注意事项：

1.CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市文体广电和旅游局

单位地址：张家港市杨舍镇人民中路58号

联系人：宋霄

联系电话：0512-58690313

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏笙景工程管理研究院有限公司

单位地址：苏州市相城经济技术开发区富元路与澄阳路交汇处桂花公园内1号楼

联系人：朱春春

联系电话：13962287900

3.项目联系方式

项目联系人：朱春春

电话：13962287900

# 第二章  磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、磋商响应函

3、开标一览表

4、工程量清单报价明细表（第一次报价）

5、资格审查响应文件

5.1合格供应商的基本条件

5.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

5.1.2财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

5.1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）；

5.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见第三章）

5.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第三章）

5.1.6资格证明文件的书面承诺；（格式见第三章）

5.1.7授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；（格式见第三章）

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（格式见第三章）

5.3供应商特定资格要求

5.3.1.投标人须具备独立法人资格的消防设施工程专业承包资质证书（一级），且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

5.3.2.投标人选派项目负责人须具备有效期以内的二级及以上建造师注册证书（机电工程），和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(B证）；

5.3.3项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（提供承诺书，格式见第三章）。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供承诺书，格式见第三章）。

6、符合性审查响应文件

6.1磋商响应函；（格式见第三章）

6.2技术及服务偏离表；（格式见第三章）

6.3商务条款偏离表

6.4关于资格文件的声明函

6.5投标（响应）保证承诺书

6.6其他有关符合性证明的文件；

7、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

7.1技术方案；

7.2针对本项目的人员配置表；

7.3 类似项目业绩一览表；

7.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

注：（1）以上5.1-5.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上6.1-6.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：朱春春

联系电话：13962287900

联系地址：张家港市人民西路金田大厦B幢15F

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、成交服务费：由成交供应商支付，该费用在成交供应商领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；

本项目代理服务费（人民币）：34800.00元

5、履约保证金

（1）合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总金额3%。

（2）履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 合同条款及格式

杨氏宅第消防工程合同

发包人（全称）：  张家港市文体广电和旅游局

承包人（全称）：

签订日期：2026年  月

合同条款

以下为中标(成交)后签订本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

项目名称：杨氏宅第消防工程

项目编号：JSZC-320582-ASDF-C2026-0001

甲方：

乙方：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照杨氏宅第消防工程项目（项目编号：JSZC-320582-ASDF-C2026-0001）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4工程：提供本合同规定的乙方承担的杨氏宅第消防工程及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1工程名称：杨氏宅第消防工程。

3.2工程地点：

3.3 工程内容：

3.4工期：120日历天，计划开工日期：    年   月   日，计划竣工日期：    年   月   日，每延后一天，由乙方支付违约金5000元，由甲方在支付工程款时扣除。

3.5乙方承诺上述工程由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

3.6甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方案和进度，配合甲方工作的开展。

3.7因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

3.8本工程为包工包料合同。施工所需的各项设施设备、主料、辅料等均由乙方自行采购和提供。

3.9乙方应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。乙方采购的原材料、成品、半成品，均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告。乙方应在材料设备到货前24小时通知工程师清点，由监理工程师（如有）及甲方代表验收合格后方可使用。如甲方认为质量不符合要求，乙方必须无条件更换，直至满足甲方要求。

第四条 合同价款

4.1合同金额：            元。包括但不限于完成全部内容的工程、材料、施工、人工、机械、保险、检测、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.2乙方应在工程竣工验收合格后15天内按甲方要求提交完整的竣工结算申请资料。

4.3本工程的各项施工措施费（采购文件和答疑中未提及、未明确部分），均包含在合同总价中。

第五条 支付结算

5.1本项目根据固定综合单价审计结算，合同内工程结算单价按投标单价执行，新增项目单价按合同约定执行。本工程人工、材料均不调差。乙方应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，由此产生的价格波动，结算时成交综合单价不作调整。最终结算总价不超合同金额，若超过合同金额的按照合同金额结算,甲方不再另行支付其他费用。

5.2本合同工程中，如采用二次报价，成交综合单价=第一次报价*二次下浮率，二次下浮率=（第一次报价－第二次报价）/第一次报价。

5.3本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、预算评审人工及信息价、费率等组价，并按成交下浮率下浮。

5.4如由于“营改增”引起工程造价调整的，按税务部门的相关规定执行。

5.5因分部分项工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：a)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；b)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；c) 合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照中标下浮率进行下浮，为结算综合单价；d)合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行。

注意事项：甲方在执行本条款d)时，确认的综合单价应审慎、严谨，价格不能高于市场价。

5.6付款方式：

①合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

②工程经甲方或监理验收合格后，支付至合同总价的80%；

③工程通过江苏省文物局验收合格，且完成结算审计后，甲方支付至审定价的100%；

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2本项目以施工图纸、施工工艺说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、江苏省文物保护工程竣工验收管理办法（试行）等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。

6.3本项目质量达到江苏省文物局验收合格标准。

6.4甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

6.5竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后申报江苏省文物局验收，经验收合格后办理移交手续。

6.6按照采购文件确定的验收方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容）进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作,确保达到江苏省文物局验收合格标准。

6.7对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收，乙方确保项目质量达到江苏省文物局验收合格标准。

6.8如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为江苏省文物局验收的参考资料，乙方确保达到江苏省文物局验收合格标准。

6.9甲方成立预验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行预验收。预验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。预验收结束后,预验收小组出具预验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。预验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩，预验收的各项资料存档备查。乙方确保本项目最终通过江苏省文物局验收。

6.10 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。甲方指派        为甲方驻工地代表，负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据工程内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程项目。

②未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的各项责任。

③乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质。参加施工的人员必须经专业培训，持证上岗。

④乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

⑤乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。

⑥乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

⑦工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

⑧乙方指派      （证书编号：    ）为项目负责人，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

第八条 质量保证

8.1本项目质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准，达到江苏省文物局验收合格标准。

8.2本项目工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

8.3质量必须达到江苏省文物局验收合格标准，凡因乙方责任，经验收达不到江苏省文物局验收合格标准，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

8.4乙方须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线，无条件响应甲方在该项目上的时间安排，并提供2年的免费质保期。

在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，成交供应商接到采购人通知，需派人到现场解决的，须在24小时内到达现场，并按采购人要求完成工作，质保期内因质量问题产生的维修工程量费用由供应商自行承担。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起2日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

8.5工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

8.6质量必须达到合格，凡因乙方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

8.7乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

8.8工程未交付之前，乙方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

8.9施工人员需服从甲方安全管理。

8.10乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1由于乙方原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。逾期完工的，每逾期一天，由乙方支付违约金5000元，由甲方在支付工程款时扣除。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方另行承担合同总价10％的违约金。

9.2首次验收时工程质量未达到合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，工期不顺延。如乙方无法将工程修复至符合合同约定的质量标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担上述违约金责任外，还需承担甲方另外委托第三方修复所产生的全部额外和增加的费用，并承担甲方的全部损失。

9.3如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、发生质量问题拖延整改、擅自转包或分包、项目负责人或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方承担一切责任。

9.4除本合同另有约定外，乙方未履行本合同约定义务的，甲方有权发出书面通知要求乙方纠正，如乙方收到通知后3日内未纠正的，应按照合同总金额1％向甲方支付违约金。经甲方两次书面催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同，相应的违约金直接从工程款中扣除。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

15.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

15.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

15.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

15.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份，采购代理机构执壹份，政府采购管理部门壹份，各份具有同等法律效力。

18.3 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日。

| 发包人(公章)： | 张家港市文体广电和旅游局 | 承包人(公章)： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： （签字） |  | 法定代表人： （签字） |
| 委托代理人： (签字） |  | 委托代理人： (签字) |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |
| 地 址： |  | 地 址： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账 号： |  | 账 号： |

| 采购代理机构： | 江苏笙景工程管理研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： |  |
| 经办人（签字）： |  |
| 联系电话： |  |
| 备案方： | 张家港市政府采购管理办公室 |
|  | 签订日期： |

第四章 项目需求

一、项目编号：JSZC-320582-ASDF-C2026-0001

二、采购需求（技术要求）

（一）招标项目范围

1、工程名称：杨氏宅第消防工程

2、工程规模：杨氏宅第包括杨氏南宅、杨氏孝祠和榜眼府。杨氏南宅为二层小楼，有侧厢设内外天井。建筑面积约为200多平方米。杨氏孝祠建筑面积962平方米，为四进厅屋。榜眼府是清代初期孝子杨岱所建，榜眼府建筑面积为1356平方米，共有门厅、轿厅、正厅、内堂四进。第一进三间，二三进为平房,四进为四间楼房是清代典型的官邸建筑。经国务院批准公布为第七批全国重点文物保护单位。为了加强杨氏宅第抵御火灾能力，遏制火灾事故发生，保障文物建筑消防安全，急需建设一套完整的消防系统，健全消防基础设施建设，预防文物建筑火灾的发生，减少火灾危害，确保文物安全。本次工程内容主要包括火灾自动报警系统、消防应急广播系统、消防通讯系统、应急照明和疏散指示系统、消防控制室、消防供电系统、消防水工程等

3、建设地点：张家港市凤凰镇恬庄古街

4、施工工期：120日历天

5、承包方式：包工包料

6、质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准，达到江苏省文物局验收合格标准。施工时材料品牌、规格、型号需经采购人确认后方可实施，未经确认不得擅自使用。

7、资金来源：财政出资

8、报价方式：固定综合单价，磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材价格波动、人工、机械、运输、措施费、管理费、利润、税金、成品保护、文明施工、季节性施工、扬尘管控、文物保护专项要求、现场条件限制、交叉施工影响及国家政策性调整、税费变化、行业规范更新等一切不可预见风险因素，所有风险费用均综合包含在综合单价内，合同履行期间综合单价不作任何调整，招标人不另行增加任何费用。

9、勘察现场：由供应商自行勘察（因未勘察现场而导致的报价失误或对工程量清单理解产生歧义的后果自负）

10、文物单位等级：全国重点文物保护单位

- 工程内容：根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国消防法》等国家规定，结合《文物建筑防火设计导则(试行)》与《建筑设计防火规范》等现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程，并与文物建筑的特殊性、实际情况有机结合，制定科学、合理、有效的消防灭火系统。

- （三）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

- 《中华人民共和国消防法》

- 《中华人民共和国文物保护法》

- 关于印发《文物建筑防火设计导则（试行）>的通知》（文物督发【2015】371号）

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《建筑给水排水设计标准》GB20015-2019

- 《室外给水设计标准》GB50013-2018

- 《消防给水及消火栓系统设计规范》GB50974-2014

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《电气火灾监控系统》GB14287-2014

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

- 《消防设施通用规范》GB 55036-2022​

- 国家文物局《关于加强全国重点文物保护单位安全防护工程申报审批与管理工作的通知》（文物督发[2014]37号

投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

（四）施工要求

1、施工组织设计：成交供应商施工时，应先根据采购人现场实际情况编制完善的施工方案及科学合理的施工组织设计，若项目有施工图，必须严格按照施工图组织施工，不得擅自更改施工内容及标准。其中，施工方案需包含但不限于施工方式、详细施工计划、安全防护措施、安全操作规程等内容；施工组织设计需包含但不限于：总体概述、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案，劳动力配备合理、工作任务明确、人员组织到位，机械设备投入符合项目要求且有详尽计划，项目实施进度、时间、关键节点和里程碑设置清晰准确，安全文明施工措施、季节性施工措施、减弱噪声措施科学合理且操作性强，施工质量保证措施科学合理、应对措施及验收条件明晰可行。

2、项目组配置要求：成交供应商应组织成立专门施工项目组，项目负责人1名，具有机电安装工程相关专业中级及以上技术职称；项目负责人必须常驻工程施工现场，严格按照《江苏省建筑施工企业项目负责人资质管理办法》的规定，认真履行项目负责人岗位职责，全程统筹施工管理工作。

3、人员及设备要求：为本项目配备技术负责人（技术负责人具有中级及以上技术职称）、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、机械员且各施工人员持有相应岗位证书。供应商应根据本项目配备足够数量的专业人员及施工设备，合理规划作业流程，做好各工序的交接配合工作。人员需具备相应的专业技术能力，拥有较好的组织协调能力和执行力，精通现场施工管理，具备良好的沟通协调能力（能够与采购人各部门负责人顺畅对接）；工作人员需吃苦耐劳、责任心强，按国家规定要求持证上岗的特殊工种，必须做到持证上岗，严禁无证操作。

4、质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准，达到江苏省文物局验收合格标准。施工时材料品牌、规格、型号需经采购人确认后方可实施，未经确认不得擅自使用。

5、工期及返修要求：供应商需严格按照采购单位规定的时间完成项目各项工作内容；若在实施过程中出现误差，或因不按操作规程施工造成质量不达标，供应商须及时更正、返修，直至采购人确认合格，返修产生的所有相关费用由供应商自行承担，同时供应商需承担由此带来的其他一切风险及损失。

6、验收标准：本项目需通过江苏省文物局验收，凡因供应商责任，经验收达不到江苏省文物局验收合格标准，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

验收要求：标的物符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准，并同时满足采购文件要求、供应商所作承诺和通过江苏省文物局等部门的验收要求。供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件要求，未提供验收办法的响应文件将被拒绝。验收时采购人有权委托第三方进行各项检测，如不符合采购要求则不予通过验收。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

（1）材料验收：供应商使用的材料品牌应与本磋商文件约定的材料品牌一致，工程材料质量符合相应规范要求（壁厚、规格、型号）；原材料提供材料质量合格证、型式检验报告，进场前应经采购单位检查认可，同意后方可进场，不合格材料严禁用于工程，应及时清理出场。

（2）施工验收：严格按图纸、按规范要求进行施工，验收时需符合相应规范标准；供应商需提供与工程质量有关的全部技术资料，重点做好隐蔽工程及重要、关键工序（如防水工程等）的验收工作；所有施工材料的合格证、检测报告以及材料使用过程中的影像资料，需妥善保存。

（3）综合验收：供应商需接受采购人在施工质量等方面的统一管理及验收。

7、质量保修期限：本项目质量保修期限为两年，质量保修期自江苏省文物局验收合格之日起计算。乙方须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线，无条件响应甲方在该项目上的时间安排，在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，成交供应商接到采购人通知，需派人到现场解决的，须在24小时内到达现场，并按采购人要求完成工作，质保期内因质量问题产生的维修工程量费用由供应商自行承担。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起2日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，同时该部分工程的保修期相应顺延。

8、成交供应商工作要求：

（1） 本项目为全国重点文物保护单位杨氏宅第消防工程，投标人须充分理解项目背景、文物建筑特性及消防安全现状，对建设背景、火灾风险、防护等级等进行系统分析，提出贴合现场实际的现状分析内容，作为项目实施依据。

（2）成交供应商所有人员均须按规范要求持证上岗；成交供应商须严格按照《劳动法》和相关法律法规的要求合法用工，且自行处理劳务纠纷，与采购单位无任何关联。

（3）安全要求：

①供应商维修人员须遵守安全操作规程，特殊工种须持有上岗证；

②供应商必须加强自身工作人员的安全意识教育，若因违反安全操作规程发生伤亡及次生事故，由成交供应商全权负责（包括事故上报、善后处理等）；若因他方影响或特殊意外造成伤亡，按相关政策规定处理，相关费用由责任方承担（可在政策规定基础上协商），善后工作由成交供应商负责；

③供应商在施工过程中须对采购人负责，服从采购人的安全生产管理，认真执行国家安全法规及采购人有关安全生产的规章制度；工地需明确安全负责人，落实安全生产责任，若未严格执行安全生产相关法律法规造成严重后果的，由供应商承担全部责任；

④严格执行安全用电规定，严禁私拉乱接电线，若因违规用电造成严重后果的，由成交供应商承担全部责任；

⑤任何涉及水、电、气等重要设施的接驳或切换，必须提前向采购人后勤运维组报备，经同意后方可实施，严禁擅自操作；

⑥开工前，供应商需认真核查施工图纸，积极配合采购人组织的施工图纸交底及会审工作，及时指出图纸中不符合施工常规、惯例或施工规范的内容；若供应商未能在该道工序施工前发现此类矛盾、问题，导致工程费用增加或工期损失的，由供应商承担全部责任。

⑦实施方案：供应商应结合本项目场所特殊性、现场实际条件及消防建设规范标准，编制科学、完整、针对性极强的专项项目实施方案。方案内容需全面详实、逻辑清晰、贴合项目实际落地要求，具体需满足以下核心要求：

完整、清晰阐述项目总体概况，结合本项目施工周期、作业环境、文物保护管控要求，科学合理配置项目管理、现场施工、安全管控、专业技术等各类人员，明确岗位职责、人员架构及到场值守安排，保障项目有序推进；

深度梳理消防工程核心建设环节，结合文物建筑保护限制性要求、老旧场所施工特点，精准研判项目实施重点、难点问题，针对性制定成熟、稳妥、可落地的专项解决措施与管控方案；

依据施工现场场地条件、管控红线、消防施工作业需求，科学规划布置施工总平面，合理划分作业区域、材料堆放区域、消防通道及安全隔离区域，布局方案兼具合理性与专属针对性，严格满足文明施工、安全生产、文物原址保护管理相关规定；

结合消防施工规范及文物保护特殊管控要求，制定贴合本项目实际的施工顺序、专项施工工艺、现场作业方法、标准化作业流程及关键工序操作要领，所有施工技术方案具备实操性、合规性与文物防护专属针对性，杜绝违规施工、破坏性施工，保障工程质量与本体安全。

⑧质量管理、安全管理体系与措施

供应商应建立完善、合规、适配文物建筑施工特点的质量管理体系与安全管理体系，并制定全面、细化、可落地的管控措施。

明确项目质量管理、安全生产管理总体目标及细分管控指标，结合文物保护工程特殊性，设定质量创优、隐患零事故、文物零损坏等专项管理目标；

健全项目质量、安全管理组织机构，搭建层级清晰的管理架构，配齐专职质量员、安全员及现场管理人员，各岗位权责划分清晰、分工明确，落实专人专管；

配套完善齐全的质量管理制度、安全生产管理制度、现场文明施工制度、文物保护专项管控制度、隐患排查整改制度、教育培训制度等全套管理规章；

制定全过程质量管控、安全风险防控、现场动态监管、全过程巡查巡检、隐患闭环整改、成品及文物防护等实施与监控措施，措施覆盖施工全流程，全面具体、执行性强、管控有效，切实保障工程施工质量、施工安全及文物本体安全。

⑨工程进度计划与保证措施

供应商应编制科学合理、内容全面、逻辑清晰的整体施工进度计划。进度计划需结合项目现场条件、文物保护施工限制要求、各分项工程施工内容与工序衔接关系进行统筹编排，内容完整、节点明确、排布合理、具备可实施性，合理规划总工期、分项工期、关键线路及阶段性施工节点。同时，需制定完善有力、贴合本项目实际、切实可行的工期保障措施，从组织管理、人员配置、物资设备供应、施工工艺统筹、现场协调、交叉作业管控、应急预案、全过程动态管控等多方面细化落实，有效规避工期延误风险，确保项目按计划节点高效、有序、按期完成施工任务。

⑩资源配备计划

供应商应结合整体施工部署、施工方法及总体进度计划，同步编制匹配统一、衔接紧密的资源配备专项计划。应完整涵盖工程所需各类主材、辅材、消防专业设备、施工机械、机具仪器等全部施工资源，明确物资规格型号、数量、采购渠道、进场时间、运输方案、储存保管及调配安排。资源投入计划编制科学合理、数据准确，充分结合施工限制条件与现场作业特点，满足各施工阶段、各分项工序连续作业需求，保障物资机械按需到位、高效调配，杜绝资源短缺、进场滞后、储备不足等问题，全面适配项目施工推进要求。
    ⑪人员安排及劳动力计划需求

供应商应结合整体施工工序、施工节奏及现场作业要求，编制详细周密、贴合项目实际的劳动力配置与人员安排计划。针对项目各主要施工阶段、关键施工工序，分类制定各专业工种人员配置方案，明确工种类别、岗位配置、人员数量、进场时间、作业分工及值守安排。整体劳动力投入数量充足、配比科学、调配合理，可完全满足工期要求、连续施工及文物安全管控作业需要，保障各分项工程有序穿插、高效推进，确保项目施工全过程人力保障到位、组织稳定。

三、综合说明：

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

4、供应商对服务缺陷不予更正的，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担；

5、供应商应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要采购单位配合的工作和需要提供的条件；

6、采购人配合工作：负责协调成交供应商施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交供应商所需的图纸和相关资料；组织成交供应商与其他工作单位人员的协调。上述事项发生的费用由成交供应商承担，均已包含在本次招标的总报价中；

7、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求；若有不响应条款，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应；

8、成交供应商在合同期内如因考核不合格或其他原因提前退场，须无条件配合采购人做好交接工作；

9、供应商具有有效期内的售后服务认证体系认证证书，提供证明材料的扫描件，同时提供国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的相关信息截图。

10、供应商自本项目采购公告挂网之日前三年（以竣工验收日期为准）承接过类似项目业绩情况，提供合同扫描件、竣工验收资料扫描件加盖单位公章。

11、付款方式：详见合同主要条款

12、合同履行期限：120日历天（具体以合同起止时间为准）

四、报价要求

（1）投标报价包含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。

（2）响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由响应单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交供应商向服务人员支付，含在合同价格中。

（3）关于工程水电费（生活及施工用水电费）：本工程水电费由承包人自行承担。

五、如成交供应商发生以下情况，采购人有权进行相应扣款:

1、未履行磋商文件规定的义务的，未按承诺的时间提供服务的，扣500元/次；

2、服务期间，服务人员态度恶劣、服务不到位的，扣500元/次；

3、服务期间，不服从采购人管理、拒不配合工作的，扣500元/次；

4、服务期间，因施工质量不合格造成的损失，由供应商自行承担；若造成采购人财产损失、声誉损失等，采购人有权要求供应商全额赔偿；

5、供应商承办的项目服务出现一般性失误时，第一次采购人口头提出，第二次采购人将出具书面整改通知；出现较大失误时，采购人直接出具书面整改通知，供应商承担相关损失，再次出现的，采购人予以警告；出现严重失误时，采购人提出警告或出具终止合同通知，供应商承担全部相关损失。每张整改通知经核实后，扣除项目结算费用的5%；每张警告核实后，扣除项目结算费用的8%。

六、如供应商发生以下情况，采购单位有权进行解除合同：

1供应商总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

2供应商人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

3供应商人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

4因供应商服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

5供应商及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

6因供应商不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

7供应商一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为供应商发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。。

附件一：

| 投标清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| 一、自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟火灾探测报警器 2.线制：二总线制 3.主要技术参数：工业级，烟雾，预警，火警 4.具体做法符合设计图要求和施工验收规范。 | 个 | 104.00 |
| 2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器； 2.工作电压：DC24V， 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.6mA；2）总线动作电流：≤3mA； 3）电源静态电流：≤2mA；4）电源动作电流：≤50mA ； 4.变调周期：3.0s～4.5s； 5.闪光频率：1.0Hz～1.6Hz； 6.声压级：75dB～100dB； 7.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； | 个 | 34.00 |
| 3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮（带电话插孔）； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：总线静态电流：≤0.5mA；总线动作电流：≤2.3mA 4.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.启动零件型式：可重复使用型； 7.按片按下必须采用专用工具手动复位； | 个 | 34.00 |
| 4 | FC0313003002 | 火灾应急广播扬声器 | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.规格:壁挂3W | 个 | 51.00 |
| 5 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流： ≤100mA或≤200mA； | 个 | 8.00 |
| 6 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:电源隔离器 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流： ≤100mA或≤200mA； | 个 | 8.00 |
| 7 | 030904008002 | 模块箱 | 1.名称：消防端子箱； 2.规格：采用优质冷轧钢板；内20对接线端子位。含1个输入输出模块 | 个 | 3.00 |
| 8 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.55mA；2）总线动作电流：≤5mA； 4.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； | 个 | 3.00 |
| 9 | 030904008007 | 模块(模块箱） | - 1.名称:编码广播切换模块 - 2.规格:拔插式结构设计，安装简便，插入模块主体之前在底座上即可接线模块动作后产生一个报警信号送入火灾报警控制器产生报警，表明正常广播与消防广播切换成功，可电子编码。 - 工作电压 总线电压:总线24V 电源电压:DC24V 监视电流 总线电流:电源电流:Mlm≤3mA 使用环境 温度:-10C~+55C 相对湿度≤95%，不结露 报警电流 总线电流:≤3mA 线制: 电源电流:≤20mA a.与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 b.可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线: 外壳防护等级:IP30 外形尺寸:86mmX86mmX43mm(带底壳) | 个 | 3.00 |
| 10 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1.名称:直接控制盘 | 台 | 1.00 |
| 11 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：火灾自动报警控制器； 2.参数：立柜式，2回路，最大容量500点，主电源：AC220V/50Hz， 含1 个20点的多线盘，48点的总线盘，可扩展性强，支持灵活配置电源盘、总线操作盘、直接控制盘、消防广播系统、消防电话系统。 支持系统自诊断、自纠错、自恢复功能，保障系统可靠运行。 支持故障检测、环境曲线查看、回路状态查看等功能，提高系统管理能力。 采用主备电管理系统，电源使用效率高。 支持模块间电源隔离，提高抗干扰性能，系统更加稳定。 支持静电、浪涌、电快速脉冲、辐射抗扰、抗雷击等防护能力。 支持多个 USB 接口，可外接键盘、鼠标、移动硬盘，为调试维护提供更便利的现场操作方式。 | 台 | 1.00 |
| 12 | FC0316014001 | 火灾自动报警控制器软件 | 1.名称:火灾自动报警控制器软件； 2.用于火灾自动报警及联动控制器对前端设备的监控与联动； | 套 | 1.00 |
| 13 | 030610001002 | 总线制操作盘 | 1.名称:总线制操作盘 | 台 | 1.00 |
| 14 | 030610001003 | 智能电源盘 | 1.名称:智能电源盘 | 台 | 1.00 |
| 15 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 (柜） | 1.名称:MP3广播分配盘 2.安装方式:与主机安装同一控制台 | 台 | 1.00 |
| 16 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:CRT图形显示装置 2.参数：支持双千兆网卡，支持网络容错、双网络 IP 设定以及双网隔离等。 可连接火灾报警控制器、消防联动控制器等主机。 支持嵌入到柜式/琴台机柜中，也支持桌面式安装使用 | 台 | 1.00 |
| 17 | FC0316014002 | 消防控制室图形显示装置软件 | 1.名称:消防控制室图形显示装置软件； 2.火灾自动报警控制器、可燃气体控制器、电气火灾监控设备、消防设备电源监控器通过 RS232 或 RS485接口直接与图形显示装置连接； | 套 | 1.00 |
| 18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 | 系统 | 1.00 |
| 二、消防通讯系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机 (柜） | 1.名称:总线制消防电话主机； 2.二总线，通信与通话共用； 3.至少可连接100部消防电话分机（固定式），至少支持3部电话分机同时通话，含1台不少于300w的功率放大器 | 台 | 1.00 |
| 20 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:电话模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.55mA；2）总线动作电流：≤5mA； 4.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.二总线 | 个 | 3.00 |
| 21 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：消防电话分机 2.规格:119外线电话 | 部 | 1.00 |
| 22 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防通讯系统调试 | 系统 | 1.00 |
| 三、消防控制室建设 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调器 2.规格:3P | 台 | 1.00 |
| 24 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS主机 2.规格:10KVA | 套 | 1.00 |
| 25 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:电池柜 | 台 | 1.00 |
| 26 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.规格:备电3h | 个 | 16.00 |
| 27 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:控制室配电箱 2.安装方式:明装,下皮距地1.0米 | 台 | 1.00 |
| 28 | 030412001005 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯； 2.规格：自带电源应急时间不小于180min | 套 | 3.00 |
| 29 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座； 2.规格：五孔带开关； | 个 | 2.00 |
| 30 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联开关； | 个 | 1.00 |
| 31 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:切断非消防电源调试 | 个 | 1.00 |
| 32 | 030414007001 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:10KVA | 系统 | 1.00 |
| 四、电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:电气火灾监控主机； 2.系统容量：≥1回路，回路点位≥100个； 3.工作电压：交流AC220V 50HZ（AC187V～AC242V） ； 4.实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数； | 台 | 1.00 |
| 34 | 030904001005 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器； 2.规格：与组合式电气火灾探测器配接使用； 3.监测对象：线缆温度，带线箍； 4.监测范围：-40℃~160℃ | 个 | 3.00 |
| 35 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 2.规格:二级电涌保护器 额定电压:240/415V AC(适用于三相系统) 保护通道:L-N、L-PE、N-PE(共4通道，3+1配置) 额定放电电流In:20kA(8/20Hs) 最大放电电流Imax:40kA(8/20s) 电压保护水平Up: L-N:≤ 1.6 kV L-PE:≤ 1.9 kV N-PE:≤0.4kV(典型值) 响应时间: L-N:≤ 25 ns N-PE:≤100 ns 安装方式:DIN导轨(NS35/7.5)安装，分体式、可插拔设计故障指示:可视状态窗口+可选遥信触点(FM型号) 最大持续工作电压Uc: L-N:320 V AC N-PE:260 V AC | 个 | 1.00 |
| 36 | 030402008001 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器； 2.规格：外壳采用阻燃ABS工程塑料 工作温度: -12°C ~ +45°C 储存温度: -20°C ~ +75°C CTK517003过线孔径20mm;过线电流:63A | 台 | 3.00 |
| 37 | 030905001007 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 | 系统 | 1.00 |
| 五、图像型火灾探测系统 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030904012002 | 图像型火灾报警监控系统主机 | 1.名称:图像型火灾报警监控系统主机 | 台 | 1.00 |
| 39 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:立式机柜 | 台 | 1.00 |
| 40 | 030904001006 | 图像火灾探测器 | 1.名称:图像火灾探测器 2.规格:最大图像尺寸： 2540 ×1440 传感器类型： 1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流帧率及分辨率： 50 Hz: 25fps (2650 × 1440, 1920 × 1080,1280 ×720) 子码流帧率及分辨率： 50 Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352× 288) 感兴趣区域： 主码流, 子码流分别支持设置1 个区域 最小照度： 彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头： 2.8 mm, 水平视场角: 104°; 图像设置： 饱和度, 亮度, 对比度,锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 调整角度： 水平: 0° ~ 360°; 垂直: 0° ~ 70°; 旋转: 0° ~ 360° | 个 | 22.00 |
| 41 | 030404015001 | 控制台 | 1.名称:图像型火灾探测器控制琴台2.含不少于16路的1台智能分析仪，消控室人员在离岗检测、消控室人员持证上岗检测、消防通道被车辆占用检测、灭火器识别、室内消防通道被占用检测等 | 台 | 1.00 |
| 42 | 030501012001 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口poe千兆，带级联光口 | 台 | 4.00 |
| 43 | 030501012002 | 36口千兆交换机 | 1.名称:36口千兆交换机 2.参数:36口千兆，4光口 | 台 | 1.00 |
| 44 | 030904008011 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块 2.参数:接口类型： LC；线缆类型： 单模光纤；千兆； | 对 | 2.00 |
| 45 | 030502015001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 | 个 | 6.00 |
| 46 | 040801008001 | 设备箱 | 1.名称:设备箱 | 台 | 3.00 |
| 47 | 030905001004 | 图像型火灾报警系统调试 | 1.名称:图像型火灾报警系统调试 | 系统 | 1.00 |
| 六、智慧消防系统 |  |  |  |  |  |
| 48 | 030501017005 | 智慧消防管理系统平台 | 1.名称:智慧消防管理系统平台 2.功能：支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；支持以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警入、传感器、消防设备；平台客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型平台支持接入消防分析仪，在设定的摄像头监控区域内，消防分析仪应能对消防通道堵塞、电动车违停、消控室人员离岗、指定人员不足等违规行为及灭火器遗失、烟雾、火点等情况进行智能监测并产生报警信息。含台600*1000*1610mm的机柜 | 套 | 1.00 |
| 49 | 030504006002 | 火灾报警控制器集成应用编程接口 | 1.名称:火灾报警控制器集成应用编程 接口 | 套 | 1.00 |
| 50 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名称:接口卡 | 台 | 1.00 |
| 51 | 030501017008 | 软件 | 1.名称:对接程序 | 套 | 1.00 |
| 52 | 030501013001 | 用户信息传输装置 | - 名称:用户信息传输装置 2.参数： - （1） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （2） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （3） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （4） 值班查岗：支持值班查岗功能； （5） 1路开关量输入，2路常开输出 （6） 1 个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置； （7） 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 （8） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （9） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （10） 交流输入电压 220V 50Hz （11） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （12） 工作温度 0℃~+50℃ （13） 工作湿度 ≤95%RH | 台 | 1.00 |
| 53 | 080609003001 | 网关设备 | 1.名称:物联网网关 | 台 | 1.00 |
| 54 | 030504001001 | 智慧消防服务器 | 1.名称:智慧消防服务器 2.参数：2U双路标准机架式服务器CPU:核数≥10核，主频≥2.2GHz内存:32G2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘:2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘阵卡:SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展:最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口:2个千兆电口其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源:标配550W(1+1)高效铂金 CRPS冗余电源 | 台 | 1.00 |
| 55 | 030501017007 | 软件 | 1.名称:用户APP管理系统 2.接入点位:5个 3.参数：支持一键报警、故障上报、扫一扫快速添加设备；支持推送弹窗功能，iOS系统还支持语音播报功能；支持报警系统设施设备的实时监控、人员在岗监控、视频监控；支持建筑物、设备、巡查点采点；支持人员考勤、交接班；支持人员的培训教育；支持巡查人员的巡查功能以及对消控人员的查岗功能；支持报警统计、设备状态统计分析；支持日志查看数据；支持个人信息管理的功能；支持离线巡查功能；支持对建筑物、设备、巡查点具体位置的导航 | 套 | 1.00 |
| 56 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 | 台 | 1.00 |
| 57 | 030904009001 | 无线数显压力表 | 1.名称：无线数显压力表 2.参数：1.通讯方式：NB-IoT 2.参数配置：本地蓝牙、远程平台 3.支持运营商及平台：移动onenet/ 电信AEP/电信IoT/联通 4.测量范围：0～2.5MPa 5.精度等级：0.5级 6.供电方式：DC3.6V锂电池 7.报警类型：过压报警、欠压报警 8.电池寿命：正常使用3年以上 | 台 | 6.00 |
| 58 | 030607006001 | 消防设施巡检系统 | 1.名称:消防设施巡检系统； 2.具有账号登录切换的功能； 3.具有个人中心功能，可以修改登录密码； 4.具备通讯测试和设备注册的功能； 5.具备快速打开功能，支持在线上传和离线上传； 6.具备安全隐患上报功能，可上传文字和图片上传，并可以查看安全隐患列表； 7.支持任务巡检功能，可以根据平台派发的任务执行巡检/巡更。 8.支持消防巡查记录实时上传功能，系统预制完善的消防设施巡检项目，巡检时根据对象完成巡检指标，并拍照上传图片； 9.含1台不低于核心/线程数:16核心16线程(6个性能核P-core+8个能效核E-core+2个低功耗能效核LPE-core) 基础频率:2.9GHz 最高睿频:5.4GHz(性能核) 三级缓存:24MB 制程工艺:3nm 插槽类型:BGA2049 热设计功耗(TDP):45W(基础)，最大加速功耗(MTP)可达115W的cpu主机以及配套显示器键盘 | 套 | 1.00 |
| 59 | 03B001 | 手持智能终端 | 1.名称:手持智能终端 2.参数：CPU：8核1.8G/4GBLPDDR3+64GB eMMC；操作系统：Android 9.0, 64bit； 网络：4G全网通，双卡, nano SIM卡, DSDS，支持双4G；NFC：NFC13.56MHz；工作/存储温度：-20℃~+60℃/-30℃~+70℃；标配配件：电池、充电器、数据线各一个； | 套 | 6.00 |
| 60 | 03B002 | NFC巡检点 | 1.名称:NFC巡检点 2.参数：读写次数：100000次；读写距离：0～3cm；工作温度： -20℃~55℃；国际标准：IEC/ISO14443A | 个 | 20.00 |
| 61 | 030905001005 | 智慧消防管理平台系统试调试 | 1.名称:智慧消防管理平台系统试调试 | 系统 | 1.00 |
| 62 | 030504008001 | 智慧消防管理平台系统试运行 | 1.名称:智慧消防管理平台系统试运行 | 系统 | 1.00 |
| 七、应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |
| 63 | 030412001003 | 集中电源集中控制应急照明 灯 | 1.名称:集中电源集中控制应急照明灯 2.规格：壁挂安装方式；电源：DC36V；功率：≥2W；应急时间不小于90min；应急转换时间：小于3S； | 套 | 111.00 |
| 64 | 030412004002 | 集中电源集中控制应急疏散 指示标识灯(安全出口) | 1.名称:集中电源集中控制应急疏散指示标识灯(安全出口)； 2.规格：电源： DC36V；功率：≥1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 80.00 |
| 65 | 030412004005 | 集中电源集中控制应急疏散 指示标识灯(向左) | 1.名称:集中电源集中控制应急疏散指示标识灯(向左)； 2.规格：电源： DC36V；功率：≥1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 7.00 |
| 66 | 030412004006 | 集中电源集中控制应急疏散 指示标识灯(向右) | 1.名称:集中电源集中控制应急疏散指示标识灯(向右)； 2.规格：电源： DC36V；功率：≥1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 15.00 |
| 67 | 030412004003 | 应急疏散指示标识牌 | 1.名称:应急疏散指示标识牌 2.规格：现场定制； 3.安装方式：综合考虑 | 套 | 20.00 |
| 68 | 030412004004 | 应急疏散地图标识牌 | 1.名称:应急疏散地图标识牌 2.规格：现场定制； 3.安装方式：综合考虑 | 套 | 20.00 |
| 69 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:应急照明控制器； 2.工作电压：1）主电电源：交流220V（187V～242V） 2）备用电池12V/4AH 铅酸电池2节； 3.液晶屏； 4.工作环境：温度 0℃~+55℃；相对湿度 ≤95%RH，不凝露； 5.实时监控系统内所有集中电源、疏散指示标志灯具和应急照明灯具的工作状态； 6.通讯线路、供电线路和灯具发生故障时，能发出故障报警信号，并显示故障类型和故障位置； 7.采用液晶显示，能直观显示火灾发生部位和现场消防应急灯具的状态。 | 台 | 1.00 |
| 70 | 030904016001 | 消防应急电源 | 1.名称:应急照明集中电源； 2.规格：输入电压：220VAC；输出电压：36VDC；输出功率：500W；12V/38AH铅酸电池3节；充电时间小于24h；转换时间小于2s；应急供电时间大于90min；实时显示主电、备电、电源输出等电源工作状态；向应急照明控制器实时传输自身状态信息；具有自动检测主电掉电及电池分段检测功能；能够自动完成主电工作状态到应急工作状态的转换；具有输出短路、过载保护功能；DC36V安全工作电压； | 套 | 4.00 |
| 71 | 030905001006 | 消防应急照明和疏散指示系统调试 | 1.名称:消防应急照明和疏散指示系统； 2.调试内容： 1）应对控制器和集中电源进行下列主要功能进行检查并记录，控制器的功能应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定； 2）根据系统设计文件的规定，应对系统的正常工作模式进行检查并记录； 3）操切断集中电源、应急照明配电箱的主电源，根据系统设计文件的规定，对系统的主电源断电控制功能进行检查并记录； 4）根据系统设计文件的规定，使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，对系统的自动应急启动功能进行检查并记录； | 系统 | 1.00 |
| 八、管线及接地装置 |  |  |  |  |  |
| 72 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号二总线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1377.60 |
| 73 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:DC24V电源线 2.型号:NH-BV-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1054.52 |
| 74 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:ZN-RVVP-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1144.72 |
| 75 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1082.40 |
| 76 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:应急照明控制总线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 | m | 1268.54 |
| 77 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:图像型火灾探测系统监控线 DC12V电源线 2.型号:NH-RVV2*1.5 | m | 200.00 |
| 78 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:图像型火灾探测系统线 2.型号:8芯光缆 | m | 1066.00 |
| 79 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:DN110 3.配置形式:室外埋地 | m | 400.00 |
| 80 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙明敷 | m | 1312.00 |
| 81 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:NH-BV-5X6 3.配线形式:室内穿管 | m | 13.30 |
| 82 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:控制室照明配线 2.规格:NH-BV-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 77.60 |
| 83 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:图像型火灾探测系统监控线 2.规格:超五类网线 3.配线形式:室内穿管 | m | 600.00 |
| 84 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:沿墙明敷 | m | 23.40 |
| 85 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:室内明敷管 2.油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆2 遍（颜色与建筑物一致） | m2 | 248.00 |
| 86 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*100 3.部位:控制室静电地板下 | m | 23.00 |
| 87 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:等电位铜带 2.规格:6mm2 3.安装部位:控制室静电地板下 | m | 38.00 |
| 88 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:控制室室外 | m | 11.00 |
| 89 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 | 台 | 1.00 |
| 90 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地模块 2.材质:石墨 | 块 | 4.00 |
| 91 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1.00 |
| 九、灭火部分 |  |  |  |  |  |
| 91 | 030901002001 | 消火栓管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 295.68 |
| 92 | 030901002004 | 消火栓管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 195.36 |
| 93 | 030901002003 | 消火栓管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 153.12 |
| 94 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 36.00 |
| 95 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:阀门井 2.做法:参见图集05S02-P165 | 座 | 6.00 |
| 96 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.名称:方形隐蔽式阀门井 | 座 | 4.00 |
| 97 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.规格：SN65 | 套 | 10.00 |
| 98 | 030901011002 | 消火栓箱 | 1.名称:消防水带箱 2.附件材质、规格:25米橡胶衬里水带,水枪、软管卷盘 | 套 | 27.00 |
| 99 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 13.00 |
| 100 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2.00 |
| 101 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 13.00 |
| 102 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9.00 |
| 103 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 27.00 |
| 104 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 系统 | 1.00 |
| 105 | 030901013001 | 手提式灭火器 | 1.名称:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2.规格:MF/ABC5 | 具 | 146.00 |
| 106 | 030901013005 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式干粉灭火器 2.规格:MF/ABC50 8A | 具 | 50.00 |
| 107 | 030901013002 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 | 具 | 73.00 |
| 108 | 030901013004 | 移动式高压细水雾灭火装置 | 1.名称：移动式高压细水雾灭火装置（高能电池型） 2.可装载高能电池作为动源， 3.支持双重水源外接方式：水箱顶部80mm补水口、高优质DN65快速消火栓接口； 4.具有高强度耐用专业型轮胎； 5.整机重量≤160kg； 6.水箱容积≥100L，在无水源情况下能有效灭火时长≥4min； 7.细水雾喷射额定压力≥10Mpa，细水雾喷射额定流量≥20L/min，细水雾射程≥10m； 8.水雾射程≥13m； 9.符合相关国家标准。 | 台 | 10.00 |
| 109 | 03B006 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站 2.配置:4个移动式水带卷盘、4*25米消防水带、2套水枪、4具干粉灭火器、4套（消防服、防毒面具等)、2套工具箱(消防斧、消防锹、消防钩、消防桶、强光手电、安全绳、扳手等)、1套不锈钢定制消防柜。 | 项 | 3.00 |
| 110 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 | 套 | 6.00 |
| 111 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水泵接合器用安全阀门 2.型号、规格:DN100 | 个 | 6.00 |
| 十、电气部分 |  |  |  |  |  |
| 112 | 011102003002 | 地面恢复 | 1.名称:地面恢复 2.垫层:3：7灰土垫层 | m2 | 190.00 |
| 113 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:二类土 3.挖土深度:0.8m | m3 | 152.00 |
| 114 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 136.80 |
| 115 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:按人工倒运100m，自卸汽车外运10km考虑 | m3 | 15.20 |
| 116 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种:钢制防静电地板 2.面层规格:600*600 3.支架高度:300mm | m2 | 30.00 |
| 117 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:微孔铝板600*600*1.0 2.吊杆规格:φ8圆钢 3.龙骨材料种类、规格:U型38副龙骨 | m2 | 30.00 |
| 118 | 03B007 | 防火门 | 1.名称:防火门 | 樘 | 3.00 |
| 十一、水部分 |  |  |  |  |  |
| 119 | 011102003003 | 地面拆除 | 1.名称:地面拆除 2.垫层:垫层拆除10cm | m2 | 486.05 |
| 120 | 011102003004 | 地面恢复 | 1.名称:地面恢复 2.垫层:3：7灰土垫层 | m2 | 486.05 |
| 121 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:二类土 3.挖土深度:0.8m | m3 | 486.05 |
| 122 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度95% 2.填方材料品种:原土 3.厚度:300mm | m3 | 175.68 |
| 123 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度87% 2.填方材料品种:原土 3.厚度:400mm | m3 | 234.24 |
| 124 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度90% 2.填方材料品种:原土 3.厚度:75mm | m3 | 43.90 |
| 125 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称:砂垫层 2.厚度:175mm 3.密实度要求:夯填，密实度90% | m3 | 85.08 |
| 126 | 010403001001 | 石基础 | 1.名称:砾石基础 2.厚度:200mm 3.粒径要求:粒径<3mm | m3 | 97.21 |
| 127 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:按人工倒运100m，自卸汽车 外运10km考虑 | m3 | 58.56 |

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交候选单位。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为磋商响应单位的总得分。

3、如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以投标报价低者优先作为成交单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

4、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、评分标准

（一）价格基准分（20分，以最后报价作为计算依据）

第一步：响应报价（最终报价）不超过采购预算价格及最高限价的为有效报价，超出此范围的响应报价视为无效，其响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足采购文件实质性要求且响应价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

响应报价得分＝（评标基准价/最终报价）×价格权值×100％。

（二）技术方案（ 56分）

- 1、对本项目的理解状况与现状分析9分，包括但不限于建设背景、风险分析、防护等级分析等内容。

- 方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性强的得9分；

- 方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性较强的得6分；

- 方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理 、针对性一般的得3分；

与项目实际不符或不提供内容的不得分

2、针对本项目的项目实施方案与技术措施15分（包括但不限于①项目总体概况；②人员配备；③项目主要环节表述，对项目重点、难点分析；④施工平面布置；⑤施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领）

方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得15分；

方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得10分；

方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理 、针对性和可操作性一般的得5分；

与项目实际不符或不提供内容的不得分。

3、质量管理、安全管理体系与措施12分（包括但不限于①质量管理、安全管理目标；②管理机构，职责分工；③管理制度；④实施与监控措施）

方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得12分；

方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得8分；

方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理 、针对性和可操作性一般的得4分；

与项目实际不符或不提供内容的不得分。

4、工程施工进度计划与保证措施9分

施工进度安排最合理、进度控制保证措施最到位、可行性强的得9分；

施工进度安排较为合理、进度控制保证措施较为到位但有缺陷的、可行性一般的得6分；

施工进度安排基本合理、进度控制保证措施基本到位但有重大缺陷的、可行性较差的得3分；

不与项目实际不符或不提供内容的不得分。

5、资源配备计划（含材料、施工机械、设备、机具等）6分

方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得6分；

方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得4分；

方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理 、针对性和可操作性一般的得2分；

与项目实际不符或不提供内容的不得分。

6、劳动力安排计划5分

劳动力配备计划最完整、合理、全面、可行性强的得满分5分，

配备计划较完整、较为合理、有微小缺陷、可行性一般的得3分；

配备计划片面、有较多不合理之处、可行性差的得1分；

与项目实际不符或不提供内容的不得分。

（三）拟投入项目组成员（12分）

1、项目经理情况（3分）

（1）具有机电安装工程相关专业高级技术职称得3分，具有中级技术职称得1分，本项最高为3分，若职称证书未注明专业名称，须同时提供《职称评审表》（或职称批文/任职文件）或毕业证书予以佐证，无法证明专业对应的，不得分。（响应文件中提供对应证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分）；

2、技术负责人情况（3分）

项目技术负责人具有高级技术职称得3分，具有中级技术职称得1分，本项最高为3分（响应文件中提供对应证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分）；

3、项目组其他人员（项目经理、项目技术负责人除外）配置情况（6分）

项目组配备人员中（项目经理、项目技术负责人除外）具有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、机械员的，每具备1个得1分，最多计6人，最高得6分。（响应文件中提供对应证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分）

（四）综合实力（12分）

1、响应单位体系认证证书（2分）

响应单位具有有效期内的售后服务认证证书（认证范围包括：消防工程），五星级的得2分，四星级证书的得1分，其余不得分，提供证明材料的扫描件，同时提供国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的相关信息截图，未提供不得分。

2、响应单位业绩情况（10分）

响应单位自本项目采购公告挂网之日前三年（以竣工验收日期为准）承接过类似业绩，每提供一个得2分，最高为10分。响应文件中提供合同扫描件、竣工验收资料扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

注：

1、报价超过最高限价或付款步骤、质保、工期有负偏离的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

1、封面

响   应   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：     年   月     日

2、磋商响应函格式

﻿磋商响应函

致：         ：

我们收到你们           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次采购的全部服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自磋商之日起90日。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们愿意按照贵公司磋商采购文件的要求提供电子响应文件，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：               邮编：

联系人：             地址：

开户名称：           电话：

开户银行：           传真：

开户账号：           邮箱地址：

数字人民币账户信息：

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

## 3、磋商响应报价表

﻿

磋商响应报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

日期： 年  月   日

注：

1、磋商响应报价表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写磋商响应报价表。

工程量清单报价明细表（第一次报价）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟火灾探测报警器 2.线制：二总线制 3.主要技术参数：工业级，烟雾，预警，火警 4.具体做法符合设计图要求和施工验收规范。 | 个 | 104.00 |  |
| 2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器； 2.工作电压：DC24V， 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.6mA；2）总线动作电流：≤3mA； 3）电源静态电流：≤2mA；4）电源动作电流：≤50mA ； 4.变调周期：3.0s～4.5s； 5.闪光频率：1.0Hz～1.6Hz； 6.声压级：75dB～100dB； 7.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； | 个 | 34.00 |  |
| 3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮（带电话插孔）； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：总线静态电流：≤0.5mA；总线动作电流：≤2.3mA 4.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.启动零件型式：可重复使用型； 7.按片按下必须采用专用工具手动复位； | 个 | 34.00 |  |
| 4 | FC0313003002 | 火灾应急广播扬声器 | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.规格:壁挂3W | 个 | 51.00 |  |
| 5 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流： ≤100mA或≤200mA； | 个 | 8.00 |  |
| 6 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:电源隔离器 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流： ≤100mA或≤200mA； | 个 | 8.00 |  |
| 7 | 030904008002 | 模块箱 | 1.名称：消防端子箱； 2.规格：采用优质冷轧钢板；内20对接线端子位。含1个输入输出模块 | 个 | 3.00 |  |
| 8 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.55mA；2）总线动作电流：≤5mA； 4.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； | 个 | 3.00 |  |
| 9 | 030904008007 | 模块(模块箱） | - 1.名称:编码广播切换模块 - 2.规格:拔插式结构设计，安装简便，插入模块主体之前在底座上即可接线模块动作后产生一个报警信号送入火灾报警控制器产生报警，表明正常广播与消防广播切换成功，可电子编码。 - 工作电压 总线电压:总线24V 电源电压:DC24V 监视电流 总线电流:电源电流:Mlm≤3mA 使用环境 温度:-10C~+55C 相对湿度≤95%，不结露 报警电流 总线电流:≤3mA 线制: 电源电流:≤20mA a.与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 b.可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线: 外壳防护等级:IP30 外形尺寸:86mmX86mmX43mm(带底壳) | 个 | 3.00 |  |
| 10 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1.名称:直接控制盘 | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：火灾自动报警控制器； 2.参数：立柜式，2回路，最大容量500点，主电源：AC220V/50Hz， 含1 个20点的多线盘，48点的总线盘，可扩展性强，支持灵活配置电源盘、总线操作盘、直接控制盘、消防广播系统、消防电话系统。 支持系统自诊断、自纠错、自恢复功能，保障系统可靠运行。 支持故障检测、环境曲线查看、回路状态查看等功能，提高系统管理能力。 采用主备电管理系统，电源使用效率高。 支持模块间电源隔离，提高抗干扰性能，系统更加稳定。 支持静电、浪涌、电快速脉冲、辐射抗扰、抗雷击等防护能力。 支持多个 USB 接口，可外接键盘、鼠标、移动硬盘，为调试维护提供更便利的现场操作方式。 | 台 | 1.00 |  |
| 12 | FC0316014001 | 火灾自动报警控制器软件 | 1.名称:火灾自动报警控制器软件； 2.用于火灾自动报警及联动控制器对前端设备的监控与联动； | 套 | 1.00 |  |
| 13 | 030610001002 | 总线制操作盘 | 1.名称:总线制操作盘 | 台 | 1.00 |  |
| 14 | 030610001003 | 智能电源盘 | 1.名称:智能电源盘 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 (柜） | 1.名称:MP3广播分配盘 2.安装方式:与主机安装同一控制台 | 台 | 1.00 |  |
| 16 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:CRT图形显示装置 2.参数：支持双千兆网卡，支持网络容错、双网络 IP 设定以及双网隔离等。 可连接火灾报警控制器、消防联动控制器等主机。 支持嵌入到柜式/琴台机柜中，也支持桌面式安装使用 | 台 | 1.00 |  |
| 17 | FC0316014002 | 消防控制室图形显示装置软件 | 1.名称:消防控制室图形显示装置软件； 2.火灾自动报警控制器、可燃气体控制器、电气火灾监控设备、消防设备电源监控器通过 RS232 或 RS485接口直接与图形显示装置连接； | 套 | 1.00 |  |
| 18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 二、消防通讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机 (柜） | 1.名称:总线制消防电话主机； 2.二总线，通信与通话共用； 3.至少可连接100部消防电话分机（固定式），至少支持3部电话分机同时通话，含1台不少于300w的功率放大器 | 台 | 1.00 |  |
| 20 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:电话模块； 2.工作电压：总线24V； 3.工作电流：1）总线静态电流：≤0.55mA；2）总线动作电流：≤5mA； 4.使用环境：温度： -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH，不凝露； 5.二总线 | 个 | 3.00 |  |
| 21 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：消防电话分机 2.规格:119外线电话 | 部 | 1.00 |  |
| 22 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防通讯系统调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 三、消防控制室建设 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调器 2.规格:3P | 台 | 1.00 |  |
| 24 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS主机 2.规格:10KVA | 套 | 1.00 |  |
| 25 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:电池柜 | 台 | 1.00 |  |
| 26 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.规格:备电3h | 个 | 16.00 |  |
| 27 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:控制室配电箱 2.安装方式:明装,下皮距地1.0米 | 台 | 1.00 |  |
| 28 | 030412001005 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯； 2.规格：自带电源应急时间不小于180min | 套 | 3.00 |  |
| 29 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座； 2.规格：五孔带开关； | 个 | 2.00 |  |
| 30 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联开关； | 个 | 1.00 |  |
| 31 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:切断非消防电源调试 | 个 | 1.00 |  |
| 32 | 030414007001 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:10KVA | 系统 | 1.00 |  |
| 四、电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:电气火灾监控主机； 2.系统容量：≥1回路，回路点位≥100个； 3.工作电压：交流AC220V 50HZ（AC187V～AC242V） ； 4.实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数； | 台 | 1.00 |  |
| 34 | 030904001005 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器； 2.规格：与组合式电气火灾探测器配接使用； 3.监测对象：线缆温度，带线箍； 4.监测范围：-40℃~160℃ | 个 | 3.00 |  |
| 35 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 2.规格:二级电涌保护器 额定电压:240/415V AC(适用于三相系统) 保护通道:L-N、L-PE、N-PE(共4通道，3+1配置) 额定放电电流In:20kA(8/20Hs) 最大放电电流Imax:40kA(8/20s) 电压保护水平Up: L-N:≤ 1.6 kV L-PE:≤ 1.9 kV N-PE:≤0.4kV(典型值) 响应时间: L-N:≤ 25 ns N-PE:≤100 ns 安装方式:DIN导轨(NS35/7.5)安装，分体式、可插拔设计故障指示:可视状态窗口+可选遥信触点(FM型号) 最大持续工作电压Uc: L-N:320 V AC N-PE:260 V AC | 个 | 1.00 |  |
| 36 | 030402008001 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器； 2.规格：外壳采用阻燃ABS工程塑料 工作温度: -12°C ~ +45°C 储存温度: -20°C ~ +75°C CTK517003过线孔径20mm;过线电流:63A | 台 | 3.00 |  |
| 37 | 030905001007 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 五、图像型火灾探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030904012002 | 图像型火灾报警监控系统主机 | 1.名称:图像型火灾报警监控系统主机 | 台 | 1.00 |  |
| 39 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:立式机柜 | 台 | 1.00 |  |
| 40 | 030904001006 | 图像火灾探测器 | 1.名称:图像火灾探测器 2.规格:最大图像尺寸： 2540 ×1440 传感器类型： 1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流帧率及分辨率： 50 Hz: 25fps (2650 × 1440, 1920 × 1080,1280 ×720) 子码流帧率及分辨率： 50 Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352× 288) 感兴趣区域： 主码流, 子码流分别支持设置1 个区域 最小照度： 彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头： 2.8 mm, 水平视场角: 104°; 图像设置： 饱和度, 亮度, 对比度,锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 调整角度： 水平: 0° ~ 360°; 垂直: 0° ~ 70°; 旋转: 0° ~ 360° | 个 | 22.00 |  |
| 41 | 030404015001 | 控制台 | 1.名称:图像型火灾探测器控制琴台2.含不少于16路的1台智能分析仪，消控室人员在离岗检测、消控室人员持证上岗检测、消防通道被车辆占用检测、灭火器识别、室内消防通道被占用检测等 | 台 | 1.00 |  |
| 42 | 030501012001 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口poe千兆，带级联光口 | 台 | 4.00 |  |
| 43 | 030501012002 | 36口千兆交换机 | 1.名称:36口千兆交换机 2.参数:36口千兆，4光口 | 台 | 1.00 |  |
| 44 | 030904008011 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块 2.参数:接口类型： LC；线缆类型： 单模光纤；千兆； | 对 | 2.00 |  |
| 45 | 030502015001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 | 个 | 6.00 |  |
| 46 | 040801008001 | 设备箱 | 1.名称:设备箱 | 台 | 3.00 |  |
| 47 | 030905001004 | 图像型火灾报警系统调试 | 1.名称:图像型火灾报警系统调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 六、智慧消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030501017005 | 智慧消防管理系统平台 | 1.名称:智慧消防管理系统平台 2.功能：支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；支持以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警入、传感器、消防设备；平台客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型平台支持接入消防分析仪，在设定的摄像头监控区域内，消防分析仪应能对消防通道堵塞、电动车违停、消控室人员离岗、指定人员不足等违规行为及灭火器遗失、烟雾、火点等情况进行智能监测并产生报警信息。含台600*1000*1610mm的机柜 | 套 | 1.00 |  |
| 49 | 030504006002 | 火灾报警控制器集成应用编程接口 | 1.名称:火灾报警控制器集成应用编程 接口 | 套 | 1.00 |  |
| 50 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名称:接口卡 | 台 | 1.00 |  |
| 51 | 030501017008 | 软件 | 1.名称:对接程序 | 套 | 1.00 |  |
| 52 | 030501013001 | 用户信息传输装置 | - 名称:用户信息传输装置 2.参数： - （1） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （2） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （3） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （4） 值班查岗：支持值班查岗功能； （5） 1路开关量输入，2路常开输出 （6） 1 个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置； （7） 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 （8） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （9） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （10） 交流输入电压 220V 50Hz （11） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （12） 工作温度 0℃~+50℃ （13） 工作湿度 ≤95%RH | 台 | 1.00 |  |
| 53 | 080609003001 | 网关设备 | 1.名称:物联网网关 | 台 | 1.00 |  |
| 54 | 030504001001 | 智慧消防服务器 | 1.名称:智慧消防服务器 2.参数：2U双路标准机架式服务器CPU:核数≥10核，主频≥2.2GHz内存:32G2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘:2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘阵卡:SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展:最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口:2个千兆电口其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源:标配550W(1+1)高效铂金 CRPS冗余电源 | 台 | 1.00 |  |
| 55 | 030501017007 | 软件 | 1.名称:用户APP管理系统 2.接入点位:5个 3.参数：支持一键报警、故障上报、扫一扫快速添加设备；支持推送弹窗功能，iOS系统还支持语音播报功能；支持报警系统设施设备的实时监控、人员在岗监控、视频监控；支持建筑物、设备、巡查点采点；支持人员考勤、交接班；支持人员的培训教育；支持巡查人员的巡查功能以及对消控人员的查岗功能；支持报警统计、设备状态统计分析；支持日志查看数据；支持个人信息管理的功能；支持离线巡查功能；支持对建筑物、设备、巡查点具体位置的导航 | 套 | 1.00 |  |
| 56 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 | 台 | 1.00 |  |
| 57 | 030904009001 | 无线数显压力表 | 1.名称：无线数显压力表 2.参数：1.通讯方式：NB-IoT 2.参数配置：本地蓝牙、远程平台 3.支持运营商及平台：移动onenet/ 电信AEP/电信IoT/联通 4.测量范围：0～2.5MPa 5.精度等级：0.5级 6.供电方式：DC3.6V锂电池 7.报警类型：过压报警、欠压报警 8.电池寿命：正常使用3年以上 | 台 | 6.00 |  |
| 58 | 030607006001 | 消防设施巡检系统 | 1.名称:消防设施巡检系统； 2.具有账号登录切换的功能； 3.具有个人中心功能，可以修改登录密码； 4.具备通讯测试和设备注册的功能； 5.具备快速打开功能，支持在线上传和离线上传； 6.具备安全隐患上报功能，可上传文字和图片上传，并可以查看安全隐患列表； 7.支持任务巡检功能，可以根据平台派发的任务执行巡检/巡更。 8.支持消防巡查记录实时上传功能，系统预制完善的消防设施巡检项目，巡检时根据对象完成巡检指标，并拍照上传图片； 9.含1台不低于核心/线程数:16核心16线程(6个性能核P-core+8个能效核E-core+2个低功耗能效核LPE-core) 基础频率:2.9GHz 最高睿频:5.4GHz(性能核) 三级缓存:24MB 制程工艺:3nm 插槽类型:BGA2049 热设计功耗(TDP):45W(基础)，最大加速功耗(MTP)可达115W的cpu主机以及配套显示器键盘 | 套 | 1.00 |  |
| 59 | 03B001 | 手持智能终端 | 1.名称:手持智能终端 2.参数：CPU：8核1.8G/4GBLPDDR3+64GB eMMC；操作系统：Android 9.0, 64bit； 网络：4G全网通，双卡, nano SIM卡, DSDS，支持双4G；NFC：NFC13.56MHz；工作/存储温度：-20℃~+60℃/-30℃~+70℃；标配配件：电池、充电器、数据线各一个； | 套 | 6.00 |  |
| 60 | 03B002 | NFC巡检点 | 1.名称:NFC巡检点 2.参数：读写次数：100000次；读写距离：0～3cm；工作温度： -20℃~55℃；国际标准：IEC/ISO14443A | 个 | 20.00 |  |
| 61 | 030905001005 | 智慧消防管理平台系统试调试 | 1.名称:智慧消防管理平台系统试调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 62 | 030504008001 | 智慧消防管理平台系统试运行 | 1.名称:智慧消防管理平台系统试运行 | 系统 | 1.00 |  |
| 七、应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030412001003 | 集中电源集中控制应急照明 灯 | 1.名称:集中电源集中控制应急照明灯 2.规格：壁挂安装方式；电源：DC36V；功率：≥2W；应急时间不小于90min；应急转换时间：小于3S； | 套 | 111.00 |  |
| 64 | 030412004002 | 集中电源集中控制应急疏散 指示标识灯(安全出口) | 1.名称:集中电源集中控制应急疏散指示标识灯(安全出口)； 2.规格：电源： DC36V；功率：≥1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 80.00 |  |
| 65 | 030412004005 | 集中电源集中控制应急疏散 指示标识灯(向左) | 1.名称:集中电源集中控制应急疏散指示标识灯(向左)； 2.规格：电源： DC36V；功率：≥1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 7.00 |  |
| 66 | 030412004006 | 集中电源集中控制应急疏散 指示标识灯(向右) | 1.名称:集中电源集中控制应急疏散指示标识灯(向右)； 2.规格：电源： DC36V；功率：≥1W；应急转换时间：小于5S； 3.安装方式：壁挂安装； | 套 | 15.00 |  |
| 67 | 030412004003 | 应急疏散指示标识牌 | 1.名称:应急疏散指示标识牌 2.规格：现场定制； 3.安装方式：综合考虑 | 套 | 20.00 |  |
| 68 | 030412004004 | 应急疏散地图标识牌 | 1.名称:应急疏散地图标识牌 2.规格：现场定制； 3.安装方式：综合考虑 | 套 | 20.00 |  |
| 69 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:应急照明控制器； 2.工作电压：1）主电电源：交流220V（187V～242V） 2）备用电池12V/4AH 铅酸电池2节； 3.液晶屏； 4.工作环境：温度 0℃~+55℃；相对湿度 ≤95%RH，不凝露； 5.实时监控系统内所有集中电源、疏散指示标志灯具和应急照明灯具的工作状态； 6.通讯线路、供电线路和灯具发生故障时，能发出故障报警信号，并显示故障类型和故障位置； 7.采用液晶显示，能直观显示火灾发生部位和现场消防应急灯具的状态。 | 台 | 1.00 |  |
| 70 | 030904016001 | 消防应急电源 | 1.名称:应急照明集中电源； 2.规格：输入电压：220VAC；输出电压：36VDC；输出功率：500W；12V/38AH铅酸电池3节；充电时间小于24h；转换时间小于2s；应急供电时间大于90min；实时显示主电、备电、电源输出等电源工作状态；向应急照明控制器实时传输自身状态信息；具有自动检测主电掉电及电池分段检测功能；能够自动完成主电工作状态到应急工作状态的转换；具有输出短路、过载保护功能；DC36V安全工作电压； | 套 | 4.00 |  |
| 71 | 030905001006 | 消防应急照明和疏散指示系统调试 | 1.名称:消防应急照明和疏散指示系统； 2.调试内容： 1）应对控制器和集中电源进行下列主要功能进行检查并记录，控制器的功能应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定； 2）根据系统设计文件的规定，应对系统的正常工作模式进行检查并记录； 3）操切断集中电源、应急照明配电箱的主电源，根据系统设计文件的规定，对系统的主电源断电控制功能进行检查并记录； 4）根据系统设计文件的规定，使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，对系统的自动应急启动功能进行检查并记录； | 系统 | 1.00 |  |
| 八、管线及接地装置 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号二总线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1377.60 |  |
| 73 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:DC24V电源线 2.型号:NH-BV-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1054.52 |  |
| 74 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:ZN-RVVP-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1144.72 |  |
| 75 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 1082.40 |  |
| 76 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:应急照明控制总线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 | m | 1268.54 |  |
| 77 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:图像型火灾探测系统监控线 DC12V电源线 2.型号:NH-RVV2*1.5 | m | 200.00 |  |
| 78 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:图像型火灾探测系统线 2.型号:8芯光缆 | m | 1066.00 |  |
| 79 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:DN110 3.配置形式:室外埋地 | m | 400.00 |  |
| 80 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙明敷 | m | 1312.00 |  |
| 81 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:NH-BV-5X6 3.配线形式:室内穿管 | m | 13.30 |  |
| 82 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:控制室照明配线 2.规格:NH-BV-2*1.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 77.60 |  |
| 83 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:图像型火灾探测系统监控线 2.规格:超五类网线 3.配线形式:室内穿管 | m | 600.00 |  |
| 84 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:沿墙明敷 | m | 23.40 |  |
| 85 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:室内明敷管 2.油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆2 遍（颜色与建筑物一致） | m2 | 248.00 |  |
| 86 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*100 3.部位:控制室静电地板下 | m | 23.00 |  |
| 87 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:等电位铜带 2.规格:6mm2 3.安装部位:控制室静电地板下 | m | 38.00 |  |
| 88 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:控制室室外 | m | 11.00 |  |
| 89 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 | 台 | 1.00 |  |
| 90 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地模块 2.材质:石墨 | 块 | 4.00 |  |
| 91 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 九、灭火部分 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 030901002001 | 消火栓管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 295.68 |  |
| 92 | 030901002004 | 消火栓管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 195.36 |  |
| 93 | 030901002003 | 消火栓管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 153.12 |  |
| 94 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 5.安装部位:室外埋地 | m | 36.00 |  |
| 95 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:阀门井 2.做法:参见图集05S02-P165 | 座 | 6.00 |  |
| 96 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.名称:方形隐蔽式阀门井 | 座 | 4.00 |  |
| 97 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.规格：SN65 | 套 | 10.00 |  |
| 98 | 030901011002 | 消火栓箱 | 1.名称:消防水带箱 2.附件材质、规格:25米橡胶衬里水带,水枪、软管卷盘 | 套 | 27.00 |  |
| 99 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 13.00 |  |
| 100 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2.00 |  |
| 101 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 13.00 |  |
| 102 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9.00 |  |
| 103 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 27.00 |  |
| 104 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 系统 | 1.00 |  |
| 105 | 030901013001 | 手提式灭火器 | 1.名称:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2.规格:MF/ABC5 | 具 | 146.00 |  |
| 106 | 030901013005 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式干粉灭火器 2.规格:MF/ABC50 8A | 具 | 50.00 |  |
| 107 | 030901013002 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 | 具 | 73.00 |  |
| 108 | 030901013004 | 移动式高压细水雾灭火装置 | 1.名称：移动式高压细水雾灭火装置（高能电池型） 2.可装载高能电池作为动源， 3.支持双重水源外接方式：水箱顶部80mm补水口、高优质DN65快速消火栓接口； 4.具有高强度耐用专业型轮胎； 5.整机重量≤160kg； 6.水箱容积≥100L，在无水源情况下能有效灭火时长≥4min； 7.细水雾喷射额定压力≥10Mpa，细水雾喷射额定流量≥20L/min，细水雾射程≥10m； 8.水雾射程≥13m； 9.符合相关国家标准。 | 台 | 10.00 |  |
| 109 | 03B006 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站 2.配置:4个移动式水带卷盘、4*25米消防水带、2套水枪、4具干粉灭火器、4套（消防服、防毒面具等)、2套工具箱(消防斧、消防锹、消防钩、消防桶、强光手电、安全绳、扳手等)、1套不锈钢定制消防柜。 | 项 | 3.00 |  |
| 110 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 | 套 | 6.00 |  |
| 111 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水泵接合器用安全阀门 2.型号、规格:DN100 | 个 | 6.00 |  |
| 十、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 011102003002 | 地面恢复 | 1.名称:地面恢复 2.垫层:3：7灰土垫层 | m2 | 190.00 |  |
| 113 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:二类土 3.挖土深度:0.8m | m3 | 152.00 |  |
| 114 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 136.80 |  |
| 115 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:按人工倒运100m，自卸汽车外运10km考虑 | m3 | 15.20 |  |
| 116 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种:钢制防静电地板 2.面层规格:600*600 3.支架高度:300mm | m2 | 30.00 |  |
| 117 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:微孔铝板600*600*1.0 2.吊杆规格:φ8圆钢 3.龙骨材料种类、规格:U型38副龙骨 | m2 | 30.00 |  |
| 118 | 03B007 | 防火门 | 1.名称:防火门 | 樘 | 3.00 |  |
| 十一、水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 011102003003 | 地面拆除 | 1.名称:地面拆除 2.垫层:垫层拆除10cm | m2 | 486.05 |  |
| 120 | 011102003004 | 地面恢复 | 1.名称:地面恢复 2.垫层:3：7灰土垫层 | m2 | 486.05 |  |
| 121 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:二类土 3.挖土深度:0.8m | m3 | 486.05 |  |
| 122 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度95% 2.填方材料品种:原土 3.厚度:300mm | m3 | 175.68 |  |
| 123 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度87% 2.填方材料品种:原土 3.厚度:400mm | m3 | 234.24 |  |
| 124 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，密实度90% 2.填方材料品种:原土 3.厚度:75mm | m3 | 43.90 |  |
| 125 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称:砂垫层 2.厚度:175mm 3.密实度要求:夯填，密实度90% | m3 | 85.08 |  |
| 126 | 010403001001 | 石基础 | 1.名称:砾石基础 2.厚度:200mm 3.粒径要求:粒径<3mm | m3 | 97.21 |  |
| 127 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:按人工倒运100m，自卸汽车 外运10km考虑 | m3 | 58.56 |  |
| 128 | 总计 |  |  |  |  |  |

## 4、资格审查内容

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

1、授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

### 注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书原件的扫描件。

- 本项目的特定资格要求
（提供响应单位及项目负责人相关资质证书）

项目经理无在建工程承诺书

（采购单位名称）

一、我公司郑重承诺就（项目名称）拟派的（项目经理姓名）（身份证号码） （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（       ）条情形：

1、项目经理是非变更后无在建工程；

2、项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料扫描件附后，无证明材料不予认可。

二、我公司拟派项目负责人（项目经理）不存在以下情形：

项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在其他公司担任法定代表人，个体工商户经营者； B、同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。

项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

特此承诺。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

承诺人（签章）：

日期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于     （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于      （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商如不提供此声明函，视为无效投标。

3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 5、技术及服务响应及偏离表

﻿

| 序号 | 名称 | 项目需求的采购要求 | 响应文件中的响应要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 6、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 施工工期：120日历天 | 施工工期：120日历天 |  |
| 2 | 付款步骤 | 付款方式： ①合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款； ②工程经甲方或监理验收合格后，支付至合同总价的80%； ③工程通过江苏省文物局验收合格，且完成结算审计后，甲方支付至审定价的100%； | 付款方式： ①合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款； ②工程经甲方或监理验收合格后，支付至合同总价的80%； ③工程通过江苏省文物局验收合格，且完成结算审计后，甲方支付至审定价的100%； |  |
| 3 | 合同条款 | 合同条款详见竞争性磋商文件 | 合同条款详见竞争性磋商文件 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 7、投标（响应）保证承诺书

致：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

8、技术服务方案

技术服务方案

（技术服务方案的内容编排等由投标人自定）

9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商响应单位（签章）：

日期：

10、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 竣工验收日期 | 工程类型 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

磋商响应单位（签章）：

日期：

## （全文完）